## 总表
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2013年6月6日，习近平就做好安全生产工作作出重要指示，要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把（ ）落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。 | A-安全生产¦B-生命至上¦C-安全奖惩机制¦D-安全生产责任制 | D | \ | 1
2 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2013年11月24日，习近平总书记在青岛中石化“11·22”东黄输油管线爆燃事故现场发表重要讲话：企业要抓紧建立健全安全生产责任体系，（ ）必须亲力亲为、亲自动手抓。 | A-总经理¦B-董事长¦C-党政一把手¦D-分管领导 | C | \ | 1
3 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《总书记关于安全生产的重要论述合集》，2025年1月7日习近平对西藏日喀则市定日县6.8级地震作出重要指示，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度（），防止发生次生灾害，妥善安置受灾群众，做好善后等工作。要加强震情监测预警，及时调拨抢险救援物资，抓紧抢修损毁基础设施，安排好群众基本生活，确保安全温暖过冬 | A-减少人员伤亡¦B-降低损失¦C-保障财产安全¦D-开展应急处置 | A | \ | 1
4 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2016年4月19日，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上讲话，全天候全方位感知（ ）安全态势。知己知彼，才能百战不殆。没有意识到风险是最大的风险。 | A-信息¦B-数据¦C-网络¦D-科技 | C | \ | 1
5 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2016年10月11日，习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第二十八次会议上发表重要讲话：推进安全生产领域改革发展，关键是要作出（ ）安排，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，解决好安全生产领域的突出问题 | A-系统性¦B-依法治安¦C-责任落实¦D-制度性 | D | \ | 1
6 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《总书记关于安全生产的重要论述合集》，2025年2月8日习近平对四川宜宾市筠连县发生山体滑坡，造成多人失联，作出重要指示。要千方百计搜救失联人员，最大限度减少人员伤亡，并妥善做好善后等工作。要加强监测预警，注意科学施救，防止发生次生灾害。各地区和有关部门要牢固树立风险意识，加强各类灾害和安全生产隐患排查，强化责任落实，坚决防范（）发生，切实保障人民群众生命财产安全。 | A-重特大灾害事故¦B-较大事故¦C-一般事故¦D-自然灾害事故 | A | \ | 1
7 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 习近平总书记在2019年11月29日中共中央政治局第十九次集体学习时的讲话提出，（ ）是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。 | A-防震救灾¦B-应急管理¦C-安全生产¦D-生产建设 | B | \ | 1
8 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《总书记关于安全生产的重要论述合集》，2024年5月2日习近平对广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害作出重要指示，要全力做好现场救援、伤员救治，妥善做好善后处置等工作。要抓紧抢修受损道路，尽快恢复交通秩序。当前正值“五一”假期，群众出行增多，人员流动量大，部分地区还将出现大范围降雨和强对流天气，各类事故灾害易发多发。各地区和有关部门要坚持底线思维，压实工作责任，加强监测预警，完善（），及时排查处置重点地区和关键领域风险隐患，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。 | A-应急预案¦B-督查机制¦C-责任制¦D-抗灾救灾能力 | A | \ | 1
9 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 习近平总书记在党的二十大报告中指出：必须坚定不移贯彻（ ），把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定。 | A-社会和谐稳定观¦B-总体国家安全观¦C-安全发展观¦D-科学发展观 | B | \ | 1
10 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《总书记关于安全生产的重要论述合集》，2024年11月12日习近平对广东珠海撞人恶性事件作出重要指示，要全力救治伤员，精心做好伤亡人员及家属安抚善后工作。要依法严惩凶手。各地区和有关部门要深刻汲取教训、举一反三，加强（ ），及时化解矛盾纠纷，严防发生极端案件，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。 | A-隐患排查¦B-风险源头防控¦C-教育培训¦D-安全督查 | B | \ | 1
11 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2013年11月24日，习近平总书记在青岛中石化“11·22”东黄输油管线爆燃事故现场发表重要讲话：安全生产要坚持（ ）。要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。 | A-隐患险于明火¦B-安全教育培训¦C-防患于未然¦D-现场督查 | C | \ | 0.5
12 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2016年10月11日，习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第二十八次会议上发表重要讲话：要强化灾害风险防范措施，加强（ ）和治理，健全统筹协调体制，落实责任、完善体系、整合资源、统筹力量，全面提高国家综合防灾减灾救灾能力。 | A-应急预案编制¦B-自然环境保护¦C-责任落实¦D-灾害风险隐患排查 | D | \ | 0.5
13 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 习近平总书记在2016年10月31日全国安全生产工作作出重要指示提出，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（ ），严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。 | A-党政同责¦B-一岗双责¦C-齐抓共管¦D-失职追责 | ABCD | \ | 2
14 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 习近平总书记在2020年12月11日中央政治局第二十六次集体学习时提出，坚持中国特色国家安全道路，以（ ）为宗旨，以（ ）为根本，以（ ）为基础，捍卫国家主权和领土完整，防范化解重大安全风险，为实现中华民族伟大复兴提供坚强安全保障。 | A-人民安全¦B-政治安全¦C-国家利益¦D-经济安全 | ABD | \ | 2
15 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ），确保安全生产。 | A-安全投入到位¦B-安全培训到位¦C-基础管理到位¦D-应急救援到位 | ABCD | \ | 2
16 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 习近平总书记在2022年3月31日全国安全生产电视电话会议上指出，各级党委和政府要坚持以人民为中心的发展思想，坚持（ ），统筹（ ），始终保持如履薄冰的高度警觉，做好安全生产各项工作，决不能麻痹大意、掉以轻心。 | A-人民至上¦B-生命至上¦C-发展¦D-安全 | ABCD | \ | 2
17 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 习近平总书记在党的二十大报告中指出：我们要健全国家安全体系，完善国家安全（ ）、国家应急管理体系，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。 | A-法治体系¦B-战略体系¦C-政策体系¦D-风险监测预警体系 | ABCD | \ | 2
18 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年1月6日习近平对云南昭通市镇雄县山体滑坡作出重要指示，各地区和有关部门要（ ），（ ），（ ），防范遏制重大人员伤亡事件发生，切实保障人民群众生命财产安全。 | A-紧盯风险隐患¦B-压实各方责任¦C-狠抓工作落实¦D-加快基础建设 | ABC | \ | 2
19 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年4月29日习近平对辽宁省辽阳市白塔区一饭店火灾事故作出重要指示，“五一”假期在即，群众出行出游增多，假日活动密集，各地区和有关部门要落实安全责任，完善（ ），排查（ ），坚决防范遏制重大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。 | A-责任清单¦B-应急预案¦C-风险隐患¦D-险情 | BC | \ | 2
20 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 习近平总书记在2019年11月29日中共中央政治局第十九次集体学习时的讲话提出，加强（ ）和（ ），既是一项紧迫任务，又是一项长期任务。要健全风险防范化解机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。 | A-应急管理体系¦B-能力建设¦C-责任落实¦D-隐患排查 | AB | \ | 2
21 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 多选题 | 安全生产要坚持防患于未然。要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。要采用“四不两直”，（ ）、（ ）、（ ）、（ ），直奔基层、直插现场，暗查暗访，特别是要深查地下油气管网这样的隐蔽致灾隐患。 | A-不发通知¦B-不打招呼¦C-不听汇报¦D-不用陪同和接待 | ABCD | \ | 2
22 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 习近平总书记在2015年5月31日中共中央政治局第二十三次集体学习时强调，要切实增强抵御和应对自然灾害能力，坚持以防为主、防抗救相结合的方针，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，全面提高全社会抵御自然灾害的综合防范能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
23 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 习近平总书记2013年6月6日就做好安全生产工作作出重要指示，人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
24 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
25 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2020年4月10日，习近平总书记就安全生产作出的重要指示，要针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
26 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，我们必须牢固树立这样一个观念，就是不能要带血的生产总值。发展要以人为本、以民为本。不要强调在目前阶段安全事故“不可避免论”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
27 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，各地区各部门、各类企业都要坚持安全生产高标准、严要求，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
28 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2024年1月24日习近平对江西新余店铺火灾作出重要指示。习近平强调，各地区和有关部门要深刻吸取教训，克服麻痹思想和侥幸心理，进一步压实安全生产责任，认真排查隐患，狠抓工作落实，坚决遏制各类安全事故多发连发势头，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
29 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 习近平总书记2025年7月30日就华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨，引发洪涝和地质灾害，造成北京、河北、吉林、山东等地重大人员伤亡和财产损失，对防汛救灾工作作出重要指示，人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
30 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 习近平总书记就2025年5月4日贵州省毕节市黔西市游船倾覆事故作出重要指示强调，近期，有些地方接连发生安全事故造成群死群伤，各地区和有关部门要深刻汲取教训，坚决克服麻痹思想，进一步压实各方责任，聚焦旅游景区、大型公共场所、居民小区、返程交通等，强化安全措施，狠抓工作落实，坚决遏制重特大安全事故多发势头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
31 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据近期（2026年3月至4月）的公开信息，习总书记在参加首都义务植树活动及主持召开中央深改委会议时，强调了要树立和践行正确政绩观。在安全生产领域，这意味着不能只重发展不顾安全，必须将安全作为发展的前提和保障，坚决防范和遏制重特大事故发生，为“十五五”规划的良好开局营造安全稳定的社会环境。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
32 | 习总书记安全生产重要论述 | \ | 通用题库 | 简答题 | 安全生产“三管三必须”指的是什么？ | \ | 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。 | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，推进安全生产领域改革发展，应以防范遏制（ ）为重点。 | A-重特大生产安全事故¦B-重大安全风险¦C-重大事故隐患 | A | \ | 1
2 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，推进安全生产领域改革发展，要着力强化（ ）主体责任。 | A-安全生产监督管理部门¦B-政府¦C-企业¦D-专业部门 | C | \ | 1
3 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，推进安全生产领域改革发展的基本原则是要坚持安全发展、坚持改革创新、坚持依法监管、坚持（ ）、坚持系统治理。 | A-源头治理¦B-安全准入¦C-源头防范¦D-依法治安 | C | \ | 1
4 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，贯彻以人民为中心的发展思想，始终把人民生命安全放在首位，正确处理（ ）的关系，大力实施安全发展战略，为经济社会发展提供强有力的安全保障。 | A-安全与发展¦B-可持续发展¦C-自然与发展¦D-安全与经济 | A | \ | 1
5 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《“十四五”国家应急体系规划》中指出，科学开展灾害损失评估、次生衍生灾害隐患排查及危险性评估、住房及建筑物受损鉴定和资源环境承载能力评价，完善评估标准和评估流程，科学制定灾后恢复重建规划。优先重建（ ）、通信、给排水、道路、桥梁、水库等基础设施，以及学校、医院、广播电视等公益性服务设施。 | A-供电¦B-财税¦C-金融¦D-保险 | A | \ | 1
6 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《“十四五”国家安全生产规划》指出，推动生产经营单位建立从（ ）、实际控制人等到一线岗位员工的全员安全生产责任制，健全生产经营全过程安全生产责任追溯制度。 | A-法定代表人¦B-行政负责人¦C-主要负责人¦D-分管负责人 | A | \ | 1
7 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《“十四五”国家安全生产规划》指出，引导企业完善安全生产管理体系，健全（ ）和隐患排查治理双重预防工作机制，构建自我约束、持续改进的安全生产内生机制。 | A-安全生产管理¦B-安全责任落实¦C-安全风险分级管控¦D-应急预警响应管理 | C | \ | 1
8 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《“十四五”国家应急体系规划》中指出，科学认识和系统把握灾害事故致灾规律，统筹事前、事中、事后各环节，差异化管理、精细化施策，做到预警发布精准、（ ）、恢复重建精准、监管执法精准。 | A-风险管控精准¦B-应急响应精准¦C-抢险救援精准¦D-灾民安置精准 | C | \ | 1
9 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《“十四五”国家应急体系规划》指出，加强应急预案宣传培训，制定落实应急演练计划，组织开展（ ）的应急演练，鼓励形式多样、节约高效的常态化应急演练，重点加强针对重大灾害事故的应急演练，根据演练情况及时修订完善应急预案。 | A-实战化¦B-常态化¦C-多样化¦D-模块化 | A | \ | 1
10 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家能源局、国家安全监管总局关于推进电力安全生产标准化建设工作有关事项的通知》要求电力企业要对照电力安全生产标准化规范及标准，结合日常安全大检查工作，按照（ ）的原则，每年组织开展标准化自查自评工作。 | A-“先查后改”¦B-“自查自改”¦C-“边查边改” | C | \ | 1
11 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国务院安委会制定部署安全生产十五条措施》提出要企业主要负责人必须严格履行（ ）。企业法定代表人、实际控制人、实际负责人，要严格履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产负总责。对发生重特大事故负有主要责任的，在追究刑事责任的同时，明确终身不得担任本行业单位主要负责人。 | A-领导¦B-安全生产¦C-第一责任人责任¦D-法律 | C | \ | 1
12 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《“十四五”国家安全生产规划》中指出，要严格实施安全生产工作责任考核，实行（ ）考核和（ ）考核相结合，强化考核结果运用及向社会公开。 | A-过程性¦B-阶段性¦C-结果性¦D-日常性 | AC | \ | 2
13 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，企业对本单位（ ）和（ ）工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。 | A-安全生产¦B-安全投入¦C-职业健康¦D-教育培训 | AC | \ | 2
14 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，要坚持改革创新，不断推进安全生产理论创新、（ ），增强企业内生动力，激发全社会创新活力，破解安全生产难题，推动安全生产与经济社会协调发展。 | A-制度创新¦B-体制机制创新¦C-科技创新¦D-文化创新 | ABCD | \ | 2
15 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，严格落实企业主体责任，做到安全责任、（ ）、（ ）、（ ）和应急救援“五到位”。 | A-管理¦B-投入¦C-培训¦D-风险隐患治理 | ABC | \ | 2
16 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《“十四五”国家应急体系规划》中明确目标，到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成（ ）的中国特色应急管理体制。 | A-统一指挥¦B-专常兼备¦C-反应灵敏¦D-上下联动 | ABCD | \ | 2
17 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》中要求，依法对涉及安全生产事项负责行政审批（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照、竣工验收等）的政府部门或者机构，必须严格依照（ ）、（ ）、（ ）规定的安全条件和程序进行审查。 | A-法律¦B-法规¦C-规章¦D-规程 | ABC | \ | 2
18 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国务院安委会制定部署安全生产十五条措施》提出要严格落实“（ ）、（ ）、（ ）、（ ）”，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施加强对安全生产工作的组织领导。（ ） | A-党政同责¦B-一岗双责¦C-齐抓共管¦D-失职追责 | ABCD | \ | 2
19 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确的安全生产基本原则是：（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、坚持系统治理 | A-坚持安全发展¦B-坚持改革创新¦C-坚持依法监管¦D-坚持源头防范 | ABCD | \ | 2
20 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》中要求，任何（ ）和（ ）均有权向有关地方人民政府或者政府部门报告特大安全事故隐患，有权向上级人民政府或者政府部门举报地方人民政府或者政府部门不履行安全监督管理职责或者不按照规定履行职责的情况。接到报告或者举报的有关人民政府或者政府部门，应当立即组织对事故隐患进行查处，或者对举报的不履行、不按照规定履行安全监督管理职责的情况进行调查处理。 | A-单位¦B-个人¦C-组织机构¦D-就业人员 | AB | \ | 2
21 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家能源局综合司关于加强组织管理进一步推进电力安全生产标准化建设工作的通知》（国能综通安全〔2025〕151号）中要求：电力企业集团总部要指导下属单位结合日常巡查、季节性检查、专项检查等工作，（ ）至少开展一次安全生产标准化建设（ ）评审，重点评审安全生产目标任务完成情况、安全生产体系运转情况等。根据评审结果，落实改进措施，完善制度文件。 | A-每年¦B-每两年¦C-自主¦D-交叉 | AC | \ | 2
22 | 十五五规划纲要 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第七章第二节“加力建设新型能源基础设施”中提出要着力构建新型电力系统，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，优化全国电力流向和跨区域通道布局，加快（ ），完善（ ），科学布局（ ），大力发展（ ）。 | A-智能电网建设¦B-城乡配电网¦C-抽水蓄能¦D-新型储能 | ABCD | 第二节加力建设新型能源基础设施 深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，坚持风光水核等多能并举，实施非化石能源十年倍增行动。统筹就地消纳和外送，建设“三北”风电光伏、西南水风光一体化、沿海核电、海上风电等清洁能源基地，加强分布式能源就近开发利用，布局发展绿色氢氨醇，积极推进光热发电和地热能利用。加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代。着力构建新型电力系统，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，优化全国电力流向和跨区域通道布局，加快智能电网建设，完善城乡配电网，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能。提高终端用能电气化水平，推动能源消费绿色化低碳化。基本建成全国统一电力市场体系，完善油气“全国一张网”运行调度机制。 | 2
23 | 十五五规划纲要 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第十八章第一节“深化国资国企改革”中提出要深化国有企业分类改革，进一步明晰不同类型国有企业功能定位，加强（ ），建立国有企业（ ），构建（ ）体制。 | A-主责主业管理¦B-履行战略使命评价制度¦C-分类考核的治理¦D-企业协同融通发展 | ABC | 第一节深化国资国企改革 做强做优做大国有企业和国有资本，增强国有企业核心功能、提升核心竞争力。制定实施国有经济布局优化和结构调整指引目录，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，加强战略性重组和专业化整合。深化国有企业分类改革，进一步明晰不同类型国有企业功能定位，加强主责主业管理，建立国有企业履行战略使命评价制度，构建分类考核的治理体制。推动国有企业完善市场化经营机制，提升价值创造能力。健全国有企业推进原始创新制度安排。完善国资监管体制，更好发挥国有资本投资、运营公司作用。健全国有经济和国有企业增加值核算制度。支持国有企业和民营企业以市场化方式规范开展股权合作、战略协作、资源整合。 | 2
24 | 十五五规划纲要 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》第三十三章“弘扬和践行社会主义核心价值观”中提出要以社会主义核心价值观引领文化建设，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，不断构筑（ ）、（ ）、（ ）。 | A-中国精神¦B-中国价值¦C-中国力量¦D-中国体系 | ABC | 第三十三章弘扬和践行社会主义核心价值观 以社会主义核心价值观引领文化建设，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，不断构筑中国精神、中国价值、中国力量。 | 2
25 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，对重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业、停止施工、停止供电和查封扣押等强制措施，按规定给予下限经济处罚，对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（二十二）强化隐患排查治理监督执法，对重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业、停止施工、停止供电和查封扣押等强制措施，按规定给予上限经济处罚，对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任。 | 0.5 |  |  |  | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（二十二）强化隐患排查治理监督执法，对重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业、停止施工、停止供电和查封扣押等强制措施，按规定给予上限经济处罚，对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任。
26 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，企业要严格落实安全教育培训制度，切实做到先上岗、后培训。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（三十）严格落实企业安全教育培训制度，切实做到先培训、后上岗。 | 0.5 |  |  |  | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（三十）严格落实企业安全教育培训制度，切实做到先培训、后上岗。
27 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》指出，企业必须严格执行国家强制性安全生产标准，不得自行制定安全生产标准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（十四）建立以强制性国家标准为主体的安全生产标准体系。鼓励依法成立的社会团体和企业制定更加严格规范的安全生产标准，结合国情积极借鉴实施国际先进标准。 | 0.5 |  |  |  | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（十四）建立以强制性国家标准为主体的安全生产标准体系。鼓励依法成立的社会团体和企业制定更加严格规范的安全生产标准，结合国情积极借鉴实施国际先进标准。
28 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《“十四五”国家安全生产规划》指出，构建职工负责、企业参与、政府监管、行业自律、社会监督的安全生产治理格局。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《“十四五”国家安全生产规划》指出，构建企业负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的安全生产治理格局。 | 0.5 |  |  |  | 《“十四五”国家安全生产规划》指出，构建企业负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的安全生产治理格局。
29 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《“十四五”国家安全生产规划》指出，制定完善有关行业领域重大事故隐患判定标准，严格落实重大事故隐患“双报告”制度，健全重大事故隐患治理督办制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
30 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《“十四五”国家应急体系规划》指出，推进应急标准建设，实施应急管理标准提升行动计划，建立结构完整、层次清晰、分类科学的应急管理标准体系。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
31 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国务院安委会制定部署安全生产十五条措施》提出要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施加强对安全生产工作的组织领导。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
32 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国务院安委会制定部署安全生产十五条措施》提出对职能交叉和新业态新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则及时明确监管责任，各有关部门要主动担当，不得推诿扯皮。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
33 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 在“十五五”规划纲要中，安全生产被纳入“推进国家安全体系和能力现代化建设更高水平平安中国”专篇，并专门设立了“提高公共安全治理水平”专章。 | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
34 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国务院安委会制定部署安全生产十五条措施》提出要严肃查处瞒报谎报迟报漏报事故行为。对初步认定的瞒报事故，一律由上级安委会挂牌督办，必要时提级调查。对谎报、瞒报、迟报、漏报事故的单位和个人依法依规追责。 | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
35 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中明确部门监管责任。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，并落实到部门工作职责规定中。 | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
36 | 国家有关安全生产决策部署 | \ | 通用题库 | 简答题 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确的安全生产基本原则是什么？ | \ | 坚持安全发展，坚持改革创新，坚持依法监管，坚持源头防范，坚持系统治理。 | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建（ ）。 | A-安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制¦B-隐患排查治理机制¦C-重大危险源管控机制¦D-安全风险动态管控机制 | A |  | 1
2 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | A-法人¦B-主要负责人¦C-总经理¦D-总工程师 | B |  | 1
3 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全（ ）和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件。 | A-安全生产管理制度¦B-安全风险分级管控机制¦C-安全生产长效机制¦D-全员安全生产责任制 | D |  | 1
4 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第七条规定，生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（ ）的意见。 | A-安监部¦B-工会¦C-人资部¦D-专业部门 | B |  | 1
5 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第十条规定：（ ）依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理。 | A-国务院¦B-国务院应急管理部门¦C-安全生产总局¦D-能源局 | B |  | 1
6 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的（ ）设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | A-监控¦B-报警¦C-防护¦D-救生 | ABCD |  | 2
7 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》中规定，安全生产工作实行（ ），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。 | A-管行业必须管安全¦B-管业务必须管安全¦C-管生产经营必须管安全¦D-管技术必须管安全 | ABC |  | 2
8 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》第三条规定，安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持（ ）、（ ）、（ ）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 | A-隐患排查¦B-安全第一¦C-预防为主¦D-综合治理 | BCD |  | 2
9 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》第二十二条规定：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）、（ ）和（ ）等内容。 | A-岗位目标¦B-责任人员¦C-责任范围¦D-考核标准 | BCD |  | 2
10 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
11 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作全面负责，但可以通过内部工作分工，确定其中部分负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 新《安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。
12 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 新《安全生产法》第五十二条生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第五十二条生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
13 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
14 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第七条规定：生产经营单位的安全监督部门依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 | A-正确¦B-错误 | B | 新《安全生产法》第七条 工会依法对安全生产工作进行监督。 生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第七条 工会依法对安全生产工作进行监督。 生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。
15 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第二十条规定：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
16 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些职责？ | \ | 1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。 |  | \
17 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行哪些职责？ | \ | 1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4.组织或参与本单位应急救援演练；5.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7.督促落实本单位安全生产整改措施。 |  | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | A-岗位安全责任¦B-安全生产责任制¦C-岗位安全操作规程¦D-生产责任制 | A |  | 1
2 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | A-立即¦B-在工作结束后¦C-在工作不忙时¦D-不予理睬 | A |  | 1
3 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，因（ ）受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。 | A-假期外出旅游¦B-自然灾害¦C-生产安全事故¦D-外出办理私事 | C |  | 1
4 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合（ ）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | A-国家标准或者企业制度¦B-国家标准或者行业标准¦C-行业标准¦D-地方标准 | B |  | 1
5 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关的事项不包括（ ）。 | A-保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项¦B-依法为从业人员办理工伤保险的事项¦C-免责条款¦D-劳动报酬 | C |  | 1
6 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 万某、姚某、徐某3人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品，但没有给他们3人发。公司负责人安某告诉他们说，由于你们和公司没有建立劳动关系，不是正式员工，按照国家规定由劳务派遣单位为你们提供劳动防护用品。徐某和他辩论说：“不对，你们应当把我们和其他人一样对待，提供劳动防护用品。”见两人争执不下，万某劝徐某说：“算了，咱就是个临时工，不给咱发也说得过去。”姚某说：“不给咱发也行，咱就干活儿拿钱，他们那些规章制度咱也不用听。”依据新《安全生产法》，以上人员说法正确的是（ ）。 | A-徐某¦B-万某¦C-姚某¦D-3人说法均错误 | A | 新《安全生产法》第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 1
7 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解（ ），知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 | A-本班组人员分工¦B-本岗位工伤保险¦C-事故应急处理措施¦D-本岗位薪酬待遇 | C |  | 1
8 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | A-生活设施¦B-福利设施¦C-安全设施¦D-办公设施 | C |  | 1
9 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第三十六条规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由（ ）签字。 | A-领导¦B-专责管理人员¦C-有关人员¦D-许可人员 | C |  | 1
10 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第四十四条规定，生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员（ ）导致事故发生。 | A-违章¦B-行为异常¦C-过激行为¦D-冲动 | B |  | 1
11 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第八十三条规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（ ）。 | A-甲方¦B-监理人员¦C-本单位负责人¦D-新闻媒体 | C |  | 1
12 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》第五十七条规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和（ ），服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | A-操作规程¦B-劳动纪律¦C-管理要求¦D-生产责任制 | A |  | 1
13 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产教育和培训的内容包括（ ）。 | A-安全生产规章制度和安全操作规程¦B-本岗位的安全操作技能¦C-事故应急处理措施¦D-安全生产方面的权利和义务 | ABCD |  | 2
14 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，下列关于生产经营单位的从业人员安全生产权利，说法正确的是（ ）。 | A-从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议¦B-从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告¦C-从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业¦D-从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 | ABD | 新《安全生产法》第五十五条从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 | 2
15 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。 | A-责任人员¦B-责任范围¦C-考核标准¦D-薪资标准 | ABC |  | 2
16 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》中指出，制定《安全生产法》的目的是（ ）。 | A-加强安全生产工作¦B-防止和减少生产安全事故¦C-保障人民群众生命和财产安全¦D-促进经济社会持续健康发展 | ABCD |  | 2
17 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》中规定，任何单位和个人（ ）对事故依法调查处理。 | A-不得阻挠¦B-不得干涉¦C-可以阻挠¦D-可以干涉 | AB |  | 2
18 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和（ ）。 | A-违章指挥¦B-现场指挥¦C-危险作业¦D-强令冒险作业 | AD | 新《安全生产法》第五十四条从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | 2
19 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
20 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第六十一条生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利，并应当履行本法规定的从业人员的义务。
21 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，但从业人员有违章作业情形的除外。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第五十二条生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
22 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
23 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
24 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》中规定，事故抢救过程中应当采取必要措施，避免或者减少对环境造成的危害。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
25 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
26 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第七十二条规定，承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
27 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第二十二条规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
28 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第三十条规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经生产经营单位的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 0.5 |  |  |  | 第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
29 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第六十一条规定，生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利，并应当履行本法规定的从业人员的义务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
30 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第五十二条规定，生产经营单位可以与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据新《安全生产法》第五十二条规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 | 0.5 |  |  |  | 依据新《安全生产法》第五十二条规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
31 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 新《安全生产法》规定，从业人员保证安全生产的义务有哪些？ | \ | 1.在作业过程中必须遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业；2.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识；3.发现事故隐患应当及时向本单位安全生产管理人员或主要负责人报告；4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | A-岗位安全责任¦B-安全生产责任制¦C-岗位安全操作规程¦D-生产责任制 | A |  | 1
2 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | A-立即¦B-在工作结束后¦C-在工作不忙时¦D-不予理睬 | A |  | 1
3 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》中规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全（ ）。 | A-指示标志¦B-指令标志¦C-警示标志¦D-逃生标志 | C |  | 1
4 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，因（ ）受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。 | A-假期外出旅游¦B-自然灾害¦C-生产安全事故¦D-外出办理私事 | C |  | 1
5 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 万某、姚某、徐某3人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品，但没有给他们3人发。公司负责人安某告诉他们说，由于你们和公司没有建立劳动关系，不是正式员工，按照国家规定由劳务派遣单位为你们提供劳动防护用品。徐某和他辩论说：“不对，你们应当把我们和其他人一样对待，提供劳动防护用品。”见两人争执不下，万某劝徐某说：“算了，咱就是个临时工，不给咱发也说得过去。”姚某说：“不给咱发也行，咱就干活儿拿钱，他们那些规章制度咱也不用听。”依据新《安全生产法》，以上人员说法正确的是（ ）。 | A-徐某¦B-万某¦C-姚某¦D-3人说法均错误 | A | 新《安全生产法》第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 1
6 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解（ ），知悉自身在安全生产方面的权利和义务。 | A-本班组人员分工¦B-本岗位工伤保险¦C-事故应急处理措施¦D-本岗位薪酬待遇 | C |  | 1
7 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（ ），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | A-生活设施¦B-福利设施¦C-安全设施¦D-办公设施 | C |  | 1
8 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立（ ）档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | A-员工个人家庭¦B-安全生产教育和培训¦C-业绩考核¦D-业务能力 | B |  | 1
9 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》第五十七条规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和（ ），服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | A-操作规程¦B-劳动纪律¦C-管理要求¦D-生产责任制 | A |  | 1
10 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 新《安全生产法》第五十二条规定，生产经营单位与从业人员订立的（ ），应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 | A-安全协议¦B-劳动合同¦C-管理制度¦D-岗位责任 | A |  | 1
11 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第三十条规定，生产经营单位的特种作业人员按照地方、行业有关规定经专门的安全作业培训，取得（ ），方可上岗作业。 | A-生产经营单位同意¦B-相应资格¦C-相应职称¦D-施工单位资质 | B |  | 0.5
12 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据新《安全生产法》第三十六条规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ ）签字。 | A-领导¦B-专责管理人员¦C-有关人员¦D-许可人员 | C |  | 1
13 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产教育和培训的内容包括（ ）。 | A-安全生产规章制度和安全操作规程¦B-本岗位的安全操作技能¦C-事故应急处理措施¦D-安全生产方面的权利和义务 | ABCD |  | 2
14 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，下列关于生产经营单位的从业人员安全生产权利，说法正确的是（ ）。 | A-从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议¦B-从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告¦C-从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业¦D-从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 | ABD | 新《安全生产法》第五十五条从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 | 2
15 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，安全设备的设计、（ ）、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | A-制造¦B-安装¦C-使用¦D-检测 | ABCD |  | 2
16 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。 | A-责任人员¦B-责任范围¦C-考核标准¦D-薪资标准 | ABC |  | 2
17 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 新《安全生产法》中指出，制定《安全生产法》的目的是（ ）。 | A-加强安全生产工作¦B-防止和减少生产安全事故¦C-保障人民群众生命和财产安全¦D-促进经济社会持续健康发展 | ABCD |  | 2
18 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》第五十三条规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）、（ ）及（ ），有权对本单位的安全生产工作提出建议。 | A-危险因素¦B-防范措施¦C-岗位责任¦D-事故应急措施 | ABD |  | 2
19 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据新《安全生产法》第五十四条规定，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、（ ）、（ ）或者（ ）、（ ）而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | A-检举¦B-控告¦C-拒绝违章指挥¦D-强令冒险作业 | ABCD |  | 2
20 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
21 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权；危险因素和事故应急措施的知情权；安全管理的批评、检控权；拒绝违章指挥和强令冒险作业权；紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
22 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
23 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位只要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品就可以了，从业人员使用与否是从业人员的自由，与生产经营单位无关。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第四十五条生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
24 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
25 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有《安全生产法》规定的从业人员的权利，并应当履行《安全生产法》规定的从业人员的义务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
26 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员必须先查清事故原因再报告本单位负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第八十三条生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。
27 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第七十二条规定，承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
28 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第三十条规定，生产经营单位的特种作业人员按照地方、行业有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 新《安全生产法》第三十条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
29 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第五十五条规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
30 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据新《安全生产法》第六十条规定，工会无权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据新《安全生产法》第六十条规定，工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。 | 0.5 |  |  |  | 依据新《安全生产法》第六十条规定，工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。
31 | 新《安全生产法》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据新《安全生产法》，从业人员保证安全生产的义务有哪些？ | \ | 1.在作业过程中必须遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业；2.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识；3.发现事故隐患应当及时向本单位安全生产管理人员或主要负责人报告；4.正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某矿山发生安全事故后，老板张某为逃避法律追究，不仅不组织抢救和向相关部门报告，反而故意隐匿、遗弃事故受伤人员，掩盖事故真相，导致被困人员和被隐匿、遗弃人员死亡。根据《刑法》修正案（十一）及其相关司法解释，张某故意隐匿、遗弃事故受伤人员造成其死亡的行为构成的罪名是（ ）。 | A-不报安全事故罪¦B-重大责任事故罪¦C-故意杀人罪 | C | 《刑法》第一百三十九条 | 1 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
2 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，应当依照《刑法》修正案（十一）第一百三十四条关于（ ）的规定，追究其刑事责任。 | A-玩忽职守罪¦B-劳动安全事故罪¦C-重大责任事故罪 | C | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
3 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力公司的安全设施不符合国家规定，造成2名工人在进行电缆管道维修作业时死亡。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于犯罪主体及其罪名的说法，正确的是（ ）。 | A-电力公司直接责任人员涉嫌构成重大责任事故罪¦B-电力公司负有直接责任的主管人员涉嫌构成重大劳动安全事故罪¦C-电力公司负责人涉嫌构成强令违章冒险作业罪¦D-电力公司安全管理人员涉嫌构成重大责任事故罪 | B | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第一百三十五条之一 举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
4 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力建设公司的安全生产条件不符合国家规定，导致施工现场发生了重大伤亡事故。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，该单位相关负责人涉嫌构成（ ）。 | A-重大责任事故罪¦B-玩忽职守罪¦C-重大劳动安全事故罪¦D-强令违章冒险作业罪 | C | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
15 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第一百三十四条，强令他人违章冒险作业，或者明知存在（ ）而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。 | A-重要设备故障¦B-严重行为违章¦C-重大事故隐患¦D-重大事故风险 | C | 《刑法》第一百三十四条 | 1
5 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故罪犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有（ ）。 | A-导致事故后果扩大增加死亡3人以上的¦B-导致事故后果扩大增加重伤10人以上的¦C-采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的¦D-导致事故后果扩大增加死亡2人以下的¦E-导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | ABC | 《刑法》第一百三十九条 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
6 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法》修正案（十一），生产经营单位有下列（ ）行为之一的，责令限期改正，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（ ） | A-未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的¦B-未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的¦C-进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的¦D-对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的 | ABCD | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 2 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
12 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法修正案（十一）》，新增了《刑法》第一百三十四条之一，设立“危险作业罪”。主要针对以下哪几种具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。（ ） | A-关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的¦B-因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的¦C-涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的¦D-强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的 | ABC | 《刑法》第一百三十四条之一 | 2 |  |  | 在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一： “在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： “（一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； “（二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； “（三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。”
7 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，构成危险作业罪，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 0.5 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
8 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，违反自然保护地管理法规，在国家公园、国家级自然保护区进行开垦、开发活动或者修建建筑物，造成严重后果或者有其他恶劣情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第三百四十二条后增加一条，作为第三百四十二条之一 | 1 |  |  | 第三百四十二条之一：“违反自然保护地管理法规，在国家公园、国家级自然保护区进行开垦、开发活动或者修建建筑物，造成严重后果或者有其他恶劣情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 “有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”
9 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处七年以下有期徒刑或者拘役。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《刑法》第一百三十九条之一 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
10 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法》规定，举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法》第一百三十五条之一 | 0.5 |  |  | 第一百三十五条之一 举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
11 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法》第一百三十七条 | 0.5 |  |  | 第一百三十七条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
13 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第一百六十三条修改的内容中，“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”这个说法是否正确。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《刑法》第一百六十三条 | 0.5 |  |  | 修改后的刑法第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 | 修改后的刑法第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
14 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第二百一十九条之一修改为：为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法》第二百一十九条 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力公司的安全设施不符合国家规定，造成2名工人在进行电缆管道维修作业时死亡。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于犯罪主体及其罪名的说法，正确的是（ ）。 | A-电力公司直接责任人员涉嫌构成重大责任事故罪¦B-电力公司直接负责人的主管人员涉嫌构成重大劳动安全事故罪¦C-电力公司负责人涉嫌构成强令违章冒险作业罪¦D-电力公司安全管理人员涉嫌构成重大责任事故罪 | B | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
2 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力建设公司的安全生产条件不符合国家规定，导致施工现场发生了重大伤亡事故。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，该单位相关负责人涉嫌构成（ ）。 | A-重大责任事故罪¦B-玩忽职守罪¦C-重大劳动安全事故罪¦D-强令违章冒险作业罪 | C | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
3 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《刑法》修正案（十一）规定，失火罪处以（ ）年有期徒刑。 | A-1-2年¦B-2-3年¦C-3-7年 | C | 《刑法》第一百一十五条 | 1 |  |  | 第一百一十五条 放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
4 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 《刑法》修正案（十一）一百三十四条第二款，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，处（ ）以下有期徒刑或者拘役。 | A-一年¦B-三年¦C-五年 | C | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
5 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 《刑法》修正案（十一）规定，对于强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（ ）年以上有期徒刑。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-5 | D | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
6 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 为保护人民群众生命财产安全，依法打击严重安全生产违法行为，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》新增危险作业罪。下列行为中，涉嫌构成危险作业罪的是（ ）。 | A-某企业员工李某破坏本企业防爆报警装置，具有发生重大伤亡事故的现实危险¦B-某煤矿企业为逃避监管，矿长指示员工销毁超产能信息¦C-某企业存在重大事故隐患被责令停产停业，主要负责人拒不执行¦D-某企业未取得危险化学品安全生产许可证，安排职工进行危险化学品生产 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 1 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
7 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 近年来，在生产、作业过程中违反安全管理制度事件频发，不仅对生产、作业人员，而且对其他不特定多数人的生命、健康和财产安全产生较大隐患，这种隐患一旦转化为安全生产事故，将造成难以估量的损失。为保护人民群众生命财产安全，依法打击严重安全生产违法行为，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》新增危险作业罪。下列行为中，涉嫌构成危险作业罪的是（ ）。 | A-某企业员工张三疏忽大意关闭报警装置¦B-某企业涉及安全生产的事项未经依法批准或许可，擅自储存经营易制爆危险化学品等高度危险的生产作业活动，具有发生重大伤亡事故或其他严重后果的现实危险的¦C-某企业未取得危险化学品经营许可证，进行危险化学品经营¦D-某煤矿存在重大事故隐患被责令停止使用有关设备、设施，矿长拒不执行 | B | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 1 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
8 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处（ ）以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 | A-1年¦B-2年¦C-3年¦D-半年 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第二百九十一条之二修改 | 1 |  |  | 第二百九十一条之二 从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
9 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某企业被责令停用故障设备，未整改仍继续运行故障设备，且未安排专人监管，存在重大伤亡现实危险，构成（ ）。 | A-危险作业罪¦B-重大责任事故罪¦C-强令冒险作业罪¦D-重大劳动安全事故罪 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 1 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
10 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处（ ） | A-三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金¦B-五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金¦C-七年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金¦D-十年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百六十三条修改 | 1 |  |  | 第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
11 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法》修正案（十一），刑法第一百三十四条第一款，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 | A-一年以上¦B-三年以下¦C-三年以上¦D-五年以下 | B |  | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
12 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法新增第一百三十三条之二，对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处（ ）有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 | A-一年以下¦B-一年以上¦C-三年以下¦D-三年以上 | A |  | 1 |  |  | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法新增第一百三十三条之二，对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金
13 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于2020年12月26日由第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自（ ）起施行。 | A-2021年1月1日¦B-2021年3月1日¦C-2021年5月1日¦D-2021年10月1日 | B |  | 1 |  |  | 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》于2020年12月26日由第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行。
14 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故罪犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有（ ）。 | A-导致事故后果扩大增加死亡3人以上的¦B-导致事故后果扩大增加重伤10人以上的¦C-采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的¦D-导致事故后果扩大增加死亡2人以下的¦E-导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | ABC | 《刑法》第一百三十九条 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
15 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 某矿山现场指挥作业的负责人赵某在未采取足够安全保障措施的情况下，不顾工人的反对意见，强令工人从事爆破作业，造成1人死亡、5人重伤的事故。赵某未按照规定进行事故报告，和公安机关玩“失踪”，5名重伤人员中又有3人死亡。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，下列关于赵某的行为涉嫌构成的罪名是（ ）。 | A-强令、组织他人违章冒险作业罪¦B-重大责任事故罪¦C-重大劳动安全事故罪¦D-工程重大安全事故罪¦E-不报、谎报安全事故罪 | AE | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 2 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
16 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有（ ）。 | A-在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的¦B-导致事故后果扩大增加重伤10人以上的¦C-采用胁迫等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的¦D-伪造、破坏事故现场，或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移、藏匿受伤人员的¦E-导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | BC | 《刑法》第一百三十九条 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
17 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 《刑法》修正案（十一）规定，生产经营单位有下列（ ）行为之一的，责令限期改正，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | A-未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的¦B-未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的¦C-进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的¦D-对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的 | ABCD | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 2 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
18 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某公司工作人员，利用职务上的便利，（ ）他人财物或者（ ）他人财物，为他人（ ）利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 | A-索取¦B-非法收受¦C-谋取¦D-收受 | ABC | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百六十三条第一款修改 | 2 |  |  | 刑法第一百六十三条第一款修改为：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。”
19 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法》规定，违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在（ ）、（ ）、（ ）、（ ）中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 | A-生产¦B-储存¦C-运输¦D-使用 | ABCD | 《刑法》第一百三十六条 | 2 |  |  | 第一百三十六条 违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
20 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法修正案（十一）》，新增了《刑法》第一百三十四条之一，设立“危险作业罪”。主要针对以下哪几种具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。（ ） | A-关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的¦B-因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的¦C-涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的¦D-强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的 | ABC | 《刑法》第一百三十四条之一 | 2 |  |  | 在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一： 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
21 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 《刑法修正案（十一）》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 0.5 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
22 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，构成危险作业罪，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 0.5 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
23 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某公司员工以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品，违法所得数额较大，该行为涉嫌构成“侵犯著作权罪”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第二百一十七条修改 | 0.5 |  |  | 将刑法第二百一十七条修改为：“以营利为目的，有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的； （二）出版他人享有专有出版权的图书的； （三）未经录音录像制作者许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的； （四）未经表演者许可，复制发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的； （五）制作、出售假冒他人署名的美术作品的； （六）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。
24 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某公司工作人员违反保密义务，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法》第二百一十九条 | 0.5 |  |  | 第二百一十九条 有下列侵犯商业秘密行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的； （二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的； （三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露，或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。 “明知前款所列行为，获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，以侵犯商业秘密论。 本条所称权利人，是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。”
25 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第二百九十一条之一后增加一条，作为第二百九十一条之二 | 0.5 |  |  | 第二百九十一条之二：“从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”
26 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5 |  |  | 第一百三十七条 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
27 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第二百一十九条之一修改为：为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5 |  |  | 刑法第二百一十九条之一修改为：“为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
28 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第一百六十四条第一款修改为：为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处一年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，数额巨大的，处一年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第一百六十四条第一款修改为：为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第一百六十四条第一款修改为：为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力公司的安全设施不符合国家规定，造成2名工人在进行电缆管道维修作业时死亡。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于犯罪主体及其罪名的说法，正确的是（ ）。 | A-电力公司直接责任人员涉嫌构成重大责任事故罪¦B-电力公司直接负责人的主管人员涉嫌构成重大劳动安全事故罪¦C-电力公司负责人涉嫌构成强令违章冒险作业罪¦D-电力公司安全管理人员涉嫌构成重大责任事故罪 | B | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
2 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力建设公司的安全生产条件不符合国家规定，导致施工现场发生了重大伤亡事故。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，该单位相关负责人涉嫌构成（ ）。 | A-重大责任事故罪¦B-玩忽职守罪¦C-重大劳动安全事故罪¦D-强令违章冒险作业罪 | C | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
3 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《刑法》修正案（十一）规定，失火罪处以（ ）年有期徒刑。 | A-1-2年¦B-2-3年¦C-3-7年 | C | 《刑法》第一百一十五条 | 1 |  |  | 第一百一十五条 放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
4 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某电力工程公司进行地下电缆管道施工，李某作为项目经理违反安全管理规定安排工人作业，造成2名工人死亡。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，李某的行为涉嫌构成（ ）。 | A-重大责任事故罪¦B-一般责任事故罪¦C-强令违章冒险作业罪¦D-重大劳动安全事故罪 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
5 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 《刑法》修正案（十一）规定，对于强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（ ）年以上有期徒刑。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-5 | D | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
6 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 某企业安全生产设施不符合国家规定，导致一起15人死亡的重大事故。依据《刑法》修正案（十一）有关规定，该企业直接负责的主管人员涉嫌构成的罪名是（ ）。 | A-重大劳动安全事故罪¦B-重大责任事故罪¦C-以危险方法危害公共安全罪¦D-玩忽职守罪 | A | 《刑法》第一百三十五条 | 1 |  |  | 第一百三十五条 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
7 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 为保护人民群众生命财产安全，依法打击严重安全生产违法行为，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》新增危险作业罪。下列行为中，涉嫌构成危险作业罪的是（ ）。 | A-某企业员工李某破坏本企业防爆报警装置，具有发生重大伤亡事故的现实危险¦B-某煤矿企业为逃避监管，矿长指示员工销毁超产能信息¦C-某企业存在重大事故隐患被责令停产停业，主要负责人拒不执行¦D-某企业未取得危险化学品安全生产许可证，安排职工进行危险化学品生产 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条之一修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
8 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某施工人员从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，（ ） | A-处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金¦B-处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金¦C-仅需民事赔偿¦D-不构成犯罪 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第二百九十一条之二修改 | 1 |  |  | 第二百九十一条之二 从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
9 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在（ ）而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。 | A-事故隐患¦B-重大事故隐患¦C-较大事故隐患¦D-一般事故隐患 | B | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 1 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
10 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某企业被责令停用故障设备，未整改仍继续运行故障设备，且未安排专人监管，存在重大伤亡现实危险，构成（ ）。 | A-危险作业罪¦B-重大责任事故罪¦C-强令冒险作业罪¦D-重大劳动安全事故罪 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 1 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
11 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法新增第一百三十三条之二，对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处（ ）有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 | A-一年以下¦B-一年以上¦C-三年以下¦D-三年以上 | A |  | 1 |  |  | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法新增第一百三十三条之二，对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金
12 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《刑法修正案（十一）》修改后的刑法第一百六十三条，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处（ ）。 | A-三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金¦B-五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金¦C-七年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金¦D-十年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百六十三条修改 | 1 |  |  | 第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
13 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，煤矿生产安全事故发生后，可能被判处三年以下有期徒刑的情形有（ ）。 | A-贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加死亡2人¦B-贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加间接经济损失100万元以上¦C-毁灭、仿造、隐匿与事故有关的计算机数据，致使不能及时有效开展事故抢救¦D-指使、串通有关人员不报、谎报事故情况，致使不能及时有效开展事故抢救¦E-采用命令方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大增加重伤1人 | ACD | 《刑法》第一百三十九条 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
14 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 《刑法》修正案（十一）规定，生产经营单位有下列（ ）行为之一的，责令限期改正，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | A-未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的¦B-未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的¦C-进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的¦D-对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的 | ABCD | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条之一修改 | 2 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
15 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故罪犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有（ ）。 | A-导致事故后果扩大增加死亡3人以上的¦B-导致事故后果扩大增加重伤10人以上的¦C-采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的¦D-导致事故后果扩大增加死亡2人以下的¦E-导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | ABC | 《刑法》第一百三十九条 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
16 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有（ ）。 | A-在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的¦B-导致事故后果扩大增加重伤10人以上的¦C-采用胁迫等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的¦D-伪造、破坏事故现场，或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移、藏匿受伤人员的¦E-导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | BC | 《刑法》第一百三十九条 | 2 |  |  | 第一百三十九条之一 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
17 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，下列选项中哪些属于从业人员的义务（ ）。 | A-遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程¦B-正确佩戴和使用劳动防护用品¦C-掌握本职工作所需的安全生产知识¦D-接受安全生产教育和培训 | ABCD | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条之一修改 | 2 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
18 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，下述哪些行为涉嫌违法？（ ） | A-破坏直接关系生产安全的报警系统¦B-关闭直接关系生产安全的监控¦C-未经依法批准擅自储存危险物品¦D-存在重大事故隐患被依法责令停止使用有关设备、设施，而拒不执行的 | ABCD | 《刑法修正案》（十一）在刑法第一百三十四条后增加一条，作为第一百三十四条之一 | 2 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
19 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《刑法》第一百三十六条，危险品肇事罪，是指违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在（ ）、（ ）、（ ）、（ ）中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 | A-生产¦B-储存¦C-运输¦D-使用 | ABCD | 《刑法》第一百三十六条 | 2 |  |  | 第一百三十六条 违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
20 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 《刑法修正案（十一）》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条修改 | 0.5 |  |  | 第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。
21 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，构成危险作业罪，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条之一修改 | 0.5 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。
22 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，重大责任事故罪中“违反有关安全管理的规定”仅指各种有关安全生产的法律、法规等规范性文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百三十四条之一修改 | 0.5 |  |  | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。 | 第一百三十四条之一 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的； （二）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的； （三）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。 此题中对于有关安全管理的规定的表述不够严谨，从广义、狭义角度表述都有不同，单从此题来看还包含规章等。
23 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》规定，某公司员工以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品，违法所得数额较大，该行为涉嫌构成“侵犯著作权罪”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第二百一十七条修改 | 0.5 |  |  | 将刑法第二百一十七条修改为：“以营利为目的，有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）未经著作权人许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其文字作品、音乐、美术、视听作品、计算机软件及法律、行政法规规定的其他作品的； （二）出版他人享有专有出版权的图书的； （三）未经录音录像制作者许可，复制发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像的； （四）未经表演者许可，复制发行录有其表演的录音录像制品，或者通过信息网络向公众传播其表演的； （五）制作、出售假冒他人署名的美术作品的； （六）未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可，故意避开或者破坏权利人为其作品、录音录像制品等采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施的。”
24 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，某电力施工企业的工作人员利用职务之便收受他人财物，为他人谋取了利益，该行为的法定最高刑从有期徒刑提高到无期徒刑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）将刑法第一百六十三条修改 | 0.5 |  |  | 第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。公司工作人员利用职务之便收受财物为他人谋利，数额较大的就构成犯罪，并非谋取利益就不构成。
25 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第一百六十三条修改的内容中，“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”这个说法是否正确。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《刑法》第一百六十三条 | 0.5 |  |  | 修改后的刑法第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 | 修改后的刑法第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
26 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》第二百一十九条修改后条款：某公司工作人员违反保密义务，认定为情节严重的，被处三年以下有期徒刑，并处罚金。该判决是否正确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法》第二百一十九条 | 0.5 |  |  | 第二百一十九条 有下列侵犯商业秘密行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： “（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的； “（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的； “（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。 “明知前款所列行为，获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，以侵犯商业秘密论。 “本条所称权利人，是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。
27 | 《刑法》修正案（十一） | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《刑法修正案（十一）》，刑法第二百九十一条之二规定：某输电检修人员，在220千伏线路杆塔上向下抛掷扳手，不慎砸到下方的一名路过行人头部，造成重伤。法院认定情节严重的，该输电检修人员被处一年有期徒刑，并处罚金。该判决是否正确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《刑法修正案》（十一）在刑法第二百九十一条之一后增加一条，作为第二百九十一条之二 | 0.5 |  |  | 第二百九十一条之二：“从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 “有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》，用人单位必须建立、健全劳动卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少（ ）。 | A-工作时长¦B-职业危害¦C-粉尘危害¦D-过度防护 | B | 《劳动法》第六章第52条，用人单位必须建立、健全劳动卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 | 1
2 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》的规定，用人单位不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事的工作是（ ）。 | A-第一级体力劳动强度的劳动¦B-夜班劳动¦C-电工¦D-驾驶机动车 | B | 《劳动法》第七章第63条，不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。 | 1
3 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》，劳动者解除劳动合同，应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。 | A-三十日¦B-三个月¦C-六十日¦D-十五日 | A | 《劳动法》第三十一条，劳动者解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知用人单位。 | 1
4 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（ ）以上的固定期限劳动合同。 | A-5年¦B-3年¦C-2年¦D-1年 | C |  | 1
5 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》，关于劳动合同试用期的说法，正确的是（ ）。 | A-同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期¦B-初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限¦C-试用期不包含在劳动合同期限之内¦D-劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期 | A | 《劳动法》第二十一条 | 1
6 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》，关于劳务派遣的说法，正确的是（ ）。 | A-用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量¦B-被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助¦C-被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬¦D-劳务派遣单位被责令关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效 | C |  | 1
7 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》，劳动者在同一用人单位连续工作满（ ）以上，当事人双方同意延续劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。 | A-三年¦B-五年¦C-七年¦D-十年 | D | 《劳动法》第二十条，劳动者在同一用人单位连续工作满十年以上，当事人双方同意续延劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。 | 1
8 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《劳动法》，用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在（ ）内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。 | A-三日¦B-五日¦C-七日¦D-一月 | B | 《劳动法》第五条 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。 | 1
9 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《劳动法》，关于未成年工劳动保护的说法，正确的有（ ）。 | A-用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训¦B-用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动¦C-用人单位应当对未成年工定期进行健康检查¦D-用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动¦E-用人单位不得安排未成年工从事国家的第四级体力劳动强度的劳动 | ABCE | 《劳动法》第六十四、六十五条 | 2
10 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《劳动法》，用人单位可以直接解除劳动合同的情形有（ ）。 | A-劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的¦B-在试用期间被证明不符合录用条件的¦C-劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的¦D-被依法追究刑事责任的¦E-劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 | BCD | 《劳动法》第二十六条规定，A、E情形，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。 | 2
11 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（ ）。 | A-企业应当为未成年工定期进行健康检查¦B-企业不得聘用未满18周岁的未成年人¦C-企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动¦D-企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业¦E-企业不得安排妇女从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动 | ACE | 《劳动法》第十五条 禁止用人单位招用未满十六周岁的未成年人。第六十条 不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。 | 2
12 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《劳动法》，用人单位的下列事项发生变更，不影响劳动合同履行的有（ ）。 | A-名称变更¦B-投资人变更¦C-财务负责人变更¦D-法定代表人变更¦E-劳动合同期限 | ABCD | 《劳动法》第二十三条 | 2
13 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《劳动法》，劳动者可以解除劳动合同情形有（ ）。 | A-未及时足额支付劳动报酬的¦B-未依法为劳动者缴纳社会保险费的¦C-未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的¦D-劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 | ABC | 《劳动法》第三八条 用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；未及时足额支付劳动报酬的；未依法为劳动者缴纳社会保险费的；用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；因本法第二六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。 | 2
14 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《劳动法》，劳动合同应当具备的条款必须包含有（ ）。 | A-劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码¦B-劳动合同期限¦C-劳动报酬¦D-劳动保护、劳动条件和职业危害防护 | ABCD | 《劳动法》第七条 劳动合同应当具备以下条款：用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；法律法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。 | 2
15 | 《劳动法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《劳动法》，试用期不包含在劳动合同期限内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《劳动法》第九条 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 | 1
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《安全生产许可证条例》，企业依法参加（ ），为从业人员缴纳保险费，是取得安全生产许可证的必备条件。 | A-人身意外伤害险¦B-工伤保险¦C-重大疾病险¦D-第三者责任险 | B | 《安全生产许可条例》第六条 企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 1
2 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《安全生产许可证条例》的规定，（ ）应当申请安全生产许可证。 | A-矿山企业、建筑施工企业、烟花爆竹生产企业¦B-矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业¦C-矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业¦D-危险物品生产企业、电子生产企业、家具制造企业 | A | 《安全生产许可条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。 | 1
3 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《安全生产许可证条例》，下列关于安全生产许可证颁发的说法正确的是（ ）。 | A-某省属非煤矿山企业的安全生产许可证由国务院应急管理部门颁发¦B-某中央管理建筑施工企业的安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发¦C-某中央管理的煤矿企业的安全生产许可证由国务院应急管理部门颁发¦D-某省属危险化学品生产企业的安全生产许可证由国务院应急管理部门颁发 | B | 《安全生产许可条例》第三条 国务院安全生产监督管理部门负责中央管理的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理。省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责前款规定以外的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院安全生产监督管理部门的指导和监督。国家煤矿安全监察机构负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。在省、自治区、直辖市设立的煤矿安全监察机构负责前款规定以外的其他煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国家煤矿安全监察机构的指导和监督。 | 1
4 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究（ ）。 | A-民事责任¦B-企业责任¦C-违法所得¦D-刑事责任 | D | 《安全生产许可条例》第十九条 违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1
5 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 某危险化学品生产经营企业于2010年6月10日向省安全监管部门申请办理安全生产许可证，省安全监管部门于2010年7月15日向该企业颁发了安全生产许可证。依据《安全生产许可证条例》的规定，该企业申请办理安全生产许可证延期手续合适的日期是（ ）。 | A-2013年3月10日¦B-2015年3月10日¦C-2013年4月15日¦D-2015年4月15日 | C | 《安全生产许可条例》第九条 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 | 1
6 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《安全生产许可条例》，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，且造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究（ ）。 | A-事故责任¦B-刑事责任¦C-没收违法所得¦D-并处违约罚款 | D | 《安全生产许可条例》第二十条 违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚。 第十九条 违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1
7 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《安全生产许可条例》，国家对（ ）、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。 | A-矿山企业¦B-建筑施工企业¦C-机械制造企业¦D-危险化学品 | ABD | 《安全生产许可条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。 | 2
8 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《安全生产许可条例》，某市一新成立的危险化学品生产企业，为了取得安全生产许可证，在完善企业的安全生产条件方面做了以下工作，以下工作属于取得安全生产许可证的必要条件的是（ ）。 | A-制定完备的安全生产规章制度和操作规程¦B-从业人员经安全生产教育和培训合格¦C-依法参加社会保险，为从业人员缴纳保险费¦D-有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案¦E-为从业人员配备符合国家标准或者地方标准的劳动防护用品 | ABD | 《安全生产许可条例》第六条 企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件： （一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程； （二）安全投入符合安全生产要求； （三）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员； （四）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格； （五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书； （六）从业人员经安全生产教育和培训合格； （七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费； （八）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律法规、标准和规程的要求； （九）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； （十）依法进行安全评价； （十一）有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案； （十二）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备； （十三）法律法规规定的其他条件。 | 2
9 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《安全生产许可条例》，企业办理延期手续的必要条件有：（ ）。 | A-企业在安全生产许可证有效期内¦B-未发生死亡事故¦C-向上级安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续¦D-新增重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 | AB | 《安全生产许可条例》第六条 第九条 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，在安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 | 2
10 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《安全生产许可证条例》的规定，（ ）应当申请安全生产许可证。 | A-建筑施工企业¦B-危险化学品¦C-民用爆炸物品生产企业¦D-电子生产企业 | ABC | 《安全生产许可条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。 | 2
11 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《安全生产许可条例》，新成立的江苏省无锡市第三建筑工程有限公司应向（ ）人民政府建设主管部门申请办理安全生产许可证。 | A-江苏省¦B-无锡市¦C-企业注册登记所在地的区¦D-无需申请 | ABC | 《安全生产许可条例》第四条 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。 | 2
12 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 安全生产许可证的有效期为5年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全生产许可条例》第九条 安全生产许可证的有效期为3年。 | 0.5 |  |  |  | 《安全生产许可条例》第九条 安全生产许可证的有效期为3年。
13 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《安全生产许可条例》，企业取得安全生产许可证后，应当持续具备取得安全生产许可证的条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《安全生产许可条例》第十四条 企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。 | 0.5
14 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《安全生产许可条例》，国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《安全生产许可条例》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。 | 0.5
15 | 《安全生产许可条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《安全生产许可条例》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，在安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《安全生产许可条例》第九条 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产经营单位在生产经营过程中发生事故的，事故单位应当及时向有关部门进行报告，报告内容不包括（ ）。 | A-事故的简要经过¦B-事故发生的原因¦C-事故已经造成或者可能造成的伤亡人数¦D-事故现场已经采取的措施 | B | 第十二条 | 1 |  |  | 第十二条 报告事故应当包括下列内容： （一）事故发生单位概况； （二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （三）事故的简要经过； （四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （五）已经采取的措施； （六）其他应当报告的情况。
2 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 某化工厂发生一起火灾事故，造成2人死亡，1人重伤，3人轻伤。事故发生1个月后，重伤者因救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列关于事故补报的说法正确的是（ ）。 | A-该厂应在3日内向安全监管部门补报该事故伤亡情况并说明情况¦B-该厂无须向安全监管部门补报该事故伤亡人数更新情况¦C-安全监管部门应根据更新的伤亡人数重新界定该事故等级¦D-安全监管部门应向本级人民政府补报该事故伤亡人数更新情况 | B | 第十三条 | 1 |  |  | 第十三条 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
3 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 甲省乙市丙县发生四起事故：第一起是天然气管道爆炸事故，造成35人死亡；第二起是建筑施工过程中脚手架倒塌事故，造成10人重伤；第三起是煤矿瓦斯爆炸事故，造成2人死亡：第四起是在开采石材过程中造成风力发电设备损坏事故，直接经济损失达500多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于组织事故调查组的说法正确的是（ ）。 | A-第一起事故由甲省人民政府组织事故调查组进行调查¦B-第二起事故由丙县人民政府组织事故调查组进行调查¦C-第三起事故由乙市人民政府组织事故调查组进行调查¦D-第四起事故由丙县人民政府组织事故调查组进行调查 | D | 第十九条 | 1 |  |  | 第十九条 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。 本题中，第一起为特别重大事故，第二起为较大事故，第三起为一般事故，第四起为一般事故。
4 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，较大事故应当逐级上报至（ ）和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 | A-国务院安全生产监督管理部门¦B-省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门¦C-设区的市级人民政府安全生产监督管理部门¦D-县级人民政府安全生产监督管理部门 | B | 第十条 | 1 |  |  | 第十条 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院： （一）特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门； （二）较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门； （三）一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告国务院。 必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。
5 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（ ）。 | A-30分钟¦B-45分钟¦C-1小时¦D-2小时 | D | 第十一条 |  |  |  | 第十一条 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。
6 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，某建筑施工企业发生的导致5人死亡的事故，属于（ ）事故等级 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | C | 第三条 | 0.5 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
7 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，当A省的某企业，在甲省乙市丙县发生3人重伤事故后，事故调查处理工作应由（ ）人民政府依照本条例的规定，严格履行职责，及时、准确地完成事故调查处理工作。 | A-甲省¦B-A省¦C-乙市¦D-丙县 | D | 第十九条 | 0.5 |  |  | 第十九条 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
8 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列事故中，属于重大事故的有（ ）。 | A-某建筑施工企业发生的导致31人死亡的事故¦B-某危险化学品企业发生爆炸导致60人重伤的事故¦C-某煤矿企业瓦斯爆炸造成15人死亡的事故¦D-某烟花爆竹企业发生的造成直接经济损失200万元的事故¦E-某企业尾矿库溃坝造成直接经济损失6000万元的事故 | BCE | 第三条 | 2 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
9 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《生产安全事故报告与调查处理条例》规定，事故调查报告应包括的内容有（ ）。 | A-事故发生单位概况¦B-事故发生经过和事故救援情况¦C-事故造成的人员伤亡和直接经济损失¦D-事故发生的原因和事故性质¦E-事故发生单位的经营状况 | ABCD | 第十二条 | 2 |  |  | 第十二条 报告事故应当包括下列内容： （一）事故发生单位概况； （二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （三）事故的简要经过； （四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （五）已经采取的措施； （六）其他应当报告的情况。
10 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人，直接负责的主管人员和其他直接责任人的某些行为，可处上一年年收入60%至100%的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任，这些行为有（ ）。 | A-谎报或瞒报事故的¦B-伪造或者故意破坏事故现场的¦C-在事故调查处理期间擅离职守的¦D-拒绝接受调查或拒绝提供有关情况资料的¦E-事故发生后逃匿的 | ABDE | 第三十六条 | 2 |  |  | 第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）谎报或者瞒报事故的； （二）伪造或者故意破坏事故现场的； （三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的； （四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的； （五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （六）事故发生后逃匿的。
11 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受（ ）和（ ）的监督。 | A-工会¦B-职工¦C-职工家属¦D-社会媒体 | AB | 第三十三条 |  |  |  | 第三十三条 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。
12 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 | A-立即¦B-尽快¦C-1小时¦D-2小时 | AC | 第九条 |  |  |  | 第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
13 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故响应（ ），或者采取（ ），组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 | A-应急预案¦B-抢修方案¦C-有效措施¦D-一切措施 | AC | 第十四条 |  |  |  | 第十四条 事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
14 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）、（ ）、（ ）或者（ ）。 | A-迟报¦B-漏报¦C-谎报¦D-瞒报 | ABCD | 第四条 | 2 |  |  | 第四条事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。
15 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任 | A-不立即组织事故抢救的¦B-迟报或者漏报事故的¦C-在事故调查处理期间擅离职守的¦D-自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，未及时补报 | ABC | 第三十五条 | 2 |  |  | 第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）不立即组织事故抢救的； （二）迟报或者漏报事故的； （三）在事故调查处理期间擅离职守的。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。 | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | D | 第三条 | 1 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
2 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | C | 第三条 | 1 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
3 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | B | 第三条 | 1 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
4 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | A | 第三条 | 1 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
5 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | （ ）的报告和调查处理，适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。 | A-生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故¦B-环境污染事故¦C-核设施事故¦D-国防科研生产事故 | A | 第二条 | 1 |  |  | 第二条 生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。
6 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故由（ ）组织事故调查组进行调查。 | A-国务院或者国务院授权有关部门¦B-事故发生地省级人民政府¦C-设区的市级人民政府¦D-县级人民政府 | A | 第十九条 | 1 |  |  | 第十九条 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
7 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位负有事故责任的有关人员（ ）证书将被依法暂停或者撤销。 | A-学历证书¦B-技师等级证书¦C-一级建造师证书¦D-特种作业操作证 | D | 第四十条 | 1 |  |  | 第四十条 事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。为发生事故的单位提供虚假证明的中介机构，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照及其相关人员的执业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
8 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告 | A-施工监理¦B-施工人员¦C-本单位负责人¦D-安全生产监督管理部门 | C | 第九条 | 1 |  |  | 第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
9 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查处理应及时、准确地查清（ ）、（ ）和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结（ ），提出整改措施，并对事故责任者（ ）。 | A-事故经过¦B-事故原因¦C-事故教训¦D-依法追究责任 | ABCD | 第四条 | 2 |  |  | 第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。
10 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向（ ）、（ ）或者（ ）举报，接到举报的部门应当依法及时处理。 | A-安全生产监督管理部门¦B-项目部¦C-监察机关¦D-其他有关部门 | ACD | 第八条 | 2 |  |  | 第八条 对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。
11 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。 | A-迟报¦B-漏报¦C-谎报¦D-瞒报 | ABCD | 第四条 | 2 |  |  | 第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。
12 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（ ）。 | A-不立即组织事故抢救的¦B-迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的¦C-阻碍、干涉事故调查工作的¦D-在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的 | ABCD | 第三十九条 | 2 |  |  | 第三十九条 有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）不立即组织事故抢救的； （二）迟报、漏报、谎报或者瞒报事故的； （三）阻碍、干涉事故调查工作的； （四）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。
13 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条，事故发生单位及有关人员有下列（ ）行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | A-谎报或瞒报事故的¦B-伪造或者故意破坏事故现场的¦C-在事故调查处理期间擅离职守的¦D-拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的¦E-事故发生后逃匿的 | ABDE | 第三十六条 | 2 |  |  | 第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）谎报或者瞒报事故的； （二）伪造或者故意破坏事故现场的； （三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的； （四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的； （五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （六）事故发生后逃匿的。
14 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，向单位负责人报告事故应当包括下列内容：（ ）。 | A-事故发生的时间、地点以及事故现场情况¦B-事故的简要经过¦C-已经采取的措施¦D-事故等级 | ABCD | 第十二条 | 2 |  |  | 第十二条 报告事故应当包括下列内容： （一）事故发生单位概况； （二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （三）事故的简要经过； （四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （五）已经采取的措施； （六）其他应当报告的情况。
15 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，国家工作人员拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的，依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第三十六条 | 0.5 |  |  | 第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）谎报或者瞒报事故的； （二）伪造或者故意破坏事故现场的； （三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的； （四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的； （五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （六）事故发生后逃匿的。
16 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第三条 | 0.5 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
17 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第三条 | 0.5 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
18 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第三条 | 0.5 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
19 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第三条 | 0.5 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。 本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
20 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当建立值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和举报。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第十八条 | 0.5 |  |  | 第十八条 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门应当建立值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和举报。
21 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第二十六条 | 0.5 |  |  | 第二十六条 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。 事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。
22 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。其中3人以下，包含3人。这个说法是否正确？（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第三条 | 0.5 |  |  | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 | 第三条 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
23 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故报告和调查处理中的违法行为，同业竞争单位也有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第八条 | 0.5 |  |  | 第八条 对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业（ ）预案。 | A-事故应急¦B-专项¦C-人身伤亡¦D-火灾 | A | 第十三条 | 1 |  |  | 根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十三条：电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业事故应急预案。
2 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：发生（ ）的，处其上一年年收入30%的罚款。 | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | A | 第三十条 | 1 |  |  | 根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第三十条：电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）发生一般事故的，处其上一年年收入30%的罚款
3 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生地（ ）接到事故报告后，应当立即核实有关情况，向国务院电力监管机构报告；事故造成供电用户停电的，应当同时通报事故发生地县级以上地方人民政府。 | A-电力监管机构¦B-有关地方人民政府¦C-安全生产监督管理部门¦D-负有安全生产监督管理职责的有关部门 | A | 第九条 | 1 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第九条：事故发生地电力监管机构接到事故报告后，应当立即核实有关情况，向国务院电力监管机构报告；事故造成供电用户停电的，应当同时通报事故发生地县级以上地方人民政府。
4 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十九条，电力企业对事故发生负有责任的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处10万元以上20万元以下的罚款。 | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | A | 第二十九条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十九条，电力企业对事故发生负有责任的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款；
5 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，发生事故的电力企业主要负责人被认定有“迟报或者漏报事故”的行为，由电力监管机构处其上一年年收入（ ）40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | A-30%至60%¦B-40%至80%¦C-50%至80%¦D-60%至100% | B | 第二十七条 | 0.5 |  |  | 第二十七条 发生事故的电力企业主要负责人有下列行为之一的，由电力监管机构处其上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）不立即组织事故抢救的； （二）迟报或者漏报事故的； （三）在事故调查处理期间擅离职守的。
6 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由电力监管机构依照（ ）的规定组成事故调查组对重大事故、较大事故、一般事故进行调查处理。 | A-《刑法》¦B-《民法典》¦C-《生产安全事故报告和调查处理条例》¦D-《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | C | 第三十四条 | 0.5 |  |  | 第三十四条 发生本条例规定的事故，同时造成人员伤亡或者直接经济损失，依照本条例确定的事故等级与依照《生产安全事故报告和调查处理条例》确定的事故等级不相同的，按事故等级较高者确定事故等级，依照本条例的规定调查处理；事故造成人员伤亡，构成《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的重大事故或者特别重大事故的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定调查处理。 电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由电力监管机构依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定组成事故调查组对重大事故、较大事故、一般事故进行调查处理。
7 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及（ ）等应急保障作出具体规定。 | A-人员¦B-资金¦C-物资¦D-技术 | ABCD | 第十二条 | 2 |  |  | 根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十二条：处置电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及人员、资金、物资、技术等应急保障作出具体规定。
8 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为（ ）。 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | ABCD | 第三条 | 2 |  |  | 根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第三条：根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。
9 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，根据事故的具体情况，事故调查组由（ ）派人组成；有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请监察机关、公安机关、人民检察院派人参加。 | A-电力监管机构¦B-有关地方人民政府¦C-安全生产监督管理部门¦D-负有安全生产监督管理职责的有关部门 | ABCD | 第二十二条 | 2 |  |  | 根据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十二条：根据事故的具体情况，事故调查组由电力监管机构、有关地方人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门派人组成。
10 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力监管机构、有关地方人民政府以及其他负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的（ ），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | A-不立即组织事故抢救的¦B-迟报、漏报或者瞒报、谎报事故的¦C-阻碍、干涉事故调查工作的¦D-在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的 | ABCD | 第三十二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第三十二条：电力监管机构、有关地方人民政府以及其他负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）不立即组织事故抢救的； （二）迟报、漏报或者瞒报、谎报事故的； （三）阻碍、干涉事故调查工作的； （四）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。
11 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条，特别重大事故由（ ）或者（ ）组织事故调查组进行调查。 | A-国务院¦B-事故发生地电力监管机构¦C-国务院授权的部门¦D-事故发生单位 | AC | 第二十一条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条：特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。
12 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故报告应当包括哪些内容。（ ） | A-事故发生的时间、地点（区域）以及事故发生单位¦B-已知的电力设备、设施损坏情况，停运的发电（供热）机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电（停热）范围¦C-事故原因的初步判断¦D-事故发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故控制情况¦E-其他应当报告的情况。 | ABCDE | 第十条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十条，事故报告应当包括下列内容： （一）事故发生的时间、地点（区域）以及事故发生单位； （二）已知的电力设备、设施损坏情况，停运的发电（供热）机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电（停热）范围； （三）事故原因的初步判断； （四）事故发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故控制情况； （五）其他应当报告的情况。
13 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力安全事故等级划分判定项包含以下几种情况。（ ） | A-造成电网减供负荷的比例¦B-造成城市供电用户停电的比例¦C-发电厂或者变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电的影响和持续时间¦D-发电机组因安全故障停运的时间和后果¦E-供热机组对外停止供热的时间 | ABCDE | 第三条 | 2 |  |  | 第三条 根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。事故等级划分标准由本条例附表列示。事故等级划分标准的部分项目需要调整的，由国务院电力监管机构提出方案，报国务院批准。
14 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成电网大面积停电的，电力企业应当按照国家有关规定，启动相应的应急预案，成立应急指挥机构，尽快恢复电网运行和电力供应，防止各种次生灾害的发生。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第十六条 | 0.5 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十六条：事故造成电网大面积停电的，国务院电力监管机构和国务院其他有关部门、有关地方人民政府、电力企业应当按照国家有关规定，启动相应的应急预案，成立应急指挥机构，尽快恢复电网运行和电力供应，防止各种次生灾害的发生。 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十六条：事故造成电网大面积停电的，国务院电力监管机构和国务院其他有关部门、有关地方人民政府、电力企业应当按照国家有关规定，启动相应的应急预案，成立应急指挥机构，尽快恢复电网运行和电力供应，防止各种次生灾害的发生。
15 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，委托事故发生单位调查的一般事故，事故调查报告应当报经事故发生地应急管理机构同意。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第二十五条 | 0.5 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十五条：委托事故发生单位调查的一般事故，事故调查报告应当报经事故发生地电力监管机构同意。 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十五条：委托事故发生单位调查的一般事故，事故调查报告应当报经事故发生地电力监管机构同意。
16 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第十五条 | 0.5 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十五条：事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。
17 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十三条，较大事故和一般事故的调查期限为45日，不可延长。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第二十三条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十三条，较大事故和一般事故的调查期限为45日；特殊情况下，经组织事故调查组的机关批准，可以适当延长，但延长的期限不得超过45日。 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十三条，较大事故和一般事故的调查期限为45日；特殊情况下，经组织事故调查组的机关批准，可以适当延长，但延长的期限不得超过45日。
18 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，本条例所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故，不包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第二条 | 1 |  |  | 第二条 本条例所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。
19 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电网负荷，是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生起始时刻的实际负荷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电力安全事故等级划分标准：注1 | 1 |  |  | 电力安全事故等级划分标准：注1
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业（ ）预案。 | A-事故应急¦B-专项¦C-人身伤亡¦D-火灾 | A | 第十三条 | 1 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十三条，电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业事故应急预案。
2 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求（ ）。 | A-恢复供电¦B-切除故障设备¦C-迅速启动自备应急电源¦D-进行事故抢修 | C | 第十八条 | 1 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十八条，事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源。
3 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十九条，电力企业对事故发生负有责任的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款：发生（ ）的，处10万元以上20万元以下的罚款； | A-一般事故¦B-较大事故¦C-重大事故¦D-特别重大事故 | A | 第二十九条 | 1 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十九条，电力企业对事故发生负有责任的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款。
4 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的电力企业及其有关人员，由电力监管机构对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处其上一年年收入（ ）的罚款，属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： | A-30%至60%¦B-40%至80%¦C-50%至80%¦D-60%至100% | D | 第二十八条 | 1 |  |  | 第二十八条 发生事故的电力企业及其有关人员有下列行为之一的，由电力监管机构对电力企业处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处其上一年年收入60%至100%的罚款，属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）谎报或者瞒报事故的； （二）伪造或者故意破坏事故现场的； （三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的； （四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的； （五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （六）事故发生后逃匿的。
5 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由电力监管机构依照（ ）的规定组成事故调查组对重大事故、较大事故、一般事故进行调查处理。 | A-《刑法》¦B-《民法典》¦C-《生产安全事故报告和调查处理条例》¦D-《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | C | 第三十四条 | 1 |  |  | 第三十四条 发生本条例规定的事故，同时造成人员伤亡或者直接经济损失，依照本条例确定的事故等级与依照《生产安全事故报告和调查处理条例》确定的事故等级不相同的，按事故等级较高者确定事故等级，依照本条例的规定调查处理；事故造成人员伤亡，构成《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的重大事故或者特别重大事故的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定调查处理。 电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由电力监管机构依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定组成事故调查组对重大事故、较大事故、一般事故进行调查处理。
6 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，其他设区的市30%以上50%以下供电用户停电可判定为（ ）事故等级 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | D | 事故等级划分标准 | 1 |  |  | 事故等级划分标准： 判定项：造成城市供电用户停电的比例， 事故等级：一般事故 直辖市10%以上15%以下供电用户停电 省、自治区人民政府所在地城市15%以上30%以下供电用户停电 其他设区的市30%以上50%以下供电用户停电 县级市50%以上供电用户停电（电网负荷150兆瓦以上的，50%以上70%以下）
7 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 制定《电力安全事故应急处置和调查处理条例》的目的是，为了加强电力安全事故的应急处置工作，规范电力安全事故的调查处理，（ ），制定本条例。 | A-控制¦B-防范¦C-减轻¦D-消除电力安全事故损害 | ACD | 第一条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第一条，为了加强电力安全事故的应急处置工作，规范电力安全事故的调查处理，控制、减轻和消除电力安全事故损害，制定本条例。
8 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的（ ）（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。 | A-影响电力系统安全稳定运行¦B-影响安全生产¦C-影响人身和设备安全¦D-影响电力正常供应的事故 | AD | 第二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二条，电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。
9 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，国务院电力监管机构应当加强电力安全监督管理，依法建立健全事故（ ）的各项制度，组织或者参与事故的调查处理。 | A-应急处置¦B-事故抢险¦C-故障处理¦D-调查处理 | AD | 第四条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第四条，国务院电力监管机构应当加强电力安全监督管理，依法建立健全事故应急处置和调查处理的各项制度，组织或者参与事故的调查处理。
10 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，（ ）。 | A-修订应急预案¦B-进行应急演练¦C-落实事故预防措施¦D-防止和避免事故发生 | CD | 第五条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第五条，电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。
11 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，电力企业和其他有关单位应当按照规定及时、准确报告事故情况（ ）。 | A-开展应急处置工作¦B-尽快恢复供电¦C-防止事故扩大¦D-减轻事故损害 | ACD | 第六条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第六条，事故发生后，电力企业和其他有关单位应当按照规定及时、准确报告事故情况，开展应急处置工作，防止事故扩大，减轻事故损害。
12 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的（ ）。 | A-报告¦B-应急处置¦C-依法调查处理¦D-责任追究 | ABC | 第七条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第七条，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告、应急处置和依法调查处理。
13 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，有关地方人民政府应当依照（ ），组织制定本行政区域处置电网大面积停电事件应急预案。 | A-法律¦B-宪法¦C-行政法规¦D-国家处置电网大面积停电事件应急预案 | ACD | 第十二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十二条，有关地方人民政府应当依照法律、行政法规和国家处置电网大面积停电事件应急预案，组织制定本行政区域处置电网大面积停电事件应急预案。
14 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，处置电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及（ ）等应急保障作出具体规定。 | A-人员¦B-资金¦C-物资¦D-技术 | ABCD | 第十二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十二条，处置电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及人员、资金、物资、技术等应急保障作出具体规定。
15 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的（ ）防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。 | A-紧急防范措施¦B-应急处理方案¦C-控制事故范围¦D-紧急处置措施 | CD | 第十四条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十四条，事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的紧急处置措施，控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。
16 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证（ ）的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。 | A-重要电厂厂用电源¦B-发电机的运行¦C-重要输变电设备、电力主干网架¦D-变电站 | AC | 第十九条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十九条，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。
17 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，根据事故的具体情况，有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请（ ）派人参加。 | A-监察机关¦B-公安机关¦C-安全生产监督管理部门¦D-人民检察院 | ABD | 第二十二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十二条，有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请监察机关、公安机关、人民检察院派人参加。
18 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，国务院电力监管机构依照（ ），组织编制国家处置电网大面积停电事件应急预案，报国务院批准。 | A-《中华人民共和国安全生产法》¦B-《中华人民共和国突发事件应对法》¦C-《国家突发公共事件总体应急预案》¦D-《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | BC | 第十二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十二条，国务院电力监管机构依照《中华人民共和国突发事件应对法》和《国家突发公共事件总体应急预案》，组织编制国家处置电网大面积停电事件应急预案，报国务院批准。
19 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力监管机构、有关地方人民政府以及其他负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的（ ），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | A-不立即组织事故抢救的¦B-迟报、漏报或者瞒报、谎报事故的¦C-阻碍、干涉事故调查工作的¦D-在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的 | ABCD | 第三十二条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第三十二条，电力监管机构、有关地方人民政府以及其他负有安全生产监督管理职责的有关部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）不立即组织事故抢救的； （二）迟报、漏报或者瞒报、谎报事故的； （三）阻碍、干涉事故调查工作的； （四）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。
20 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故报告应当包括哪些内容。（ ） | A-事故发生的时间、地点（区域）以及事故发生单位¦B-已知的电力设备、设施损坏情况，停运的发电（供热）机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电（停热）范围¦C-事故原因的初步判断¦D-事故发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故控制情况¦E-其他应当报告的情况 | ABCDE | 第十条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十条，事故报告应当包括下列内容： （一）事故发生的时间、地点（区域）以及事故发生单位； （二）已知的电力设备、设施损坏情况，停运的发电（供热）机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电（停热）范围； （三）事故原因的初步判断； （四）事故发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故控制情况； （五）其他应当报告的情况。
21 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十五条，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取（ ）、（ ）、（ ）等必要措施。 | A-拉限负荷¦B-调节电压¦C-解列电网¦D-解列发电机组 | ACD | 第十五条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十五条，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。
22 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第八条，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。 | A-发电厂¦B-变电站运行值班人员¦C-电力调度机构值班人员¦D-本企业现场负责人 | ABCD | 第八条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第八条，事故现场有关人员应当立即向发电厂、变电站运行值班人员、电力调度机构值班人员或者本企业现场负责人报告。
23 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得（ ）、（ ）或者（ ）相关证据。 | A-伪造¦B-隐匿¦C-毁灭¦D-涂改 | ABC | 第十一条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第十一条，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及工作日志、工作票、操作票等相关材料，及时保存故障录波图、电力调度数据、发电机组运行数据和输变电设备运行数据等相关资料，并在事故调查组成立后将相关材料、资料移交事故调查组。 因抢救人员或者采取恢复电力生产、电网运行和电力供应等紧急措施，需要改变事故现场、移动电力设备的，应当作出标记、绘制现场简图，妥善保存重要痕迹、物证，并作出书面记录。 任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。
24 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复（ ）、（ ）、（ ）的电力供应。 | A-重要电力用户¦B-重要城市¦C-重点地区¦D-广大居民 | ABC | 第十九条 | 2 |  |  | 第十九条，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。
25 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力安全事故等级划分判定项包含以下几种情况。（ ） | A-造成电网减供负荷的比例¦B-造成城市供电用户停电的比例¦C-发电厂或者变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电的影响和持续时间¦D-发电机组因安全故障停运的时间和后果¦E-供热机组对外停止供热的时间 | ABCDE | 第三条 | 2 |  |  | 第三条 根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。事故等级划分标准由本条例附表列示。事故等级划分标准的部分项目需要调整的，由国务院电力监管机构提出方案，报国务院批准。
26 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条，（ ）、（ ）由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | CD | 第二十一条 | 2 |  |  | 第二十一条 特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。 重大事故由国务院电力监管机构组织事故调查组进行调查。 较大事故、一般事故由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。国务院电力监管机构认为必要的，可以组织事故调查组对较大事故进行调查。 未造成供电用户停电的一般事故，事故发生地电力监管机构也可以委托事故发生单位调查处理。
27 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第二十一条 | 0.5 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条，特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。
28 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十三条，较大事故和一般事故的调查期限为45日，不可延长。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第二十三条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十三条，较大事故和一般事故的调查期限为45日；特殊情况下，经组织事故调查组的机关批准，可以适当延长，但延长的期限不得超过45日。 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十三条，较大事故和一般事故的调查期限为45日；特殊情况下，经组织事故调查组的机关批准，可以适当延长，但延长的期限不得超过45日。
29 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条，未造成供电用户停电的一般事故，事故发生地电力监管机构也可以委托事故发生单位调查处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第二十一条 | 2 |  |  | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条，未造成供电用户停电的一般事故，事故发生地电力监管机构也可以委托事故发生单位调查处理。
30 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，本条例所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故，不包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第二条 | 0.5 |  |  | 第二条 本条例所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。 | 第二条 本条例所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。
31 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，发电厂、变电站运行值班人员有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第十五条 | 0.5 |  |  | 第十五条 根据事故的具体情况，电力调度机构可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。 事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。 | 第十五条 根据事故的具体情况，电力调度机构可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。 事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业（ ）预案。 | A-事故应急¦B-专项¦C-人身伤亡¦D-火灾 | A | 第十三条 | 1 |  |  | 第十三条 电力企业应当按照国家有关规定，制定本企业事故应急预案。 电力监管机构应当指导电力企业加强电力应急救援队伍建设，完善应急物资储备制度。
2 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当迅速启用（ ），组织人员有序疏散。 | A-应急电源¦B-应急车辆¦C-应急预案¦D-应急照明 | D | 第十八条 | 1 |  |  | 第十八条 事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，电网企业应当提供必要的支援。 事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当迅速启用应急照明，组织人员有序疏散。
3 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站（ ）可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。 | A-领导人员¦B-运行值班人员¦C-管理人员¦D-值班长 | B | 第十四条 | 1 |  |  | 第十四条 事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的紧急处置措施，控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。事故造成电力设备、设施损坏的，有关电力企业应当立即组织抢修。
4 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，（ ）应当提供必要的支援。 | A-国务院能源主管部门¦B-国务院其他有关部门¦C-地方人民政府及有关部门¦D-电网企业 | D | 第十八条 | 1 |  |  | 第十八条 事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，电网企业应当提供必要的支援。事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当迅速启用应急照明，组织人员有序疏散。
5 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的（ ），控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解。 | A-紧急防范措施¦B-应急处理方案¦C-预防措施¦D-紧急处置措施 | D | 第十四条 | 1 |  |  | 第十四条 事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的紧急处置措施，控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。事故造成电力设备、设施损坏的，有关电力企业应当立即组织抢修。
6 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求（ ）。 | A-恢复供电¦B-切除故障设备¦C-迅速启动自备应急电源¦D-进行事故抢修 | C | 第十八条 | 1 |  |  | 第十八条 事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，电网企业应当提供必要的支援。事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当迅速启用应急照明，组织人员有序疏散。
7 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，（ ）应当立即采取相应的紧急处置措施，控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。 | A-国务院电力监管机构¦B-国务院其他有关部门¦C-有关地方人民政府¦D-有关电力企业 | D | 第十四条 | 1 |  |  | 第十四条 事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的紧急处置措施，控制事故范围，防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。 事故造成电力设备、设施损坏的，有关电力企业应当立即组织抢修。
8 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，（ ）以上地方人民政府有关部门确定的重要电力用户，应当按照国务院电力监管机构的规定配置自备应急电源，并加强安全使用管理。 | A-省级¦B-地市级¦C-县级¦D-乡级 | C | 第五条 | 1 |  |  | 第五条 电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。县级以上地方人民政府有关部门确定的重要电力用户，应当按照国务院电力监管机构的规定配置自备应急电源，并加强安全使用管理。
9 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，任何单位和个人不得（ ）和干涉对事故的报告、应急处置和依法调查处理。 | A-阻挠¦B-听取¦C-及时报送¦D-真实报送 | A | 第七条 | 1 |  |  | 第七条 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告、应急处置和依法调查处理。
10 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，在事故调查中拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的电力企业及其有关人员，由电力监管机构对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处其上一年年收入（ ）的罚款，属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | A-30%至60%¦B-40%至80%¦C-50%至80%¦D-60%至100% | D | 第二十八条 | 1 |  |  | 第二十八条 发生事故的电力企业及其有关人员有下列行为之一的，由电力监管机构对电力企业处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处其上一年年收入60%至100%的罚款，属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）谎报或者瞒报事故的； （二）伪造或者故意破坏事故现场的； （三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的； （四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的； （五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （六）事故发生后逃匿的。
11 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由电力监管机构依照（ ）的规定组成事故调查组对重大事故、较大事故、一般事故进行调查处理。 | A-《刑法》¦B-《民法典》¦C-《生产安全事故报告和调查处理条例》¦D-《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | C | 第三十四条 | 1 |  |  | 第三十四条 发生本条例规定的事故，同时造成人员伤亡或者直接经济损失，依照本条例确定的事故等级与依照《生产安全事故报告和调查处理条例》确定的事故等级不相同的，按事故等级较高者确定事故等级，依照本条例的规定调查处理；事故造成人员伤亡，构成《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的重大事故或者特别重大事故的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定调查处理。 电力生产或者电网运行过程中发生发电设备或者输变电设备损坏，造成直接经济损失的事故，未影响电力系统安全稳定运行以及电力正常供应的，由电力监管机构依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定组成事故调查组对重大事故、较大事故、一般事故进行调查处理。
12 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，其他设区的市30%以上50%以下供电用户停电可判定为（ ）事故等级。 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | D | 事故等级划分标准 | 1 |  |  | 事故等级划分标准： 判定项：造成城市供电用户停电的比例， 事故等级：一般事故 直辖市10%以上15%以下供电用户停电 省、自治区人民政府所在地城市15%以上30%以下供电用户停电 其他设区的市30%以上50%以下供电用户停电 县级市50%以上供电用户停电（电网负荷150兆瓦以上的，50%以上70%以下）
13 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力系统事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当（ ）。 | A-恢复供电¦B-切除故障设备¦C-迅速启用应急照明¦D-组织人员有序疏散 | CD | 第十八条 | 2 |  |  | 第十八条 事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，电网企业应当提供必要的支援。事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当迅速启用应急照明，组织人员有序疏散。
14 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证（ ）的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。 | A-重要电厂厂用电源¦B-重要输变电设备¦C-电力主干网架¦D-重要变电站 | ABC | 第十九条 | 2 |  |  | 第十九条 恢复电网运行和电力供应，应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。
15 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故应急指挥机构或者电力监管机构应当按照有关规定，统一、准确、及时发布（ ）等信息。 | A-负荷损失情况¦B-有关事故影响范围¦C-处置工作进度¦D-预计恢复供电时间 | BCD | 第二十条 | 2 |  |  | 第二十条 事故应急指挥机构或者电力监管机构应当按照有关规定，统一、准确、及时发布有关事故影响范围、处置工作进度、预计恢复供电时间等信息。
16 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取（ ）等必要措施。 | A-拉限负荷¦B-解列电网¦C-解列发电机组¦D-调整发电机出力 | ABC | 第十五条 | 2 |  |  | 第十五条 根据事故的具体情况，电力调度机构可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。
17 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，电力企业和其他有关单位应当按照规定及时、准确报告事故情况，开展应急处置工作，防止事故扩大，减轻事故损害。电力企业应当尽快（ ）。 | A-恢复电力生产¦B-恢复电网运行¦C-恢复电力（热力）正常供应¦D-应急照明 | ABC | 第六条 | 2 |  |  | 第六条 事故发生后，电力企业和其他有关单位应当按照规定及时、准确报告事故情况，开展应急处置工作，防止事故扩大，减轻事故损害。电力企业应当尽快恢复电力生产、电网运行和电力（热力）正常供应。
18 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为（ ）。事故等级划分标准由本条例附表列示。事故等级划分标准的部分项目需要调整的，由国务院电力监管机构提出方案，报国务院批准。 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | ABCD | 第三条 | 2 |  |  | 第三条 根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。事故等级划分标准由本条例附表列示。事故等级划分标准的部分项目需要调整的，由国务院电力监管机构提出方案，报国务院批准。
19 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，（ ）应当立即向发电厂、（ ）或者（ ）报告。有关人员接到报告后，应当立即向上一级电力调度机构和本企业负责人报告。本企业负责人接到报告后，应当立即向国务院电力监管机构设在当地的派出机构（以下称事故发生地电力监管机构）、县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告；热电厂事故影响热力正常供应的，还应当向供热管理部门报告；事故涉及水电厂（站）大坝安全的，还应当同时向有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构报告。 | A-事故现场有关人员¦B-变电站运行值班人员¦C-电力调度机构值班人员¦D-本企业现场负责人 | ABCD | 第八条 | 2 |  |  | 第八条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向发电厂、变电站运行值班人员、电力调度机构值班人员或者本企业现场负责人报告。有关人员接到报告后，应当立即向上一级电力调度机构和本企业负责人报告。本企业负责人接到报告后，应当立即向国务院电力监管机构设在当地的派出机构（以下简称事故发生地电力监管机构）、县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告；热电厂事故影响热力正常供应的，还应当向供热管理部门报告；事故涉及水电厂（站）大坝安全的，还应当同时向有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构报告。电力企业及其有关人员不得迟报、漏报或者瞒报、谎报事故情况。
20 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业及其有关人员不得（ ）或者（ ）事故情况。 | A-迟报¦B-漏报¦C-瞒报¦D-谎报 | ABCD | 第八条 | 2 |  |  | 第八条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向发电厂、变电站运行值班人员、电力调度机构值班人员或者本企业现场负责人报告。有关人员接到报告后，应当立即向上一级电力调度机构和本企业负责人报告。本企业负责人接到报告后，应当立即向国务院电力监管机构设在当地的派出机构（以下简称事故发生地电力监管机构）、县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告；热电厂事故影响热力正常供应的，还应当向供热管理部门报告；事故涉及水电厂（站）大坝安全的，还应当同时向有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构报告。电力企业及其有关人员不得迟报、漏报或者瞒报、谎报事故情况。
21 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得（ ）或者（ ）相关证据。 | A-伪造¦B-隐匿¦C-毁灭¦D-收集 | ABC | 第十一条 | 2 |  |  | 第十一条 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及工作日志、工作票、操作票等相关材料，及时保存故障录波图、电力调度数据、发电机组运行数据和输变电设备运行数据等相关资料，并在事故调查组成立后将相关材料、资料移交事故调查组。因抢救人员或者采取恢复电力生产、电网运行和电力供应等紧急措施，需要改变事故现场、移动电力设备的，应当作出标记、绘制现场简图，妥善保存重要痕迹、物证，并作出书面记录。任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。
22 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，（ ）、（ ）以及（ ）和个人，应当遵守电力安全管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。 | A-当地人民政府¦B-电力企业¦C-电力用户¦D-其他有关单位 | BCD | 第五条 | 2 |  |  | 第五条 电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。县级以上地方人民政府有关部门确定的重要电力用户，应当按照国务院电力监管机构的规定配置自备应急电源，并加强安全使用管理。
23 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复（ ）、（ ）、（ ）的电力供应。 | A-重要电力用户¦B-重要城市¦C-重点地区¦D-广大居民 | ABC | 第十九条 | 2 |  |  | 第十九条，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。
24 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力安全事故等级划分判定项包含以下几种情况。（ ） | A-造成电网减供负荷的比例¦B-造成城市供电用户停电的比例¦C-发电厂或者变电站因安全故障造成全厂（站）对外停电的影响和持续时间¦D-发电机组因安全故障停运的时间和后果¦E-供热机组对外停止供热的时间 | ABCDE | 第三条 | 2 |  |  | 第三条 根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。事故等级划分标准由本条例附表列示。事故等级划分标准的部分项目需要调整的，由国务院电力监管机构提出方案，报国务院批准。
25 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》第二十一条，（ ）、（ ）由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | CD | 第二十一条 | 2 |  |  | 第二十一条 特别重大事故由国务院或者国务院授权的部门组织事故调查组进行调查。 重大事故由国务院电力监管机构组织事故调查组进行调查。 较大事故、一般事故由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。国务院电力监管机构认为必要的，可以组织事故调查组对较大事故进行调查。 未造成供电用户停电的一般事故，事故发生地电力监管机构也可以委托事故发生单位调查处理。
26 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，地方人民政府有关领导有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第十五条 | 0.5 |  |  | 第十五条 根据事故的具体情况，电力调度机构可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。 正确答案：“地方人民政府有关领导”应改为“电力调度机构” | 第十五条 根据事故的具体情况，电力调度机构可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。 正确答案：“地方人民政府有关领导”应改为“电力调度机构”
27 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第二条 | 0.5 |  |  | 第二条 本条例所称电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事故（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。
28 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第五条 | 0.5 |  |  | 第五条 电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，落实事故预防措施，防止和避免事故发生。县级以上地方人民政府有关部门确定的重要电力用户，应当按照国务院电力监管机构的规定配置自备应急电源，并加强安全使用管理。
29 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，因抢救人员或者采取恢复电力生产、电网运行和电力供应等紧急措施，需要改变事故现场、移动电力设备的，可以不作出标记、绘制现场简图，可以不保存重要痕迹、物证，并作出书面记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 第十一条 | 0.5 |  |  | 第十一条 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及工作日志、工作票、操作票等相关材料，及时保存故障录波图、电力调度数据、发电机组运行数据和输变电设备运行数据等相关资料，并在事故调查组成立后将相关材料、资料移交事故调查组。因抢救人员或者采取恢复电力生产、电网运行和电力供应等紧急措施，需要改变事故现场、移动电力设备的，应当作出标记、绘制现场简图，妥善保存重要痕迹、物证，并作出书面记录。任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。 | 第十一条 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及工作日志、工作票、操作票等相关材料，及时保存故障录波图、电力调度数据、发电机组运行数据和输变电设备运行数据等相关资料，并在事故调查组成立后将相关材料、资料移交事故调查组。因抢救人员或者采取恢复电力生产、电网运行和电力供应等紧急措施，需要改变事故现场、移动电力设备的，应当作出标记、绘制现场简图，妥善保存重要痕迹、物证，并作出书面记录。任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据。
30 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 第十五条 | 0.5 |  |  | 第十五条 根据事故的具体情况，电力调度机构可以发布开启或者关停发电机组、调整发电机组有功和无功负荷、调整电网运行方式、调整供电调度计划等电力调度命令，发电企业、电力用户应当执行。事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取拉限负荷、解列电网、解列发电机组等必要措施。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，国务院国资委组织中央企业开展安全生产管理评价，评价结果为优秀的企业，按照有关规定在中央企业负责人年度经营业绩考核中予以（ ）。 | A-表扬¦B-加分¦C-奖励¦D-免除考核 | B | \ | 1 |  |  |  | \
2 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，根据各级政府有关部门对事故调查认定的性质、级别、责任等，在中央企业负责人经营业绩考核中依法依规予以（ ）。 | A-降级或扣分¦B-罚款¦C-通报批评¦D-扣发薪金 | A | \ | 1 |  |  |  | \
3 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，考核年度内存在瞒报生产安全事故行为的企业，对其负责人年度经营业绩考核结果予以（ ）。 | A-扣分¦B-罚款¦C-通报批评¦D-降级 | D | \ | 1 |  |  |  | \
4 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，考核期内，政府部门未出具事故调查报告的，由企业申请延期考核。未申请延期考核的，按（ ）标准在当期进行考核。 | A-主要责任¦B-次要责任¦C-相关责任¦D-连带责任 | A | \ | 1 |  |  |  | \
5 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，组织机构不健全、不按照规定设定安全生产总监、安全投入不到位的企业，发生（ ）生产安全责任事故的，按照事故扣分标准上限进行考核。 | A-一般及以上¦B-较大及以上¦C-严重及以上¦D-特别严重及以上 | B | \ | 1 |  |  |  | \
6 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，将中央企业划分为（ ）类进行安全生产监管。 | A-三¦B-四¦C-五¦D-六 | A | \ | 1 |  |  |  | \
7 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 中央企业必须依法参加（ ），为从业人员缴纳保险费 | A-安全生产责任保险¦B-工伤保险¦C-人身意外保险¦D-雇主责任保险 | B | \ | 1 |  |  |  | \
8 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，中央企业应当保证具备安全生产条件所必需的（ ），不得在安全生产条件不具备的情况下组织生产。 | A-资金投入¦B-人员投入¦C-设施投入¦D-安全投入 | A | \ | 1 |  |  |  | \
9 | 中央企业安全生产管理评价办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产管理评价办法》规定，中央企业安全生产管理评价采取企业自评与国务院国资委综合评定相结合的方式，（ ）进行一次。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | \ | 1 |  |  |  | \
10 | 中央企业安全生产管理评价办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产管理评价办法》规定，综合评价定档情况按照中央企业安全生产监管分类，在（）企业之间排名，报国务院国资委安全生产委员会审定。 | A-所有¦B-同类¦C-部分¦D-不同类 | B | \ | 1 |  |  |  | \
11 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，进一步加大对生产安全责任事故企业的降级考核力度，考核期内同一企业发生多起事故的，按照（ ）的顺序考核。 | A-先扣分再降级¦B-先降级再扣分¦C-先考核再降级¦D-先降级再考核 | B |  | 1 |  |  |  | \
12 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，国务院国资委对中央企业安全生产实行分类监督管理。其中，电力企业属于第（ ）类。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | A | \ | 1 |  |  |  | \
13 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，中央企业（ ）统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，改善安全生产条件，对企业安全生产工作负直接领导责任。 | A-董事长¦B-总经理¦C-分管生产的负责人¦D-安全总监 | C | \ | 1 |  |  |  | \
14 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，考核基本原则包括：坚持（ ）、坚持（ ）、坚持（ ）。 | A-依法依规¦B-分类分级¦C-层层追究¦D-从严从实 | ABD | \ | 2 |  |  |  | \
15 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，将事故责任分为（ ）、（ ）和（ ）三个等级。 | A-主要责任¦B-次要责任¦C-相关责任¦D-连带责任 | ABC | \ | 2 |  |  |  | \
16 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，发生下列哪种情况的企业，对其企业负责人年度经营业绩考核进行降级。（ ） | A-发生重大及以上生产安全责任事故且承担主要责任的第一类企业¦B-存在瞒报生产安全事故行为的企业¦C-发生重大及以上生产安全责任事故且承担主要责任或次要责任的第二类企业¦D-发生较大生产安全责任事故且承担事故主要责任的第三类企业 | ABC | \ | 2 |  |  |  | \
17 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 多选题 | 发生（ ），中央企业应当第一时间报告。事故现场负责人应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向上一级单位负责人报告；以后逐级报告至国务院国资委，且每级时间间隔不得超过1小时。 | A-境内发生较大及以上生产安全事故¦B-在中央企业管理的区域内发生生产安全事故，中央企业作为业主、总承包商、分包商等相关方时¦C-发生造成重大影响的火灾、爆炸等其他事件¦D-境内发生影响较大的一般生产安全事故 | ABCD | \ | 2 |  |  |  | \
18 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 多选题 | 中央企业工会依法对本企业（ ）与（ ）进行民主监督，依法维护员工合法权益。 | A-领导履责¦B-安全生产¦C-风险管控¦D-劳动保护 | BD | \ | 2 |  |  |  | \
19 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，中央企业严格执行（ ）的持证上岗制度和培训考核制度。 | A-新入职及转岗人员¦B-企业主要负责人¦C-安全生产管理人员¦D-特种作业人员 | BCD | \ | 2 |  |  |  | \
20 | 中央企业安全生产管理评价办法 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中央企业安全生产管理评价办法》规定，中央企业安全生产管理评价内容设置（）、（ ）和（ ）3类指标。 | A-控制性¦B-约束性¦C-安全性¦D-引领性 | ABD | \ | 2 |  |  |  | \
21 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，中央企业必须建立健全安全生产的组织机构，包括：（ ）。 | A-董事会¦B-安全生产委员会¦C-安全生产监督管理机构¦D-工会 | BC | \ | 2 |  |  |  | \
22 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，第三类企业重复发生承担主要责任的较大生产安全责任事故，不对其负责人年度经营业绩考核结果予以降级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 《中央企业安全生产考核实施细则》二、降级（一）考核年度内发生下列情况之一的企业，对其负责人年度经营业绩考核结果予以降级。 第5点发生承担主要责任的较大生产安全责任事故起数累计达到降级规定的。
23 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，第一类中央企业应配备专职安全生产总监，应当设置负责安全生产监督管理工作的独立职能部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5 |  |  |  | \
24 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，考核任期内发生2起及以上瞒报事故或1起及以上特别重大生产安全事故且负主要责任的企业，对其负责人任期经营业绩考核结果进行扣分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 《中央企业安全生产考核实施细则》二、降级（二）考核任期内发生2起及以上瞒报事故或1起及以上特别重大生产安全事故且负主要责任的企业，对其负责人任期经营业绩考核结果予以降级。
25 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，中央企业应当牢固树立“零事故、零伤亡”理念。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5 |  |  |  | \
26 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产监督管理办法》规定，安委会主任应当由企业安全生产第一责任人担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5 |  |  |  | \
27 | 中央企业安全生产监督管理办法 | \ | 通用题库 | 判断题 | 中央企业应当加强承包商安全管理，严格准入资质管理，承包商和劳务派遣人员不纳入企业安全管理体系。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 《中央企业安全生产监督管理办法》第三十二条中央企业应当加强承包商安全管理，严格准入资质管理，把承包商和劳务派遣人员统一纳入企业安全管理体系。禁止使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。
28 | 中央企业安全生产管理评价办法 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产管理评价办法》规定，国务院国资委根据中央企业自评报告，组织督查组对自评情况进行随机抽查，发现不如实自评扣分的给予加倍扣分处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5 |  |  |  | \
29 | 中央企业安全生产考核实施细则 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《中央企业安全生产考核实施细则》规定，将事故责任分为主要责任、重要责任、次要责任和连带责任四个等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 《中央企业安全生产考核实施细则》一、（二）坚持分类分级。根据《中央企业安全生产监督管理办法》，将中央企业划分为三类进行安全生产监管；事故责任分为主要责任、次要责任和相关责任三个等级。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司关于2026年安全生产工作的意见》，有限空间作业必须严格遵守的作业原则是（）。 | A-先检测、再通风、后作业¦B-先通风、再检测、后作业¦C-先作业、再通风、后检测¦D-先通风、再作业、后检测 | B | 《国网安监部关于进一步加强有限空间作业安全管控的通知》 | 1
2 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》要求，安全文化建设 “五力” 建设不包括以下哪项（ ）。 | A-价值引领力¦B-组织保障力¦C-技术创新力¦D-行为驱动力 | C | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | 1
3 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国网安委办关于做好2026年安全教育培训重点工作的通知》指出，安全教育培训中，针对基层一线员工重点加强（ ）相关内容学习。 | A-安全领导力¦B-专业安全管理能力¦C-安全相关实操技能¦D-战略规划能力 | C | 《国网安委办关于做好2026年安全教育培训重点工作的通知》 | 1
4 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《国网安委会关于开展原集体企业安全生产“同质化”管理年活动的通知》要求，系统外项目纳入属地专业管理率需达到（ ）。 | A-90%¦B-95%¦C-98%¦D-100% | D | 《国网安委会关于开展原集体企业安全生产“同质化”管理年活动的通知》 | 1
5 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《国网安委办关于加强涉燃气电力施工作业安全管理和信息报送工作的通知》，涉燃气电力施工作业中，电力施工影响范围内的燃气管线需全面纳入项目的（ ）范畴。 | A-施工组织¦B-验收投运¦C-设计和验算¦D-作业交底 | C | 《国网安委办关于加强涉燃气电力施工作业安全管理和信息报送工作的通知》 | 1
6 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》，混凝土建（构）筑物垮塌事故防控中，同层同时作业人员除非必要不得超过（ ）人。 | A-8¦B-9¦C-10¦D-12 | B | 《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》 | 1
7 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》，严防严控重特大人身事故硬措施中，针对有限空间人员中毒窒息事故的现场管控要求包括（ ）。 | A-全程通风¦B-气体实时监测¦C-出入口设专责监护人¦D-禁止超员时动火作业¦E-严禁带入易燃易爆物品 | ABCDE | 《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》 | 2
8 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》，人员集中场所火灾事故防控的用电用气管理要求包括（ ）。 | A-定期维护保养电气设备¦B-定期检测燃气用具¦C-排油烟管道每季度至少清洗1次¦D-规范敷设电气线路¦E-随意使用大功率电器 | ABCD | 《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》 | 2
9 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国网安委办关于做好2026年安全教育培训重点工作的通知》指出，2026年安全教育培训分层分级施教对象包括（ ）。 | A-领导人员¦B-管理人员 ¦C-一线员工¦D-外包人员 | ABC | 《国网安委办关于做好2026年安全教育培训重点工作的通知》 | 2
10 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《国网安委办关于加强涉燃气电力施工作业安全管理和信息报送工作的通知》，关于原集体企业涉燃气施工安全生产管理，以下要求正确的有（ ）。 | A-将原集体企业涉及的所有行业和承揽的全部业务（含承接的系统外业务）纳入专业安全生产管理范围¦B-健全原集体企业承揽外部业扩工程、市政项目等安全生产管理机制，明确相关业务组织模式、管理流程、安全风险管控措施¦C-落实同质化管理要求¦D-作业计划部分纳入安全风险管控监督平台 | ABC | 《国网安委办关于加强涉燃气电力施工作业安全管理和信息报送工作的通知》 | 2
11 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据《国网安委会关于印发安全生产治本攻坚三年行动“效能提升年”重点任务清单的通知》要求，治本攻坚三年行动“效能提升年”的管控机制包括（ ）。 | A-落实“两票三制”¦B-执行“十不干”¦C-强化“三措一案”¦D-开展现场勘察 | ABCD | 《国网安委会关于印发安全生产治本攻坚三年行动“效能提升年”重点任务清单的通知》 | 2
12 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据《国网安监部关于进一步加强有限空间作业安全管控的通知》，有限空间作业发生意外时，为减少人员伤亡，可立即组织人员进入现场施救。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国网安监部关于进一步加强有限空间作业安全管控的通知》 | 0.5 |  |  |  | 有限空间作业发生意外时，严禁盲目施救，应科学、安全施救。
13 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国网安委办关于做好2026年安全教育培训重点工作的通知》指出，外包队伍人员安全培训考核不合格者可先入场作业再补训。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国网安委办关于做好2026年安全教育培训重点工作的通知》 | 0.5 |  |  |  | 外包队伍人员安全培训考核不过关者严禁入场作业
14 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国网安委会关于开展原集体企业安全生产 “同质化”管理年活动的通知》指出，原集体企业安全生产无需纳入属地单位安全生产管理体系。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国网安委会关于开展原集体企业安全生产 “同质化”管理年活动的通知》 | 0.5 |  |  |  | 属地单位要将原集体企业纳入本单位安全生产管理体系
15 | 公司有关安全生产工作部署 | \ | 通用题库 | 简答题 | 根据《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》，严防严控重特大人身事故硬措施中，培训交底中“四清楚”的具体内容是什么？（ ） |  | 作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全措施清楚 | 《国家电网有限公司关于印发严防严控重特大人身事故硬措施的通知》 | /
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，公司各级单位应每（ ）至少组织一次综合应急演练或社会应急联合演练。 | A-1年¦B-2年¦C-3年¦D-5年 | B | \ | 1
2 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责，做到责任分担，并实行（ ）的安全逐级负责制。 | A-上级对下级¦B-下级对上级¦C-三级安全网络¦D-安全监督体系 | B | \ | 1
3 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，新上岗检修、试验人员（含技术人员）应经过检修、试验规程的学习和至少（ ）的跟班实习，经考试合格后方可上岗。 | A-1个月¦B-2个月¦C-3个月¦D-6个月 | B | \ | 1
4 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，督促、检查本单位安全工作，及时消除安全事故隐患是（ ）的安全工作的基本职责之一。 | A-公司各级单位行政正职¦B-公司各级单位行政副职¦C-公司各级单位的各部门主任¦D-公司各级单位成员 | A | \ | 1
5 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 为了贯彻“安全第一、预防为主、（ ）”的方针，加强安全监督管理，防范安全事故，保证员工人身安全，保证电网安全稳定运行和可靠供电，保证国家和投资者资产免遭损失，制定《国家电网公司安全工作规定》。 | A-综合防治¦B-综合治理¦C-优化治理¦D-超前防范 | B | \ | 1
6 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，现场规程宜每（ ）年进行一次全面修订、审定并印发。 | A-1～2¦B-2～3¦C-3～4¦D-3～5 | D | \ | 1
7 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，安全生产委员会办公室设在（ ）。 | A-生产运维部门¦B-总经理办公室¦C-安全监督管理部门¦D-后勤保障部门 | C | \ | 1
8 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，省公司级单位至少（ ），地市公司级单位、县公司级单位（ ）召开一次安全生产委员会议，研究解决安全重大问题，决策部署安全重大事项。 | A-每半年，每半年¦B-每半年，每季度¦C-每半年，每月¦D-每季度，每月 | B | \ | 1
9 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，公司各级单位应建立和完善（ ），构建事前预防、事中控制、事后查处的工作机制，形成科学有效并持续改进的工作体系。 | A-事故调查体系¦B-安全三级网络体系¦C-应急管理体系¦D-安全风险管理体系 | ACD | \ | 2
10 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，安全监督管理机构的职责涉及（ ）安全的技术状况，涉及人身安全的防护状况；对监督检查中发现的重大问题和隐患，及时下达安全监督通知书，限期解决，并向主管领导报告。 | A-人身¦B-电网¦C-设备¦D-信息 | BCD | \ | 2
11 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，承、发包工程和委托业务项目成立项目安全生产委员会的条件包括（ ）。 | A-项目同时有三个及以上中标施工企业参与施工¦B-项目作业人员总数（包括外来人员）超过300人¦C-项目合同工期超过 12个月¦D-项目安全风险等级为重大及以上 | ABC | \ | 2
12 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，公司各级单位应全面实施安全风险管理，对各类安全风险进行超前分析和流程化控制，形成“（ ）”的安全风险管理长效机制。 | A-管理规范¦B-责任明确¦C-闭环落实¦D-持续改进 | ABCD | \ | 2
13 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，安全监督管理机构的职责包括（ ）。 | A-监督本单位各级人员安全责任制的落实¦B-参加和协助本单位领导组织安全事故调查¦C-参与电网规划、工程和技改项目的设计审查¦D-负责编制安全应急规划并组织实施 | ABCD | \ | 2
14 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，班组每周或每个轮值应进行一次安全日活动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
15 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，防汛、抗震、防台风、防雨雪冰冻灾害等应急预案所需项目，可作为制定和修订反事故措施计划的依据。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
16 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，可以在没有监护的条件下指派外来工作人员单独从事有危险的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 《国家电网公司安全工作规定》第一○二条 外来工作人员从事有危险的工作时，应在有经验的本单位职工带领和监护下进行，并做好安全措施。
17 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，安全性评价结果、事故隐患排查结果应作为制定反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。（ ） | A-正确¦B-错误 | A |  | 0.5
18 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，新上岗运维、调控人员（含技术人员）、从事倒闸操作的检修人员，应当经过现场规程制度的学习、现场见习和至少4个星期的跟班实习，并经考试合格后上岗。（ ） | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 《国家电网公司安全工作规定》第四十一条 （一）运维、调控人员（含技术人员）、从事倒闸操作的检修人员，应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少2个月的跟班实习。
19 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，外来工作人员不一定要持证或者佩戴标志上岗。 | A-正确¦B-错误 | B |  | 0.5 |  |  |  | 《国家电网公司安全工作规定》 第一○一条 外来工作人员必须持证或佩戴标志上岗。
20 | 《国家电网公司安全工作规定》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 请分析一下《国家电网公司安全工作规定》对公司各级单位作业安全风险管控工作是如何要求的？ | \ | 公司各级单位应针对运维、检修、施工等生产作业活动，从计划编制、作业组织、现场实施等关键环节，分析辨识作业安全风险，开展安全承载能力分析，实施作业安全风险预警，制定落实风险管控措施，落实到岗到位要求。 | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，公司所属各级单位应建立健全本单位安全奖惩工作机制，坚持依法合规、奖罚分明，制定（ ）实施办法，细化奖惩项目、标准，规范实施流程、职责，明确兑现方式、周期，及时开展安全奖惩并做好记录。 | A-安全奖惩¦B-安全监督¦C-安全防控¦D-安全治理 | A | \ | 1
2 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，同一事故（事件）中，对同一责任单位、人员的处罚，按照（ ）原则执行。 | A-就低¦B-就高¦C-折中¦D-分级 | B | \ | 1
3 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，安全奖励向基层一线人员倾斜，一线人员奖励范围所占比例不少于（ ）。 | A-40%¦B-50%¦C-60%¦D-70% | B | \ | 1
4 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，公司所属各级单位发生五级事件，对相关责任人员给予（ ）元的经济处罚。 | A-1000～2000¦B-2000～3000¦C-3000～5000¦D-5000～10000 | C | \ | 1
5 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，下列哪些情况在评先、评优等方面实行“一票否决”？（ ） | A-没有突出贡献的单位或个人¦B-未实现安全目标的单位（集体）¦C-有缺勤记录的个人¦D-负有事故责任的个人 | BD | \ | 2
6 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，公司所属各级单位有（ ）情况之一的，根据事故类别和级别，对有关单位和人员按照相关条款至少提高一个事故等级进行处罚，对主要策划者和决策人按事故主要责任者给予处罚。 | A-谎报、瞒报、迟报事故的¦B-事故发生后逃匿的¦C-销毁有关证据、资料的¦D-事故发生后不立即组织抢救或事故调查处理期间擅离职守的 | ABCD | \ | 2
7 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，发生责任性或造成不良影响事件、未有效履行安全生产职责、未有效落实安全生产工作部署、未有效执行安全生产制度规程等情形的，上级单位应约谈有关单位负责人和相关人员，并责令限期改正。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
8 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，政府部门依法依规对事故相关责任人员进行处罚的，公司可依据严重情况再次处罚。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司安全工作奖惩规定》第二十二条 政府部门依法依规对事故相关责任人员进行处罚的，公司不再重复处罚。
9 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，公司所属各单位一年内重复发生事故或性质恶劣事件，对有关单位和人员按照相关条款上限或提高一个等级进行处罚。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
10 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 根据《国家电网公司安全工作奖惩规定》，请简述一下公司所属各级单位发生八级事件，有哪几条处罚规定？ | \ | 1.对主要责任者给予通报批评。2.对事故责任者所在单位二级机构负责人及上述有关责任人员给予500~1000元的经济处罚。 | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生公司商密数据泄露、丢失或被窃取、篡改为（ ）。 | A-电力监控事件¦B-通信事件¦C-信息系统事件¦D-调控事件 | C | \ | 1
2 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》指出：凡事故原因分析中存在未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划与事故有关，则确定为（ ）责任。 | A-领导¦B-单位¦C-安监部¦D-人资部 | A | \ | 1
3 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，事故责任划分为主要责任、次要责任、（ ）。 | A-重大责任¦B-一般责任¦C-轻微责任¦D-同等责任 | D | \ | 1
4 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，事故调查应坚持的原则有（ ）。 | A-科学严谨¦B-依法依规¦C-实事求是¦D-注重实效 | ABCD | \ | 2
5 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，安全事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人不得（ ）。 | A-迟报¦B-漏报¦C-谎报¦D-瞒报 | ABCD | \ | 2
6 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，每级上报的时间不得超过2小时。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》6.3.5，每级上报的时间不得超过1小时。
7 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，事故调查结案后，检查评估工作应在一年内开展。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
8 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，公司安全事故等级分为一至八级，其中一至四级事件对应国家相关法规定义的特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
9 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，请简答什么是“四不放过”？ | \ | 做到事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。（答案要点） | \ | \
10 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，请简述安全事故报告的要求。 | \ | 安全事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报、瞒报。（答案要点） | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，公司安全事故类别分为人身、电网、设备和（ ）四类。 | A-消防系统¦B-信息系统¦C-通信系统¦D-监控系统 | B | \ | 1
2 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，公司系统各单位发生事故后，事故现场有关人员应当立即向（ ）或者电力调度机构值班人员报告。 | A-本单位现场负责人¦B-120¦C-110¦D-公司分管领导 | A | \ | 1
3 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，重大人身事故是指一次事故造成（ ）人以上，30人以下死亡。 | A-3¦B-5¦C-10¦D-15 | C | \ | 1
4 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，安全天数达到（ ）天为一个安全周期。 | A-50¦B-100¦C-10¦D-360 | B | \ | 1
5 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，由于同一次自然灾害引发多个单位多条线路、多座变电站跳闸停运时，可由管辖这些单位的上级单位统计为（ ）次事故。 | A-按线路和变电站跳闸停运总数¦B-一¦C-按线路条数计算¦D-按变电站个数计算 | B | \ | 1
6 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，保护事故现场，以下做法正确的是（ ）。 | A-事故发生后，事故发生单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场¦B-未经调查和记录的事故现场，不得任意变动¦C-事故发生后，事故发生单位安监部门或其指定的部门应立即对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图、收集资料¦D-因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等，需要变动现场，必须经单位主要领导同意，并做出标志、绘制现场简图、写出书面记录，保存必要的痕迹、物证。 | ABC | \ | 2
7 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，事故后的（ ）小时内，应以书面形式将初步调查分析情况上报。 | A-12¦B-24¦C-36¦D-48 | B | \ | 1
8 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，六级人身、电网、设备以及信息系统事件由（ ）组织调查。 | A-公司总部 （分部）¦B-省电力公司级单位¦C-地市供电公司级单位¦D-事件发生单位 | B | \ | 1
9 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，恶性电气误操作包括（ ）。 | A-带负荷误拉（合）隔离开关¦B-带电挂（合）接地线（接地开关）¦C-带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）¦D-擅自解锁五防装置 | ABC | \ | 2
10 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生人身事故，（ ）等的有关人员及其单位负责人均有责任即时报告。 | A-安排作业的单位¦B-伤亡人员所在单位¦C-事故场所运维单位¦D-辖区供电单位 | ABC | \ | 2
11 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，事故调查报告书应包括的附件有（ ）。 | A-现场调查笔录、图纸¦B-仪器表计打印记录、资料¦C-事故照片、录像¦D-技术鉴定和试验报告 | ABCD | \ | 2
12 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等，需要变动现场，必须经单位（ ）同意，并做出标志、绘制现场简图、写出书面记录，保存必要的痕迹、物证。 | A-有关领导¦B-主要领导¦C-安监部门¦D-后勤部门 | AC | \ | 2
13 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生负次要责任的交通事故中断事故发生单位的安全记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》9.2，发生负同等以上责任的交通事故中断事故发生单位的安全记录。
14 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，因恶劣天气夜间无法巡线的35千伏以上输电线路停运后未引起用户少送电，停运时间不超过72小时的，可免予中断安全记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
15 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，被单位派出到用户工程工作过程中发生的人身伤亡事件属于人身事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
16 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，即时报告后事故出现新情况的，可视情况补报。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》6.6 即时报告后事故出现新情况的，应当及时补报。
17 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，公司系统外单位承包系统内工作，发生由系统内单位负同等以下责任的人身事故统计为电力生产安全事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》5.2.7 公司系统外单位承包系统内工作，发生由系统内单位负同等以下责任的人身事故统计为外包事故，而非电力生产安全事故。
18 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生七级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系逐级上报至公司总部。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》6.3.3，发生七级人身、电网、设备和信息系统事件，应立即按资产关系或管理关系逐级上报至省电力公司级单位。
19 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，请简答什么是“四不放过”？ | \ | 事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。（答案要点） | \ | \
20 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》 | \ | 通用题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，提出人员处理意见时，存在哪些情况须从严处理？ | \ | 1.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成事故发生的；2.事故发生后迟报、漏报、瞒报、谎报或在调查中弄虚作假、隐瞒真相的；3.阻挠或无正当理由拒绝事故调查或提供有关情况和资料的。 | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，公司应急领导小组下设（ ）办公室和稳定应急办公室。 | A-应急处置¦B-事故救援¦C-安全应急¦D-事故调查 | C | \ | 1
2 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，（ ）是本单位应急工作第一责任人，对本单位的应急工作全面负责。 | A-安监部负责人¦B-党委书记¦C-分管负责人¦D-主要负责人 | D | \ | 1
3 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，较大及以下突发事件，由（ ）负责处置，总部专项事件应急处置领导小组办公室跟踪事态发展。 | A-应急救援基干分队¦B-应急领导小组¦C-专项应急领导小组¦D-事发单位 | D | \ | 1
4 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，现场指挥部实行（ ）负责制，按照授权制定并实施现场应急救援方案，指挥、协调现场有关单位和个人开展应急救援。 | A-应急救援基干分队队长¦B-总指挥¦C-单位分管领导¦D-指挥长 | B | \ | 1
5 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，公司应急工作的首要任务是（ ）。 | A-保证电网安全运行¦B-保障公司品牌形象¦C-保障人民群众和公司员工的生命财产安全¦D-在突发事件后能够快速恢复供电 | C | \ | 1
6 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《应急管理工作规定》，按照突发事件的性质、危害程度、影响范围等因素，突发事件分为（ ）四级。 | A-特别重大¦B-重大¦C-较大¦D-一般 | ABCD | \ | 2
7 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《应急管理工作规定》，应急队伍由（ ）组成。 | A-应急救援基干分队¦B-应急抢修队伍¦C-应急专家队伍¦D-应急演练队伍 | ABC | \ | 2
8 | 公司《突发事件应急处置评估工作规范》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《突发事件应急处置评估工作规范》，应急评估对象为突发事件的发生单位，主要包含省级、市级、县级公司及（ ）、项目现场等，可根据评估工作需要延伸至参与应急处置的单位、队伍。 | A-有关部门¦B-工区¦C-班组¦D-生产及非生产场所 | ABCD | \ | 2
9 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《应急管理工作规定》，以下哪些符合专项应急演练的频次要求？（ ） | A-每半年至少开展一次专项应急预案演练¦B-每年至少开展一次专项应急预案演练¦C-三年内各专项应急预案至少演练一次¦D-五年内各专项应急预案至少演练一次 | AC | \ | 2
10 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《应急管理工作规定》，各单位还应配合政府相关部门建立生产安全事故应急救援信息系统，并通过系统进行应急预案备案和相关信息报送。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
11 | 公司《突发事件应急处置评估工作规范》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《突发事件应急处置评估工作规范》，各级单位要牢固树立应急“防、抢、保”、“前置防范”、“先复电、后抢修”等理念，紧紧围绕突发事件应急处置实际需要，层层分解落实领导责任、管理责任、防范责任、处置责任，将应急理念融入到日常管理、灾前“防”、灾中“保”、灾后“抢”的各项工作中。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
12 | 公司《突发事件应急处置评估工作规范》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《突发事件应急处置评估工作规范》，按照“防、抢、保”的要求细化应急预案、装备配置、队伍建设工作，通过应急演练、应急处置接受检验并持续完善，不断强化各专业的应急能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
13 | 公司《应急管理工作规定》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《应急管理工作规定》，发生突发事件，事发单位应立即向上级和所在地人民政府及有关部门报告，随后马上启动生产安全事故应急救援预案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2022年4月16日，国网四川电力眉山供电公司东坡区供电中心富牛供电所组织作业人员开展10千伏观土线绝缘化改造及消缺作业，工作小组共3名作业人员，分别为肖某某（小组负责人）、李某某（小组成员，死者）、杨某某（小组成员），10时50分，该小组完成观盛支线七处设备线夹更换作业后，乘坐由肖某某驾驶的车辆前往观土线30#杆，途中至10千伏观光线17#杆（运行线路）时，擅自扩大工作范围，组织开展观光线#17杆处设备线夹的更换工作，安排李某某更换线夹（非本次作业内容，为今年3月份开展的另一项由肖某某担任小组负责人的改造消缺项目遗留工作），李某某在未核对杆号牌的情况下登杆未验电，触电死亡，该事故暴露出的问题是：作业实施盲目、（ ）、专业管理粗放、安全意识不足、合规意识不强。 | A-作业人员身体状况不好¦B-现场组织无序¦C-施工工器具管理不到位¦D-作业人员安排不合理 | B | \ | 1
2 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2022年4月16日，国网四川电力眉山供电公司东坡区供电中心富牛供电所组织作业人员开展10千伏观土线绝缘化改造及消缺作业，工作小组共3名作业人员，分别为肖某某（小组负责人）、李某某（小组成员，死者）、杨某某（小组成员），10时50分，该小组完成观盛支线七处设备线夹更换作业后，乘坐由肖某某驾驶的车辆前往观土线30#杆，途中至10千伏观光线17#杆（运行线路），安排李某某更换线夹（非本次作业内容，为今年3月份开展的另一项由肖某某担任小组负责人的改造消缺项目遗留工作），李某某登杆未验电，触电死亡，该事故应吸取的主要教训叙述错误的是（ ）。 | A-部分领导干部和管理人员安全责任不落实¦B-对配（农）网小型分散作业风险管控不力¦C-防误操作管理严重缺失¦D-反违章工作力度层层衰减¦E-对供电所安全投入保障、员工基础安全教育培训和农电员工的“同质化”管理需要进一步加强 | C | \ | 1
3 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2025年11月26日，国网新源集团潘家口电厂3号机组检修后整机调试阶段，水电六局两名检修人员未办理工作票，持钥匙打开发电机风洞门进入风洞室擅自进行消缺，随后运行人员在潘家口电厂设备部二次班处理完水轮机探头缺陷后，依申请启动3号机组空载运行，引发机械伤害人身事故造成1人死亡。该事故暴露出的问题是：落实公司安全生产要求不到位、（ ）、教训吸取不深刻、违章冒险作业、风险管理失控。 | A-检修组织管理混乱¦B-现场监管不到位¦C-施工工器具管理不到位¦D-作业人员安排不合理 | A | \ | 1
4 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2025年7月5日，甘肃科源电力集团（原集体企业）所属明珠水电公司古城水电站1名人员在轮休期间未经许可进入检修平台意外落水。经全力搜救，落水人员于7月9日被打捞上岸后确认死亡。此次事故暴露的问题有原集体企业“同质化”管理不到位，汛期防灾避险措施未落实，（ ），员工安全教育培训力度不足，人员风险意识和规矩意识不强。 | A-现场安全管控不严格¦B-安全措施不到位¦C-监护人监管不力¦D-作业人员操作失误 | A | \ | 1
5 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2025年6月24日，河北石家庄地铁新建隧道发生火灾，火势通过新旧隧道交叉点蔓延至在运电缆隧道，造成1条220千伏、4条110千伏及37条10千伏线路和110千伏广安变电站失电。此次事故暴露的问题有迁改工程风险认知不到位，电网设备台账不准，（ ），城市中心区故障转带能力不足。 | A-现场安全管控不严格¦B-安全措施不到位¦C-应急处置能力不足¦D-作业人员操作不熟练导致火灾 | C | \ | 1
6 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 单选题 | 2025年11月27日凌晨，检测地震设备的55537次试验列车在正常通过昆明洛羊镇站内曲线处时，与进入线路的施工作业人员发生碰撞，造成11人死亡、2人受伤。经初步调查，昆明南工务段当日0:50至4:00在洛羊镇站进行有计划的换轨施工，在未收到施工调度命令的情况下，作业人员提前上道，导致与正常通过的试验列车相撞。此次事故暴露的问题说法错误的是（ ）。 | A-施工调度命令执行不严，作业人员未获命令擅自上道¦B-现场作业安全规程执行不到位¦C-试验列车未按规定鸣笛警示¦D-施工审批与现场管控脱节 | C | \ | 1
7 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2022年5月22日，国网四川电力送变电建设有限公司在500千伏普提变电站内开展“白鹤滩500千伏配套工程500千伏普提变电站改造”作业过程中，未根据耐压试验所需的安措对作业计划和停电范围进行合理安排，现场施工方案未对增加二次作业提出针对有效的管控措施，作业人员未严格执行二次安全措施票要求，使用的试验短接线插接不牢固，未按规定进行紧固，导致插接在运行端子上的试验短接线脱落，电流互感器二次回路开路，造成500千伏榄普二线5022开关跳闸。该事故暴露出的问题是（ ）。 | A-停电计划管理不统筹¦B-施工方案变更不严谨¦C-作业组织管理有漏洞¦D-二次作业管理不到位¦E-运行站作业安全管控不到位 | ABCDE | \ | 2
8 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2022年4月9日，国网墨脱县供电公司组织8名作业人员在确认209#塔分段开关（为故障地点电源侧的分段开关）、隔离刀闸已断开后，未封挂接地线、未断开线路所带用户进线侧跌落开关的情况下，开展10千伏背西线239#塔抢修工作，抢修作业结束后，工作负责人饶某某发现240#塔B相引流线距离脚钉过近、不满足送电要求，工作班成员次某某上塔处理隐患时触电死亡（用户使用的低压自备发电机通过配变向线路反送电），经抢救无效死亡，该事故暴露出的问题是（ ）。 | A-作业人员安全意识淡薄¦B-作业组织管理混乱¦C-专业安全管理失控¦D-自备电源管理不到位¦E-安全培训不到位 | ABCDE | \ | 2
9 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年9月4日，在国网哈密供电公司建管的哈密三塘湖沙沟井升压汇集站220千伏送出工程MG10号铁塔地面组装过程中，发生一起因平放于地面的铁塔滑移导致的人身事故，作业人员将头部置于横担与地面之间，支垫铁塔的沙袋不稳固可靠、现场地形为缓坡、施工人员紧固螺栓的外力等因素造成铁塔滑移，造成施工单位1名人员死亡。该事故暴露出的问题是（ ）。 | A-作业安全风险辨识缺失¦B-现场安全措施不可靠¦C-现场作业组织混乱¦D-监理履责不到位¦E-业主项目部监督不到位 | ABCDE | \ | 2
10 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年11月3日，国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司松山变电工区在66千伏镇北变电站缺陷处理过程中，扩大作业范围，导致1名作业人员碰触带电设备死亡。该事故暴露出的问题是（ ）。 | A-作业计划管理失控¦B-作业组织管理失序¦C-现场违章冒险作业¦D-设备异动管理不到位¦E-作业人员安全意识不足 | ABCDE | \ | 2
11 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年5月18日，由山东送变电工程有限公司施工的济南西南部220千伏电网加强工程长清-文昌220千伏线路工程现场发生一起人员触电事故，现场作业人员在跨越架不符合行业标准和施工方案要求的情况下违规施工作业，被拉拽的旧导线与10千伏带电绝缘导线摩擦，导致绝缘皮破损，10千伏带电线路经旧导线和人体对地放电，造成3人触电死亡。导致该事故原因有（ ）。 | A-劳务分包单位履责不到位¦B-施工单位对分包队伍失去管控¦C-作业人员风险辨识及安全措施不到位¦D-施工单位执行施工方案和作业票不严格¦E-监理、业主单位履责不到位 | ABCDE | \ | 2
12 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年7月23日14时52分许，位于黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区的齐齐哈尔市第三十四中学校体育馆屋顶发生坍塌事故，造成11人死亡、7人受伤，直接经济损失1254.1万元。导致该事件的间接原因是（ ）。 | A-建设单位落实质量和安全生产首要责任不到位¦B-施工单位质量和安全生产主体责任严重缺失¦C-监理单位质量和安全生产主体责任不落实¦D-行业监管部门履行监管职责不到位 | ABCD | \ | 2
13 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年5月13日，国网山东超高压公司500千伏沂蒙站220千伏蒙阳Ⅰ线215开关更换作业过程中，发生一起物体打击事件，造成一名作业人员受伤。5月13日12时26分，在未进行三联箱气室气体回收泄压的情况下，王某使用电动扳手，沿着扣盖圆周依次拆除固定扣盖的螺栓。12时29分，拆至第6颗螺栓时，发现电动扳手无法拆除该螺栓，便采用普通扳手进行拆除，随即扣盖发生开裂，并在气室内部压力的作用下击向王某，造成王某受伤。此次事件暴露的问题有（ ）。 | A-现场安全管理失控¦B-现场作业人员不具备安全作业能力¦C-检修方案和标准作业卡存在重大失误¦D-事故教训吸取不深刻¦E-春检安全管控失之于宽、失之于软 | ABCDE | \ | 2
14 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年6月11日，西藏拉萨供电公司220千伏墨竹工卡变电站252间隔基建扩建期间，发生220千伏Ⅲ母A相故障跳闸。经调查分析，这起事件是在变电站扩建阶段，220千伏Ⅲ母2521隔离开关A相因传动连杆齿轮脱扣，导致A相未实际拉开，在进行Ⅳ母2522隔离开关调试时，造成2521、2522隔离开关导通，Ⅲ母A相金属接地故障。此次事件暴露的问题有（ ）。 | A-待用间隔设备管理不到位¦B-施工组织管理混乱¦C-设备主人履责存在缺位¦D-反事故措施落实不到位 | ABCD | \ | 2
15 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年6月18日，张北1000千伏变电站扩建工程在吊装110千伏开关作业时，吊车吊臂靠近运行中的500千伏软母线发生放电，引起1000千伏张家口站1号主变差动保护动作跳闸。此次事件暴露的问题有（ ）。 | A-技术管理缺失¦B-作业风险失控失管¦C-作业现场管理混乱¦D-安全培训针对性不强¦E-运维责任落实不到位¦F-安全信息报送不及时 | ABCDEF | \ | 2
16 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年6月24日，河南公司500千伏丰彰Ⅱ线送电过程中，500千伏彰德变电站和4座220千伏变电站、1座铁路牵引站失压，损失负荷21万千瓦。这起事件是在线路检修转运行过程中，因省调漏下令、未拉开电厂侧接地刀闸，运维人员未投入彰德变侧线路保护，导致带接地刀闸送电、故障越级跳闸的恶性误操作事件。此次事件暴露的问题有（ ）。 | A-安全生产基础管理滑坡¦B-调度运行基本规矩丢失¦C-运维操作风险失管失控¦D-人员技能弱化和技防手段不足¦E-运维人员不听指挥¦F-安全承载力不足和风险管控不到位 | ABCDF | \ | 2
17 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年8月23日，由四川送变电公司施工的成都东-十陵500千伏线路工程现场发生一起高处坠落事故，造成施工单位2名劳务外包人员死亡，1人受伤。8月23日下午，在开展N129侧格构架放线保护装置拆除工作过程中，因格构架下方拉线阻挡汽车吊作业，作业人员首先拆除了格构架下层1根拉线，随后安排3名作业人员上塔，配合汽车吊吊起格构架横担，并拆除格构架上层4根拉线，此时格构架仅剩下层3根拉线，在拆除格构架横担与立柱连接螺栓后，格构架立柱因3根拉线受力失稳倾倒，3名塔上人员随架体坠落，造成2人死亡、1人受伤。此次事件暴露的问题有（ ）。 | A-安全责任落实层层衰减¦B-风险管控层层弱化¦C-“四个管住”全线失守¦D-安全教育培训不到位¦E-反违章质效亟待提升 | ABCDE | \ | 2
18 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年9月29日，国网西藏电力阿里供电公司110千伏加木变电站基建工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成施工单位1名劳务人员死亡。9月29日18时左右，施工单位安排施工人员黄某某、宋某某开展GIS室内行车电源布线工作，19时14分，宋某某在行车轨道上移动位置时，未使用安全带，失足发生坠落。该事故间接原因有哪些（ ）。 | A-施工项目部计划管理失控¦B-施工项目部人员管理混乱¦C-作业班组长乱指挥¦D-监理项目部安全管控不力¦E-业主项目部安全监管责任落实不到位 | ABCDE | \ | 2
19 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年4月9日，国网内蒙古超特高压公司组织开展1000千伏胜锡Ⅱ线停电检修，作业人员因铁塔固定式防坠落轨道装置变形无法上行，临时采取安全绳挂环（双环）交替挂脚钉的方式上塔，完成作业任务后，郑某某在利用安全绳挂环（双环）下塔过程中发生高处坠落，经抢救无效死亡。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-作业安全风险管控不到位¦B-现场监护人员未履行监护职责¦C-个人防护措施不到位¦D-安全设施运维管理不到位¦E-现场作业人员违规擅自登塔¦F-事故教训吸取不深刻 | ACDF | \ | 2
20 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年8月14日，国网蒙东电力所属内蒙古超特高压公司500千伏别力古台变电站在扩建施工期间，发生施工机械撞击运行设备的恶性安全事件，施工单位人员擅自打开硬质围栏，指挥挖掘机进入运行设备区域作业，造成500千伏胜别一线C相避雷器、电压互感器损毁，线路紧急停运且6个风电场全停，直接经济损失17.99万元、甩出力7.9万千瓦。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-施工单位安全能力不满足要求¦B-建设单位专业管理能力不足¦C-运维单位安全履责不到位¦D-现场安全监督形同虚设¦E-施工单位现场勘察不到位 | ABCD | \ | 2
21 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年9月14日，四川天府新区供电公司220千伏罗家店变电站261间隔扩建期间，施工人员在开展设备耐压试验准备时带接地刀误合运行母线侧隔离开关，造成220千伏Ⅱ母三相故障跳闸的恶性误操作事件。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-建设组织管理不力¦B-设备运维管理缺位¦C-工程施工组织混乱¦D-调试验收流程失控¦E-设备厂家野蛮作业¦F-监理监督把关失效 | ABCDEF | \ | 2
22 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2024年10月24日，江西1000千伏赣江站在黄江Ⅰ、Ⅱ线送电调试准备期间，施工人员走错间隔、误分运行的潇江Ⅰ线T021开关，引发开关跳闸的一般电气误操作事件。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-运行站作业风险意识严重缺失¦B-异常消缺作业严重违规违章¦C-设备主人履责不到位¦D-运维人员未严格管控设备钥匙使用¦E-调试设备异常处置随意¦F-工程调试验收不严不细 | ABCEF | \ | 2
23 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年7月17日，国网北京顺义供电公司110千伏丽坡二线11#塔补装防鸟挡板作业期间，外包单位河南国能建设集团员工梁某某在塔上安装B相挡板时，与上方C相导线安全距离不足发生触电坠落。因安全带固定于中横担上，梁某某被悬挂于中相横担下方，与B相导线再次发生放电，随后因安全带被烧断，坠落至地面，经抢救无效死亡。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-监护人员未履行职责¦B-吸取事故教训不深刻¦C-业务外包管理松懈¦D-违章冒险作业 | BCD | \ | 2
24 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年12月11日，国网重庆超高压公司陈家桥变电站在500千伏岳陈Ⅰ线5052间隔送电操作时，因操作票漏项，变电站运维人员倒闸操作漏投1号主变保护5052电流SV接收等软压板，在线路合环、5052间隔通过负荷电流时，主变保护产生差流，达到差动保护动作定值，造成500千伏主变跳闸的六级设备事件。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-事故教训吸取不深刻¦B-作业人员能力不足¦C-操作票填写漏项¦D-操作审核把关失效¦E-运维作业组织安排不周¦F-智能站保护操作风险辨识不到位 | ACDEF | \ | 2
25 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年11月7日，国网湖北直流公司±420kV宜昌换流站在开展强度判别装置定检时，由于与强度判别装置相连的直流接口装置存在程序逻辑错误，导致通道压板失效，未正确发挥安措隔离作用；另一方面，宜昌换流站年检期间，作业人员开展强度判别装置功能测试时，未经许可改变安全措施，导致测试数据经直流接口装置错误转发至安控装置，造成西南电网异常波动。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-直流接口装置存在重大缺陷¦B-现场作业安全规程执行不严¦C-重要作业组织管理存在欠缺¦D-核心业务管控能力不足¦E-直流接口装置调试验收不充分 | ABCDE | \ | 2
26 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年3月15日，湖北十堰110千伏柏鲍线发生异物短路故障，因设计阶段保护接线错误，后期验收、定检均未发现，导致线路保护未动作，故障越级造成220千伏柏林变主变跳闸，损失负荷3.8万。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-线路保护设计错误¦B-图纸会审把关不严¦C-现场管控不到位¦D-施工调试和验收把关不严 | ABD | \ | 2
27 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年6月15日，西藏110千伏门布站#2主变保护装置施工调试期间，因前期施工安装时二次接线未经调试验收即接入运行设备，复工期间业主、施工、运维、监理单位均未掌握二次接线实际情况，导致未正确布置二次安全措施，造成110千伏母联分段012开关跳闸，导致门布站110千伏#1母、110千伏门罗线及串供的1座110千伏、5座35千伏变电站失压。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-对施工调试与运行设备的分界面、关联点认知不清¦B-作业时安全措施不正确、不完备¦C-勘查时没有查清实际接线¦D-施工停复工、工作间断转施工停复工、工作间断转序交接交底不细 | ABCD | \ | 2
28 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年7月1日，四川±800千伏宜宾站在更换时钟板卡后，因输出的对时信号格式与控制主机不匹配，导致双极低端阀组4台控制主机误判故障，造成宾金直流双极低端闭锁，损失功率222万千瓦。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-个人防护措施不到位¦B-作业风险研判管控有漏洞¦C-直流控保系统硬件升级改造管控不足¦D-自动化作业风险考虑不周 | BCD | \ | 2
29 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年12月6日，通号（郑州）电气化局承建的崤函大道下穿陇海铁路架空顶进施工项目发生坍塌事故，造成5人死亡。经调查，事发时正在进行绳锯切割支点桩作业，基坑深度约6米。施工单位擅自将原设计的跳槽开挖、逐层支护方案改为一次性挖至基底且未设置边坡支护；同时，勘察分包单位在土工试样成果中弄虚作假，勘察报告关键数据严重失真，导致设计方案未能针对软弱地层采取有效加固措施。当晚切割最后一根支点桩时，坑壁土体突然失稳滑动，5名作业人员被埋身亡。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-工程勘察数据造假¦B-现场作业安全规程执行不严¦C-重要施工方案变更管理缺失¦D-特种作业人员未持证上岗¦E-监理单位履职不到位 | ABCE | \ | 2
30 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年6月6日，陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿更换中央进风立井供水管路，2025年2月，该矿采用包工包料方式将该工程外包给陕西日升矿业工程有限责任公司，后又两次转包。在作业过程中，作业人员违章乘坐自制吊篮升井，冗余提升钢丝绳被卷入电动卷扬机滚筒与机壳夹缝内摩擦撕裂断开，人员随吊篮坠落，造成2人遇难，直接经济损失365.99万元。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-外委工程“一包了之”，安全管理缺失¦B-违规层层转包分包¦C-作业人员操作不熟练¦D-设备私自改装，未经检验即投入使用 | ABD | \ | 2
31 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2025年4月8日21时许，河北省承德市隆化县国恩老年公寓发生火灾，事后调查发现，国恩老年公寓6号楼302房间西北侧，与电动防褥疮气床垫相连的养老院自制移动插排电源线短路，引燃周围衣物等可燃物，进而引燃室内衣柜、电视机、床上用品，高温烟气进入吊顶后快速向其他房间蔓延成灾。火灾警报响起后19分钟，护理员睡醒出门察看。当天23时左右，现场明火被扑灭。此次事故导致三楼共20人遇难。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-违规使用不合格电气设备¦B-消防通道被占用影响通行¦C-安全教育培训缺失¦D-养老公寓火灾应急处置不力 | AD | \ | 2
32 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 多选题 | 2023年11月10日，福州地下污水管网施工过程中,胡某某班组各3人分别到WJ1141#、WJ725#作业井收取堵水气囊，但未按操作规程作业，WJ725#井位于污水管网的下游，应该先于WJ1141#井收取堵水气囊，但两井的作业人员未协同作业，WJ1141#井堵水气囊随着气压减小，在污水的冲击下，顺利脱离管道，富含硫化氢的污水流入WJ1141#、WJ725#井及之间的管道，管内硫化氢迅速达到可立即威胁生命和健康的浓度，WJ725#井堵水气囊因受污水冲击未能顺利取出，未经有限空间作业培训的黄平未穿戴任何防护设备擅自下井收取堵水气囊，黄平中毒倒入污水中，事故发生，情急之下，彭某、胡某、徐某未穿戴任何防护设备盲目施救，导致事故进一步扩大,最终导致3人死亡,1人受伤。此次事故暴露的问题有（ ）。 | A-有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”标准¦B-现场安全监管缺失¦C-建设单位未履行生产管理职责¦D-事故应急救援预案和演练缺失 | ABCD | \ | 2
33 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2023年2月22日13时12分许，内蒙古自治区阿拉善盟孪井滩生态移民示范区内蒙古新井煤业有限公司露天煤矿发生特别重大坍塌事故，造成53人死亡、6人受伤，直接经济损失20430.25万元。调查认定：该事故是一起企业在井工转露天技改期间边建设边生产，违法包给不具备矿山建设资质的施工单位长期冒险蛮干，相关部门监管执法“宽松软虚”，地方党委政府失管失察，致使重大风险隐患长期存在而导致的生产安全责任事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
34 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2024年4月28日19时52分，国网重庆超高压公司500千伏陈家桥站1号主变C相在送电过程中发生起火爆燃。调查认定：500千伏陈家桥站1号主变C相故障是一起因作业人员在主变内检时遗留异物，导致送电时主变高压套管尾部载流底座对升高座内壁放电，造成主变爆燃烧损的六级设备责任事件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 应该为“五级设备责任事件”
35 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2024年6月24日，河南公司500千伏丰彰Ⅱ线送电过程中，500千伏彰德变电站和4座220千伏变电站、1座铁路牵引站失压，损失负荷21万千瓦。这起事件是在线路检修转运行过程中，因省调漏下令、未拉开电厂侧接地刀闸，运维人员未投入彰德变侧线路保护，导致带接地刀闸送电、故障越级跳闸的一般误操作事件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 应该为“恶性误操作事件”
36 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2024年5月1日凌晨1时57分，梅州至大埔高速公路东延线K11+900-K11+950路段发生塌方灾害，往东方向半幅路堤塌方，导致23辆车掉落，造成52人死亡，30人受伤。调查认定：此次灾害是一起长时间持续性降水与多种因素叠加耦合作用，导致的特别重大人员伤亡的塌方灾害。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
37 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2024年1月24日15时22分，江西省新余市渝水区佳乐苑小区临街商住综合楼发生特别重大火灾事故，造成39人死亡、9人受伤、直接经济损失4352.84万元。调查认定：这是一起因涉事房主违法违规改变商住综合楼地下一层用途用作出租经营，冷库建设施工单位违规建设冷库时起火，涉事建筑先天存在防火分隔重大缺陷，教育培训机构和宾馆违规经营，属地有关部门专业监管和行业管理失职缺位，地方党委政府安全领导责任落实不到位，导致的生产安全责任事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
38 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2024年3月19日14时37分许，呼北高速公路临汾乡宁段西家塔隧道内发生一起旅游大客车碰撞隧道墙壁的单方重大道路交通事故，造成14人死亡，37人受伤，直接经济损失约1589万元。调查认定事故直接原因为：驾驶人处于疲劳状态、进入隧道后超速行驶、未开启车辆前照灯，致使车辆碰撞隧道墙壁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
39 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025年6月22日，国网西藏电力巴青县供电公司在10千伏贡热141线低压断杆排查故障时，发生一起物体打击人身事故造成1人死亡的较大生产安全责任事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 应该为“一般生产安全责任事故”
40 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025年6月22日，国网福鼎市供电公司在0.4千伏海春路北G0626变B线#01杆开展低压接户线及杆上引下线更换作业时，劳务分包人员何某某在搭接低压支线引线过程中触碰带电裸露部位触电，经抢救无效死亡。调查认定事故直接原因为：低压支线B相引线尾端裸露未进行绝缘遮蔽，加之作业人员已全身被汗浸透，潮湿的工作服导电性增强，作业人员触碰所持引线的带电裸露尾端后，电流通过左侧身体与钢管杆、大地形成通路，发生触电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
41 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025年5月23日，国网新疆乌鲁木齐供电公司220千伏老满城变电站在Ⅱ母电压互感器介损试验后恢复接线时，因A相二次侧开口三角接线接反，引发3台220千伏主变零序过压保护动作跳闸的六级电网事件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 应该为“五级电网事件”
42 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025年7月20日，辽宁±125千伏高岭换流站单元Ⅰ极控B系统（主用）板卡故障（许继，2008年11月投运），异常产生“东北侧封脉冲停机”信号，造成单元Ⅰ闭锁、损失功率57万千瓦。8月8日，宁夏750千伏贺湖一线WXH-803装置（2015年7月投运）CPU1运行异常，误发“通道故障”“远传一”开出，造成WGQ-871远跳保护动作，7540、7542开关跳闸。此次事故暴露出部分老旧保护装置在长时间运行后可靠性降低，故障易发多发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
43 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025年11月1日，重庆±800千伏渝北换流站500千伏渝长二线C相短路试验期间，重庆信通公司在进行光传输设备业务割接检修调试时，因未及时发现处置通信设备光功率性能越限告警信号，错误配置线路差动保护通信通道SNCP路由，导致线路差动保护收发路由不一致、出现时延差，叠加短路试验产生的穿越性故障电流，引起500千伏渝明一、二线差动保护动作跳闸。此次事故暴露出：一是对通信故障影响大电网安全稳定运行的风险认知不足，对业务交叠、风险交叉领域的管理责任延伸不够，风险辨识不充分、方案编审不细致、作业管控不严格；二是通信检修作业严重违规，当值人员安全履责能力缺失，缺乏核心业务自主实施能力，对厂家人员错误配置路由失管失察。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
44 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025 年11月26日 ，香港大埔宏福苑宏昌阁低层外围维修围网起火，火势借助强风、易燃材料快速蔓延，18 时 22 分升级为五级火警，持续燃烧近 44 小时，造成151人遇难、79 人受伤，1555 名居民无家可归。涉事小区为 42 年楼龄老旧居屋，施工期间使用不合格阻燃防护网及易燃发泡胶板，竹棚未做阻燃处理，消防通道被堵塞，消防系统老化。此次火灾事故暴露的主要问题有安全风险辨识不全面，未重视老旧建筑消防隐患；违规使用易燃材料，现场安全措施落实不到位；消防设施老化失效，应急保障能力不足；施工期间消防通道被占用，影响救援效率；高密集居住区域未完善火灾预警系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
45 | 近3年国内安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 判断题 | 2025年10月27日，安徽鑫泰新材料有限公司公用工程车间冷冻盐水箱更换冷冻盐水过程中发生中毒窒息事故，造成4人死亡。一名操作工未履行审批手续进入受限空间作业后晕倒，随后多名人员盲目施救，导致伤亡扩大。调查认定事故直接原因为：安徽鑫泰新材料有限公司员工张某江违反受限空间作业安全管理规定，未履行受限空间作业审批手续，在未采取安全隔离措施、未通风、未进行气体检测、未佩戴隔绝式呼吸防护装备的情况下，进入事故冷冻盐水箱作业，因吸入高浓度氮气等气体导致事故发生。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
46 | 近3年国网系统安全事故（事件）通报 | \ | 通用题库 | 简答题 | 2023年11月3日，国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司松山变电工区在66千伏镇北变电站缺陷处理过程中，扩大作业范围，导致1名作业人员碰触带电设备死亡。该事故暴露的主要问题是什么？ | \ | 答：1.作业计划管理失控；2.作业组织管理失序；3.现场违章冒险作业；4.设备异动管理不到位；5.作业人员安全意识不足；6.事故信息报送不及时。 | \ | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，各级安委会成员部门按照（ ）的原则，负责专业范围内隐患排查治理工作。 | A-“谁主管、谁负责”¦B-“管业务必须管安全”¦C-“全面排查、分级管理、闭环管控”¦D-“业务相近” | B | \ | 1
2 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，各级单位应在每年（ ），对照隐患排查标准组织开展一次涵盖安全生产各领域、各专业、各层级的隐患全面排查。 | A.1月底前¦B.6月底前¦C.9月底前¦D.12月底前 | B | \ | 1
3 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 国家电网有限公司安全隐患排查治理工作的指导方针是（ ）？ | A.安全第一、预防为主¦B.预防为主、综合治理¦C.安全第一、预防为主、综合治理¦D.综合治理、安全至上 | C | \ | 1
4 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，重大隐患治理应执行（ ）制度，实现闭环监管。 | A.“两单一表”¦B.“三重一大”¦C.“五落实”¦D.“闭环管控” | A | \ | 1
5 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 以下哪项不是国家能源局发布的《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号）规定的重大电力安全隐患判定标准（ ）。 | A-电网安全稳定控制系统以及直流控制保护系统参数、策略、定值计算和设定不正确¦B-直流控保、直流配套安全稳定控制装置未按双重化配置¦C-特高压变压器（换流变）乙炔、总烃等特征气体明显增高，内部存在严重局部放电，绝缘电阻和介损试验数据严重超标¦D-220千伏及以上继电保护、稳控装置及其关联设备不满足双重化配置要求，直流电源、二次回路、保护通道等未独立 | D | \ | 1
6 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号），电力监控系统横向边界未部署专用隔离装置，或者调度数据网纵向边界未部署电力专用纵向加密认证装置，或（ ）非法外联的，构成重大电力安全隐患。 | A-数据感知采集区¦B-应用平台¦C-生产控制大区¦D-人工智能模块 | C | \ | 1
7 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号），（ ）架空线路杆塔基础出现较大沉陷、严重开裂或显著上拔，塔身出现严重弯曲形变，导地线出现严重损伤、断股和腐蚀的构成重大电力安全隐患。 | A-超高压¦B-特高压¦C-高压¦D-输电 | B | \ | 1
8 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 依据《重大火灾隐患判定方法》，（ ）的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级的构成重大消防安全隐患。 | A-商业中心¦B-人员密集场所¦C-学生宿舍¦D-加油站、油库等易燃易瀑区 | B | \ | 1
9 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，以下哪一项属于较大隐患可能导致的后果（ ）？ | A-五级信息系统事件¦B-一般火灾事故¦C-七级电网事件¦D-五级人身事件 | B | \ | 1
10 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 通用题库 | 单选题 | 根据国网《安全生产反违章工作管理办法》，直接责任人发生一次Ⅲ类严重违章，应记（ ）分？ | A-12分¦B-6分¦C-4分¦D-2分 | C | \ | 1
11 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，安全隐患是指在生产经营活动中，违反国家和电力行业安全生产法律法规、规程标准以及公司安全生产规章制度，或因其他因素可能导致安全事故（事件）发生的（ ）（ ）（ ）（ ）等。 | A.物的不安全状态¦B.人的不安全行为¦C.场所的不安全因素¦D.安全管理方面的缺失 | ABCD | \ | 2
12 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，按照隐患的危害程度，隐患分为（ ）（ ）（ ）三个等级。 | A.严重隐患¦B.重大隐患¦C.较大隐患¦D.一般隐患 | BCD | \ | 2
13 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，对于重大隐患治理完成前或治理过程中无法保证安全的，应从危险区域内（ ），（ ），（ ），并（ ），治理完成并验收合格后方可恢复生产和使用。 | A.撤出相关人员¦B.设置警戒标志¦C.设置应急设施¦D.暂停工停产或停止使用设备设施¦E.及时报告政府部门 | ABDE | \ | 2
14 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号），以下哪些是重大电力安全隐患（ ）。 | A-电力监控系统横向边界未部署专用隔离设备¦B-调度数据网纵向边界未部署电力专用纵向加密认证装置¦C-未遵循“应接尽接”原则将调管范围内可接入设备纳入电力监控系统网络安全管理平台监视范围，导致存在监视盲区。¦D-电力监控系统生产控制大区与外部网络非法外联 | ABD | \ | 2
15 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《房屋市政工程生产安全重大安全隐患判定标准（2024版）》，建筑施工企业的（ ）未取得安全生产考核合格证书从事相关工作构成重大安全隐患。 | A-主要负责人¦B-项目负责人¦C-专职安全生产管理人员¦D-从业人员 | ABC | \ | 2
16 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），危化品（ ）单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考试合格构成重大生产安全事故隐患。 | A-生产¦B-经营¦C-使用¦D-运输单位 | AB | \ | 2
17 | 公司《电力突发事件应急响应工作规则》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据国网《电力突发事件应急响应工作规则》，（ ）属于省级公司启动应急响应的条件？ | A-省级党政军机关办公区停电¦B-特高压变电站主变火灾¦C-重点城市220千伏及以上地下变电站严重火灾¦D-机场停电 | AD | \ | 2
18 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 多选题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，（ ）属于重大隐患的治理管理要求？ | A-执行“两单一表”制度¦B-于两个工作日内报总部相关专业部门及安委办¦C-治理完成后由市公司级单位验收¦D-由市公司级单位制定治理方案 | AB | \ | 2
19 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，各级单位主要负责人对本单位隐患排查治理工作负直接领导责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 第五条安全隐患所在单位是隐患排查、治理和防控的责任主体。各级单位主要负责人对本单位隐患排查治理工作负全面领导责任，分管负责人对分管业务范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任。
20 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，对于违反国家安全生产法律法规的问题，不属于安全隐患范畴。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 第二条本办法所称安全隐患，是指在生产经营活动中，违反国家和电力行业安全生产法律法规、规程标准以及公司安全生产规章制度，或因其他因素可能导致安全事故（事件）发生的物的不安全状态、人的不安全行为、场所的不安全因素和安全管理方面的缺失等。
21 | 公司《安全隐患排查治理管理办法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据国网《安全隐患排查治理管理办法》，隐患排查治理标准编制应围绕影响公司安全生产的高风险领域。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
22 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号），特高压换流变（油浸式平波电抗器）、乙炔、总烃等特征气体明显增高，内部存在局放，绝缘电阻和介损试验数据严重超标不构成重大电力隐患。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5 |  |  |  | 第四条有下列情形之一的，应判定为重大隐患： （三）特高压变压器（换流变）乙炔、总烃等特征气体明显增高，内部存在严重局部放电，绝缘电阻和介损试验数据严重超标。
23 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号），建设单位将建设项目发包给不具备安全生产条件或相应资质施工企业，所属工程专项施工方案未按规定开展编、审、批或专家论证，开展爆破、吊装、有限空间等危险作业未履行施工作业许可审批手续或无人监护构成重大电力隐患。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
24 | 公司《重大事故隐患排查标准》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 依据《重大火灾隐患判定方法》，在人员密集场所（教学楼、图书馆、员工集体宿舍等）违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品构成重大消防安全隐患。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
25 | 公司《安全生产风险管控管理办法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据国网《安全生产风险管控管理办法》，安全风险辨识评估应在业务实施过程中动态开展。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5
26 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 通用题库 | 判断题 | 根据国网《业务外包安全监督管理办法》，劳务分包单位可以将所承接的劳务作业再次分包给其他单位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | \ | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，在深化双重预防机制运转方面，要将（ ）作为作业组织的重要必备环节，抓实“全面评估、先降后控、动态管理”。 | A. 风险辨识 ¦B. 隐患整改¦C. 应急处置 ¦D. 检修方案审批 | A | 2.2.4 | 1
2 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，在实施“三道防线”优化行动中，要提升第一道防线适应性、第二道防线可靠性和第三道防线有效性，要提升安全态势感知和（ ）能力。 | A. 被动防御 ¦B. 主动防御¦C. 应急处置 ¦D. 隐患排治 | B | 2.3.7 | 1
3 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，2026 年安全生产工作要坚决杜绝的事故类型包括（ ）。 | A. 大面积停电事故 ¦B. 人身死亡事故¦C. 重特大设备事故 ¦D. 重大网络安全事件 | ABCD | 1 | 2
4 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，深化安全风险管控机制，要抓实（ ）机制，着力管控各类安全生产风险。 | A. 全面评估 ¦B. 先降后控¦C. 动态管理 ¦D. 风险研判 | ABC | 2.2.4 | 2
5 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，强化现场作业安全管控，要严格《安规》（ ）刚性执行，抓实 “四个管住”。 | A. 三措一案 ¦B. 作业审批¦C. 两票三制 ¦D. 十不干 | CD | 2.5.15 | 2
6 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，编制外包队伍培训资料，落实“（ ）、（ ）、（ ）”要求，开展“基本制度、保命措施”针对性强化培训。 | A. 严入 ¦B. 优学¦C. 强训 ¦D. 必考 | ACD | 2.5.18 | 2
7 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，修订公司应急工作管理规定、预案管理办法，巩固“（ ）、（ ）、（ ）”长效机制，完成各级单位新一轮应急预案修订。 | A.预警叫应 ¦B. 信息共享¦C. 资源前置 ¦D. 迅速响应 | ACD | 2.9.27 | 2
8 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，推行外包队伍与主业人员同安全准入、同安全会议、同安全活动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 2.5.18 | 0.5
9 | 公司《2026年安全生产工作意见》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司2026年安全生产工作的意见》，各级主要负责人要系统学习习近平总书记关于（ ）和（ ）方面的内容？ | 答：（1）安全生产重要论述。 （2）安全生产法律法规。 | \ | 2.1.1 | 5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，安全科技支撑中，要推广应用（ ）等智能安全装备。 | A-智能安全带¦B-普通安全帽¦C-传统接地线¦D-手动检测仪器 | A | 五、二 | 1
2 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 通用题库 | 单选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，下列不属于深化双重预防机制运转举措的是（ ）。 | A-高质量完成治本攻坚三年行动¦B-强化安全风险管控¦C-抓实隐患排查治理¦D-强化现场反违章督察 | D | 二 | 1
3 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，2026年公司安监工作严守的安全目标是（ ）。 | A-四杜绝、三防范¦B-三杜绝、四防范¦C-五杜绝、两防范¦D-两杜绝、五防范 | A | 前言 | 1
4 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，2026年强化重点领域安全监督包括以下哪些领域（ ）。 | A-原集体企业安全管理¦B-涉燃施工安全管理¦C-消防安全监督¦D-网络安全监督¦E-抽蓄建设及水电安全管理 | ABCDE | 四 | 2
5 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，紧盯“三个关键”强化现场作业措施执行，“三个关键”指的是（ ）。 | A-关键时段¦B-关键现场¦C-关键人员¦D-关键设备 | ABC | 三、二 | 2
6 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，安全科技支撑保障的重点举措包括（ ）。 | A-加强安全工器具规范管理数智安监¦B-推广人身安全防范智能装备¦C-安全文化建设¦D-推进数智安监建设 | ABD | 五 | 2
7 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，抓好安全责任落实的举措包括（ ）。 | A-以清单管控推动明责知责¦B-以安全巡查强化履责担责¦C-以严肃调查强化追责问责¦D-以 “四不放过” 推动管理提升 | ABCD | 一 | 2
8 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，要构建直属单位定制化巡查模式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 一、二 | 0.5
9 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，要实施“月度调度、季度推进、年度考核”过程管控，健全重点任务各级自评、上级核查验收机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 二、一 | 0.5
10 | 公司《2026年安监工作要点》 | / | 专业题库 | 简答题 | 依据《国网安监部2026年安监工作要点》，2026年公司强化现场安全管控，深化反违章斗争的“两延伸、一提升”是什么？ | / | 1.推动督查向管理延伸；2.推动治理向专业延伸；3.提升 安全监督科学化、规范化水平。 | 三、三 | 5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，2026 年国家电网安全文化建设是安全文化百千万星火工程（ ）。 | A-基础建设年¦B-全面提升年¦C-深化推广年¦D-巩固强化年 | B | 前言 | 1
2 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，安全文化组织保障力建设的核心路径不包括（ ）。 | A-党建引领¦B-机制保障¦C-环境浸润¦D-考核问责 | D | 一、重点工作任务（二） | 1
3 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，国网2026年安全文化“五力”建设包括（ ）。 | A-价值引领力¦B-组织保障力¦C-传播影响力¦D-行为驱动力¦E-科学诊断力 | ABCDE | 前言 | 2
4 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，安全文化价值引领力建设的主要内容有（ ）。 | A-抓实安全理念宣教¦B-推动安全理念渗透¦C-强化安全理念践行¦D-完善安全制度体系 | ABC | 一、重点工作任务（一） | 2
5 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，安全文化组织保障力建设中，强化环境浸润的“四化”要求包括（ ）。 | A-设备标志标准化¦B-安全警示可视化¦C-巡检提示图表化¦D-操作提示现场化 | ABCD | 一、重点工作任务（二）.6 | 2
6 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，安全文化传播影响力建设的主要工作有（ ）。 | A-构建品牌传播矩阵¦B-健全示范宣教机制¦C-营造共建共享生态¦D-完善行为规范体系 | ABC | 一、重点工作任务（三） | 2
7 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，强化安全文化行为驱动力的举措包括（ ）。 | A-完善行为规范体系¦B-深化行为培养机制¦C-营造行为养成氛围¦D-强化过程监测评估 | ABC | 一、重点工作任务（四） | 2
8 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，应将安全文化作为新员工入职教育“第一课”全面融入安全教育培训体系。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 一、重点工作任务（一）.1 | 0.5
9 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，仅需将主业人员纳入安全行为规范体系，外包人员无需统一管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 一、重点工作任务（三）.9 | 0.5 |  |  |  | 需将外包人员纳入统一行为规范体系，强化外包分包 “四个管住”
10 | 《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《国网安委会关于印发2026年安全文化建设重点工作任务的通知》，简述2026年安全文化建设重点工作任务。 | / | 1.强化安全文化价值引领力建设；2.强化安全文化组织保障力建设；3.强化安全文化传播影响力建设；4.强化安全文化行为驱动力建设；5.强化安全文化科学诊断力建设。 |  | 5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，现场使用的安全工器具应（ ）并符合有关要求。 | A-规范¦B-合格¦C-齐备¦D-可靠 | B | 线路安规4.2.3 | 1 |  | 保命题
2 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A-事故紧急处理措施¦B-紧急救护措施¦C-应急预案¦D-逃生方法 | A | 线路安规4.2.4 | 1 |  | 保命题
3 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入作业现场应正确佩戴（ ），现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 | A-岗位标识¦B-上岗证¦C-工作牌¦D-安全帽 | D | 线路安规4.3.4 | 1 |  | 保命题
4 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，非连续进行的事故修复工作，应使用（ ）。 | A-工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-安全措施票¦D-工作任务单 | A | 线路安规5.3.5 | 1 |  | 保命题
5 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 作业人员应具备必要的（ ），且按工作性质，熟悉《电力安全工作规程 线路部分》的相关部分，并经考试合格。 | A-电气知识¦B-理论知识¦C-业务技能¦D-实践经验 | AC | 线路安规4.3.2 | 2 |  | 保命题
6 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员有权拒绝（ ）。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-危险作业¦D-有害工作 | AB | 线路安规4.5 | 2 |  | 保命题
7 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作前，专责监护人应对被监护人员交代监护范围内的（ ）。 | A-安全措施¦B-技术措施¦C-危险点¦D-安全注意事项 | ACD | 线路安规5.3.11.4 | 2 |  | 保命题
8 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作班成员应（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程¦B-掌握安全措施¦C-明确工作中的危险点¦D-在工作票上履行交底签名确认手续 | ABCD | 线路安规5.3.11.5 | 2 |  | 保命题
9 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.1 | 0.5 |  | 保命题
10 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.3 | 0.5 |  | 保命题
11 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.7 | 0.5 |  | 保命题
12 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 | A-个人工器具¦B-服装¦C-劳动防护用品¦D-作业保护 | C | 线路安规4.2.1 | 1
13 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会（ ） | A-创伤急救¦B-溺水急救¦C-触电急救¦D-高空急救 | C | 线路安规4.3.3 | 1
14 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员因故间断电气工作连续（ ）个月以上者，应重新学习《电力安全工作规程 线路部分》，并经考试合格后，方能恢复工作。 | A-半¦B-一¦C-二¦D-三 | D | 线路安规4.4.2 | 1
15 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，承发包工程中，工作票（ ）。 | A-必须由设备运维单位签发¦B-必须由承包单位签发¦C-可实行“双签发”形式¦D-必须由主管部门签发 | C | 线路安规5.3.7.6 | 1
16 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，现场勘察由工作票签发人或（ ）组织。 | A-项目经理¦B-工作负责人¦C-生产管理人员¦D-工作许可人 | B | 线路安规5.2.1 | 1
17 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，保证由其负责的停、送电和许可工作的命令正确是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.11.3 | 1
18 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 监督被监护人员遵守《电力安全工作规程 线路部分》和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | D | 线路安规5.3.11.4 | 1
19 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知，并履行确认手续，（ ），工作班方可开始工作。 | A-所有人员签字后¦B-装完工作接地线后¦C-所有人员到位后¦D-现场准备工作完成后 | B | 线路安规5.5.1 | 1
20 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作人员在作业现场应遵守线路安规的（ ）。 | A-管理要求¦B-岗位职责¦C-安全要求¦D-行为规范 | C | 线路安规1 | 1
21 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，低［电］压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 | A-220V以下¦B-220V及以下¦C-1000V以下¦D-1000V及以下 | D | 线路安规3.1 | 1
22 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，高［电］压：a）通常指超过低压的电压等级。b）特定情况下，指电力系统中（ ）的电压等级。 | A-输电¦B-变电¦C-配电¦D-用电 | A | 线路安规3.2 | 1
23 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）的电气设备，指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 | A-试验中¦B-运行中¦C-运用中¦D-调试中 | C | 线路安规3.3 | 1
24 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需（ ）恢复的抢修和排除故障的工作。 | A-按计划时间内¦B-短时间内¦C-规定时间内¦D-限定时间内 | B | 线路安规3.4 | 1
25 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障（ ），需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。 | A-可以短期运行¦B-有可能引起停运¦C-被迫紧急停止运行¦D-可能引起系统障碍 | C | 线路安规3.4 | 1
26 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，双重称号即（ ）。 | A-线路名称和称号¦B-线路名称和位置称号¦C-编号和位置称号¦D-编号和称号 | B | 线路安规3.6 | 1
27 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路位置称号指上线、中线或下线和（ ）的左线或右线。 | A-面向送电侧¦B-面向受电侧¦C-面向线路杆塔号增加方向¦D-面向线路杆塔号减小方向 | C | 线路安规3.6 | 1
28 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 为加强电力生产现场管理，规范（ ），保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定《电力安全工作规程 线路部分》。 | A-电力生产的安全管理¦B-各类工作人员的行为¦C-现场作业的工作流程¦D-各类设备的作业方法 | B | 线路安规4.1 | 1
29 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律、法规，（ ），制定《电力安全工作规程 线路部分》。 | A-结合电力行业特点¦B-根据工作实际¦C-结合电力生产的实际¦D-为满足现场需要 | C | 线路安规4.1 | 1
30 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | A-办公条件和安全设施¦B-办公条件和生产设施¦C-生产条件和生产设施¦D-生产条件和安全设施 | D | 线路安规4.2.1 | 1
31 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | A-技术员¦B-管理员¦C-安全员¦D-专人 | D | 线路安规4.2.2 | 1
32 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每（ ）至少一次）。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | C | 线路安规4.3.1 | 1
33 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应经医师鉴定，（ ）病症（体格检查每两年至少一次）。 | A-无容易传染的¦B-无不能治愈的¦C-无慢性¦D-无妨碍工作的 | D | 线路安规4.3.1 | 1
34 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《电力安全工作规程 线路部分》的相关部分，并经（ ）。 | A-专业培训¦B-考试合格¦C-技能培训¦D-现场实习 | B | 线路安规4.3.2 | 1
35 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应具备必要的（ ），学会紧急救护法，特别要学会触电急救。 | A-安全生产知识¦B-技能等级¦C-专业学历¦D-工作经验 | A | 线路安规4.3.3 | 1
36 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿（ ）、绝缘鞋。 | A-绝缘服¦B-屏蔽服¦C-防静电服¦D-全棉长袖工作服 | D | 线路安规4.3.4 | 1
37 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ ）上岗。 | A-领导批准¦B-师傅带领¦C-考试合格¦D-现场实习 | C | 线路安规4.4.1 | 1
38 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员对《电力安全工作规程 线路部分》应（ ）考试一次。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | 线路安规4.4.2 | 1
39 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《电力安全工作规程 线路部分》，经考试合格，并经（ ）认可，方可参加工作。 | A-相关单位分管领导¦B-设备运维管理单位¦C-安全监督管理部门¦D-调度控制中心 | B | 线路安规4.4.4 | 1
40 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 任何人发现有违反《电力安全工作规程 线路部分》的情况，应（ ），经纠正后才能恢复作业。 | A-立即制止¦B-立即报告领导¦C-停止作业¦D-批评教育 | A | 线路安规4.5 | 1
41 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，工作票填写如有错、漏字需要修改时，应使用（ ）,字迹应清楚。 | A-修正液修改¦B-附纸修改¦C-规范的符号¦D-备注修改 | C | 线路安规5.3.7.1 | 1
42 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作票一份交工作负责人，一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应（ ）交给工作负责人。 | A-工作时¦B-提前¦C-开工前¦D-许可时 | B | 线路安规5.3.7.2 | 1
43 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-生产管理人员 | A | 线路安规5.3.7.2 | 1
44 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，一张工作票中，工作票签发人和工作许可人（ ）工作负责人。 | A-可以兼任¦B-不得兼任¦C-必要时兼任¦D-经批准可兼任 | B | 线路安规5.3.7.3 | 1
45 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位（ ）的检修及基建单位签发。 | A-审核合格¦B-授权¦C-批准¦D-审核合格且经批准 | D | 线路安规5.3.7.5 | 1
46 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，检修及基建单位的（ ）应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。 | A-工作许可人名单¦B-工作票签发人、工作负责人名单¦C-单位人员名单¦D-工作班成员名单 | B | 线路安规5.3.7.5 | 1
47 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关（ ）备案。 | A-发包单位的安质部、建设部¦B-发包单位的安质部、运维检修部¦C-设备运维管理单位、调度控制中心¦D-发包单位的建设部、运维检修部 | C | 线路安规5.3.7.5 | 1
48 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方（ ）在工作票上分别签名，各自承担《电力安全工作规程 线路部分》工作票签发人相应的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-项目负责人¦D-生产管理人员 | A | 线路安规5.3.7.6 | 1
49 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.8.1 | 1
50 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一个工作负责人（ ）多张工作票。 | A-不能同时持有¦B-不能同时执行¦C-不能依次执行¦D-不能同时接受许可 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1
51 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若一张工作票下设多个小组工作，每个小组应指定（ ），并使用工作任务单。 | A-工作联系人¦B-工作协调人¦C-专责监护人¦D-小组负责人（监护人） | D | 线路安规5.3.8.2 | 1
52 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一张工作票下设多个小组工作，工作任务单由（ ）许可。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-小组负责人 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1
53 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一张工作票下设多个小组工作，工作结束后，由小组负责人交回工作任务单，向（ ）办理工作结束手续。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-调控值班人员 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1
54 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作任务单一式两份，由工作票签发人或工作负责人签发，一份（ ）留存，一份交小组负责人执行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-调控值班人员 | B | 线路安规5.3.8.2 | 1
55 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的（ ）为限。 | A-工作时间¦B-申请时间¦C-停役时间¦D-检修期 | D | 线路安规5.3.9.1 | 1
56 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作票签发人名单应（ ）。 | A-公布¦B-公示¦C-备案¦D-口头通知 | A | 线路安规5.3.10.1 | 1
57 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人（监护人）、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉《电力安全工作规程 线路部分》、熟悉工作范围内的设备情况，并经（ ）批准的人员担任。 | A-工区（车间）¦B-主管领导¦C-安监部门¦D-本单位 | A | 线路安规5.3.10.2 | 1
58 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | C | 线路安规5.3.11.2 | 1
59 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作许可人审票时，确认工作票所列安全措施是否正确完备，对工作票所列内容发生疑问时，应向（ ）询问清楚，必要时予以补充。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人（监护人）¦D-上级领导 | A | 线路安规5.3.11.3 | 1
60 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作班成员的安全责任：服从（ ）的指挥，严格遵守《电力安全工作规程 线路部分》和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。 | A-工作负责人（监护人）、专责监护人¦B-工作负责人（监护人）¦C-专责监护人¦D-工作负责人（监护人）、小组负责人 | A | 线路安规5.3.11.5 | 1
61 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作班成员¦C-工作负责人（监护人）¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.11.5 | 1
62 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护工作人员。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-小组负责人¦D-工作许可人 | B | 线路安规5.5.2 | 1
63 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若工作负责人必须长时间离开工作现场时，应由（ ）变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体作业人员及工作许可人。 | A-工作票签发人¦B-原工作票签发人¦C-工作许可人¦D-小组负责人 | B | 线路安规5.5.3 | 1
64 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，并告知（ ）。 | A-工作票签发人¦B-调控值班员¦C-工作许可人¦D-工作班成员 | D | 线路安规5.5.3 | 1
65 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到（ ）时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。 | A-作业人员的安全¦B-电网的安全¦C-设备的安全¦D-施工机具的安全 | A | 线路安规5.6.1 | 1
66 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，多个小组工作，（ ）应得到所有小组负责人工结束的汇报。 | A-工作许可人¦B-工作监护人¦C-工作票签发人¦D-工作负责人 | D | 线路安规5.7.1 | 1
67 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，已终结的工作票、事故紧急抢修单、工作任务单应保存（ ）。 | A-6个月¦B-9个月¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规5.7.5 | 1
68 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-半年¦B-每年¦C-两年¦D-三年 | B | 线路安规10.2 | 1
69 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 线路安规规定，安全带（除牛皮带）静负荷试验周期为（ ），不合格的不准使用。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | B | 线路安规10.7 | 1
70 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-绝缘防磨套¦B-隔热绝缘套¦C-隔热防磨套¦D-隔热套 | C | 线路安规10.8 | 1
71 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB30862 要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用（ ）的方式。 | A-低挂低用¦B-高挂高用¦C-高挂低用¦D-低挂高用 | C | 线路安规10.9 | 1
72 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，（ ）露天高处作业。 | A-应停止¦B-不宜¦C-采取措施可¦D-经工作负责人同意可 | A | 线路安规10.17 | 1
73 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间，并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 线路安规10.19 | 1
74 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全工器具宜存放在温度为（ ）℃、相对湿度为（ ）以下、干燥通风的安全工器具室内。 | A-−15～+35；80%¦B-−25～+35；80%¦C-−15～+30；60%¦D-−25～+30；60% | A | 线路安规14.4.1.1 | 1
75 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全带：腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有（ ），操作应灵活。 | A-保险装置¦B-足够强度¦C-防锈性能¦D-足够厚度 | A | 线路安规14.4.2.6 | 1
76 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，安全工器具经试验合格后，应在不妨碍（ ）的部位粘贴合格证。 | A-绝缘性能且醒目¦B-机械性能且醒目¦C-绝缘性能且不磨损¦D-机械性能且不磨损 | A | 线路安规14.4.3.3 | 1
77 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电容型验电器、绝缘杆的工频耐压试验周期为（ ）。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规14.4.3.5 | 1
78 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘手套、绝缘靴的工频耐压试验周期为（ ）。 | A-三个月¦B-一年¦C-半年¦D-两年 | C | 线路安规14.4.3.5 | 1
79 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，特种设备［锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆］，在使用前应经（ ）检验合格，取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。 | A-本单位安监部门¦B-设备运维管理单位¦C-特种设备检验检测机构¦D-设备生产厂家 | C | 线路安规16.1.3 | 1
80 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作场所的照明，应该保证足够的（ ），夜间作业应有充足的照明。 | A-功率¦B-亮度¦C-照明时间¦D-数量 | B | 线路安规16.3.4 | 1
81 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用（ ）制成的防护罩，其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的上半部罩住。 | A-坚硬的木板¦B-钢板¦C-铝塑板材¦D-环氧玻璃钢 | B | 线路安规16.4.1.8 | 1
82 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损，使工件托架和砂轮间的距离不大于（ ）mm。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 线路安规16.4.1.8 | 1
83 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用砂轮研磨时，应（ ）或装设防护玻璃。 | A-戴眼镜¦B-戴防护眼镜¦C-戴口罩¦D-戴面罩 | B | 线路安规16.4.1.8 | 1
84 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，无齿锯应符合砂轮工作的各项规定。使用时操作人员应站在锯片的（ ），锯片应缓慢地靠近被锯物件，不准用力过猛。 | A-侧面¦B-正面¦C-前面¦D-后面 | A | 线路安规16.4.1.8 | 1
85 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电气工具和用具应由专人保管，每（ ）应由电气试验单位进行定期检查。 | A-3个月¦B-6个月¦C-9个月¦D-一年 | B | 线路安规16.4.2.1 | 1
86 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用金属外壳的电气工具时应戴（ ）。 | A-帆布手套¦B-线手套¦C-绝缘手套¦D-皮手套 | C | 线路安规16.4.2.2 | 1
87 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电动的工具、机具应（ ）良好。 | A-接地或接零¦B-接地或绝缘¦C-接零或绝缘¦D-接线 | A | 线路安规16.4.2.4 | 1
88 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用（ ）芯软橡胶电缆。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | B | 线路安规16.4.2.6 | 1
89 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用（ ）V及以下电动工具。 | A-12¦B-24¦C-36¦D-60 | B | 线路安规16.4.2.9 | 1
90 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经（ ）批准。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-本单位¦D-部门主管生产领导 | C | 线路安规16.5.1 | 1
91 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在重点防火部位和存放易燃易爆物品的场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，应严格执行动火工作的有关规定，按有关规定填用（ ），备有必要的消防器材。 | A-电力线路第一种工作票¦B-动火工作票¦C-电力线路第二种工作票¦D-带电作业工作票 | B | 线路安规16.5.3 | 1
92 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在风力超过（ ）级及下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行时，应采取防风、防雨雪的措施。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 线路安规16.5.4 | 1
93 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不准大于（ ）Ω。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | B | 线路安规16.5.5 | 1
94 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，用过的气瓶上应写明（ ）。 | A-“用过”¦B-“空瓶”¦C-“已用”¦D-“用完” | B | 线路安规16.5.10 | 1
95 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用（ ）支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 线路安规附录R | 1
96 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救时，在医务人员（ ）前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。 | A-未到达¦B-未接替救治¦C-作出死亡诊断¦D-判断呼吸或脉搏表现 | B | 线路安规附录R | 1
97 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用（ ）进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（医疗部门）联系，争取医务人员接替救治。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 线路安规附录R | 1
98 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的（ ）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | A-有关¦B-所有¦C-高压¦D-低压 | B | 线路安规附录R | 1
99 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电伤员脱离电源后，判断伤员有无意识应在（ ）s以内完成。 | A-5¦B-10¦C-30¦D-60 | B | 线路安规附录R | 1
100 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（ ）。 | A-左侧卧位¦B-右侧卧位¦C-仰卧位¦D-俯卧位 | C | 线路安规附录R | 1
101 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于（ ）上。 | A-柔软床垫¦B-硬板床或地¦C-担架¦D-弹簧床 | B | 线路安规附录R | 1
102 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，触电急救，胸外心脏按压频率应保持在（ ）次/min。 | A-60¦B-80¦C-100¦D-120 | C | 线路安规附录R | 1
103 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在杆塔上作业使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过（ ）m，不应擅自将安全绳接长使用，如果需要使用坠落距离（ ）m以上的安全绳应采用自锁器或速差自控器。 | A-2，2¦B-3，3¦C-4，4¦D-5，5 | A | 线路安规9.2.4 | 1
104 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用（ ）的方法判定伤员有无呼吸。 | A-叫¦B-看¦C-听¦D-试 | BCD | 线路安规附录R | 2
105 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员工作前，设备运维管理单位应告知（ ）。 | A-作业方法¦B-现场电气设备接线情况¦C-危险点¦D-安全注意事项 | BCD | 线路安规4.4.4 | 2
106 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 线路安规规定，工作负责人（监护人）应由（ ），并经工区（车间）批准的人员担任。 | A-有一定工作经验¦B-熟悉本规程¦C-熟悉工作范围内的设备情况¦D-熟悉工作班成员的工作能力 | ABCD | 线路安规5.3.10.2 | 2
107 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）应始终在工作现场。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-专责监护人¦D-工作许可人 | BC | 线路安规5.5.1 | 2
108 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作负责人工作前，应对工作班成员进行（ ）交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名。 | A-工作任务¦B-安全措施¦C-技术措施¦D-组织措施 | ABC | 线路安规5.3.11.2 | 2
109 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 《电力安全工作规程 线路部分》适用于在运用中的（ ）电气设备上及相关场所工作的所有人员，其他单位和相关人员参照执行。 | A-发电¦B-输电¦C-变电（包括特高压、高压直流）¦D-配电和用户 | ABCD | 线路安规1 | 2
110 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，设备双重名称即设备（ ）。 | A-名称¦B-状态¦C-称号¦D-编号 | AD | 线路安规3.5 | 2
111 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路是指在系统两点间用于（ ）的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 | A-输电¦B-变电¦C-配电¦D-发电 | AC | 线路安规3.7 | 2
112 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证（ ）安全，依据国家有关法律、法规，结合电力生产的实际，制定《电力安全工作规程 线路部分》。 | A-人身¦B-电网¦C-设备¦D-设施 | ABC | 线路安规4.1 | 2
113 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-反事故措施¦C-防范措施¦D-事故紧急处理措施 | ACD | 线路安规4.2.4 | 2
114 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | A-安全生产教育¦B-安全警示教育¦C-岗位技能培训¦D-岗位职责培训 | AC | 线路安规4.4.1 | 2
115 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，新参加电气工作的人员、（ ），应经过安全知识教育后，方可到现场参加指定的工作，并且不准单独工作。 | A-实习人员¦B-临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等）¦C-外来人员¦D-配合工作人员 | AB | 线路安规4.4.3 | 2
116 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权（ ），并立即报告。 | A-停止作业¦B-结束工作¦C-立即离开作业现场¦D-在采取可能的紧急措施后撤离作业场所 | AD | 线路安规4.5 | 2
117 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在试验和推广（ ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 线路安规4.6 | 2
118 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行电力线路施工作业、（ ）认为有必要现场勘察的检修作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人¦B-主管生产领导¦C-工作许可人¦D-工作负责人 | AD | 线路安规5.2.1 | 2
119 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制（ ），经本单位批准后执行。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-现场措施¦D-安全措施 | ABD | 线路安规5.2.2 | 2
120 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，现场勘察应查看现场施工（检修）作业（ ）及其他危险点等。 | A-需要停电的范围¦B-保留的带电部位¦C-作业现场的条件¦D-作业现场的环境 | ABCD | 线路安规5.2.2 | 2
121 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 线路安规规定，工作票一份交工作负责人，一份留存（ ）处。工作票应提前交给工作负责人。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | AB | 线路安规5.3.7.2 | 2
122 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票由（ ）签发。 | A-设备运维管理单位¦B-专业检修单位¦C-承包工程的基建单位¦D-经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位 | AD | 线路安规5.3.7.4 | 2
123 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票签发人应由熟悉（ ），并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员担任。 | A-人员技术水平¦B-设备情况¦C-工作方法¦D-本规程 | ABD | 线路安规5.3.10.1 | 2
124 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 线路安规规定，工作许可人应由（ ），并经工区（车间）批准的人员担任。 | A-有一定工作经验¦B-熟悉本规程¦C-熟悉工作范围内的设备情况¦D-熟悉工作范围内的工作流程 | ABC | 线路安规5.3.10.2 | 2
125 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，专责监护人应是（ ）的人员。 | A-具有相关工作经验¦B-熟悉人员工作能力¦C-熟悉设备情况¦D-熟悉本规程 | ACD | 线路安规5.3.10.3 | 2
126 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票签发人安全责任包括（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足¦D-确认线路停、送电和许可工作的命令是否正确 | ABC | 线路安规5.3.11.1 | 2
127 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，值班调控人员或运维人员在向工作负责人发出许可工作的命令前，应将（ ）和工作任务做好记录。 | A-工作班组名称¦B-工作班组数目¦C-工作负责人姓名¦D-工作地点 | ABCD | 线路安规5.4.2 | 2
128 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，许可开始工作的命令，应通知工作负责人。其方法可采用（ ）。 | A-口头命令¦B-当面通知¦C-电话下达¦D-派人送达 | BCD | 线路安规5.4.3 | 2
129 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待（ ）、进行危险点告知，并履行确认手续，装完工作接地线后，工作班方可开始工作。 | A-现场安全措施¦B-工作内容¦C-人员分工¦D-带电部位 | ABCD | 线路安规5.5.1 | 2
130 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作票签发人或工作负责人对有（ ）的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。 | A-触电危险¦B-多小组进行¦C-施工复杂容易发生事故¦D-高坠危险 | AC | 线路安规5.5.2 | 2
131 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到作业人员的安全时，（ ）可根据情况，临时停止工作。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作票签发人 | AC | 线路安规5.6.1 | 2
132 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，白天工作间断时，如果工作班须暂时离开工作地点，则应采取安全措施和派人看守，不让人、畜接近（ ）等。 | A-挖好的基坑¦B-未竖立稳固的杆塔¦C-负载的起重和牵引机械装置¦D-施工车辆 | ABC | 线路安规5.6.2 | 2
133 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，报告方法包括（ ）。 | A-当面报告¦B-发送短信¦C-派人传达¦D-用电话报告并经复诵无误 | AD | 线路安规5.7.2 | 2
134 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作许可人在接到所有工作负责人（包括用户）的完工报告，并确认（ ）后，方可下令拆除安全措施，向线路恢复送电。 | A-所有作业人员已由线路上撤离¦B-接地线已经全部拆除¦C-与记录核对无误并做好记录¦D-全部工作已经完毕 | ABCD | 线路安规5.7.4 | 2
135 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设标示牌。 | A-城区¦B-人口密集区地段¦C-交通道口¦D-通行道路上 | ABCD | 线路安规6.6.3 | 2
136 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，测量人员应（ ）。 | A-熟悉仪表的性能¦B-熟悉使用方法¦C-熟悉接线方式¦D-掌握测量的安全措施 | ABCD | 线路安规7.3.2 | 2
137 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在坝顶、（ ）、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | A-陡坡¦B-屋顶¦C-悬崖¦D-杆塔 | ABCD | 线路安规10.4 | 2
138 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如隔离开关（刀闸）支持绝缘子、（ ）等。 | A-瓷横担¦B-线路支柱绝缘子¦C-避雷器支柱绝缘子¦D-未经固定的转动横担¦E-普通脚钉 | ABCDE | 线路安规10.9 | 2
139 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应（ ），不准随便乱放。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-随身携带 | ABC | 线路安规10.12 | 2
140 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无（ ），固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。 | A-裂纹¦B-老化¦C-绝缘层脱落¦D-严重伤痕 | ABCD | 线路安规14.4.2.1 | 2
141 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，安全帽使用前，应检查帽壳、（ ）等附件完好无损。使用时，应将下颏带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。 | A-帽衬¦B-帽箍¦C-顶衬¦D-下颏带 | ABCD | 线路安规14.4.2.5 | 2
142 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类安全工器具应经过（ ），并做好记录。 | A-国家规定的型式试验¦B-出厂试验¦C-机械试验¦D-使用中的周期性试验 | ABD | 线路安规14.4.3.1 | 2
143 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在带电设备周围禁止使用（ ）和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘绳¦C-皮卷尺¦D-绝缘杆 | AC | 线路安规16.1.4 | 2
144 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，不准使用（ ）的机具。 | A-已变形¦B-已破损¦C-有故障¦D-有脏污 | ABC | 线路安规16.4.1.1 | 2
145 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，不准有（ ）及裂纹等情形。 | A-歪斜¦B-缺口¦C-凹入¦D-锈蚀 | ABC | 线路安规16.4.1.2 | 2
146 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，以下关于电气工具和用具的使用，正确的做法是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的电气工具和用具禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-每8个月应由电气试验单位进行定期检查 | ABC | 线路安规16.4.2.1 | 2
147 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内使用电气工具，以下叙述正确的是（ ）。 | A-使用36V及以下电动工具¦B-剩余电流动作保护器（漏电保护器）、电源连接器和控制箱等应放在容器外面¦C-应设专人不间断地监护¦D-电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方 | BCD | 线路安规16.4.2.9 | 2
148 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据（ ）、出现自主呼吸几方面综合考虑。 | A-瞳孔¦B-面色（口唇）¦C-颈动脉搏动¦D-神志 | ABCD | 线路安规附录R | 2
149 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，骨折急救时，肢体骨折可用（ ）等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 | A-夹板¦B-木棍¦C-废纸板¦D-竹竿 | ABD | 线路安规附录R | 2
150 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，任何人发现有违反本部分的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应请示领导后停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规4.5 | 0.5 |  |  | 国网7.17事故通报中事故违反线路安规4.5 | 任何人发现有违反本部分的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。
151 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.4.2.7 | 0.5
152 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，白天工作间断可直接恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.6.2 | 0.5 |  |  |  | 白天工作间断恢复工作前，应检查接地线等各项安全措施的完整性。
153 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作终结后，若有其他单位配合停电线路，还应及时通知指定的配合停电设备运维管理单位联系人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.7.2 | 0.5
154 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，骨折急救时，开放性骨折，伴有大出血者，先固定、再止血，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R 3.3.1 | 0.5 |  |  |  | 骨折急救时，开放性骨折，伴有大出血者，先止血、再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。
155 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全帽使用时，应将帽箍调紧，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.2.5 | 0.5 |  |  |  | 安全帽使用时，应将下颏带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。
156 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规3.4 | 0.5 |  |  |  | 事故紧急抢修工作指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
157 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规4.4.3 | 0.5 |  |  |  | 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场参加指定的工作，并且不准单独工作。
158 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.5 | 0.5 |  |  |  | 事故紧急抢修应填用工作票或事故紧急抢修单。
159 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.7.1 | 0.5
160 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 线路安规规定，一张工作票中，工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.7.3 | 0.5
161 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作票只能由工作负责人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.7.4 | 0.5 |  |  |  | 工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。
162 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，承发包工程采取“双签发”时，工作票签发人的职责全部由设备运维单位承担。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.7.6 | 0.5 |  |  |  | 承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。
163 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一个工作负责人不能同时持有多张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.8.2 | 0.5 |  |  |  | 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。
164 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.10.2 | 0.5 |  |  |  | 用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。
165 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.11.2 | 0.5
166 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.11.3 | 0.5
167 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电话下达许可开始工作的命令时，工作许可人及工作负责人应记录清楚明确，并复诵核对无误。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.4.3 | 0.5
168 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，专责监护人不准兼做其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.5.2 | 0.5
169 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，专责监护人临时离开工作现场时，应通知工作负责人停止工作，待专责监护人回来后方可恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.5.2 | 0.5 |  |  |  | 专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。
170 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在发生人身触电事故时，可以不经过许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心（或设备运维管理单位）和上级部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.2.8 | 0.5
171 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，打锤人应戴手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.7 | 0.5 |  |  |  | 打锤人不准戴手套。
172 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路施工需要进行爆破作业应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.8 | 0.5
173 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.12 | 0.5
174 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有专人留守，防止落物伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.13 | 0.5 |  |  |  | 在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。
175 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.13 | 0.5
176 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.15 | 0.5
177 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.16 | 0.5
178 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.18 | 0.5
179 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.19 | 0.5
180 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人在梯子上时，可以移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.19 | 0.5 |  |  |  | 人在梯子上时，禁止移动梯子。
181 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全工器具室内应配置适用的柜、架，可存放不影响安全工器具性能的其他物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.1.2 | 0.5 |  |  |  | 安全工器具室内应配置适用的柜、架，不准存放不合格的安全工器具及其他物品。
182 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，脚扣和登高板：金属部分变形和绳（带）损伤者可在低处使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.2.7 | 0.5 |  |  |  | 脚扣和登高板∶金属部分变形和绳（带）损伤者止使用。
183 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.3.4 | 0.5 |  |  |  | 安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的试验研究机构试验。
184 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，遇有电气设备着火时，应先救火再切断电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.3.3 | 0.5 |  |  |  | 遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断。然后进行救火。
185 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，消防器材的配备、使用、维护，消防通道的配置等应遵守DL5027的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.3.3 | 0.5
186 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，也可用大木料劈开制作，但不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.2 | 0.5 |  |  |  | 大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，不准用大木料劈开制作，也不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。
187 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在狭窄区域，使用大锤时应注意周围环境，避免反击力伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.2 | 0.5
188 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，锤把上不可有油污。可戴手套或单手抡大锤，周围不准有人靠近。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.2 | 0.5 |  |  |  | 锤把上不可有油污。禁止戴手套或单手抡大锤，周围不准有人靠近。
189 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应戴绝缘手套，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.3 | 0.5 |  |  |  | 用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应戴防护眼镜，必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。
190 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等，使用时应注意防止滑脱。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.3 | 0.5 |  |  |  | 凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等，不准使用。
191 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的也可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。
192 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.5 | 0.5
193 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动。可以用手直接清除铁屑。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.5 | 0.5 |  |  |  | 清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动。禁止用手直接清除铁屑。
194 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用钻床时应戴手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.5 | 0.5 |  |  |  | 使用钻床时不准戴手套。
195 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.6 | 0.5
196 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守爆破的有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.7 | 0.5
197 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用砂轮磨工具时应使火星向前。禁止用砂轮的侧面研磨。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.1.8 | 0.5 |  |  |  | 用砂轮磨工具时应使火星向下。禁止用砂轮的侧面研磨。
198 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止使用没有防护罩的砂轮（特殊工作需要的手提式小型砂轮除外）。砂轮机的安全罩应完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.1.8 | 0.5
199 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用电气工具时，禁止提着电气工具的导线或转动部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.3 | 0.5
200 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在梯子上使用电气工具，应做好防止感电坠落的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.3 | 0.5
201 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应关闭电气工具开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.2.3 | 0.5 |  |  |  | 在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。
202 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.5 | 0.5
203 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，连接电动机械及电动工具的电气回路应设开关或插座，并装设剩余电流动作保护器（漏电保护器），金属外壳应接地；电动工具应做到“一机一闸”。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.4.2.6 | 0.5 |  |  |  | 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护器（漏电保护器），金属外壳应接地；电动工具应做到“一机一闸一保护”。
204 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.7 | 0.5
205 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在一般作业场所（包括金属构架上），应使用Ⅱ类电动工具（带绝缘外壳的工具）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.4.2.9 | 0.5
206 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对承重构架进行焊接，应经过工区的许可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.1 | 0.5 |  |  |  | 对承重构架进行焊接，应经过有关技术部门的许可。
207 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.5.2 | 0.5
208 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，气瓶的存储应符合国家有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.5.6 | 0.5
209 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.5.7 | 0.5
210 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，气瓶押运人员应坐在驾驶室内，或坐在车厢内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.8 | 0.5 |  |  |  | 气瓶押运人员应坐在驾驶室内，不准坐在车厢内。
211 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用汽车运输气瓶时，气瓶顺车厢纵向放置即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.8 | 0.5 |  |  |  | 用汽车运输气瓶时，气瓶不准顺车厢纵向放置，应横向放置并可靠固定。
212 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，氧气瓶及乙炔气瓶可以放在一起运送，但不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.5.9 | 0.5 |  |  |  | 禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送，也不准上易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。
213 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人负责保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R1.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充和更换。
214 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，触电者脱离电源后，救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者不要触及附近带电体，防止再次触及带电设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R 2.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，触电者脱离电源后，救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。
215 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，低压触电时，因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
216 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并对触电者施行心脏按压。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R 2.2.6 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并进行口对口人工呼吸。
217 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，伤员脱离电源后，当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
218 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，伤员脱离电源后，对伤员进行脉搏判断应同时触摸两侧颈动脉。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R2.3.3 | 0.5 |  |  |  | 伤员脱离电源后，对伤员进行脉搏判断时，不要同时触摸两侧颈动脉，会造成头部供血中断。
219 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，胸外心脏按压时，按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30:2，婴儿、儿童为15:2。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
220 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，现场心肺复苏应坚持不断地进行，如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
221 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，创伤急救时，外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
222 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，创伤急救过程中，平地搬运时伤员头部在前，上楼、下楼、下坡时头部在下，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R 3.1.5 | 0.5 |  |  |  | 平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。
223 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，创伤急救止血时，可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R 3.2.4 | 0.5 |  |  |  | 创伤急救止血时，严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。
224 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如果伤员颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
225 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，冻伤急救时，将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖，并立即烤火或搓雪。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规附录R 3.6.2 | 0.5 |  |  |  | 冻伤急救时，将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服 覆盖，不得烤火或搓雪。
226 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩散。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
227 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，怀疑可能存在有害气体时，应立即将人员撤离现场，转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规附录R | 0.5
228 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，在电力线路上工作，保证安全的技术措施有哪些？ | \ | 停电；验电；接地；使用个人保安线；悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | 线路安规6.1 | \
229 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，在电力线路上工作，保证安全的组织措施应包括哪些内容？ | \ | 1.现场勘察制度。;2.工作票制度;3.工作许可制度;4.工作监护制度;5.工作间断制度;6.工作终结和恢复送电制度。 | 线路安规5.1 | \
230 | 线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，创伤急救的原则是什么？ | \ | 创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运，并注意采取措施，防止伤情加重或污染。需要送医院救治的，应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 | 线路安规R.3.1.1 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在66、110kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于（ ）m。 | A-1.0¦B-1.5¦C-3.0¦D-4.0 | B | 线路安规8.1.1 | 1 |  | 保命题
2 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作，只有停电检修线路在带电线路（ ）时才可进行。 | A-上面¦B-中间¦C-下面¦D-侧面 | C | 线路安规8.2.3 | 1 |  | 保命题
3 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过（ ）可靠接地。 | A-金属滑车¦B-绝缘滑车¦C-塑料滑车¦D-环氧树脂滑车 | A | 线路安规8.4.3 | 1 |  | 保命题
4 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，如需在绝缘架空地线上作业时，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用（ ）方式进行。 | A-地电位¦B-等电位¦C-中间电位¦D-斗臂车作业 | B | 线路安规8.4.4 | 1 |  | 保命题
5 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员对接地体的距离应不小于：66kV（ ）m，110kV（ ）m。 | A-0.6；1.0¦B-0.7；1.8¦C-0.7；1.0¦D-0.6；1.8 | C | 线路安规13.3.3 | 1 |  | 保命题
6 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认（ ） | A-清扫机械工况（电机及控制部分、软轴及传动部分等）完好¦B-绝缘部件无变形、脏污和损伤¦C-毛刷转向¦D-清扫机械已可靠接地 | ABCD | 线路安规13.6.2 | 2 |  | 保命题
7 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工作票不准延期。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.3.9.2 | 0.5 |  | 保命题
8 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭，否则应使用保护绳防止梯头脱钩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.20 | 0.5 |  | 保命题
9 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与调控人员联系，值班调控人员与工作许可人取得联系后可以送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.1.9 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据线路安规，在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与调控人员联系，值班调控人员未与工作负责人取得联系前不准强送电。
10 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.3.2 | 0.5 |  | 保命题
11 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电断、接耦合电容器时，应将其接地刀闸合上、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即短接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.4.3 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据线路安规，带电断、接耦合电容器时，应将其接地刀闸合上、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即对地放电。
12 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在220kV带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于3m规定的工作应使用（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电工作票¦D-事故紧急抢修单 | B | 线路安规5.3.3 | 1
13 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，与邻近220千伏带电设备距离小于3.0米、大于1.8米的工作，应填用（ ）工作票。 | A-电力电缆第二种¦B-电力线路第一种¦C-电力线路第二种¦D-带电作业 | D | 线路安规5.3.4 | 1
14 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工作票，对同一电压等级、同类型、相同安全措施且（ ）的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。 | A-同时停用重合闸¦B-同时开展的工作¦C-同一天的工作¦D-依次进行 | D | 线路安规5.3.8.1 | 1
15 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），可用（ ）测量。 | A-皮尺¦B-钢卷尺¦C-测量仪或使用绝缘测量工具¦D-绳索 | C | 线路安规7.3.5 | 1
16 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，（ ）应在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与导线保持表4的安全距离。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-小组负责人 | C | 线路安规7.4.1 | 1
17 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在220kV线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，人员、树木、绳索应与导线保持（ ）m的安全距离。 | A-5.0¦B-4.0¦C-3.0¦D-2.5 | B | 线路安规7.4.1 | 1
18 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在500kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于（ ）m。 | A-3.0¦B-4.0¦C-5.0¦D-8.0 | C | 线路安规8.1.1 | 1
19 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，作业人员距最下层带电导线的垂直距离不准小于（ ）m。 | A-0.35¦B-0.6¦C-0.7¦D-1.0 | C | 线路安规8.1.2 | 1
20 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。各种工作情况下，邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按（ ）kV直流电压等级控制。 | A-±50¦B-±400¦C-±500¦D-±660 | A | 线路安规8.1.3 | 1
21 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近或交叉其他220kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | A-1.8¦B-2.1¦C-3.0¦D-4.0 | D | 线路安规8.2.1 | 1
22 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近或交叉其他±500kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | A-7.8¦B-8.2¦C-10¦D-11.1 | A | 线路安规8.2.1 | 1
23 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在邻近带电66kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为（ ）m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为（ ）m。 | A-1；3¦B-2.5；4¦C-3；4¦D-4；5 | C | 线路安规8.2.2 | 1
24 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在邻近带电220kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为（ ）m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为（ ）m。 | A-4；6¦B-5；7¦C-6；8.5¦D-7；9 | A | 线路安规8.2.2 | 1
25 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着（ ）。 | A-静电感应防护服¦B-全套屏蔽服¦C-全棉工作服¦D-导电鞋 | B | 线路安规8.4.2 | 1
26 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于（ ）m（1000kV为0.6m）。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.4¦D-0.5 | C | 线路安规8.4.4 | 1
27 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近高压线路工作，用（ ）传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | A-绝缘绳索¦B-麻绳¦C-尼龙绳¦D-钢丝绳 | A | 线路安规8.4.5 | 1
28 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，上横担进行工作前，应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带（绳）应系在主杆或（ ）上。 | A-绝缘子¦B-导线¦C-拉板¦D-牢固的构件 | D | 线路安规9.2.2 | 1
29 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上水平使用梯子时，应使用（ ）梯子。 | A-特制的专用¦B-铝合金¦C-绝缘¦D-竹木 | A | 线路安规9.2.6 | 1
30 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般应（ ）在梯子上工作。 | A-不超过两人¦B-由一人¦C-两人¦D-不超过3人 | B | 线路安规9.2.6 | 1
31 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在相分裂导线上工作时，安全带（绳）应挂在同一根子导线上，后备保护绳应挂在（ ）上。 | A-同一根子导线¦B-相邻两根子导线¦C-任意两根子导线¦D-整组相导线 | D | 线路安规9.2.7 | 1
32 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。临时拉线应在（ ）方可拆除。 | A-永久拉线安装时¦B-永久拉线全部安装完毕承力后¦C-永久拉线全部安装完毕后¦D-永久拉线安装前 | B | 线路安规9.3.10 | 1
33 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在110kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为（ ）m。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 线路安规9.3.13 | 1
34 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在330kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为（ ）m。 | A-6¦B-7¦C-8¦D-9 | B | 线路安规9.3.13 | 1
35 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，杆塔上有人时，（ ）调整或拆除拉线。 | A-可¦B-宜¦C-不宜¦D-不准 | D | 线路安规9.3.15 | 1
36 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，跨越带电线路时应使用（ ）。 | A-纤维绳¦B-棕绳¦C-绝缘绳索¦D-白棕绳 | C | 线路安规9.4.11 | 1
37 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，凡在坠落高度基准面（ ）m 以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 线路安规10.1 | 1
38 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，特殊情况下，确需在恶劣天气进行露天高处抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经（ ）批准后方可进行。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-领导¦D-本单位 | D | 线路安规10.17 | 1
39 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（ ）人工作。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | A | 线路安规10.20 | 1
40 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 《电力安全工作规程线路部分》适用于在海拔（ ）交流10～1000kV、直流±500～±800kV（750kV为海拔2000m及以下值）的高压架空电力线路、变电站（发电厂）电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 | A-1500m及以下¦B-1500m以下¦C-1000m及以下¦D-1000m以下 | C | 线路安规13.1.1 | 1
41 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，风力大于5级，或湿度大于（ ）时，不宜进行带电作业。 | A-50%¦B-60%¦C-70%¦D-80% | D | 线路安规13.1.2 | 1
42 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的（ ），经本单位批准后方可进行。 | A-安全措施¦B-组织措施¦C-技术措施¦D-施工方案 | A | 线路安规13.1.2 | 1
43 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行（ ），确认安全可靠，编出操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行和使用。 | A-领导批准¦B-专家认证¦C-科学试验¦D-出厂试验 | C | 线路安规13.1.3 | 1
44 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，参加带电作业的人员，应经（ ），并经考试合格取得资格、单位批准后，方能参加相应的作业。 | A-理论培训¦B-专门培训¦C-作业培训¦D-岗前培训 | B | 线路安规13.1.4 | 1
45 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业（ ）或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场勘察，根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-工作监护人¦D-主管领导 | B | 线路安规13.1.6 | 1
46 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（ ）联系。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-工作票签发人¦D-单位领导 | B | 线路安规13.1.8 | 1
47 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行110kV地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离为（ ）m。 | A-1.8¦B-1.0¦C-0.7¦D-0.6 | B | 线路安规13.2.1 | 1
48 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行220kV地电位带电作业时，人身与带电体间的安全距离为（ ）m。 | A-1.8¦B-1.0¦C-0.7¦D-0.6 | A | 线路安规13.2.1 | 1
49 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为：220kV（ ）m，330kV（ ）m。 | A-1.8；3.7¦B-1.0；2.8¦C-1.0；3.7¦D-1.8；2.8 | D | 线路安规13.2.2 | 1
50 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业，应保证作业中良好绝缘子片数不少于：110kV（ ）片。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 线路安规13.2.4 | 1
51 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在绝缘子串未脱离导线前，拆、装靠近横担的第一片绝缘子时，应采用专用短接线或（ ）方可直接进行操作。 | A-穿绝缘靴¦B-戴绝缘手套¦C-穿屏蔽服¦D-穿导电靴 | C | 线路安规13.2.5 | 1
52 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若需在35kV电压等级进行等电位带电作业时，应采取可靠的（ ）措施。 | A-安全¦B-技术¦C-绝缘隔离¦D-屏蔽 | C | 线路安规13.3.1 | 1
53 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位带电作业一般在（ ）及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 | A-10kV、±100kV¦B-66kV、±125kV¦C-66kV、±100kV¦D-10kV、±125kV | B | 线路安规13.3.1 | 1
54 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服（包括帽、衣裤、手套、袜和鞋，750、1000kV等电位作业人员还应戴面罩），且各部分应（ ）。 | A-绝缘良好¦B-连接良好¦C-齐全完好¦D-密封完好 | B | 线路安规13.3.2 | 1
55 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员所穿屏蔽服内还应穿着（ ）内衣。 | A-绝缘¦B-棉质¦C-阻燃¦D-透气 | C | 线路安规13.3.2 | 1
56 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于：220kV（ ）m，330kV（ ）m。 | A-1.4；3.5¦B-2.5；5.0¦C-2.5；3.5¦D-1.4；5.0 | C | 线路安规13.3.3 | 1
57 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，一般在（ ）kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 | A-35¦B-110¦C-220¦D-330 | C | 线路安规13.3.5 | 1
58 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员在电位转移前，应得到（ ）的许可。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 线路安规13.3.6 | 1
59 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，等电位作业人员转移电位时，人体裸露部分与带电体的距离，110、220kV不应小于（ ）m。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.4¦D-0.5 | B | 线路安规13.3.6 | 1
60 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，330kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时，应使用绝缘绳索进行，其有效长度不准小于（ ）m。 | A-2.6¦B-2.7¦C-2.8¦D-2.9 | C | 线路安规13.3.7 | 1
61 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业，挂梯载荷后，应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表5中的数值增大（ ）m。 | A-0.3¦B-0.4¦C-0.5¦D-0.6 | C | 线路安规13.3.8.3 | 1
62 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足（ ）电流的要求。 | A-最大负荷¦B-额定负荷¦C-短路¦D-雷电 | A | 线路安规13.5.3 | 1
63 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行330kV带电清扫工作时，绝缘操作杆的有效长度不准小于（ ）m。 | A-1.3¦B-2.1¦C-3.1¦D-4.0 | C | 线路安规13.6.1 | 1
64 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行500kV带电清扫工作时，绝缘操作杆的有效长度不准小于（ ）m。 | A-2.1¦B-3.1¦C-4.0¦D-5.3 | C | 线路安规13.6.1 | 1
65 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车操作人员应服从（ ）的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。 | A-专责监护人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-斗臂中人员 | B | 线路安规13.7.4 | 1
66 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘斗臂车作业接近和离开带电部位时，应由（ ）操作，但下部操作人员不准离开操作台。 | A-专职司机¦B-斗臂中人员¦C-下部操作人员¦D-工作负责人 | B | 线路安规13.7.4 | 1
67 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分，在仰起回转过程中，对带电体的距离应按表5的规定值增加（ ）m。 | A-0.4¦B-0.5¦C-0.7¦D-1 | B | 线路安规13.7.6 | 1
68 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在330kV线路上进行带电作业，其保护间隙的整定值为（ ）m。 | A-0.7～0.8¦B-1.0～1.1¦C-1.3¦D-2.3 | B | 线路安规13.8.2 | 1
69 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，针式绝缘子及少于（ ）片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 线路安规13.9 | 1
70 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电检测220kV绝缘子串（13片成串）时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到（ ）片时，应立即停止检测。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 线路安规13.9 | 1
71 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工具房内的相对湿度应保持在50%～（ ）。室内温度应略高于室外，且不宜低于（ ）℃。 | A-80%；5¦B-70%；0¦C-80%；0¦D-70%；5 | B | 线路安规13.11.1.1 | 1
72 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工具房进行室内通风时，应在干燥的天气进行，并且室外的相对湿度不准高于（ ）。 | A-60%¦B-65%¦C-70%¦D-75% | D | 线路安规13.11.1.2 | 1
73 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工具使用前，仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵，否则禁止使用。并使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测（电极宽2cm，极间宽2cm），阻值应不低于（ ）MΩ。 | A-400¦B-500¦C-600¦D-700 | D | 线路安规13.11.2.5 | 1
74 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工具应定期进行电气试验，其试验周期为：（ ）。 | A-预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年¦B-预防性试验每年半次，检查性试验每年一次，两次试验间隔一年¦C-预防性试验每年半次，检查性试验每年半次，两次试验间隔半年¦D-预防性试验每年一次，检查性试验每年半次，两次试验间隔一年 | A | 线路安规13.11.3.1 | 1
75 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业工具应定期进行机械试验，其试验周期为：（ ）。 | A-绝缘工具每年半次，金属工具两年半次¦B-绝缘工具每年半次，金属工具两年一次¦C-绝缘工具每年一次，金属工具两年半次¦D-绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | D | 线路安规13.11.3.1 | 1
76 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业绝缘工具电气预防性试验中，操作冲击耐压试验以（ ）为合格（采用250/2500μs的标准波）。 | A-无二次击穿、闪络¦B-无二次击穿¦C-无一次击穿、闪络¦D-无一次击穿 | C | 线路安规13.11.3.2 | 1
77 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电作业绝缘工具电气预防性试验中，工频耐压试验以（ ）为合格。 | A-无击穿、无闪络及过热¦B-无击穿、无闪络¦C-无击穿、无过热¦D-无闪络、无过热 | A | 线路安规13.11.3.2 | 1
78 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，（ ），以无击穿、闪络及过热为合格。 | A-每200mm耐压75kV，时间为1min¦B-每200mm耐压60kV，时间为2min¦C-每300mm耐压60kV，时间为2min¦D-每300mm耐压75kV，时间为1min | D | 线路安规13.11.3.3 | 1
79 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，整套屏蔽服装各最远端点之间的电阻值均不得大于（ ）Ω。 | A-35¦B-30¦C-25¦D-20 | D | 线路安规13.11.3.5 | 1
80 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，卸扣应是锻造的，且不准（ ）。 | A-纵向受力¦B-横向受力¦C-侧向受力¦D-两侧受力 | B | 线路安规14.2.13.1 | 1
81 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，不准使卸扣处于（ ）。 | A-吊件的转角处¦B-吊件的侧面处¦C-吊件的上部处¦D-吊件的底部处 | A | 线路安规14.2.13.3 | 1
82 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，用于35kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于（ ）mm。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | B | 线路安规14.4.2.4 | 1
83 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施（ ）。 | A-应一次性完成¦B-可分段执行¦C-可分天完成¦D-应在工作前完成 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1
84 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工后，（ ）应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-工作负责人（包括小组负责人）¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-班组人员 | A | 线路安规5.7.1 | 1
85 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时，接地线可单独或合并后接到杆塔上，但杆塔接地电阻和（ ）应良好。 | A-接地装置¦B-接地通道¦C-杆塔基础¦D-土壤电阻 | B | 线路安规6.4.6 | 1
86 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的（ ）挂接，作业结束脱离导线后拆除。 | A-作业开始前¦B-作业时¦C-开工前¦D-许可工作前 | A | 线路安规6.5.2 | 1
87 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机械（ ）至少应做一次全面技术检查。 | A-每季度¦B-每半年¦C-每年¦D-每两年 | C | 线路安规11.2.3 | 1
88 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绞磨应放置平稳，锚固可靠，受力（ ）方不准有人。锚固绳应有防滑动措施。 | A-前¦B-侧¦C-后¦D-上 | A | 线路安规14.2.1.1 | 1
89 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，地锚的分布及埋设深度应根据（ ）确定。 | A-地锚的受力情况及土质情况¦B-地锚的布设形式及土质情况¦C-地锚的布设形式及地形情况¦D-地锚的受力情况及地形情况 | A | 线路安规14.2.2.6 | 1
90 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡等有变形时，以及链条直径磨损量达（ ）时，禁止使用。 | A-8%¦B-10%¦C-12%¦D-15% | B | 线路安规14.2.8.1 | 1
91 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应（ ），否则不得悬挂。 | A-查阅图纸¦B-经过计算¦C-经过估算¦D-现场检查牢固性 | B | 线路安规14.2.8.7 | 1
92 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的（ ）倍。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | D | 线路安规14.2.9.4 | 1
93 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，在道路上施工应（ ），并设置适当的警示标志牌。 | A-设专人看守¦B-设警示灯¦C-避免车流高峰¦D-设围栏 | D | 线路安规14.2.11.1 | 1
94 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，拴挂固定滑车的桩或锚，应按（ ）加以计算，使之埋设牢固可靠。 | A-土质不同情况¦B-地形不同情况¦C-布设不同情况¦D-桩或锚形式不同情况 | A | 线路安规14.2.14.3 | 1
95 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-技术负责人¦B-安监人员¦C-工作票签发人¦D-运维部门负责人 | C | 线路安规16.6.6.1 | 1
96 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行科学试验，确认安全可靠，编出（ ）和（ ），并经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后，方可进行和使用。 | A-操作工艺方案¦B-安全措施¦C-技术措施¦D-组织措施 | AB | 线路安规13.1.3 | 2
97 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，参加带电作业的人员，应经专门培训，并经考试合格取得资格、单位书面批准后，方能参加相应的作业。带电作业（ ）和（ ）、（ ）应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-专责监护人¦D-工作许可人 | ABC | 线路安规13.1.4 | 2
98 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业（ ）在带电作业工作开始前，应与（ ）联系。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员¦C-运维管理人员¦D-工作许可人 | AB | 线路安规13.1.8 | 2
99 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，非特殊需要，不应在跨越处（ ）或（ ）有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。 | A-下方¦B-邻近¦C-上方¦D-交叉 | AB | 线路安规13.2.7 | 2
100 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）、（ ）kV 等电位作业应使用电位转移棒进行电位转移。 | A-220¦B-500¦C-750¦D-1000 | CD | 线路安规13.3.6 | 2
101 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电断、接（ ）等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | A-空载线路¦B-耦合电容器¦C-避雷器¦D-阻波器 | ABCD | 线路安规13.4.4 | 2
102 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴（ ）。 | A-口罩¦B-护目镜¦C-安全帽¦D-绝缘手套 | AB | 线路安规13.6.3 | 2
103 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经（ ）。 | A-专门培训¦B-考试合格¦C-持证上岗¦D-签署合同 | ABC | 线路安规13.7.1 | 2
104 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业工具应（ ），并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | A-绝缘良好¦B-连接牢固¦C-转动灵活¦D-使用方便 | ABC | 线路安规13.11.2.1 | 2
105 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，发现绝缘工具（ ）或（ ）、（ ）时，应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。 | A-受潮¦B-表面损伤¦C-脏污¦D-铭牌缺失 | ABC | 线路安规13.11.2.3 | 2
106 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业工具使用前，仔细检查确认没有（ ），否则禁止使用。 | A-损坏¦B-受潮¦C-脏污¦D-变形¦E-失灵 | ABDE | 线路安规13.11.2.5 | 2
107 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在市区或人口稠密的地区进行带电作业时，工作现场应（ ）。 | A-设置围栏¦B-装设报警装置¦C-专人监护¦D-禁止非工作人员入内 | ACD | 线路安规13.2.6 | 2
108 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业工作票，对（ ）且依次进行的带电作业，可在数条线路上共用一张工作票。 | A-同一电压等级¦B-同类型¦C-相同安全措施¦D-同一工作项目 | ABC | 线路安规5.3.8.1 | 2
109 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），禁止使用（ ）等非绝缘工具进行测量。 | A-皮尺¦B-普通绳索¦C-线尺¦D-测量仪 | ABC | 线路安规7.3.5 | 2
110 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，工作负责人应在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，（ ）应与导线保持表4的安全距离。 | A-人员¦B-绝缘工具¦C-树木¦D-绳索 | ACD | 线路安规7.4.1 | 2
111 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在带电杆塔上进行（ ）、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离不得小于表3的规定。 | A-测量¦B-防腐¦C-巡视检查¦D-紧杆塔螺栓 | ABCD | 线路安规8.1.1 | 2
112 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在330kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业，应采取防静电感应措施，例如穿戴相应电压等级的全套屏蔽服，包括（ ）、鞋等，或静电感应防护服和导电鞋等。 | A-帽¦B-上衣¦C-裤子¦D-手套 | ABCD | 线路安规8.4.1 | 2
113 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交待施工方法（ ），作业人员应明确分工、密切配合、服从指挥。 | A-工作时间¦B-安全组织¦C-技术措施¦D-指挥信号 | BCD | 线路安规9.3.1 | 2
114 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）应设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠安全保护装置。 | A-20m以上杆塔¦B-30m以上杆塔¦C-220kV及以上线路杆塔¦D-新建钢管杆塔 | BCD | 线路安规10.10 | 2
115 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声、看见闪电）、（ ）、雾等，禁止进行带电作业。 | A-雪¦B-雹¦C-冻¦D-雨 | ABD | 线路安规13.1.2 | 2
116 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业不准使用（ ）等非绝缘绳索。 | A-白棕绳¦B-棉纱绳¦C-蚕丝绳¦D-钢丝绳 | ABD | 线路安规13.2.3 | 2
117 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电断、接空载线路时，应确认线路的另一端断路器（开关）和隔离开关（刀闸）确已断开，接入线路侧的（ ）确已退出运行后，方可进行。禁止带负荷断、接引线。 | A-电流互感器¦B-电压互感器¦C-变压器¦D-阻波器 | BC | 线路安规13.4.1 | 2
118 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电短接设备中，用分流线带电短接断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器等载流设备，应遵守（ ），分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路等规定。 | A-短接前一定要核对相位¦B-组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠¦C-35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表15的规定¦D-断路器（开关）应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器，锁死跳闸机构后，方可短接 | ABCD | 线路安规13.5.1 | 2
119 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认（ ）、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | A-动力系统¦B-液压传动¦C-回转¦D-升降 | BCD | 线路安规13.7.2 | 2
120 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意（ ）及（ ）。 | A-周围环境¦B-液压油量¦C-支腿情况¦D-操作速度 | AD | 线路安规13.7.4 | 2
121 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业使用保护间隙时，应遵守下列哪些规定。（ ） | A-悬挂保护间隙前，应与调控人员联系停用重合闸或直流线路再启动功能¦B-悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地，再将保护间隙挂在导线上，并使其接触良好。拆除的程序与其相反¦C-保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上，悬挂后，应派专人看守，在有人、畜通过的地区，还应增设围栏¦D-装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 | ABCD | 线路安规13.8.3 | 2
122 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业工具房应配备（ ），辐射均匀的加热器，足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。 | A-湿度计¦B-温度计¦C-抽湿机（数量以满足要求为准）¦D-静电消除器 | ABC | 线路安规13.11.1.3 | 2
123 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业工具应（ ），并建立试验、检修、使用记录。 | A-统一编号¦B-专人保管¦C-登记造册¦D-随车保存 | ABC | 线路安规13.11.1.4 | 2
124 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电作业工具在运输过程中，带电绝缘工具应装在（ ）内，以防受潮和损伤。 | A-专用工具袋¦B-专用工具箱¦C-专用工具车¦D-一般工程车 | ABC | 线路安规13.11.2.3 | 2
125 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的（ ）上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | A-帆布¦B-斗臂车身上¦C-地¦D-绝缘垫 | AD | 线路安规13.11.2.4 | 2
126 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，卡线器有（ ）等缺陷时应予报废。 | A-裂纹¦B-弯曲¦C-转轴不灵活¦D-钳口斜纹磨平 | ABCD | 线路安规14.2.5 | 2
127 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高空作业车（包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机）应按GB/T9465的规定进行（ ）。 | A-试验¦B-维护¦C-保养¦D-驾驶 | ABC | 线路安规14.2.11.9 | 2
128 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，绝缘工具在储存、运输时不准与（ ）和化学药品接触,并要防止阳光直射或雨淋。 | A-酸¦B-碱¦C-金属¦D-油类 | ABD | 线路安规14.4.1.5 | 2
129 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对于土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，采用临时接地体时，应采取增加接地体（ ）或埋地深度等措施改善接地电阻。 | A-根数¦B-长度¦C-截面积¦D-周围土壤湿度 | ABC | 线路安规6.4.7 | 2
130 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应（ ），不准随便乱放。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-随身携带 | ABC | 线路安规10.12 | 2
131 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置（ ）的起重机械。 | A-电控¦B-失灵¦C-内置¦D-不灵敏 | BD | 线路安规11.1.6 | 2
132 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，双钩紧线器应经常润滑保养。（ ）等禁止使用。 | A-换向爪失灵¦B-螺杆无保险螺丝¦C-表面裂纹¦D-表面变形 | ABCD | 线路安规14.2.4 | 2
133 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有（ ）。 | A-填用线路一级动火工作票¦B-填用线路二级动火工作票¦C-填用电力线路第一种工作票¦D-填用电力线路第二种工作票 | AB | 线路安规16.6.1 | 2
134 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路一级动火工作票的签发、审批，下列说法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-工区安监负责人、消防管理负责人审核¦C-公司安监负责人、消防管理负责人审核¦D-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准 | ABD | 线路安规16.6.6.2 | 2
135 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场（ ），确无问题后方可动火。 | A-检查防火安全措施是否正确完备¦B-测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦C-作业人员都已就绪¦D-在监护下做明火试验 | ABD | 线路安规16.6.11.1 | 2
136 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路经验明确无电压后，应立即装设接地线（直流线路两极接地线分别直接接地）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，线路经验明确无电压后，应立即装设接地线并三相短路（直流线路两极接地线分别直接接地）。
137 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在±500kV带电线路杆塔上工作，作业人员及其所携带的工具、材料等与带电导线最小安全距离为9m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规8.1.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，在±500kV带电线路杆塔上工作，作业人员及其所携带的工具、材料等与带电导线最小安全距离为6.8m。
138 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规8.1.3 | 0.5
139 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警告标志，可不派人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.3.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警告标志，必要时派人看守。
140 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持表19所列安全距离，且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.3.13 | 0.5
141 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，短时移动车辆时，作业平台上不得载人（制造规定允许的除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.22 | 0.5 |  |  |  | 利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上不得载人（制造规定允许的除外）。
142 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用单吊（拉）线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.9 | 0.5
143 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在海拔1000m以上（750kV为海拔2000m以上）带电作业时，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等，并编制操作工艺方案和安全措施后即可执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.1.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，在海拔1000m以上（750kV为海拔2000m以上）带电作业时，应根据作业区不同海拔高度，修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等，并编制带电作业现场安全规程，经本单位批准后执行。
144 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验、能胜任带电作业工作的人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.1.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、带电作业实践经验的人员担任。
145 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。简单的带电作业，监护人可以同时对两个作业点进行监护。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.1.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。
146 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.1.7 | 0.5
147 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业结束后应及时向工作票签发人汇报。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.1.8 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电作业结束后应及时向值班调控人员汇报。
148 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.1.8 | 0.5
149 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备已经停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.1.9 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。
150 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，进行地电位带电作业，35kV及以下的带电设备、不能满足表5规定的最小安全距离时，应采取可靠的绝缘隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.2.1 | 0.5
151 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，非特殊需要，不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.2.7 | 0.5
152 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如需在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，则应制定可靠的操作工艺方案，即可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.2.7 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，如需在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作，则应制定可靠的安全技术措施，经本单位批准后方可进行。
153 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，35kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位带电作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.3.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位带电作业。
154 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，其组合间隙若不满足表9的规定，应加装绝缘隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，其组合间隙若不满足表9的规定，应加装保护间隙。
155 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业，扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后，良好绝缘子片数不准小于表7的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.3.5 | 0.5
156 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，750、1000kV等电位作业应使用电位转移棒进行电位转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.3.6 | 0.5
157 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前，应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.3.8.4 | 0.5
158 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业，在瓷横担线路上禁止挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.3.8.4 | 0.5
159 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，等电位作业人员在作业中禁止用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分，防止起火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.3.9 | 0.5
160 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电断、接空载线路时，作业人员应戴墨镜，并应采取消弧措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.4.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取消弧措施。
161 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在查明线路确无接地、绝缘良好、相位确定无误后，便可进行带电断、接引线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.4.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线。
162 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后才能触及。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.4.1 | 0.5
163 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电断、接引线时，禁止同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.4.1 | 0.5
164 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.4.2 | 0.5
165 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.4.4 | 0.5
166 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，阻波器被短接前，严防等电位作业人员人体短接阻波器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.5.2 | 0.5
167 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.6.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。
168 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业时，作业人员的双手应始终握持绝缘杆保护环以上部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.6.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，作业时，作业人员的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。
169 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训后即可上岗。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.7.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训，考试合格、持证上岗。
170 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳固可靠，并有防倾覆措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.7.2 | 0.5
171 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，绝缘斗中的作业人员应正确使用安全带和绝缘工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.7.3 | 0.5
172 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机可以熄火。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.7.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。
173 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，依据线路安规，直流线路不采用带电检测绝缘子的检测方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.9 | 0.5
174 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用火花间隙检测器带电检测绝缘子，应在干燥天气进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.9 | 0.5
175 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用火花间隙检测器带电检测绝缘子时，检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活，测量准确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.9 | 0.5
176 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.1.1 | 0.5
177 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工具应存放于通风良好，清洁干燥的专用工具房内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.1.1 | 0.5
178 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工具房通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.1.2 | 0.5
179 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应予报废，禁止继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.1.5 | 0.5
180 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内，其绝缘部分应有防尘措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.11.1.6 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内，其绝缘部分应有防潮措施。
181 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工具应绝缘良好、连结牢固、转动灵活，并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.2.1 | 0.5
182 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.2.2 | 0.5
183 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业工具在运输过程中，发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理后即可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.11.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电作业工具在运输过程中，发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。
184 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.2.5 | 0.5
185 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规13.11.3.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应整根进行试验，不准分段。
186 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.5 | 0.5
187 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，卸扣的销子应扣在活动性较大的索具内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.13.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，卸扣的销子不准扣在活动性较大的索具内。
188 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，两手可以抓一个梯阶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.2.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，两手不准抓一个梯阶。
189 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5
190 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5
191 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，可以用缠绕的方法进行接地或短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
192 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装设接地线时，应先接导线端，后接接地端，接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，装设接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。
193 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，搭设跨越架可不设监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.4.7 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，搭设跨越架应在专人监护下进行。
194 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.13 | 0.5
195 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人在梯子上时，可以移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.19 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。
196 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前，应将梯头的封口可靠封闭，否则应使用保护绳防止梯头脱钩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.20 | 0.5
197 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.2 | 0.5
198 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在棱角和滑面与绳索（吊带）接触处应加以包垫。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.7 | 0.5
199 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，吊物上不许站人，作业人员可利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.10 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。
200 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊重物稍一离地（或支持物），应再检查悬吊及捆绑，认为可靠后方准继续起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.4 | 0.5
201 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，臂架式起重机应设有力矩限制器和幅度指示器。铁路起重机应安有夹轨钳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.6 | 0.5
202 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装运电杆、变压器和线盘应绑扎牢固，并用绳索绞紧。水泥杆、线盘的周围应塞牢，防止滚动、移动伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.2 | 0.5
203 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装卸电杆等笨重物件应采取措施，防止散堆伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.3 | 0.5
204 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，施工机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用，紧急情况下允许短时间超负荷使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.1.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，施工机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用，不准超负荷使用。
205 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用绞磨和卷扬机吊起的重物必须在空中短时间停留时，应用人力留住。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.1.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，用绞磨和卷扬机吊起的重物必须在空中短时间停留时，应用棘爪锁住。
206 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在土质疏松的地方，抱杆脚应用浮土垫牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.2.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，在土质疏松的地方，抱杆脚应用垫木垫牢。
207 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，弯曲和变形严重的钢质地锚可以减负荷使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.7.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，弯曲和变形严重的钢质地锚禁止使用。
208 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，链条葫芦不得超负荷使用，起重能力在5t以下的允许2人拉链，不得随意增加人数猛拉。操作链条葫芦时，人员不准站在链条葫芦的正下方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，链条葫芦不得超负荷使用，起重能力在5t以上的允许2人拉链，不得随意增加人数猛拉。操作链条葫芦时，人员不准站在链条葫芦的正下方。
209 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，钢丝绳应定期浸油。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.9.3 | 0.5
210 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，新插接的钢丝绳套应做150%允许负荷的抽样试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.9.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验。
211 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，合成纤维吊装带使用中无法避免与尖锐棱角接触时，可不加装必要的护套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.10.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，合成纤维吊装带使用中无法避免与尖锐棱角接触时，应加装必要的护套。
212 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，合成纤维吊装带发现外部护套破损显露出内芯时，应降低标准使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.10.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，合成纤维吊装带发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。
213 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，流动式起重机不准在暗沟、地下管线等上面作业；不能避免时，允许短时间超过暗沟、地下管线允许的承载力，但应采取防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，流动式起重机不准在暗沟、地下管线等上面作业；不能避免时，应采取防护措施，不准越过暗沟、地下管线允许的承载力。
214 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车起重机行驶时，车上操作室禁止坐人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.6 | 0.5
215 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业完毕后，应先起腿，然后将臂杆完全收回，放在支架上。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外，均不准吊物行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.7 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业完毕后，应将臂杆完全收回，放在支架上，然后方可起腿。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外，均不准吊物行走。
216 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，滑车可以拴挂在不牢固的结构物上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.14.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，滑车不准拴挂在不牢固的结构物上。
217 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，携带型短路接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的机械强度，并在大短路电流通过时不致松脱。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.4.2.3 | 0.5
218 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5
219 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.6.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。
220 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，带电作业有哪些情况之一者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电？ | \ | 1.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。2.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。3.直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。4.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业。 | 线路安规13.1.7 | \
221 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业，哪些情况之一者，应经验算合格，并经本单位批准后才能进行？ | \ | 1.在孤立档的导、地线上的作业。2.在有断股的导、地线和锈蚀的地线上的作业。3.在13.3.8.1条以外的其他型号导、地线上的作业。4.两人以上在同档同一根导、地线上的作业。 | 线路安规13.3.8.2 | \
222 | 线路安规 | 输电带电作业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期如何规定？ | \ | 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：1. 电气试验：预防性试验每年一次，检查性试验每年一次， 两次试验间隔半年。2. 机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。 | 线路安规13.11.3.1 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
13 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）携带器材登杆或在杆塔上移位。 | A-允许¦B-经工作负责人同意可¦C-不宜¦D-禁止 | D | 线路安规9.2.2 | 1 |  | 保命题
6 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，66、110kV线路验电时，人体与被验电设备最小安全距离为（ ）m，并设专人监护。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 线路安规6.3.2 | 1 |  | 保命题
2 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，白天工作间断时，工作地点的（ ）仍保留不动。 | A-操作接地线¦B-工作接地线¦C-全部接地线¦D-安全警示牌 | C | 线路安规5.6.2 | 1 |  | 保命题
7 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，应（ ）。 | A-先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧¦B-先验高压、后验低压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦C-先验低压、后验高压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦D-先验高压、后验低压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | A | 线路安规6.3.4 | 1 |  | 保命题
3 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除，次日恢复工作前应（ ）。 | A-重新验电¦B-直接挂接地线¦C-重新验电挂接地线¦D-使用个人保安线 | C | 线路安规5.6.3 | 1 |  | 保命题
4 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工（ ），应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。 | A-接地线拆除后¦B-作业人员确由杆塔上撤下后¦C-各作业点报完工后¦D-个人保安线拆除后 | A | 线路安规5.7.1 | 1 |  | 保命题
1 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面（含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路）都已停电，并挂好（ ）后，方能发出许可工作的命令。 | A-安全警示牌¦B-工作接地线¦C-个人保安线¦D-操作接地线 | D | 线路安规5.4.2 | 1 |  | 保命题
12 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如脚扣、（ ）和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。 | A-安全帽¦B-升降板¦C-安全带¦D-梯子 | BCD | 线路安规9.2.2 | 2 |  | 保命题
11 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，攀登杆塔作业前，应先检查（ ）是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，禁止攀登。 | A-根部¦B-基础¦C-接地装置¦D-拉线 | ABD | 线路安规9.2.1 | 2 |  | 保命题
5 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，直流线路和330kV及以上的交流线路，可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时，绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线，根据有无（ ）来判断线路是否确无电压。 | A-变形¦B-放电声¦C-烧熔¦D-火花 | BD | 线路安规6.3.1 | 2 |  | 保命题
15 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.3 | 0.5 |  | 保命题
16 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.10 | 0.5 |  | 保命题
8 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，个人保安线装设时，应先接导线端，后接接地端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.5.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 个人保安线装设时，应先接接地端，后接导线端，且接触良好，连接可靠。 拆个人保安线的顺序与此相反。
10 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.4 | 0.5 |  | 保命题
14 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可以采用突然剪断导、地线的做法松线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.4.6 | 0.5 |  | 保命题 |  | 禁止采用突然剪断导、地线的做法松线。
9 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员不准在坑内休息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.2 | 0.5 |  | 保命题
52 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。 | A-作业杆塔¦B-配合停电的¦C-停电线路¦D-工作地段 | B | 线路安规6.4.1 | 1
18 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，500kV线路验电时，人体与被验电设备最小安全距离为（ ）m，并设专人监护。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 线路安规6.3.2 | 1
257 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，不准使卸扣处于（ ）。 | A-吊件的转角处¦B-吊件的侧面处¦C-吊件的上部处¦D-吊件的底部处 | A | 线路安规14.2.13.3 | 1
58 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，其截面不准小于（ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线接地或短路。 | A-18¦B-20¦C-25¦D-30 | C | 线路安规6.4.4 | 1
30 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂（ ）许可，并留存。 | A-技术人员¦B-值班人员¦C-工作许可人¦D-安全人员 | C | 线路安规5.3.8.5 | 1
101 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过（ ）可靠接地。 | A-金属滑车¦B-绝缘滑车¦C-塑料滑车¦D-环氧树脂滑车 | A | 线路安规8.4.3 | 1
221 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，地锚坑在引出线露出地面的位置，其前面及两侧的（ ）m范围内不准有沟、洞、地下管道或地下电缆等。 | A-1¦B-2¦C-4¦D-5 | B | 线路安规14.2.2.6 | 1
31 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由（ ）向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。 | A-小组负责人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1
32 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向（ ）提出申请，经同意后给予办理。 | A-工作票签发人¦B-调控值班员¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | C | 线路安规5.3.9.2 | 1
270 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电容型验电器、绝缘杆的工频耐压试验周期为（ ）。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规14.4.3.5 | 1
285 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票经批准后，由（ ）送交运维许可人。 | A-动火执行人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工区消防人员 | C | 线路安规16.6.6.3 | 1
282 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由（ ）收执、一份保存在安监部门或动火部门。 | A-运维许可人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-技术负责人 | B | 线路安规16.6.6.1 | 1
309 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票至少应保存（ ）。 | A-6个月¦B-1年¦C-18个月¦D-2年 | B | 线路安规16.6.14 | 1
308 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ），签发人将其中的一份交工区。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-动火工作负责人¦D-动火执行人 | B | 线路安规16.6.13 | 1
297 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火作业中，尽可能地把动火（ ）压缩到最低限度。 | A-时间和范围¦B-时间和人员¦C-人员和范围¦D-时间、范围和人员 | A | 线路安规16.6.10.3 | 1
63 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器（开关）、隔离开关（刀闸）时，应先在其（ ）装设接地线。 | A-两侧¦B-受电侧¦C-送电侧¦D-任意一侧 | A | 线路安规6.4.8 | 1
57 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时，应（ ）。 | A-先拆低压、后拆高压，先拆上层、后拆下层，先拆近侧、后拆远侧¦B-先拆高压、后拆低压，先拆上层、后拆下层，先拆远侧、后拆近侧¦C-先拆低压、后拆高压，先拆下层、后拆上层，先拆近侧、后拆远侧¦D-先拆高压、后拆低压，先拆下层、后拆上层，先拆远侧、后拆近侧 | B | 线路安规6.4.3 | 1
56 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应（ ）。 | A-先挂低压、后挂高压，先挂上层、后挂下层，先挂远侧、后挂近侧¦B-先挂高压、后挂低压，先挂上层、后挂下层，先挂近侧、后挂远侧¦C-先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧¦D-先挂高压、后挂低压，先挂下层、后挂上层，先挂远侧、后挂近侧 | C | 线路安规6.4.3 | 1
35 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对直接在现场许可的停电工作，工作许可人和工作负责人应在工作票上记录（ ），并签名。 | A-工作内容¦B-停电范围¦C-许可时间¦D-安全措施 | C | 线路安规5.4.3 | 1
166 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，凡在坠落高度基准面（ ）m 以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 线路安规10.1 | 1
148 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，放线、紧线时，如遇导、地线有卡、挂住现象，应（ ）处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧，采用工具、大绳等撬、拉导线。 | A-松线后¦B-紧线后¦C-紧线前¦D-松线前 | A | 线路安规9.4.3 | 1
145 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，放线、紧线与撤线工作均应有（ ），并做到通信畅通、加强监护。 | A-专人指挥、统一安排¦B-专人指挥、统一信号¦C-分组指挥、统一安排¦D-分组指挥、统一信号 | B | 线路安规9.4.1 | 1
150 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，放线、紧线与撤线工作时，人员不准站在或跨在已受力的牵引绳、导线的（ ）侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方，防止意外跑线时抽伤。 | A-外角¦B-内角¦C-受力¦D-牵引 | B | 线路安规9.4.4 | 1
135 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，杆塔分解组立时，提升抱杆时应逐节提升，禁止提升（ ）。 | A-过慢¦B-过快¦C-过低¦D-过高 | D | 线路安规9.3.12 | 1
143 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，杆塔上有人时，（ ）调整或拆除拉线。 | A-可¦B-宜¦C-不宜¦D-不准 | D | 线路安规9.3.15 | 1
238 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，钢丝绳插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的（ ）倍，且不准小于（ ）mm。 | A-15；400¦B-15；300¦C-20；400¦D-20；300 | B | 线路安规14.2.9.5 | 1
167 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-半年¦B-每年¦C-两年¦D-三年 | B | 线路安规10.2 | 1
68 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于（ ）mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | A-20¦B-16¦C-14¦D-12 | B | 线路安规6.5.3 | 1
67 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线由（ ）负责自行装、拆。 | A-作业人员¦B-专责监护人¦C-工作负责人¦D-小组负责人 | A | 线路安规6.5.2 | 1
51 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各工作班（ ）各端和工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）都应接地。 | A-作业杆塔¦B-工作线路¦C-停电线路¦D-工作地段 | D | 线路安规6.4.1 | 1
65 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要（ ）工作时，应使用个人保安线。 | A-杆塔上¦B-绝缘子串上¦C-接触或接近导线¦D-架空地线上 | C | 线路安规6.5.1 | 1
50 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作接地线应全部列入（ ），工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。 | A-工作票¦B-操作票¦C-工作任务单¦D-现场交底记录 | A | 线路安规6.4.1 | 1
209 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，机具应由（ ）操作和使用。 | A-班组长¦B-技术员¦C-机具管理员¦D-了解其性能并熟悉使用知识的人员 | D | 线路安规14.1.3 | 1
111 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎。扶钎人应站在打锤人（ ）。 | A-正面¦B-背面¦C-侧面¦D-对面 | C | 线路安规9.1.7 | 1
55 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员（ ）接地线位置。 | A-变更工作票中指定的¦B-变更¦C-擅自变更工作票中指定的¦D-改变 | C | 线路安规6.4.2 | 1
54 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作许可人¦B-调控值班员¦C-工作票签发人¦D-各小组负责人 | C | 线路安规6.4.2 | 1
102 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于（ ）m（1000kV为0.6m）。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.4¦D-0.5 | C | 线路安规8.4.4 | 1
158 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，跨越带电线路时应使用（ ）。 | A-纤维绳¦B-棕绳¦C-绝缘绳索¦D-白棕绳 | C | 线路安规9.4.11 | 1
154 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，跨越架与被跨10kV电力线路应不小于（ ）m的安全距离，否则应停电搭设。 | A-0.7¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.5 | B | 线路安规9.4.8 | 1
214 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，拉磨尾绳不应少于2人，应站在（ ），且不准在绳圈内。 | A-锚桩后面¦B-绞磨后面¦C-卷筒后面¦D-锚桩前面 | A | 线路安规14.2.1.4 | 1
131 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，立、撤杆作业现场，不准利用树木或外露岩石作受力桩。一个锚桩上的临时拉线不准超过（ ）根，临时拉线不准固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。 | A-一¦B-两¦C-三¦D-四 | B | 线路安规9.3.10 | 1
125 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，立杆前，应开好“马道”作业人员要均匀地分配在电杆的（ ）。 | A-一侧¦B-两侧¦C-内侧¦D-外侧 | B | 线路安规9.3.5 | 1
104 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近高压线路工作，用（ ）传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | A-绝缘绳索¦B-麻绳¦C-尼龙绳¦D-钢丝绳 | A | 线路安规8.4.5 | 1
81 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近或交叉其他±500kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | A-7.8¦B-8.2¦C-10¦D-11.1 | A | 线路安规8.2.1 | 1
80 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近或交叉其他500kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | A-4.0¦B-5.0¦C-6.0¦D-7.0 | C | 线路安规8.2.1 | 1
79 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，邻近或交叉其他66、110kV电力线工作的安全距离为（ ）m。 | A-1.0¦B-2.0¦C-3.0¦D-4.0 | C | 线路安规8.2.1 | 1
132 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。临时拉线应在（ ）方可拆除。 | A-永久拉线安装时¦B-永久拉线全部安装完毕承力后¦C-永久拉线全部安装完毕后¦D-永久拉线安装前 | B | 线路安规9.3.10 | 1
227 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，木质锚桩应使用（ ）的木料，有严重损伤、纵向裂纹和出现横向裂纹时禁止使用。 | A-耐腐性较好¦B-木质较硬¦C-任意¦D-韧性较好 | B | 线路安规14.2.7.3 | 1
194 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | A-工作负责人¦B-吊车司机¦C-起重设备指挥人员¦D-起重设备操作人员 | A | 线路安规11.2.4 | 1
187 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重吊钩应挂在物件的（ ）。 | A-顶端¦B-中部¦C-重心线上¦D-中心线上 | C | 线路安规11.1.7 | 1
192 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺（ ），禁止存放易燃物品。 | A-布垫¦B-纤维垫¦C-塑料垫¦D-橡胶绝缘垫 | D | 线路安规11.2.2 | 1
243 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-0.8¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.4 | C | 线路安规14.2.11.2 | 1
183 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过（ ）。 | A-铭牌规定¦B-起吊物的重量¦C-起吊绳的荷载¦D-吊钩的荷载 | A | 线路安规11.1.3 | 1
249 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先（ ）方可进行其他操作。 | A-支好全部支腿后¦B-支好前支腿后¦C-支好后支腿后¦D-条件不允许可不支腿 | A | 线路安规14.2.11.7 | 1
248 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，汽车起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩（ ）。 | A-挂在挂钩¦B-挂上重物并将钢丝绳收紧¦C-挂在挂钩上并将钢丝绳收紧¦D-钢丝绳收紧 | C | 线路安规14.2.11.6 | 1
103 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，如需在绝缘架空地线上作业时，应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用（ ）方式进行。 | A-地电位¦B-等电位¦C-中间电位¦D-斗臂车作业 | B | 线路安规8.4.4 | 1
27 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的设备运维管理单位同意并实施（ ）。 | A-停电¦B-接地¦C-停电、接地¦D-隔离 | C | 线路安规5.3.8.3 | 1
36 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应在得到指定的配合停电设备（ ）通知这些线路已停电和接地，并履行工作许可书面手续后，才可开始工作。 | A-资产管理单位联系人¦B-运维管理单位联系人¦C-调控值班员¦D-运维人员 | B | 线路安规5.4.4 | 1
113 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，上横担进行工作前，应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带（绳）应系在主杆或（ ）上。 | A-绝缘子¦B-导线¦C-拉板¦D-牢固的构件 | D | 线路安规9.2.2 | 1
206 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，施工机具和安全工器具应（ ），专人保管。入库、出库、使用前应进行检查。 | A-统一编号¦B-专人领用¦C-专库保管¦D-集中放置 | A | 线路安规14.1.1 | 1
262 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，施工机具应有（ ）存放，库房要经常保持干燥、通风。 | A-指定库房¦B-专用库房¦C-统一库房¦D-临时库房 | B | 线路安规14.3.1 | 1
200 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用机械牵引杆件上山时，应将杆身绑牢，钢丝绳不准触磨岩石或坚硬地面，牵引路线两侧（ ）m以内，不准有人逗留或通过。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 线路安规11.3.4 | 1
178 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（ ）人工作。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | A | 线路安规10.20 | 1
223 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，双钩紧线器受力后应至少保留（ ）有效丝杆长度。 | A-1/5¦B-1/6¦C-1/7¦D-1/8 | A | 线路安规14.2.4 | 1
274 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，所有电气设备的（ ）均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 | A-金属外壳¦B-绝缘部分¦C-电机部分¦D-导电部分 | A | 线路安规16.3.1 | 1
110 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在（ ）的两个塔脚同时挖坑。 | A-对角线¦B-横线路¦C-顺线路¦D-同一侧 | A | 线路安规9.1.6 | 1
174 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，特殊情况下，确需在恶劣天气进行露天高处抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经（ ）批准后方可进行。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-领导¦D-本单位 | D | 线路安规10.17 | 1
38 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用（ ）工作票时，不需要履行工作许可手续。 | A-电力线路第一种¦B-电力线路第二种¦C-带电作业¦D-电力电缆第一种工作票 | B | 线路安规5.4.6 | 1
34 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票进行工作，工作负责人应在得到（ ）的许可后，方可开始工作。 | A-第一个工作许可人¦B-工作票签发人¦C-任何一个工作许可人¦D-全部工作许可人 | D | 线路安规5.4.1 | 1
82 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近，以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表4规定的安全距离以内，则另一回线路也应（ ）。 | A-停电¦B-接地¦C-停电并予接地¦D-停用重合闸 | C | 线路安规8.2.1 | 1
43 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，停电设备的各端，应有明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的（ ）等指示。 | A-电气和机械¦B-遥信信息¦C-机械¦D-变位 | A | 线路安规6.2.2 | 1
92 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，同杆塔多回线路中部分线路停电的工作，工作负责人在接受许可开始工作的命令时，应与（ ）核对停电线路双重称号无误。 | A-值班调控人员¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-运维人员 | C | 线路安规8.3.4 | 1
91 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，同杆塔多回线路中部分线路停电的工作，工作票签发人和工作负责人对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查。多回线路中的每回线路（直流线路每极）都应填写（ ）。 | A-线路名称¦B-线路称号¦C-双重称号¦D-双重名称 | C | 线路安规8.3.3 | 1
62 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积和埋深分别不准小于（ ）。 | A-190mm²和0.4m¦B-160mm²和0.6m¦C-160mm²和0.8m¦D-190mm²和0.6m | D | 线路安规6.4.7 | 1
49 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路的验电应逐相（直流线路逐极）进行。检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其组合时，应在其（ ）验电。 | A-送电侧¦B-受电侧¦C-两侧¦D-任意一侧 | C | 线路安规6.3.4 | 1
259 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路作业中使用的滑车应有（ ），否则应采取封口措施。 | A-制动装置¦B-防止脱钩的保险装置¦C-保险装置¦D-润滑装置 | B | 线路安规14.2.14.2 | 1
260 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路作业中使用开门滑车时，应（ ），防止绳索自动跑出。 | A-检查开门勾环¦B-打开开门勾环¦C-将开门勾环锁死¦D-将开门勾环扣紧 | D | 线路安规14.2.14.2 | 1
255 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，卸扣应是锻造的，且不准（ ）。 | A-纵向受力¦B-横向受力¦C-侧向受力¦D-两侧受力 | B | 线路安规14.2.13.1 | 1
47 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用（ ）高压发生器等确认验电器良好。 | A-工频¦B-高频¦C-中频¦D-低频 | A | 线路安规6.3.2 | 1
26 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先（ ），经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。 | A-口头告知¦B-书面告知¦C-口头申请¦D-书面申请 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1
28 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经（ ）同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | A | 线路安规5.3.8.4 | 1
29 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线（ ）等随工作区段转移情况。 | A-装设时间、位置¦B-编号、装拆时间、位置¦C-编号、拆除时间¦D-编号、装设时间、位置 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1
23 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作，应填用（ ）工作票。 | A-电力电缆第二种¦B-电力线路第一种¦C-电力线路第二种¦D-带电作业 | D | 线路安规5.3.4 | 1
90 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，遇有（ ）级以上的大风时，禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 线路安规8.3.2 | 1
77 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。各种工作情况下，邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按（ ）kV直流电压等级控制。 | A-±50¦B-±400¦C-±500¦D-±660 | A | 线路安规8.1.3 | 1
100 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着（ ）。 | A-静电感应防护服¦B-全套屏蔽服¦C-全棉工作服¦D-导电鞋 | B | 线路安规8.4.2 | 1
76 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，作业人员距最下层带电导线的垂直距离不准小于（ ）m。 | A-0.35¦B-0.6¦C-0.7¦D-1.0 | C | 线路安规8.1.2 | 1
138 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在110kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为（ ）m。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 线路安规9.3.13 | 1
72 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在220kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于（ ）m。 | A-1.0¦B-1.5¦C-3.0¦D-4.0 | C | 线路安规8.1.1 | 1
22 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在220kV带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于3m规定的工作应使用（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电工作票¦D-事故紧急抢修单 | B | 线路安规5.3.3 | 1
139 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在330kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为（ ）m。 | A-6¦B-7¦C-8¦D-9 | B | 线路安规9.3.13 | 1
73 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在330kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于（ ）m。 | A-1.5¦B-3.0¦C-4.0¦D-5.0 | C | 线路安规8.1.1 | 1
137 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在35kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为（ ）m。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | B | 线路安规9.3.13 | 1
140 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在500kV带电设备附近进行立撤杆工作，杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为（ ）m。 | A-6¦B-7¦C-8.5¦D-9 | C | 线路安规9.3.13 | 1
74 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在500kV带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小安全距离不准小于（ ）m。 | A-1.5¦B-3.0¦C-4.0¦D-5.0 | D | 线路安规8.1.1 | 1
175 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，（ ）露天高处作业。 | A-应停止¦B-不宜¦C-采取措施可¦D-经工作负责人同意可 | A | 线路安规10.17 | 1
71 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，应使用绝缘无极绳索，风力应不大于（ ）级，并应有专人监护。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 线路安规8.1.1 | 1
242 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于（ ）mm2的软铜线可靠接地。 | A-14¦B-16¦C-18¦D-20 | B | 线路安规14.2.11.1 | 1
118 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上水平使用梯子时，应使用（ ）梯子。 | A-特制的专用¦B-铝合金¦C-绝缘¦D-竹木 | A | 线路安规9.2.6 | 1
119 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上水平使用梯子时，应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接，一般应（ ）在梯子上工作。 | A-不超过两人¦B-由一人¦C-两人¦D-不超过3人 | B | 线路安规9.2.6 | 1
116 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上作业，工作点下方应按（ ）设围栏或其他保护措施。 | A-坠落半径¦B-作业范围¦C-工作区域¦D-活动范围 | A | 线路安规9.2.5 | 1
87 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作，只有停电检修线路在带电线路（ ）时才可进行。 | A-上面¦B-中间¦C-下面¦D-侧面 | C | 线路安规8.2.3 | 1
83 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在邻近带电110kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为（ ）m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为（ ）m。 | A-1；3¦B-2.5；4¦C-3；5¦D-4；6 | C | 线路安规8.2.2 | 1
84 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在邻近带电220kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为（ ）m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为（ ）m。 | A-4；6¦B-5；7¦C-6；8.5¦D-7；9 | A | 线路安规8.2.2 | 1
85 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在邻近带电500kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为（ ）m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为（ ）m。 | A-5；7¦B-6；8.5¦C-9；8.5¦D-10；8.5 | B | 线路安规8.2.2 | 1
46 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在停电线路工作地段接地前，应使用（ ）验明线路确无电压。 | A-不小于相应电压等级、合格的感应式验电器¦B-相应电压等级、合格的接触式验电器¦C-相应电压等级、合格的感应式验电器¦D-不小于相应电压等级、合格的接触式验电器 | B | 线路安规6.3.1 | 1
96 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在同杆塔架设的多回线路上，下层线路带电，上层线路停电作业时，（ ）进行放、撤导线和地线的工作。 | A-不准¦B-不宜¦C-经工作负责人同意可以¦D-经领导批准可以 | A | 线路安规8.3.9 | 1
93 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，（ ）进入带电侧的横担，或在该侧横担上放置任何物件。 | A-可以¦B-经工作负责人同意可以¦C-不宜¦D-不准 | D | 线路安规8.3.6 | 1
95 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在同杆塔架设多回线路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用（ ）传递，物件与带电导线的安全距离应符合表4的规定。 | A-绳索¦B-绝缘绳索¦C-绝缘无极绳圈¦D-钢丝绳 | C | 线路安规8.3.8 | 1
120 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在相分裂导线上工作时，安全带（绳）应挂在同一根子导线上，后备保护绳应挂在（ ）上。 | A-同一根子导线¦B-相邻两根子导线¦C-任意两根子导线¦D-整组相导线 | D | 线路安规9.2.7 | 1
193 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在用起重机械，应当在（ ）进行一次常规性检查，并做好记录。 | A-每月¦B-每季¦C-每半年¦D-每次使用前 | D | 线路安规11.2.3 | 1
164 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在张力放线的全过程中，人员不准在牵引绳、导引绳、导线（ ）通过或逗留。 | A-下方¦B-上方¦C-外角侧¦D-两侧 | A | 线路安规9.4.13.3 | 1
219 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，整体弯曲超过杆长的（ ）的金属抱杆禁止使用。 | A-1/600¦B-1/700¦C-1/800¦D-1/900 | A | 线路安规14.2.2.3 | 1
236 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，直径为19～27mm的钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡数量应为（ ）个。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | B | 线路安规14.2.9.4 | 1
59 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，装、拆接地线时，人体不准碰触（ ）。 | A-接地线的接地端¦B-接地线和未接地的导线¦C-已接地的导线¦D-接地通道 | B | 线路安规6.4.5 | 1
245 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于（ ）m。且应设专人监护。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 线路安规14.2.11.4 | 1
246 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与220kV架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于（ ）m。且应设专人监护。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | B | 线路安规14.2.11.4 | 1
208 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）的机具，应按DL/T875的规定进行试验，经鉴定合格后方可使用。 | A-自制¦B-改装¦C-主要部件更换或检修后¦D-长期未使用 | ABC | 线路安规14.1.2 | 2
156 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。 | A-强风¦B-暴雨¦C-大雾¦D-雷电 | AB | 线路安规9.4.10 | 2
277 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，《电力安全工作规程 线路部分》所指动火作业，是指直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、（ ）、打磨、锤击、破碎、切削等。 | A-切割¦B-喷枪¦C-喷灯¦D-钻孔 | ABCD | 线路安规16.6.1 | 2
220 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，抱杆的（ ）和回转部分等，应每年对其变形、腐蚀、铆、焊或螺栓连接进行一次全面检查。每次使用前，也应进行检查。 | A-金属结构¦B-连接板¦C-抱杆头部¦D-滑车组 | ABC | 线路安规14.2.2.4 | 2
218 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，抱杆的基础应（ ）。 | A-平整坚实¦B-浮土垫牢¦C-不积水¦D-定期排水 | AC | 线路安规14.2.2.2 | 2
25 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路第二种工作票，对（ ）工作，可在数条线路上共用一张工作票。 | A-同一班组¦B-同一电压等级¦C-同类型¦D-相同安全措施 | BC | 线路安规5.3.8.1 | 2
24 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路第一种工作票，每张只能用于（ ）。 | A-一条线路¦B-同一个电气连接部位的几条供电线路¦C-同时停送电的几条线路¦D-同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路 | ABD | 线路安规5.3.8.1 | 2
144 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，调整杆塔（ ）转向时，应根据需要设置临时拉线及其调节范围，并应有专人统一指挥。 | A-倾斜¦B-弯曲¦C-拉线受力不均¦D-迈步 | ABCD | 线路安规9.3.15 | 2
290 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有（ ）。 | A-工作的必要性¦B-工作的安全性¦C-工作票上所填安全措施是否正确完备¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善 | ABC | 线路安规16.6.9.1 | 2
291 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的动火工作负责人的安全责任包括：正确安全地组织动火工作；负责检修应做的安全措施并使其完善；始终监督现场动火工作；（ ）。 | A-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育¦B-委派专人监督现场动火工作¦C-负责办理动火工作票开工和终结¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ACD | 线路安规16.6.9.2 | 2
294 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种 | ABCD | 线路安规16.6.9.5 | 2
293 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的消防监护人的安全责任包括：负责动火现场配备必要的、足够的消防设施；测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格；（ ）。 | A-负责检查现场消防安全措施的完善和正确¦B-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦C-动火工作终结时检查现场有无残留火种¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABD | 线路安规16.6.9.4 | 2
292 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的运维许可人的安全责任有（ ）。 | A-工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件¦B-动火设备与运行设备是否确已隔绝¦C-始终监督现场动火工作¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施 | ABD | 线路安规16.6.9.3 | 2
307 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 线路安规16.6.12 | 2
48 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。即通过设备的（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-机械指示位置¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 线路安规6.3.3 | 2
149 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，放线、紧线前，应检查导线有无障碍物挂住，导线与牵引绳的连接应可靠，线盘架应（ ）。 | A-稳固可靠¦B-转动灵活¦C-随意摆放¦D-制动可靠 | ABD | 线路安规9.4.3 | 2
136 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，杆塔分解组立时，塔片就位应（ ）。 | A-先低侧¦B-先高侧¦C-后低侧¦D-后高侧 | AD | 线路安规9.3.12 | 2
235 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，钢丝绳出现下列哪些情况之一者应予报废？（ ）。 | A-钢丝绳在一个节距中有表17中的断丝根数者¦B-钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到钢丝绳实际直径比其公称直径减少7%或更多者，或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤者¦C-绳芯损坏或绳股挤出；笼状畸形、严重扭结或弯折¦D-钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者，或钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者 | ABCD | 线路安规14.2.9.3 | 2
251 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高空作业车（包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机）应按GB/T9465的规定进行（ ）。 | A-试验¦B-维护¦C-保养¦D-驾驶 | ABC | 线路安规14.2.11.9 | 2
197 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各式起重机的（ ）、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。 | A-起升¦B-变幅¦C-运行¦D-支腿 | ABC | 线路安规11.2.6 | 2
196 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各式起重机应该根据需要安设（ ）、联锁开关等安全装置。 | A-过卷扬限制器¦B-过负荷限制器¦C-起重臂俯仰限制器¦D-行程限制器 | ABCD | 线路安规11.2.6 | 2
66 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作地段如有（ ）线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线。 | A-邻近¦B-平行¦C-交叉跨越¦D-同杆塔架设 | ABCD | 线路安规6.5.1 | 2
284 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路二级动火工作票的签发、审批，下列说法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-公司安监人员、消防人员审核¦C-工区安监人员、消防人员审核¦D-动火工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准 | ACD | 线路安规16.6.6.2 | 2
147 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应先取得主管部门同意，做好安全措施，如（ ）等。 | A-搭好可靠的跨越架¦B-封航¦C-封路¦D-在路口设专人持信号旗看守 | ABCD | 线路安规9.4.2 | 2
151 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，紧线、撤线前，应检查（ ）。 | A-金具¦B-拉线¦C-桩锚¦D-杆塔 | BCD | 线路安规9.4.5 | 2
41 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开（ ）、配电站（所）（包括用户设备）等线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）。 | A-发电厂¦B-变电站¦C-换流站¦D-开闭所 | ABCD | 线路安规6.2.1 | 2
42 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开危及线路停电作业，且不能采取相应安全措施的（ ）线路（包括用户线路）的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-分支¦B-交叉跨越¦C-平行¦D-同杆架设 | BCD | 线路安规6.2.1 | 2
213 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，卷扬机作业前应进行检查和试车，确认卷扬机设置稳固，防护设施、（ ）、导向滑轮、索具等合格后方可使用。 | A-电气绝缘¦B-离合器¦C-制动装置¦D-保险棘轮 | ABCD | 线路安规14.2.1.3 | 2
268 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，绝缘工具在储存、运输时不准与（ ）和化学药品接触,并要防止阳光直射或雨淋。 | A-酸¦B-碱¦C-金属¦D-油类 | ABD | 线路安规14.4.1.5 | 2
224 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，卡线器有（ ）等缺陷时应予报废。 | A-裂纹¦B-弯曲¦C-转轴不灵活¦D-钳口斜纹磨平 | ABCD | 线路安规14.2.5 | 2
122 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交待施工方法（ ），作业人员应明确分工、密切配合、服从指挥。 | A-工作时间¦B-安全组织¦C-技术措施¦D-指挥信号 | BCD | 线路安规9.3.1 | 2
126 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，利用已有杆塔立、撤杆，应先检查（ ），必要时增设临时拉线或其他补强措施。 | A-杆塔根部¦B-拉线的强度¦C-杆塔的强度¦D-工作环境 | ABC | 线路安规9.3.6 | 2
228 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，链条葫芦使用前应检查（ ）是否良好。 | A-吊钩¦B-链条¦C-转动装置¦D-刹车装置 | ABCD | 线路安规14.2.8.1 | 2
189 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，起吊、牵引过程中，（ ）吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。 | A-受力钢丝绳的周围¦B-上下方¦C-转向车外角侧¦D-转向滑车内角侧 | ABD | 线路安规11.1.8 | 2
265 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，施工机具的保管、检查和试验规定，其中正确的是（ ）。 | A-应有专用库房存放，库房要经常保持干燥、通风¦B-应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑¦C-对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放¦D-起重机具的检查、试验要求应满足附录N的规定 | ABCD | 线路安规14.3.4 | 2
263 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，施工机具应定期进行（ ）。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。 | A-检查¦B-维护¦C-清洁¦D-保养 | ABD | 线路安规14.3.2 | 2
128 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用倒落式抱杆立、撤杆时，（ ）、尾绳应在一条直线上。 | A-主牵引绳¦B-机动绞磨¦C-杆塔中心¦D-抱杆顶 | ACD | 线路安规9.3.8 | 2
127 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用吊车撤杆时，应先检查有无（ ）并试拔。 | A-卡盘¦B-杂物¦C-障碍物¦D-底盘 | AC | 线路安规9.3.7 | 2
216 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用绞磨作业时禁止（ ），不准跨越行走中的钢丝绳，不准在各导向滑轮的内侧逗留或通过。 | A-向滑轮上套钢丝绳¦B-在卷筒附近用手扶运行中的钢丝绳¦C-在滑轮附近用手扶运行中的钢丝绳¦D-在卷筒后留钢丝绳 | ABC | 线路安规14.2.1.5 | 2
275 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，手持电动工器具如有（ ）、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不准继续使用。 | A-铭牌脱落¦B-绝缘损坏¦C-电源线护套破裂¦D-保护线脱落 | BCD | 线路安规16.3.2 | 2
21 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票的工作为（ ）、在直流线路停电时的工作、在直流接地极线路或接地极上的工作。 | A-在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作¦B-在停电的配电设备上的工作¦C-在运行线路杆塔上的工作¦D-高压电力电缆需要停电的工作 | ABD | 线路安规5.3.2 | 2
88 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，停电检修的线路如在另一回线路的上面，而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时，要有防止导、地线（ ）的后备保护措施。 | A-脱落¦B-损伤¦C-断股¦D-滑跑 | AD | 线路安规8.2.3 | 2
40 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，完工后，工作负责人（包括小组负责人）应检查线路检修地段的状况，确认在（ ）没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-杆塔上¦B-导线上¦C-绝缘子串上¦D-其他辅助设备上 | ABCD | 线路安规5.7.1 | 2
302 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，下列情况禁止动火：压力容器或管道未泄压前，（ ）。 | A-遇有火险异常情况未查明原因和消除前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 线路安规16.6.10.8 | 2
252 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，纤维绳有霉烂、腐蚀、损伤者不准用于起重作业，纤维绳出现（ ）者禁止使用。 | A-松股¦B-散股¦C-严重磨损¦D-断股 | ABCD | 线路安规14.2.12.1 | 2
17 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面［含（ ）、用户线路和配合停电的线路］都已停电，并挂好操作接地线后，方能发出许可工作的命令。 | A-变电站¦B-发电厂¦C-环网线路¦D-分支线路 | ABCD | 线路安规5.4.2 | 2
269 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现（ ）等均不准使用。 | A-绞线松股¦B-断股¦C-护套严重破损¦D-夹具断裂松动 | ABCD | 线路安规14.4.2.3 | 2
304 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，一级动火时，（ ）应始终在现场监护。 | A-工区分管生产的领导¦B-技术负责人（总工程师）¦C-动火工作许可人¦D-消防（专职）人员 | ABD | 线路安规16.6.11.2 | 2
112 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，遇有（ ）或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。 | A-冰冻¦B-冲刷¦C-起土¦D-上拔 | BCD | 线路安规9.2.1 | 2
108 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。 | A-下水道¦B-煤气管线¦C-居民区¦D-潮湿地 | ABD | 线路安规9.1.4 | 2
99 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在330kV及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业，应采取防静电感应措施，例如穿戴相应电压等级的全套屏蔽服，包括（ ）、鞋等，或静电感应防护服和导电鞋等。 | A-帽¦B-上衣¦C-裤子¦D-手套 | ABCD | 线路安规8.4.1 | 2
168 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在坝顶、（ ）、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | A-陡坡¦B-屋顶¦C-悬崖¦D-杆塔 | ABCD | 线路安规10.4 | 2
75 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在带电杆塔上进行（ ）、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离不得小于表3的规定。 | A-测量¦B-防腐¦C-巡视检查¦D-紧杆塔螺栓 | ABCD | 线路安规8.1.1 | 2
109 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应（ ）。 | A-设坑盖或可靠遮栏¦B-加挂警告标志牌¦C-设专人看守¦D-夜间挂红灯 | ABD | 线路安规9.1.5 | 2
161 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，（ ）、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地。 | A-牵引机¦B-张力机本体¦C-牵引绳¦D-导地线滑车 | ABCD | 线路安规9.4.13.1 | 2
70 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂（ ）或（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止攀登，高压危险！”¦D-“禁止合闸，线路有人工作！” | BD | 线路安规6.6.1 | 2
130 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，整体立、撤杆塔前应进行全面检查，各受力、连接部位全部合格方可起吊。立、撤杆塔过程中，（ ）禁止有人。 | A-吊车周围¦B-吊件垂直下方¦C-受力钢丝绳的外角侧¦D-受力钢丝绳的内角侧 | BD | 线路安规9.3.9 | 2
60 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，装、拆接地线导体端均应使用（ ）。 | A-绝缘棒¦B-绳索¦C-专用的绝缘绳¦D-抛掷方法 | AC | 线路安规6.4.5 | 2
115 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，作业人员上下杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带（ ）。 | A-从杆顶脱出¦B-摩擦¦C-受力¦D-被锋利物损坏 | AD | 线路安规9.2.3 | 2
180 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，短时移动车辆时，作业平台上不得载人（制造规定允许的除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.22 | 0.5 |  |  |  | 利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上不准载人（制造规定允许的除外）。
94 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。可以在杆塔上卷绕或放开绑线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规8.3.7 | 0.5 |  |  |  | 绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。 禁止在杆塔上卷绕或放开绑线。
205 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规13.11.2.5 | 0.5
152 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，拆除杆上导线前，应先检查杆顶，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.4.5 | 0.5 |  |  |  | 拆除杆上导线前，应先检查杆根，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。
273 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5
226 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，地锚的分布和埋设深度应根据其作用和现场的土质设置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.7.1 | 0.5
222 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，地锚埋设后应进行详细检查，试吊时应指定专人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.2.6 | 0.5
173 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.16 | 0.5
33 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，第一、第二种工作票的延期可以办理多次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.9.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，第一、第二种工作票的延期只能办理一次。
241 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，吊装带按照标签给予的定值选用时，可不考虑承重方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.10.3 | 0.5 |  |  |  | 吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予的定值使用。
287 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（或工区）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.5 | 0.5
289 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.8 | 0.5 |  |  |  | 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经工区考试合格的人员。
281 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.5 | 0.5
286 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.6.4 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。 动火工作票由动火工作负责人填写。
301 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业间断或终结后，清理现场后即可离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.10.7 | 0.5 |  |  |  | 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。
300 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.6 | 0.5
299 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.5 | 0.5
295 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.1 | 0.5
264 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.3.3 | 0.5
19 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.4 | 0.5 |  |  |  | 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，禁止作业人员穿越未验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。
296 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.2 | 0.5
201 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，多人抬杠，应同肩，步调一致，起放电杆时应相互呼应协调。重大物件需用肩扛运时应有足够的人员。雨、雪后抬运物件时应有防滑措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.5 | 0.5 |  |  |  | 多人抬杠，应同肩，步调一致，起放电杆时应相互呼应协调。 重大物件不准直接用肩扛运，雨、雪后抬运物件时应有防滑措施。
303 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.11.1 | 0.5
305 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.11.3 | 0.5
298 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.4 | 0.5
153 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，放线、撤线工作中使用的跨越架，应使用坚固、无伤、相对较直的木杆、竹竿、金属管等，且应具有能够承受跨越物重量的能力，否则可双杆合并或单杆加密使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.7 | 0.5
146 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，放线、紧线与撤线工作前均应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.1 | 0.5
225 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向平行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.6 | 0.5 |  |  |  | 放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。 放线轴与导线伸展方向应形成垂直角度。
165 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.13.4 | 0.5
134 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，分段分片吊装时，应将各主要受力材连接后，即可继续施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.3.11 | 0.5 |  |  |  | 分段分片吊装时，应将各主要受力材连接牢固后，方可继续施工。
272 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5
133 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔分段吊装时，上下段连接牢固后，方可继续进行吊装工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.3.11 | 0.5
117 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应摆放在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.5 | 0.5 |  |  |  | 杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。 上下传递物件应用绳索拴牢传递，禁止上下抛掷。
142 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔施工中不宜用临时拉线过夜；需要过夜时，应对临时拉线采取加固措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.3.14 | 0.5
61 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.6 | 0.5
212 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，钢绞线可以进入卷筒。（ ）导向滑车应对正卷筒中心。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.1.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，钢绞线不准进入卷筒。 导向滑车应对正卷筒中心。
237 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边，不准正反交叉设置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.9.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不准正反交叉设置。
239 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，钢丝绳接头可以通过滑轮及卷筒。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.9.6 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，通过滑轮及卷筒的钢丝绳不准有接头。
234 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.9.1 | 0.5
172 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.15 | 0.5
170 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.12 | 0.5
202 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.1 | 0.5
280 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经本单位批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.4 | 0.5
155 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的警告标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.9 | 0.5
190 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用单吊（拉）线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.9 | 0.5
240 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时禁止使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.10.1 | 0.5
204 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，核相工作应逐相进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.12 | 0.5
258 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不影响转动的情况下慎重使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.14.1 | 0.5 |  |  |  | 滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不准使用。
271 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5
276 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.3.5 | 0.5
179 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规定［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.21 | 0.5
159 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，借用已有线路做软跨放线时，使用的绳索应符合承重安全系数要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.11 | 0.5
69 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止用个人保安线代替接地线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.5.3 | 0.5
195 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.5 | 0.5
37 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止约时停、送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.4.5 | 0.5
267 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘，如果表面有轻度擦伤，应涂金属漆处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘。 如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。
114 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.2 | 0.5 |  |  |  | 禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
157 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.10 | 0.5
121 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷电时，可以在线路杆塔上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.8 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，禁止线路杆塔上作业。
163 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷雨天可以进行放线作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.4.13.2 | 0.5 |  |  |  | 雷雨天不准进行放线作业。
185 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷雨天时，可进行野外起重作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.5 | 0.5 |  |  |  | 雷雨天时，应停止野外起重作业。
124 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，立杆及修整杆坑时，应有防止杆身倾斜、滚动的措施，如采用拉绳和叉杆控制等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.3.4 | 0.5
230 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，链条葫芦的起重链不得打扭，可以拆成单股使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.3 | 0.5 |  |  |  | 起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用。
232 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，链条葫芦在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.8.6 | 0.5
229 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，链条葫芦的允许起重量的总和大于重物的重量即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.2 | 0.5 |  |  |  | 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物自重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。
86 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，邻近带电的电力线路进行工作时，有可能接近带电导体至表4规定的安全距离以内时，作业的导、地线还应在工作地点接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规8.2.2 | 0.5
188 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊电杆等长物件应选择悬挂方便的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.7 | 0.5 |  |  |  | 起吊电杆等长物件应选择合理的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。
210 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重机械的操作和维护应遵守GB6067的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.1.4 | 0.5
247 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重机长期或频繁的靠近架空线路或其他带电体作业时，应设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.5 | 0.5 |  |  |  | 起重机长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。
182 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.2 | 0.5 |  |  |  | 起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。
181 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备经检验检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.1 | 0.5
250 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车吊试验应遵守GB5905的规定，维护与保养应遵守ZBJ80001的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.8 | 0.5
254 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，切断纤维绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.12.3 | 0.5
215 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人力推磨时，推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员需要时可以通知其他人员后离开磨杠，防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.1.4 | 0.5 |  |  |  | 人力推磨时，推磨人员应同时用力。 绞磨受力时人员不准离开磨杠，防止飞磨伤人。 作业完毕应取出磨杠。
177 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.19 | 0.5
39 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.6.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除，但次日恢复工作前应派人检查。
261 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如使用的滑车可能着地，则应改变滑车的方向，防止垃圾窜入滑车。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.14.3 | 0.5 |  |  |  | 如使用的滑车可能着地，则应在滑车底下垫以木板，防止垃圾窜入滑车。
283 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，若动火工作与运行有关，即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运维人员收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.1 | 0.5
169 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.11 | 0.5
207 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，施工机具和安全工器具入库、出库、使用后应进行检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.1.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，施工机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行检查。
129 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，缆风绳应分布合理、受力均匀。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.3.8 | 0.5
211 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用绞磨作业，在必要时宜搭设防护工作棚，操作位置应有良好的视野。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.1.1 | 0.5
231 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用链条葫芦吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.5 | 0.5 |  |  |  | 吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。
176 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。（ ）梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.18 | 0.5
44 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应悬挂标示牌。
45 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.3 | 0.5
89 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修，在工作人员对带电导线最小距离小于表3规定的安全距离时，经工作负责人同意即可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规8.3.1 | 0.5 |  |  |  | 同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修，应在作业人员对带电导线最小距离不小于表3规定的安全距离时，才能进行。
105 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.1 | 0.5
288 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路一级动火工作票应提前办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.7 | 0.5
266 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，携带型接地线宜集中存放，接地线的号码应与工具清册一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.1.3 | 0.5 |  |  |  | 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。
256 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，卸扣的销子应扣在活动性较大的索具内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.13.2 | 0.5 |  |  |  | 卸扣的销子不准扣在活动性较大的索具内。
217 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，选用抱杆应经过计算或负荷校核。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.2.1 | 0.5
306 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一、二级动火工作在次日动火前可不必检查其他防火安全措施，但需测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.11.4 | 0.5 |  |  |  | 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。
253 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一般纤维绳也可在机械驱动的情况下使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.12.2 | 0.5 |  |  |  | 一般纤维绳禁止在机械驱动的情况下使用。
279 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一级动火区，是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.3 | 0.5 |  |  |  | 二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。
184 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.4 | 0.5
186 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并设有制动装置即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.6 | 0.5 |  |  |  | 移动式起重设备应安置平稳牢固，并应设有制动和逆止装置。
141 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，已经立起的杆塔，基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前，可以攀登。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.3.14 | 0.5 |  |  |  | 已经立起的杆塔，基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前，禁止攀登。
233 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，允许用链条葫芦长时间悬吊重物。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.7 | 0.5 |  |  |  | 禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。
78 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规8.1.3 | 0.5
198 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志，可以客货混装。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.2 | 0.5 |  |  |  | 运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。 禁止客货混装。
191 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在得到工作负责人的同意后，作业人员可登上起重机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.2.1 | 0.5 |  |  |  | 没有得到起重机司机的同意，任何人不准登上起重机。
20 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地通道良好的条件下，个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.5.4 | 0.5
160 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在交通道口使用软跨时，施工地段来车一侧应设立交通警示标志牌，控制绳索人员应注意交通安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.4.12 | 0.5 |  |  |  | 在交通道口使用软跨时，施工地段两侧应设立交通警示标志牌，控制绳索人员应注意交通安全。
171 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有专人留守，防止落物伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.13 | 0.5 |  |  |  | 在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。
123 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警告标志，可不派人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.3.1 | 0.5 |  |  |  | 在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警告标志，必要时派专人看守。
162 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，操作人员站在干燥的绝缘垫上，可以与未站在绝缘垫上的人员接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.4.13.1 | 0.5 |  |  |  | 在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，操作人员应站在干燥的绝缘垫上，并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。
203 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备反送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.3 | 0.5
97 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在同杆塔架设的多回线路上放线或撤线、紧线时，应采取措施防止导线或架空地线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规8.3.9 | 0.5
98 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在同杆塔架设多回线路中部分线路停电工作，绞车等牵引工具应接地，放落和架设过程中的导线可不接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规8.3.10 | 0.5 |  |  |  | 绞车等牵引工具应接地，放落和架设过程中的导线亦应接地，以防止产生感应电。
64 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.8 | 0.5
107 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.3 | 0.5 |  |  |  | 在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。 不准站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。 禁止由下部掏挖土层。
278 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在一级动火区动火作业，应填用线路一级动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.2 | 0.5
53 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装、拆接地线可独自进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 |  |  |  | 装、拆接地线应在监护下进行。
199 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动；每卸完一处，应将车上其余的杆件堆放整齐后，方可继续运送。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动；每卸完一处，应将车上其余的杆件绑扎牢固后，方可继续运送。
106 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将技术措施交待清楚，并加强监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.1 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将安全注意事项交待清楚，并加强监护。
244 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.3 | 0.5
310 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，填用第一种工作票的工作有哪些？ | \ | 在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作；在停电的配电设备上的工作；高压电力电缆需要停电的工作；在直流线路停电时的工作；在直流接地极线路或接地极上的工作。 | 线路安规5.3.2 | \
312 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，应如何正确使用绝缘操作杆、验电器和测量杆？ | \ | 绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符。使用时，作业人员手不准越过护环或手持部分的界限。雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。 | 线路安规14.4.2.2 | \
311 | 线路安规 | 输电检修专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路工作时，有哪些要求？ | \ | 1.每基杆塔上都应有线路名称、杆号。 2.经核对停电检修线路的线路名称、杆号无误，验明线路确已停电并挂好地线后，工作负责人方可宣布开始工作。 3.在该段线路上工作，登杆塔时要核对停电检修线路的线路名称、杆号无误，并设专人监护，以防误登有电线路杆塔。 | 线路安规8.2.4 | \
依据线路安规，个人保安线装设时，应先接导线端，后接接地端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。 | （ ） | 依据线路安规，个人保安线装设时，应先接导线端，后接接地端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。（ ）
依据线路安规，作业人员不准在坑内休息。 | （ ） | 依据线路安规，作业人员不准在坑内休息。（ ）
依据线路安规，监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 | （ ） | 依据线路安规，监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。（ ）
依据线路安规，可以采用突然剪断导、地线的做法松线。 | （ ） | 依据线路安规，可以采用突然剪断导、地线的做法松线。（ ）
依据线路安规，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。 | （ ） | 依据线路安规，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。（ ）
依据线路安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。 | （ ） | 依据线路安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。（ ）
依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。 | （ ） | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。（ ）
依据线路安规，在杆塔或横担接地通道良好的条件下，个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。 | （ ） | 依据线路安规，在杆塔或横担接地通道良好的条件下，个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。（ ）
依据线路安规，第一、第二种工作票的延期可以办理多次。 | （ ） | 依据线路安规，第一、第二种工作票的延期可以办理多次。（ ）
依据线路安规，禁止约时停、送电。 | （ ） | 依据线路安规，禁止约时停、送电。（ ）
依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。 | （ ） | 依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。（ ）
依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。 | （ ） | 依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ）
依据线路安规，停电时，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。 | （ ） | 依据线路安规，停电时，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ）
依据线路安规，装、拆接地线可独自进行。 | （ ） | 依据线路安规，装、拆接地线可独自进行。（ ）
依据线路安规，杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。 | （ ） | 依据线路安规，杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。（ ）
依据线路安规，在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。 | （ ） | 依据线路安规，在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。（ ）
依据线路安规，禁止用个人保安线代替接地线。 | （ ） | 依据线路安规，禁止用个人保安线代替接地线。（ ）
依据线路安规，运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。 | （ ） | 依据线路安规，运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。（ ）
依据线路安规，邻近带电的电力线路进行工作时，有可能接近带电导体至表4规定的安全距离以内时，作业的导、地线还应在工作地点接地。 | （ ） | 依据线路安规，邻近带电的电力线路进行工作时，有可能接近带电导体至表4规定的安全距离以内时，作业的导、地线还应在工作地点接地。（ ）
依据线路安规，同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修，在工作人员对带电导线最小距离小于表3规定的安全距离时，经工作负责人同意即可进行。 | （ ） | 依据线路安规，同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修，在工作人员对带电导线最小距离小于表3规定的安全距离时，经工作负责人同意即可进行。（ ）
依据线路安规，绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。可以在杆塔上卷绕或放开绑线。 | （ ） | 依据线路安规，绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。可以在杆塔上卷绕或放开绑线。（ ）
依据线路安规，在同杆塔架设的多回线路上放线或撤线、紧线时，应采取措施防止导线或架空地线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。 | （ ） | 依据线路安规，在同杆塔架设的多回线路上放线或撤线、紧线时，应采取措施防止导线或架空地线由于摆（跳）动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。（ ）
依据线路安规，在同杆塔架设多回线路中部分线路停电工作，绞车等牵引工具应接地，放落和架设过程中的导线可不接地。 | （ ） | 依据线路安规，在同杆塔架设多回线路中部分线路停电工作，绞车等牵引工具应接地，放落和架设过程中的导线可不接地。（ ）
依据线路安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。 | （ ） | 依据线路安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。（ ）
依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将技术措施交待清楚，并加强监护。 | （ ） | 依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将技术措施交待清楚，并加强监护。（ ）
依据线路安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。 | （ ） | 依据线路安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。（ ）
依据线路安规，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | （ ） | 依据线路安规，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。（ ）
依据线路安规，杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应摆放在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。 | （ ） | 依据线路安规，杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应摆放在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。（ ）
依据线路安规，雷电时，可以在线路杆塔上作业。 | （ ） | 依据线路安规，雷电时，可以在线路杆塔上作业。（ ）
依据线路安规，在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警告标志，可不派人看守。 | （ ） | 依据线路安规，在居民区和交通道路附近立、撤杆时，应具备相应的交通组织方案，并设警戒范围或警告标志，可不派人看守。（ ）
依据线路安规，立杆及修整杆坑时，应有防止杆身倾斜、滚动的措施，如采用拉绳和叉杆控制等。 | （ ） | 依据线路安规，立杆及修整杆坑时，应有防止杆身倾斜、滚动的措施，如采用拉绳和叉杆控制等。（ ）
依据线路安规，使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，缆风绳应分布合理、受力均匀。 | （ ） | 依据线路安规，使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，缆风绳应分布合理、受力均匀。（ ）
依据线路安规，杆塔分段吊装时，上下段连接牢固后，方可继续进行吊装工作。 | （ ） | 依据线路安规，杆塔分段吊装时，上下段连接牢固后，方可继续进行吊装工作。（ ）
依据线路安规，分段分片吊装时，应将各主要受力材连接后，即可继续施工。 | （ ） | 依据线路安规，分段分片吊装时，应将各主要受力材连接后，即可继续施工。（ ）
依据线路安规，已经立起的杆塔，基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前，可以攀登。 | （ ） | 依据线路安规，已经立起的杆塔，基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前，可以攀登。（ ）
依据线路安规，杆塔施工中不宜用临时拉线过夜；需要过夜时，应对临时拉线采取加固措施。 | （ ） | 依据线路安规，杆塔施工中不宜用临时拉线过夜；需要过夜时，应对临时拉线采取加固措施。（ ）
依据线路安规，放线、紧线与撤线工作前均应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。 | （ ） | 依据线路安规，放线、紧线与撤线工作前均应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。（ ）
依据线路安规，拆除杆上导线前，应先检查杆顶，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 | （ ） | 依据线路安规，拆除杆上导线前，应先检查杆顶，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。（ ）
依据线路安规，放线、撤线工作中使用的跨越架，应使用坚固、无伤、相对较直的木杆、竹竿、金属管等，且应具有能够承受跨越物重量的能力，否则可双杆合并或单杆加密使用。 | （ ） | 依据线路安规，放线、撤线工作中使用的跨越架，应使用坚固、无伤、相对较直的木杆、竹竿、金属管等，且应具有能够承受跨越物重量的能力，否则可双杆合并或单杆加密使用。（ ）
依据线路安规，各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的警告标志牌。 | （ ） | 依据线路安规，各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的警告标志牌。（ ）
依据线路安规，跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。 | （ ） | 依据线路安规，跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。（ ）
依据线路安规，借用已有线路做软跨放线时，使用的绳索应符合承重安全系数要求。 | （ ） | 依据线路安规，借用已有线路做软跨放线时，使用的绳索应符合承重安全系数要求。（ ）
依据线路安规，在交通道口使用软跨时，施工地段来车一侧应设立交通警示标志牌，控制绳索人员应注意交通安全。 | （ ） | 依据线路安规，在交通道口使用软跨时，施工地段来车一侧应设立交通警示标志牌，控制绳索人员应注意交通安全。（ ）
依据线路安规，在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，操作人员站在干燥的绝缘垫上，可以与未站在绝缘垫上的人员接触。 | （ ） | 依据线路安规，在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，操作人员站在干燥的绝缘垫上，可以与未站在绝缘垫上的人员接触。（ ）
依据线路安规，雷雨天可以进行放线作业。 | （ ） | 依据线路安规，雷雨天可以进行放线作业。（ ）
依据线路安规，放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。 | （ ） | 依据线路安规，放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。（ ）
依据线路安规，上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。 | （ ） | 依据线路安规，上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ）
依据线路安规，高处作业应一律使用工具袋。 | （ ） | 依据线路安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ）
依据线路安规，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有专人留守，防止落物伤人。 | （ ） | 依据线路安规，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有专人留守，防止落物伤人。（ ）
依据线路安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。 | （ ） | 依据线路安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。（ ）
依据线路安规，低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。 | （ ） | 依据线路安规，低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ）
依据线路安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。 | （ ） | 依据线路安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ）
依据线路安规，人字梯应有限制开度的措施。 | （ ） | 依据线路安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ）
依据线路安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规定［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。 | （ ） | 依据线路安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规定［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。（ ）
利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，短时移动车辆时，作业平台上不得载人（制造规定允许的除外）。 | （ ） | 利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，短时移动车辆时，作业平台上不得载人（制造规定允许的除外）。（ ）
依据线路安规，起重设备经检验检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。 | （ ） | 依据线路安规，起重设备经检验检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。（ ）
依据线路安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。 | （ ） | 依据线路安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。（ ）
依据线路安规，一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 | （ ） | 依据线路安规，一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。（ ）
依据线路安规，雷雨天时，可进行野外起重作业。 | （ ） | 依据线路安规，雷雨天时，可进行野外起重作业。（ ）
依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并设有制动装置即可。 | （ ） | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并设有制动装置即可。（ ）
依据线路安规，起吊电杆等长物件应选择悬挂方便的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。 | （ ） | 依据线路安规，起吊电杆等长物件应选择悬挂方便的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。（ ）
依据线路安规，更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用单吊（拉）线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。 | （ ） | 依据线路安规，更换绝缘子串和移动导线的作业，当采用单吊（拉）线装置时，应采取防止导线脱落时的后备保护措施。（ ）
依据线路安规，在得到工作负责人的同意后，作业人员可登上起重机。 | （ ） | 依据线路安规，在得到工作负责人的同意后，作业人员可登上起重机。（ ）
依据线路安规，禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。 | （ ） | 依据线路安规，禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。（ ）
依据线路安规，运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。可以客货混装。 | （ ） | 依据线路安规，运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。可以客货混装。（ ）
依据线路安规，装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动；每卸完一处，应将车上其余的杆件堆放整齐后，方可继续运送。 | （ ） | 依据线路安规，装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动；每卸完一处，应将车上其余的杆件堆放整齐后，方可继续运送。（ ）
依据线路安规，多人抬杠，应同肩，步调一致，起放电杆时应相互呼应协调。重大物件需用肩扛运时应有足够的人员。雨、雪后抬运物件时应有防滑措施。 | （ ） | 依据线路安规，多人抬杠，应同肩，步调一致，起放电杆时应相互呼应协调。重大物件需用肩扛运时应有足够的人员。雨、雪后抬运物件时应有防滑措施。（ ）
依据线路安规，高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。 | （ ） | 依据线路安规，高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。（ ）
依据线路安规，在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备反送电。 | （ ） | 依据线路安规，在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显断开点，以防止停电作业时用户设备反送电。（ ）
依据线路安规，核相工作应逐相进行。 | （ ） | 依据线路安规，核相工作应逐相进行。（ ）
依据线路安规，操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。 | （ ） | 依据线路安规，操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。（ ）
依据线路安规，施工机具和安全工器具入库、出库、使用后应进行检查。 | （ ） | 依据线路安规，施工机具和安全工器具入库、出库、使用后应进行检查。（ ）
依据线路安规，起重机械的操作和维护应遵守GB6067的规定。 | （ ） | 依据线路安规，起重机械的操作和维护应遵守GB6067的规定。（ ）
依据线路安规，使用绞磨作业，在必要时宜搭设防护工作棚，操作位置应有良好的视野。 | （ ） | 依据线路安规，使用绞磨作业，在必要时宜搭设防护工作棚，操作位置应有良好的视野。（ ）
依据线路安规，钢绞线可以进入卷筒。导向滑车应对正卷筒中心。 | （ ） | 依据线路安规，钢绞线可以进入卷筒。导向滑车应对正卷筒中心。（ ）
依据线路安规，人力推磨时，推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员需要时可以通知其他人员后离开磨杠，防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。 | （ ） | 依据线路安规，人力推磨时，推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员需要时可以通知其他人员后离开磨杠，防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。（ ）
依据线路安规，选用抱杆应经过计算或负荷校核。 | （ ） | 依据线路安规，选用抱杆应经过计算或负荷校核。（ ）
依据线路安规，地锚埋设后应进行详细检查，试吊时应指定专人看守。 | （ ） | 依据线路安规，地锚埋设后应进行详细检查，试吊时应指定专人看守。（ ）
依据线路安规，放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向平行。 | （ ） | 依据线路安规，放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向平行。（ ）
依据线路安规，地锚的分布和埋设深度应根据其作用和现场的土质设置。 | （ ） | 依据线路安规，地锚的分布和埋设深度应根据其作用和现场的土质设置。（ ）
依据线路安规，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，链条葫芦的允许起重量的总和大于重物的重量即可。 | （ ） | 依据线路安规，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，链条葫芦的允许起重量的总和大于重物的重量即可。（ ）
依据线路安规，链条葫芦的起重链不得打扭，可以拆成单股使用。 | （ ） | 依据线路安规，链条葫芦的起重链不得打扭，可以拆成单股使用。（ ）
依据线路安规，使用链条葫芦吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上即可。 | （ ） | 依据线路安规，使用链条葫芦吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上即可。（ ）
依据线路安规，链条葫芦在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。 | （ ） | 依据线路安规，链条葫芦在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。（ ）
依据线路安规，允许用链条葫芦长时间悬吊重物。 | （ ） | 依据线路安规，允许用链条葫芦长时间悬吊重物。（ ）
依据线路安规，钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。 | （ ） | 依据线路安规，钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。（ ）
依据线路安规，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边，不准正反交叉设置。 | （ ） | 依据线路安规，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边，不准正反交叉设置。（ ）
依据线路安规，钢丝绳接头可以通过滑轮及卷筒。 | （ ） | 依据线路安规，钢丝绳接头可以通过滑轮及卷筒。（ ）
依据线路安规，合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时禁止使用。 | （ ） | 依据线路安规，合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时禁止使用。（ ）
依据线路安规，吊装带按照标签给予的定值选用时，可不考虑承重方式。 | （ ） | 依据线路安规，吊装带按照标签给予的定值选用时，可不考虑承重方式。（ ）
依据线路安规，作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。 | （ ） | 依据线路安规，作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。（ ）
依据线路安规，起重机长期或频繁的靠近架空线路或其他带电体作业时，应设专人监护。 | （ ） | 依据线路安规，起重机长期或频繁的靠近架空线路或其他带电体作业时，应设专人监护。（ ）
依据线路安规，汽车吊试验应遵守GB5905的规定，维护与保养应遵守ZBJ80001的规定。 | （ ） | 依据线路安规，汽车吊试验应遵守GB5905的规定，维护与保养应遵守ZBJ80001的规定。（ ）
依据线路安规，一般纤维绳也可在机械驱动的情况下使用。 | （ ） | 依据线路安规，一般纤维绳也可在机械驱动的情况下使用。（ ）
依据线路安规，切断纤维绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。 | （ ） | 依据线路安规，切断纤维绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。（ ）
依据线路安规，卸扣的销子应扣在活动性较大的索具内。 | （ ） | 依据线路安规，卸扣的销子应扣在活动性较大的索具内。（ ）
依据线路安规，滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不影响转动的情况下慎重使用。 | （ ） | 依据线路安规，滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不影响转动的情况下慎重使用。（ ）
依据线路安规，如使用的滑车可能着地，则应改变滑车的方向，防止垃圾窜入滑车。 | （ ） | 依据线路安规，如使用的滑车可能着地，则应改变滑车的方向，防止垃圾窜入滑车。（ ）
依据线路安规，对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放。 | （ ） | 依据线路安规，对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放。（ ）
依据线路安规，携带型接地线宜集中存放，接地线的号码应与工具清册一致。 | （ ） | 依据线路安规，携带型接地线宜集中存放，接地线的号码应与工具清册一致。（ ）
依据线路安规，绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘，如果表面有轻度擦伤，应涂金属漆处理。 | （ ） | 依据线路安规，绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘，如果表面有轻度擦伤，应涂金属漆处理。（ ）
依据线路安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。 | （ ） | 依据线路安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。（ ）
依据线路安规，杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。 | （ ） | 依据线路安规，杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。（ ）
依据线路安规，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。 | （ ） | 依据线路安规，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。（ ）
依据线路安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。 | （ ） | 依据线路安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。（ ）
依据线路安规，在一级动火区动火作业，应填用线路一级动火工作票。 | （ ） | 依据线路安规，在一级动火区动火作业，应填用线路一级动火工作票。（ ）
依据线路安规，一级动火区，是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 | （ ） | 依据线路安规，一级动火区，是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。（ ）
依据线路安规，各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经本单位批准后执行。 | （ ） | 依据线路安规，各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经本单位批准后执行。（ ）
依据线路安规，动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。 | （ ） | 依据线路安规，动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。（ ）
依据线路安规，若动火工作与运行有关，即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运维人员收执。 | （ ） | 依据线路安规，若动火工作与运行有关，即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运维人员收执。（ ）
依据线路安规，动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。 | （ ） | 依据线路安规，动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。（ ）
依据线路安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（或工区）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。 | （ ） | 依据线路安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（或工区）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。（ ）
依据线路安规，线路一级动火工作票应提前办理。 | （ ） | 依据线路安规，线路一级动火工作票应提前办理。（ ）
依据线路安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。 | （ ） | 依据线路安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。（ ）
依据线路安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。 | （ ） | 依据线路安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。（ ）
依据线路安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。 | （ ） | 依据线路安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ）
依据线路安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。 | （ ） | 依据线路安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。（ ）
依据线路安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 | （ ） | 依据线路安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。（ ）
依据线路安规，动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。 | （ ） | 依据线路安规，动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ）
依据线路安规，动火作业间断或终结后，清理现场后即可离开。 | （ ） | 依据线路安规，动火作业间断或终结后，清理现场后即可离开。（ ）
依据线路安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。 | （ ） | 依据线路安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。（ ）
依据线路安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | （ ） | 依据线路安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。（ ）
依据线路安规，一、二级动火工作在次日动火前可不必检查其他防火安全措施，但需测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。 | （ ） | 依据线路安规，一、二级动火工作在次日动火前可不必检查其他防火安全措施，但需测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。（ ）
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线（ ）等随工作区段转移情况。 | A-装设时间、位置¦B-编号、装拆时间、位置¦C-编号、拆除时间¦D-编号、装设时间、位置 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1 |  | 保命题
2 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在停电线路工作地段接地前，应使用（ ）验明线路确无电压。 | A-不小于相应电压等级、合格的感应式验电器¦B-相应电压等级、合格的接触式验电器¦C-相应电压等级、合格的感应式验电器¦D-不小于相应电压等级、合格的接触式验电器 | B | 线路安规6.3.1 | 1 |  | 保命题
3 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员（ ）接地线位置。 | A-变更工作票中指定的¦B-变更¦C-擅自变更工作票中指定的¦D-改变 | C | 线路安规6.4.2 | 1 |  | 保命题
4 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应（ ）。 | A-先挂低压、后挂高压，先挂上层、后挂下层，先挂远侧、后挂近侧¦B-先挂高压、后挂低压，先挂上层、后挂下层，先挂近侧、后挂远侧¦C-先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧¦D-先挂高压、后挂低压，先挂下层、后挂上层，先挂远侧、后挂近侧 | C | 线路安规6.4.3 | 1 |  | 保命题
5 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.2¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | B | 线路安规10.6 | 1 |  | 保命题
6 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，装、拆接地线导体端均应使用（ ）。 | A-绝缘棒¦B-绳索¦C-专用的绝缘绳¦D-抛掷方法 | AC | 线路安规6.4.5 | 2 |  | 保命题
7 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，作业人员上下杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带（ ）。 | A-从杆顶脱出¦B-摩擦¦C-受力¦D-被锋利物损坏 | AD | 线路安规9.2.3 | 2 |  | 保命题
8 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，禁止作业人员穿越未经验电、接地的10（20）kV 线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。
9 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装、拆接地线可独自进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 装、拆接地线应在监护下进行。
10 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，可以用缠绕的方法进行接地或短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
11 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装设接地线时，应先接导线端，后接接地端，接地线应接触良好、连接应可靠。（ ）拆接地线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.5 | 0.5 |  | 保命题 |  | 装设接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。
12 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
13 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，应（ ）。 | A-先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧¦B-先验高压、后验低压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦C-先验低压、后验高压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦D-先验高压、后验低压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | A | 线路安规6.3.4 | 1
14 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离的工作可（ ）。 | A-使用第一种工作票¦B-使用第二种工作票¦C-使用带电作业票¦D-按口头或电话命令执行 | D | 线路安规5.3.6 | 1
15 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先（ ），经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。 | A-口头告知¦B-书面告知¦C-口头申请¦D-书面申请 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1
16 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时，应在（ ）。 | A-工作日志中记录¦B-交底记录中记录¦C-工作票中列入相应的注意事项¦D-工作票中列入相应的安全措施 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1
17 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的（ ）同意并实施停电、接地。 | A-设备运维管理单位¦B-设备资产单位¦C-设备检修单位¦D-设备施工单位 | A | 线路安规5.3.8.3 | 1
18 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的设备运维管理单位同意并实施（ ）。 | A-停电¦B-接地¦C-停电、接地¦D-隔离 | C | 线路安规5.3.8.3 | 1
19 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经（ ）同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | A | 线路安规5.3.8.4 | 1
20 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施（ ）。 | A-应一次性完成¦B-可分段执行¦C-可分天完成¦D-应在工作前完成 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1
21 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂（ ）许可，并留存。 | A-技术人员¦B-值班人员¦C-工作许可人¦D-安全人员 | C | 线路安规5.3.8.5 | 1
22 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应（ ），由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。 | A-得到部门领导批准¦B-持工作联系单¦C-得到调度工作许可¦D-增填工作票份数 | D | 线路安规5.3.8.5 | 1
23 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由（ ）向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。 | A-小组负责人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1
24 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向（ ）提出申请，经同意后给予办理。 | A-工作票签发人¦B-调控值班员¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | C | 线路安规5.3.9.2 | 1
25 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在（ ）由工作负责人向工作许可人提出申请，经同意后给予办理。 | A-计划时间尚未结束以前¦B-有效时间尚未结束以前¦C-工作终结前¦D-有效时间结束时 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1
26 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票进行工作，工作负责人应在得到（ ）的许可后，方可开始工作。 | A-第一个工作许可人¦B-工作票签发人¦C-任何一个工作许可人¦D-全部工作许可人 | D | 线路安规5.4.1 | 1
27 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面（含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路）都已停电，并挂好（ ）后，方能发出许可工作的命令。 | A-安全警示牌¦B-工作接地线¦C-个人保安线¦D-操作接地线 | D | 线路安规5.4.2 | 1
28 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对直接在现场许可的停电工作，工作许可人和工作负责人应在工作票上记录（ ），并签名。 | A-工作内容¦B-停电范围¦C-许可时间¦D-安全措施 | C | 线路安规5.4.3 | 1
29 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应在得到指定的配合停电设备（ ）通知这些线路已停电和接地，并履行工作许可书面手续后，才可开始工作。 | A-资产管理单位联系人¦B-运维管理单位联系人¦C-调控值班员¦D-运维人员 | B | 线路安规5.4.4 | 1
30 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，白天工作间断时，工作地点的（ ）仍保留不动。 | A-操作接地线¦B-工作接地线¦C-全部接地线¦D-安全警示牌 | C | 线路安规5.6.2 | 1
31 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除，次日恢复工作前应（ ）。 | A-重新验电¦B-直接挂接地线¦C-重新验电挂接地线¦D-使用个人保安线 | C | 线路安规5.6.3 | 1
32 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工后，（ ）应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-工作负责人（包括小组负责人）¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-班组人员 | A | 线路安规5.7.1 | 1
33 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工（ ），应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。 | A-接地线拆除后¦B-作业人员确由杆塔上撤下后¦C-各作业点报完工后¦D-个人保安线拆除后 | A | 线路安规5.7.1 | 1
34 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开线路上需要操作的（ ）（含分支）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-各端¦B-两端¦C-电源侧¦D-受电侧 | A | 线路安规6.2.1 | 1
35 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，停电设备的各端，应有明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的（ ）等指示。 | A-电气和机械¦B-遥信信息¦C-机械¦D-变位 | A | 线路安规6.2.2 | 1
36 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，66、110kV线路验电时，人体与被验电设备最小安全距离为（ ）m，并设专人监护。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 线路安规6.3.2 | 1
37 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用（ ）高压发生器等确认验电器良好。 | A-工频¦B-高频¦C-中频¦D-低频 | A | 线路安规6.3.2 | 1
38 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用伸缩式验电器时应保证绝缘的（ ）。 | A-长度¦B-有效¦C-有效长度¦D-良好 | C | 线路安规6.3.2 | 1
39 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，间接验电信号变化判断时，至少应有（ ）的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。 | A-两个机械指示位置¦B-两个电气指示位置¦C-带电显示装置¦D-两个非同样原理或非同源 | D | 线路安规6.3.3 | 1
40 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路的验电应逐相（直流线路逐极）进行。检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其组合时，应在其（ ）验电。 | A-送电侧¦B-受电侧¦C-两侧¦D-任意一侧 | C | 线路安规6.3.4 | 1
41 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作接地线应全部列入（ ），工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。 | A-工作票¦B-操作票¦C-工作任务单¦D-现场交底记录 | A | 线路安规6.4.1 | 1
42 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各工作班（ ）各端和工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）都应接地。 | A-作业杆塔¦B-工作线路¦C-停电线路¦D-工作地段 | D | 线路安规6.4.1 | 1
43 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。 | A-作业杆塔¦B-配合停电的¦C-停电线路¦D-工作地段 | B | 线路安规6.4.1 | 1
44 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作许可人¦B-调控值班员¦C-工作票签发人¦D-各小组负责人 | C | 线路安规6.4.2 | 1
45 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时，应（ ）。 | A-先拆低压、后拆高压，先拆上层、后拆下层，先拆近侧、后拆远侧¦B-先拆高压、后拆低压，先拆上层、后拆下层，先拆远侧、后拆近侧¦C-先拆低压、后拆高压，先拆下层、后拆上层，先拆近侧、后拆远侧¦D-先拆高压、后拆低压，先拆下层、后拆上层，先拆远侧、后拆近侧 | B | 线路安规6.4.3 | 1
46 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，其截面不准小于（ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线接地或短路。 | A-18¦B-20¦C-25¦D-30 | C | 线路安规6.4.4 | 1
47 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，装、拆接地线时，人体不准碰触（ ）。 | A-接地线的接地端¦B-接地线和未接地的导线¦C-已接地的导线¦D-接地通道 | B | 线路安规6.4.5 | 1
48 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时，接地线可单独或合并后接到杆塔上，但杆塔接地电阻和（ ）应良好。 | A-接地装置¦B-接地通道¦C-杆塔基础¦D-土壤电阻 | B | 线路安规6.4.6 | 1
49 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积和埋深分别不准小于（ ）。 | A-190mm²和0.4m¦B-160mm²和0.6m¦C-160mm²和0.8m¦D-190mm²和0.6m | D | 线路安规6.4.7 | 1
50 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器（开关）、隔离开关（刀闸）时，应先在其（ ）装设接地线。 | A-两侧¦B-受电侧¦C-送电侧¦D-任意一侧 | A | 线路安规6.4.8 | 1
51 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，夜间巡线应沿线路（ ）进行；大风时，巡线应沿线路（ ）前进，以免万一触及断落的导线。 | A-外侧；上风侧¦B-内侧；下风侧¦C-外侧；下风侧¦D-内侧；上风侧 | A | 线路安规7.1.3 | 1
52 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中，应设法防止行人靠近断线地点（ ）m以内，以免跨步电压伤人，并迅速报告调控人员和上级，等候处理。 | A-4¦B-6¦C-8¦D-10 | C | 线路安规7.1.4 | 1
53 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，倒闸操作应使用（ ）（见附录I）。 | A-操作票¦B-倒闸操作票¦C-倒闸票¦D-倒闸工作票 | B | 线路安规7.2.1 | 1
54 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，操作中发生疑问时，不准擅自更改操作票，应向（ ）询问清楚无误后再进行操作。 | A-调控值班员¦B-操作监护人¦C-运维值班员¦D-操作发令人 | D | 线路安规7.2.4 | 1
55 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在操作柱上断路器（开关）时，应有防止断路器（开关）（ ）时伤人的措施。 | A-失灵¦B-坠落¦C-损坏¦D-爆炸 | D | 线路安规7.2.5 | 1
56 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒，并（ ）。 | A-穿绝缘鞋、戴绝缘手套¦B-穿绝缘靴、戴橡胶手套¦C-穿绝缘鞋、戴橡胶手套¦D-穿绝缘靴、戴绝缘手套 | D | 线路安规7.2.5 | 1
57 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作废的操作票，应注明“作废”字样，未执行的应注明“未执行”字样，已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存（ ）。 | A-三个月¦B-六个月¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规7.2.9 | 1
58 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴（ ）。禁止直接接触与地断开的接地线。 | A-绝缘手套¦B-线手套¦C-皮手套¦D-棉手套 | A | 线路安规7.3.3 | 1
59 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），可用（ ）测量。 | A-皮尺¦B-钢卷尺¦C-测量仪或使用绝缘测量工具¦D-绳索 | C | 线路安规7.3.5 | 1
60 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，（ ）应在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，人员、树木、绳索应与导线保持表4的安全距离。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-小组负责人 | C | 线路安规7.4.1 | 1
61 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在66、110kV线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，人员、树木、绳索应与导线保持（ ）m的安全距离。 | A-4.0¦B-3.0¦C-2.5¦D-1.0 | B | 线路安规7.4.1 | 1
62 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在220kV线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，人员、树木、绳索应与导线保持（ ）m的安全距离。 | A-5.0¦B-4.0¦C-3.0¦D-2.5 | B | 线路安规7.4.1 | 1
63 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，砍剪树木时，应使用安全带。安全带不准系在待砍剪树枝的断口（ ）。 | A-附近¦B-附近或以上¦C-以上¦D-以下 | B | 线路安规7.4.2 | 1
64 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，砍剪山坡树木应做好防止树木向（ ）弹跳接近导线的措施。 | A-下¦B-上¦C-左¦D-右 | A | 线路安规7.4.3 | 1
65 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压线路停电或用（ ）使树枝远离带电导线至安全距离。此前禁止人体接触树木。 | A-绳索¦B-干燥的毛竹¦C-绝缘工具¦D-工具 | C | 线路安规7.4.4 | 1
66 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，风力超过（ ）级时，禁止砍剪高出或接近导线的树木。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 线路安规7.4.5 | 1
67 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用油锯和电锯的作业，应由熟悉（ ）的人员操作。使用时，应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，以防金属物体飞出伤人。 | A-试验周期和机电原理¦B-机械性能和机电原理¦C-试验周期和操作方法¦D-机械性能和操作方法 | D | 线路安规7.4.6 | 1
68 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在超过（ ）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | B | 线路安规9.1.2 | 1
69 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在（ ）的两个塔脚同时挖坑。 | A-对角线¦B-横线路¦C-顺线路¦D-同一侧 | A | 线路安规9.1.6 | 1
70 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎。扶钎人应站在打锤人（ ）。 | A-正面¦B-背面¦C-侧面¦D-对面 | C | 线路安规9.1.7 | 1
71 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）携带器材登杆或在杆塔上移位。 | A-允许¦B-经工作负责人同意可¦C-不宜¦D-禁止 | D | 线路安规9.2.2 | 1
72 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上作业，工作点下方应按（ ）设围栏或其他保护措施。 | A-坠落半径¦B-作业范围¦C-工作区域¦D-活动范围 | A | 线路安规9.2.5 | 1
73 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，杆塔上有人时，（ ）调整或拆除拉线。 | A-可¦B-宜¦C-不宜¦D-不准 | D | 线路安规9.3.15 | 1
74 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，跨越架与被跨20、35kV电力线路应不小于（ ）m的安全距离，否则应停电搭设。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | D | 线路安规9.4.8 | 1
75 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，跨越架与被跨66kV电力线路应不小于（ ）m的安全距离，否则应停电搭设。 | A-2.5¦B-3.0¦C-4.0¦D-5.0 | B | 线路安规9.4.8 | 1
76 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，凡在坠落高度基准面（ ） m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 线路安规10.1 | 1
77 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书，（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-半年¦B-每年¦C-两年¦D-三年 | B | 线路安规10.2 | 1
78 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，（ ）露天高处作业。 | A-应停止¦B-不宜¦C-采取措施可¦D-经工作负责人同意可 | A | 线路安规10.17 | 1
79 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，施工机具和安全工器具应（ ），专人保管。入库、出库、使用前应进行检查。 | A-统一编号¦B-专人领用¦C-专库保管¦D-集中放置 | A | 线路安规14.1.1 | 1
80 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，机具应由（ ）操作和使用。 | A-班组长¦B-技术员¦C-机具管理员¦D-了解其性能并熟悉使用知识的人员 | D | 线路安规14.1.3 | 1
81 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，施工机具应有（ ）存放，库房要经常保持干燥、通风。 | A-指定库房¦B-专用库房¦C-统一库房¦D-临时库房 | B | 线路安规14.3.1 | 1
82 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电容型验电器、绝缘杆的工频耐压试验周期为（ ）。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | C | 线路安规14.4.3.5 | 1
83 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作前应详细核对电缆标志牌的（ ）与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | A-名称¦B-编号¦C-走向¦D-型号 | A | 线路安规15.1.1 | 1
84 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作，都应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-单位主管领导¦D-工作负责人 | A | 线路安规15.1.2 | 1
85 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | B | 线路安规15.1.2 | 1
86 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用电力电缆第二种工作票的工作（ ）许可。 | A-可不经调控人员¦B-需经调控人员¦C-必须经变电运维人员¦D-必须经运维负责人 | A | 线路安规15.1.2 | 1
87 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆直埋敷设施工前应先查清（ ），再开挖足够数量的样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 | A-图纸¦B-电缆运行记录¦C-历史资料¦D-电缆出厂资料 | A | 线路安规15.2.1.1 | 1
88 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆掘路施工应具备相应的（ ）方案，做好防止交通事故的安全措施。 | A-施工计划¦B-交通组织¦C-设备运输¦D-人员疏散 | B | 线路安规15.2.1.3 | 1
89 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆沟槽开挖时，挖到电缆保护板后，应由（ ）在场指导，方可继续进行。 | A-工区领导¦B-工作负责人¦C-有经验的人员¦D-运维人员 | C | 线路安规15.2.1.7 | 1
90 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖后，应（ ），并有人看守。 | A-设置标准路栏围起¦B-悬挂“从此进出！”标示牌¦C-悬挂“止步，高压危险！”标示牌¦D-放置“在此工作！”标示牌 | A | 线路安规15.2.1.11 | 1
91 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用（ ）检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录。 | A-气体检测仪¦B-仪表¦C-小动物¦D-明火 | A | 线路安规15.2.1.12 | 1
92 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，所有电气设备的（ ）均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 | A-金属外壳¦B-绝缘部分¦C-电机部分¦D-导电部分 | A | 线路安规16.3.1 | 1
93 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票经批准后，由（ ）送交运维许可人。 | A-动火执行人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工区消防人员 | C | 线路安规16.6.6.3 | 1
94 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票的工作为（ ）、在直流线路停电时的工作、在直流接地极线路或接地极上的工作。 | A-在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作¦B-在停电的配电设备上的工作¦C-在运行线路杆塔上的工作¦D-高压电力电缆需要停电的工作 | ABD | 线路安规5.3.2 | 2
95 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，按口头或电话命令执行的工作为（ ）。 | A-测量接地电阻¦B-修剪树枝¦C-杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作¦D-涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离的工作 | ABCD | 线路安规5.3.6 | 2
96 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路第一种工作票，每张只能用于（ ）。 | A-一条线路¦B-同一个电气连接部位的几条供电线路¦C-同时停送电的几条线路¦D-同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路 | ABD | 线路安规5.3.8.1 | 2
97 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路第二种工作票，对（ ）工作，可在数条线路上共用一张工作票。 | A-同一班组¦B-同一电压等级¦C-同类型¦D-相同安全措施 | BC | 线路安规5.3.8.1 | 2
98 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。上述单位的（ ）名单应事先送有关运维管理单位备案。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | AB | 线路安规5.3.8.5 | 2
99 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面［含（ ）、用户线路和配合停电的线路］都已停电，并挂好操作接地线后，方能发出许可工作的命令。 | A-变电站¦B-发电厂¦C-环网线路¦D-分支线路 | ABCD | 线路安规5.4.2 | 2
100 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，完工后，工作负责人（包括小组负责人）应检查线路检修地段的状况，确认在（ ）没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-杆塔上¦B-导线上¦C-绝缘子串上¦D-其他辅助设备上 | ABCD | 线路安规5.7.1 | 2
101 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开（ ）、配电站（所）（包括用户设备）等线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）。 | A-发电厂¦B-变电站¦C-换流站¦D-开闭所 | ABCD | 线路安规6.2.1 | 2
102 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开危及线路停电作业，且不能采取相应安全措施的（ ）线路（包括用户线路）的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-分支¦B-交叉跨越¦C-平行¦D-同杆架设 | BCD | 线路安规6.2.1 | 2
103 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，直流线路和330kV及以上的交流线路，可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时，绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线，根据有无（ ）来判断线路是否确无电压。 | A-变形¦B-放电声¦C-烧熔¦D-火花 | BD | 线路安规6.3.1 | 2
104 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。即通过设备的（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-机械指示位置¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 线路安规6.3.3 | 2
105 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对于土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，采用临时接地体时，应采取增加接地体（ ）或埋地深度等措施改善接地电阻。 | A-根数¦B-长度¦C-截面积¦D-周围土壤湿度 | ABC | 线路安规6.4.7 | 2
106 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂（ ）或（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止攀登，高压危险！”¦D-“禁止合闸，线路有人工作！” | BD | 线路安规6.6.1 | 2
107 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）巡线时应由两人进行。 | A-电缆隧道¦B-郊区¦C-偏僻山区¦D-夜间 | ACD | 线路安规7.1.1 | 2
108 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对线路、设备进行巡视时，应（ ）。 | A-制订必要的安全措施¦B-得到设备运维管理单位批准¦C-至少两人一组¦D-巡视人员应与派出部门之间保持通信联络 | ABCD | 线路安规7.1.1 | 2
109 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）等灾害发生时，禁止巡视灾害现场。 | A-地震¦B-台风¦C-洪水¦D-泥石流 | ABCD | 线路安规7.1.1 | 2
110 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿（ ）。 | A-导电鞋¦B-雨靴¦C-绝缘鞋¦D-绝缘靴 | CD | 线路安规7.1.2 | 2
111 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（ ）；夜间巡线应携带足够的照明工具。 | A-防护用具¦B-拍摄器材¦C-自救器具¦D-药品 | ACD | 线路安规7.1.2 | 2
112 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路巡视，以下叙述正确的是（ ）。 | A-夜间巡线应沿线路外侧进行¦B-大风时，巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线¦C-特殊巡视应注意选择路线，防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害¦D-巡线时禁止泅渡 | ABCD | 线路安规7.1.3 | 2
113 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），禁止使用（ ）等非绝缘工具进行测量。 | A-皮尺¦B-普通绳索¦C-线尺¦D-测量仪 | ABC | 线路安规7.3.5 | 2
114 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，工作负责人应在工作开始前，向全体人员说明：电力线路有电，（ ）应与导线保持表4的安全距离。 | A-人员¦B-绝缘工具¦C-树木¦D-绳索 | ACD | 线路安规7.4.1 | 2
115 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于砍剪树木工作，下列叙述正确的有（ ）。 | A-砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人¦B-上树时，不应攀抓脆弱和枯死的树枝，并使用安全带¦C-安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上¦D-不应攀登已经锯过或砍过的未断树木 | ABCD | 线路安规7.4.2 | 2
116 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。 | A-下水道¦B-煤气管线¦C-居民区¦D-潮湿地 | ABD | 线路安规9.1.4 | 2
117 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应（ ）。 | A-设坑盖或可靠遮栏¦B-加挂警告标志牌¦C-设专人看守¦D-夜间挂红灯 | ABD | 线路安规9.1.5 | 2
118 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，遇有（ ）或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。 | A-冰冻¦B-冲刷¦C-起土¦D-上拔 | BCD | 线路安规9.2.1 | 2
119 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，攀登杆塔作业前，应先检查（ ）是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，禁止攀登。 | A-根部¦B-基础¦C-接地装置¦D-拉线 | ABD | 线路安规9.2.1 | 2
120 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如脚扣、（ ）和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。 | A-安全帽¦B-升降板¦C-安全带¦D-梯子 | BCD | 线路安规9.2.2 | 2
121 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在坝顶、（ ）、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | A-陡坡¦B-屋顶¦C-悬崖¦D-杆塔 | ABCD | 线路安规10.4 | 2
122 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应（ ），不准随便乱放。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-随身携带 | ABC | 线路安规10.12 | 2
123 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，禁止使用（ ）等不合格的施工机具和安全工器具。 | A-损坏¦B-变形¦C-有故障¦D-检修试验后 | ABC | 线路安规14.1.1 | 2
124 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，施工机具的各种监测仪表以及（ ）等安全装置应齐全、完好。 | A-制动器¦B-限位器¦C-安全阀¦D-闭锁机构 | ABCD | 线路安规14.1.1 | 2
125 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）的机具，应按DL/T875的规定进行试验，经鉴定合格后方可使用。 | A-自制¦B-改装¦C-主要部件更换或检修后¦D-长期未使用 | ABC | 线路安规14.1.2 | 2
126 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，双钩紧线器应经常润滑保养。（ ）等禁止使用。 | A-换向爪失灵¦B-螺杆无保险螺丝¦C-表面裂纹¦D-表面变形 | ABCD | 线路安规14.2.4 | 2
127 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，卡线器有（ ）等缺陷时应予报废。 | A-裂纹¦B-弯曲¦C-转轴不灵活¦D-钳口斜纹磨平 | ABCD | 线路安规14.2.5 | 2
128 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，链条葫芦使用前应检查（ ）是否良好。 | A-吊钩¦B-链条¦C-转动装置¦D-刹车装置 | ABCD | 线路安规14.2.8.1 | 2
129 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，施工机具应定期进行（ ）。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑。 | A-检查¦B-维护¦C-清洁¦D-保养 | ABD | 线路安规14.3.2 | 2
130 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，施工机具的保管、检查和试验规定，其中正确的是（ ）。 | A-应有专用库房存放，库房要经常保持干燥、通风¦B-应定期进行检查、维护、保养。施工机具的转动和传动部分应保持其润滑¦C-对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放¦D-起重机具的检查、试验要求应满足附录N的规定 | ABCD | 线路安规14.3.4 | 2
131 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，绝缘工具在储存、运输时不准与（ ）和化学药品接触，并要防止阳光直射或雨淋。 | A-酸¦B-碱¦C-金属¦D-油类 | ABD | 线路安规14.4.1.5 | 2
132 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力电缆设备的标志牌要与（ ）的名称一致。 | A-电网系统图¦B-电缆拓扑图¦C-电缆资料¦D-电缆走向图 | ACD | 线路安规15.1.3 | 2
133 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟（槽），在挖深超过2m的沟（槽）内工作时，应采取安全措施，如（ ）等。 | A-戴防毒面具¦B-向坑中送风¦C-持续检测¦D-设警示牌 | ABC | 线路安规15.2.1.4 | 2
134 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电缆隧道应有充足的照明，并有（ ）的措施。 | A-防火¦B-防窒息¦C-防水¦D-通风 | ACD | 线路安规15.2.1.12 | 2
135 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，手持电动工器具如有（ ）、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不准继续使用。 | A-铭牌脱落¦B-绝缘损坏¦C-电源线护套破裂¦D-保护线脱落 | BCD | 线路安规16.3.2 | 2
136 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的运维许可人的安全责任有（ ）。 | A-工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件¦B-动火设备与运行设备是否确已隔绝¦C-始终监督现场动火工作¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施 | ABD | 线路安规16.6.9.3 | 2
137 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 线路安规16.6.12 | 2
138 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将技术措施交待清楚，并加强监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.1 | 0.5 |  |  |  | 组织外来人员施工时，应将安全注意事项交待清楚，并加强监护。
139 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，第一、第二种工作票的延期可以办理多次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.9.2 | 0.5 |  |  |  | 第一、二种工作票的延期只能办理一次。
140 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止约时停、送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.4.5 | 0.5
141 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路，工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.6.3 | 0.5 |  |  |  | 如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路，工作地点的接地线可以不拆除，但次日恢复工作前应派人检查。
142 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开可能反送电的低压电源的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.1 | 0.5
143 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.2.3 | 0.5 |  |  |  | 不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应悬挂标示牌。
144 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.3 | 0.5
145 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路验电时应戴绝缘手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.3.1 | 0.5
146 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，验电前，应先按验电器的自检按钮，发出声光信号，即可确认验电器良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.2 | 0.5 |  |  |  | 验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确认验电器良好。
147 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。若进行遥控操作，可采用上述的间接方法或其他可靠的方法进行间接验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.3.3 | 0.5
148 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路经验明确无电压后，应立即装设接地线（直流线路两极接地线分别直接接地）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 |  |  |  | 线路经验明确无电压后，应立即装设接地线并三相短路（直流线路两极接地线分别直接接地）。
149 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.6 | 0.5
150 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.8 | 0.5
151 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。单独巡线人员应考试合格并经工区批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.1 | 0.5
152 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，单人巡线时，可以攀登电杆和铁塔。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.1.1 | 0.5 |  |  |  | 单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。
153 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线，必要时可由一人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.1.1 | 0.5 |  |  |  | 汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线，必要时由两人进行。
154 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，正常巡视应穿绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.2 | 0.5
155 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.3 | 0.5
156 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作人员应根据上级领导（班站长）的操作指令（口头、电话或传真、电子邮件）填写或打印倒闸操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.1 | 0.5 |  |  |  | 倒闸操作人员应根据值班调控人员（运维人员）的操作指令（口头、电话或传真、电子邮件）填写或打印倒闸操作票。
157 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作指令应清楚明确，受令人应将指令内容向发令人复诵，核对无误。发令人发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时，都要录音并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.2.1 | 0.5
158 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急处理和拉合断路器（开关）的单一操作必须使用操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.1 | 0.5 |  |  |  | 事故紧急处理和拉合断路器（开关）的单一操作可不使用操作票。
159 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作前、后，都应检查核对现场设备名称、编号和断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的分、合位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.2.3 | 0.5
160 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作前，应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演后即可执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.3 | 0.5 |  |  |  | 倒闸操作前，应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。
161 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.2.3 | 0.5
162 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作应由两人进行，一人操作，一人监护，并认真执行唱票、复诵制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.2.4 | 0.5
163 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，操作没有机械传动的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和跌落式熔断器，应使用合格的绝缘绳进行操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，操作没有机械传动的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和跌落式熔断器，应使用合格的绝缘棒进行操作。
164 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，操作机械传动的断路器（开关）或隔离开关（刀闸）时，应戴线手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.5 | 0.5 |  |  |  | 操作机械传动的断路器（开关）或隔离开关（刀闸）时，应戴绝缘手套。
165 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷电时，在做好安全措施的情况下，可以进行倒闸操作和更换熔丝工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.7 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，禁止进行倒闸操作和更换熔丝工作。
166 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作废的操作票，应注明“作废”字样，未执行的应注明“未执行”字样，已操作的应注明“已操作”字样。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.9 | 0.5 |  |  |  | 作废的操作票，应注明“作废”字样，未执行的应注明“未执行”字样，已操作的应注明“已执行”字样。
167 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票后编号，操作票按编号顺序使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.2.9 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。
168 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，直接接触设备的电气测量工作，至少应由两人进行，一人操作，一人监护。夜间进行测量工作，应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.3.1 | 0.5
169 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作，必须在线路和设备停电的情况下进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.3.3 | 0.5 |  |  |  | 杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作，可以在线路和设备带电的情况下进行。
170 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，砍剪树木时，为防止树木（树枝）倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相同的方向。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.4.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，砍剪树木时，为防止树木（树枝）倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。
171 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.1 | 0.5
172 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员不准在坑内休息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.2 | 0.5
173 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.3 | 0.5 |  |  |  | 在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。不准站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。
174 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.4 | 0.5
175 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.2.2 | 0.5
176 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.2.5 | 0.5
177 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷电时，可以在线路杆塔上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.8 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，禁止线路杆塔上作业。
178 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分，应悬挂醒目的警告标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.9 | 0.5
179 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，跨越架应经验收合格，每次使用前检查合格后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.4.10 | 0.5
180 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.3 | 0.5
181 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.1 | 0.5
182 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.12 | 0.5
183 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有专人留守，防止落物伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.13 | 0.5 |  |  |  | 在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。
184 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在进行高处作业时，如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.13 | 0.5
185 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.15 | 0.5
186 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，低温或高温环境下进行高处作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.16 | 0.5
187 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.18 | 0.5
188 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.19 | 0.5
189 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人在梯子上时，可以移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.19 | 0.5 |  |  |  | 人在梯子上时，禁止移动梯子。
190 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁，应履行批准手续。解锁工具（钥匙）使用后应及时封存。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.10 | 0.5
191 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，施工机具和安全工器具入库、出库、使用后应进行检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.1.1 | 0.5 |  |  |  | 施工机具和安全工器具应统一编号，专人保管。入库、出库、使用前应进行检查。
192 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，施工机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用，紧急情况下允许短时间超负荷使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.1.3 | 0.5 |  |  |  | 机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用，不准超负荷使用。
193 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.5 | 0.5
194 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，链条葫芦的允许起重量的总和大于重物的重量即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.2 | 0.5 |  |  |  | 两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物自重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。
195 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，链条葫芦的起重链不得打扭，可以拆成单股使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.3 | 0.5 |  |  |  | 起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用。
196 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，链条葫芦不得超负荷使用，起重能力在5t以下的允许2人拉链，不得随意增加人数猛拉。操作链条葫芦时，人员不准站在链条葫芦的正下方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.4 | 0.5 |  |  |  | 链条葫芦不得超负荷使用，起重能力在 5t 以下的允许1人拉链，起重能力在5t以上的允许两人拉链，不得随意增加人数猛拉。操作时，人员不准站在链条葫芦的正下方。
197 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，使用链条葫芦吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.5 | 0.5 |  |  |  | 吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。
198 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，链条葫芦在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.8.6 | 0.5
199 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，允许用链条葫芦长时间悬吊重物。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.8.7 | 0.5 |  |  |  | 禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。
200 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对不合格或应报废的机具应及时清理，不准与合格的混放。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.3.3 | 0.5
201 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，使用频繁的可不撒上滑石粉。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.4.1.5 | 0.5 |  |  |  | 橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。
202 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应轮流严格保管，使用时要登记。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.1.4 | 0.5 |  |  |  | 变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。
203 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆作业，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用大型机械来开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不准深入土层。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.2 | 0.5
204 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.3 | 0.5
205 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.6 | 0.5
206 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖时，在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.6 | 0.5 |  |  |  | 在堆置物堆起的斜坡上不准放置工具材料等器物。
207 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.11 | 0.5
208 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.11 | 0.5
209 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在电缆隧（沟）道内巡视时，工作人员应携带便携式气体测试仪，通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.12 | 0.5
210 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆沟的盖板开启后，自然通风一段时间，即可下井工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 |  |  |  | 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经测试合格后方可下井工作。
211 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.12 | 0.5
212 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆井、隧道内工作时，通风设备应定时开启。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 |  |  |  | 电缆井、隧道内工作时，通风设备应保持常开。
213 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5
214 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5
215 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，若动火工作与运行有关，即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运维人员收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.1 | 0.5
216 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，砍剪树木时，如何防止树木（树枝）倒落伤人？ | \ | 砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范 围内不准有人逗留，城区、人口密集区应设置围栏，防止砸伤行人。绳索应有足够的长度和强度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 | 线路安规7.4.3 | \
217 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，高温中暑的主要症状有哪些？如何进行高温中暑急救？ | \ | 高温中暑的主要症状有：烈日直射头部，环境温度过高，饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象，其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱，严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。 发现高温中暑，应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴，湿毛巾覆盖身体，电扇吹风，或在头部放置冰袋等方法降温，并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。 | 线路安规R.3.9 | \
218 | 线路安规 | 输电运维专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，安全工器具使用前的外观检查有哪些？ | \ | 安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕，固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格后方可使用。 | 线路安规14.4.2.1 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开线路上需要操作的（ ）（含分支）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-各端¦B-两端¦C-电源侧¦D-受电侧 | A | 线路安规6.2.1 | 1 |  | 保命题
2 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中，应设法防止行人靠近断线地点（ ）m以内，以免跨步电压伤人，并迅速报告调控人员和上级，等候处理。 | A-4¦B-6¦C-8¦D-10 | C | 线路安规7.1.4 | 1 |  | 保命题
3 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用远控电缆割刀开断电缆时，刀头应（ ），周边其他施工人员应临时撤离，远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离，防止弧光和跨步电压伤人。 | A-可靠绝缘¦B-可靠接地¦C-装设护套¦D-垂直向下 | B | 线路安规15.2.1.10 | 1 |  | 保命题
4 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验前，应先对设备（ ）。 | A-短路接地¦B-充分放电¦C-接试验引线¦D-验电 | B | 线路安规15.2.2.3 | 1 |  | 保命题
5 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-充分放电 | C | 线路安规15.2.2.5 | 1 |  | 保命题
6 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）应设置作业人员上下杆塔和杆塔上水平移动的防坠安全保护装置。 | A-20m以上杆塔¦B-30m以上杆塔¦C-220kV及以上线路杆塔¦D-新建钢管杆塔 | BCD | 线路安规10.10 | 2 |  | 保命题
7 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，起吊、牵引过程中，（ ）吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。 | A-受力钢丝绳的周围¦B-上下方¦C-转向车外角侧¦D-转向滑车内角侧 | ABD | 线路安规11.1.8 | 2 |  | 保命题
8 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.9 | 0.5 |  | 保命题
9 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，单人巡线时，可以攀登电杆和铁塔。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.1.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。
10 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.1 | 0.5 |  | 保命题
11 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.4 | 0.5 |  | 保命题
12 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，吊物上不许站人，作业人员可利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.10 | 0.5 |  | 保命题 |  | 吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。
13 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆沟的盖板开启后，自然通风一段时间，即可下井工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 |  | 保命题 |  | 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经测试合格后方可下井工作。
14 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆井、隧道内工作时，通风设备应定时开启。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.12 | 0.5 |  | 保命题 |  | 电缆井、隧道内工作时，通风设备应保持常开。
15 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.2¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | B | 线路安规10.6 | 1
16 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆试验结束，应对被试电缆进行（ ），并在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后才可拆除。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-充分放电 | D | 线路安规15.2.2.6 | 1
17 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离的工作可（ ）。 | A-使用第一种工作票¦B-使用第二种工作票¦C-使用带电作业票¦D-按口头或电话命令执行 | D | 线路安规5.3.6 | 1
18 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先（ ），经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。 | A-口头告知¦B-书面告知¦C-口头申请¦D-书面申请 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1
19 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一回线路检修（施工），其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时，应在（ ）。 | A-工作日志中记录¦B-交底记录中记录¦C-工作票中列入相应的注意事项¦D-工作票中列入相应的安全措施 | D | 线路安规5.3.8.3 | 1
20 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的（ ）同意并实施停电、接地。 | A-设备运维管理单位¦B-设备资产单位¦C-设备检修单位¦D-设备施工单位 | A | 线路安规5.3.8.3 | 1
21 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的设备运维管理单位同意并实施（ ）。 | A-停电¦B-接地¦C-停电、接地¦D-隔离 | C | 线路安规5.3.8.3 | 1
22 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经（ ）同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | A | 线路安规5.3.8.4 | 1
23 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线（ ）等随工作区段转移情况。 | A-装设时间、位置¦B-编号、装拆时间、位置¦C-编号、拆除时间¦D-编号、装设时间、位置 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1
24 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施（ ）。 | A-应一次性完成¦B-可分段执行¦C-可分天完成¦D-应在工作前完成 | B | 线路安规5.3.8.4 | 1
25 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂（ ）许可，并留存。 | A-技术人员¦B-值班人员¦C-工作许可人¦D-安全人员 | C | 线路安规5.3.8.5 | 1
26 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应（ ），由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。 | A-得到部门领导批准¦B-持工作联系单¦C-得到调度工作许可¦D-增填工作票份数 | D | 线路安规5.3.8.5 | 1
27 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由（ ）向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。 | A-小组负责人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1
28 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向（ ）提出申请，经同意后给予办理。 | A-工作票签发人¦B-调控值班员¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | C | 线路安规5.3.9.2 | 1
29 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，第一种工作票需办理延期手续，应在（ ）由工作负责人向工作许可人提出申请，经同意后给予办理。 | A-计划时间尚未结束以前¦B-有效时间尚未结束以前¦C-工作终结前¦D-有效时间结束时 | B | 线路安规5.3.9.2 | 1
30 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票进行工作，工作负责人应在得到（ ）的许可后，方可开始工作。 | A-第一个工作许可人¦B-工作票签发人¦C-任何一个工作许可人¦D-全部工作许可人 | D | 线路安规5.4.1 | 1
31 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面（含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路）都已停电，并挂好（ ）后，方能发出许可工作的命令。 | A-安全警示牌¦B-工作接地线¦C-个人保安线¦D-操作接地线 | D | 线路安规5.4.2 | 1
32 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对直接在现场许可的停电工作，工作许可人和工作负责人应在工作票上记录（ ），并签名。 | A-工作内容¦B-停电范围¦C-许可时间¦D-安全措施 | C | 线路安规5.4.3 | 1
33 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路，工作负责人应在得到指定的配合停电设备（ ）通知这些线路已停电和接地，并履行工作许可书面手续后，才可开始工作。 | A-资产管理单位联系人¦B-运维管理单位联系人¦C-调控值班员¦D-运维人员 | B | 线路安规5.4.4 | 1
34 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，白天工作间断时，工作地点的（ ）仍保留不动。 | A-操作接地线¦B-工作接地线¦C-全部接地线¦D-安全警示牌 | C | 线路安规5.6.2 | 1
35 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除，次日恢复工作前应（ ）。 | A-重新验电¦B-直接挂接地线¦C-重新验电挂接地线¦D-使用个人保安线 | C | 线路安规5.6.3 | 1
36 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工后，（ ）应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-工作负责人（包括小组负责人）¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-班组人员 | A | 线路安规5.7.1 | 1
37 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，完工（ ），应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。 | A-接地线拆除后¦B-作业人员确由杆塔上撤下后¦C-各作业点报完工后¦D-个人保安线拆除后 | A | 线路安规5.7.1 | 1
38 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，停电设备的各端，应有明显的断开点，若无法观察到停电设备的断开点，应有能够反映设备运行状态的（ ）等指示。 | A-电气和机械¦B-遥信信息¦C-机械¦D-变位 | A | 线路安规6.2.2 | 1
39 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在停电线路工作地段接地前，应使用（ ）验明线路确无电压。 | A-不小于相应电压等级、合格的感应式验电器¦B-相应电压等级、合格的接触式验电器¦C-相应电压等级、合格的感应式验电器¦D-不小于相应电压等级、合格的接触式验电器 | B | 线路安规6.3.1 | 1
40 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用（ ）高压发生器等确认验电器良好。 | A-工频¦B-高频¦C-中频¦D-低频 | A | 线路安规6.3.2 | 1
41 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，使用伸缩式验电器时应保证绝缘的（ ）。 | A-长度¦B-有效¦C-有效长度¦D-良好 | C | 线路安规6.3.2 | 1
42 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，间接验电信号变化判断时，至少应有（ ）的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。 | A-两个机械指示位置¦B-两个电气指示位置¦C-带电显示装置¦D-两个非同样原理或非同源 | D | 线路安规6.3.3 | 1
43 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，应（ ） | A-先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧¦B-先验高压、后验低压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦C-先验低压、后验高压，先验上层、后验下层，先验远侧、后验近侧¦D-先验高压、后验低压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧 | A | 线路安规6.3.4 | 1
44 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路的验电应逐相（直流线路逐极）进行。检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其组合时，应在其（ ）验电。 | A-送电侧¦B-受电侧¦C-两侧¦D-任意一侧 | C | 线路安规6.3.4 | 1
45 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作接地线应全部列入（ ），工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。 | A-工作票¦B-操作票¦C-工作任务单¦D-现场交底记录 | A | 线路安规6.4.1 | 1
46 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各工作班（ ）各端和工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）都应接地。 | A-作业杆塔¦B-工作线路¦C-停电线路¦D-工作地段 | D | 线路安规6.4.1 | 1
47 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。 | A-作业杆塔¦B-配合停电的¦C-停电线路¦D-工作地段 | B | 线路安规6.4.1 | 1
48 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作许可人¦B-调控值班员¦C-工作票签发人¦D-各小组负责人 | C | 线路安规6.4.2 | 1
49 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，禁止作业人员（ ）接地线位置。 | A-变更工作票中指定的¦B-变更¦C-擅自变更工作票中指定的¦D-改变 | C | 线路安规6.4.2 | 1
50 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应（ ）。 | A-先挂低压、后挂高压，先挂上层、后挂下层，先挂远侧、后挂近侧¦B-先挂高压、后挂低压，先挂上层、后挂下层，先挂近侧、后挂远侧¦C-先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧¦D-先挂高压、后挂低压，先挂下层、后挂上层，先挂远侧、后挂近侧 | C | 线路安规6.4.3 | 1
51 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时，应（ ）。 | A-先拆低压、后拆高压，先拆上层、后拆下层，先拆近侧、后拆远侧¦B-先拆高压、后拆低压，先拆上层、后拆下层，先拆远侧、后拆近侧¦C-先拆低压、后拆高压，先拆下层、后拆上层，先拆近侧、后拆远侧¦D-先拆高压、后拆低压，先拆下层、后拆上层，先拆远侧、后拆近侧 | B | 线路安规6.4.3 | 1
52 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，其截面不准小于（ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线接地或短路。 | A-18¦B-20¦C-25¦D-30 | C | 线路安规6.4.4 | 1
53 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，装、拆接地线时，人体不准碰触（ ）。 | A-接地线的接地端¦B-接地线和未接地的导线¦C-已接地的导线¦D-接地通道 | B | 线路安规6.4.5 | 1
54 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时，接地线可单独或合并后接到杆塔上，但杆塔接地电阻和（ ）应良好。 | A-接地装置¦B-接地通道¦C-杆塔基础¦D-土壤电阻 | B | 线路安规6.4.6 | 1
55 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器（开关）、隔离开关（刀闸）时，应先在其（ ）装设接地线。 | A-两侧¦B-受电侧¦C-送电侧¦D-任意一侧 | A | 线路安规6.4.8 | 1
56 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆及电容器接地前应（ ）放电。 | A-逐相¦B-充分¦C-逐相充分¦D-依次 | C | 线路安规6.4.9 | 1
57 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要（ ）工作时，应使用个人保安线。 | A-杆塔上¦B-绝缘子串上¦C-接触或接近导线¦D-架空地线上 | C | 线路安规6.5.1 | 1
58 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线由（ ）负责自行装、拆。 | A-作业人员¦B-专责监护人¦C-工作负责人¦D-小组负责人 | A | 线路安规6.5.2 | 1
59 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的（ ）挂接，作业结束脱离导线后拆除。 | A-作业开始前¦B-作业时¦C-开工前¦D-许可工作前 | A | 线路安规6.5.2 | 1
60 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于（ ）mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | A-20¦B-16¦C-14¦D-12 | B | 线路安规6.5.3 | 1
61 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，夜间巡线应沿线路（ ）进行；大风时，巡线应沿线路（ ）前进，以免万一触及断落的导线。 | A-外侧；上风侧¦B-内侧；下风侧¦C-外侧；下风侧¦D-内侧；上风侧 | A | 线路安规7.1.3 | 1
62 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV及以下的带电杆塔上进行工作，作业人员距最下层带电导线的垂直距离不准小于（ ）m。 | A-0.35¦B-0.6¦C-0.7¦D-1.0 | C | 线路安规8.1.2 | 1
63 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在超过（ ）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | B | 线路安规9.1.2 | 1
64 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在（ ）的两个塔脚同时挖坑。 | A-对角线¦B-横线路¦C-顺线路¦D-同一侧 | A | 线路安规9.1.6 | 1
65 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查锤把、锤头及钢钎。扶钎人应站在打锤人（ ）。 | A-正面¦B-背面¦C-侧面¦D-对面 | C | 线路安规9.1.7 | 1
66 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，（ ）携带器材登杆或在杆塔上移位。 | A-允许¦B-经工作负责人同意可¦C-不宜¦D-禁止 | D | 线路安规9.2.2 | 1
67 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在杆塔上作业，工作点下方应按（ ）设围栏或其他保护措施。 | A-坠落半径¦B-作业范围¦C-工作区域¦D-活动范围 | A | 线路安规9.2.5 | 1
68 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土应经常清理，靠外面一侧应设（ ）mm高的栏杆。在栏杆内侧设（ ）mm高的侧板，以防坠物伤人。 | A-1050～1200；180¦B-1050～1200；170¦C-1050～1100；180¦D-1050～1100；170 | A | 线路安规10.5 | 1
69 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，特殊情况下，确需在恶劣天气进行露天高处抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经（ ）批准后方可进行。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-领导¦D-本单位 | D | 线路安规10.17 | 1
70 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过（ ）。 | A-铭牌规定¦B-起吊物的重量¦C-起吊绳的荷载¦D-吊钩的荷载 | A | 线路安规11.1.3 | 1
71 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重指挥信号应（ ），分工明确。 | A-复杂、标准、畅通¦B-简明、标准、畅通¦C-简明、统一、畅通¦D-复杂、统一、畅通 | C | 线路安规11.1.4 | 1
72 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重吊钩应挂在物件的（ ）。 | A-顶端¦B-中部¦C-重心线上¦D-中心线上 | C | 线路安规11.1.7 | 1
73 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺（ ），禁止存放易燃物品。 | A-布垫¦B-纤维垫¦C-塑料垫¦D-橡胶绝缘垫 | D | 线路安规11.2.2 | 1
74 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机械（ ）至少应做一次全面技术检查。 | A-每季度¦B-每半年¦C-每年¦D-每两年 | C | 线路安规11.2.3 | 1
75 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在用起重机械，应当在（ ）进行一次常规性检查，并做好记录。 | A-每月¦B-每季¦C-每半年¦D-每次使用前 | D | 线路安规11.2.3 | 1
76 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | A-工作负责人¦B-吊车司机¦C-起重设备指挥人员¦D-起重设备操作人员 | A | 线路安规11.2.4 | 1
77 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，所有配电箱、电表箱均应可靠接地且（ ）应满足要求。 | A-接地电阻¦B-绝缘电阻¦C-直流电阻¦D-接地电流 | A | 线路安规12.3.3 | 1
78 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于（ ）mm2的软铜线可靠接地。 | A-14¦B-16¦C-18¦D-20 | B | 线路安规14.2.11.1 | 1
79 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，在道路上施工应（ ），并设置适当的警示标志牌。 | A-设专人看守¦B-设警示灯¦C-避免车流高峰¦D-设围栏 | D | 线路安规14.2.11.1 | 1
80 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-0.8¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.4 | C | 线路安规14.2.11.2 | 1
81 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，汽车起重机行驶时，应将臂杆放在支架上，吊钩（ ）。 | A-挂在挂钩¦B-挂上重物并将钢丝绳收紧¦C-挂在挂钩上并将钢丝绳收紧¦D-钢丝绳收紧 | C | 线路安规14.2.11.6 | 1
82 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先（ ）方可进行其他操作。 | A-支好全部支腿后¦B-支好前支腿后¦C-支好后支腿后¦D-条件不允许可不支腿 | A | 线路安规14.2.11.7 | 1
83 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，工作前应详细核对电缆标志牌的（ ）与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | A-名称¦B-编号¦C-走向¦D-型号 | A | 线路安规15.1.1 | 1
84 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作，都应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-单位主管领导¦D-工作负责人 | A | 线路安规15.1.2 | 1
85 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | B | 线路安规15.1.2 | 1
86 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，填用电力电缆第二种工作票的工作（ ）许可。 | A-可不经调控人员¦B-需经调控人员¦C-必须经变电运维人员¦D-必须经运维负责人 | A | 线路安规15.1.2 | 1
87 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆直埋敷设施工前应先查清（ ），再开挖足够数量的样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 | A-图纸¦B-电缆运行记录¦C-历史资料¦D-电缆出厂资料 | A | 线路安规15.2.1.1 | 1
88 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆掘路施工应具备相应的（ ）方案，做好防止交通事故的安全措施。 | A-施工计划¦B-交通组织¦C-设备运输¦D-人员疏散 | B | 线路安规15.2.1.3 | 1
89 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖深度达到（ ）m及以上时，应采取措施防止土层塌方。 | A-1.0¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | C | 线路安规15.2.1.5 | 1
90 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆沟槽开挖时，挖到电缆保护板后，应由（ ）在场指导，方可继续进行。 | A-工区领导¦B-工作负责人¦C-有经验的人员¦D-运维人员 | C | 线路安规15.2.1.7 | 1
91 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应先调查该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在（ ）下，平正移动。 | A-专人统一指挥¦B-专人监护¦C-监护¦D-作业人员的指挥 | A | 线路安规15.2.1.9 | 1
92 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在开断电缆以前，应与电缆走向图图纸核对相符，并使用专用仪器（如感应法）确切证实电缆无电后，用（ ）钉入电缆芯后，方可工作。 | A-带绝缘柄的铁钎¦B-接地的铁钎¦C-接地的带绝缘柄的铁钎¦D-接地的带手柄的铁钎 | C | 线路安规15.2.1.10 | 1
93 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖后，应（ ），并有人看守。 | A-设置标准路栏围起¦B-悬挂“从此进出！”标示牌¦C-悬挂“止步，高压危险！”标示牌¦D-放置“在此工作！”标示牌 | A | 线路安规15.2.1.11 | 1
94 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用（ ）检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录。 | A-气体检测仪¦B-仪表¦C-小动物¦D-明火 | A | 线路安规15.2.1.12 | 1
95 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，如必须进行工作，则应采用专用绝缘罩隔离，在下桩头加装接地线。作业人员站在低位，伸手不准超过熔断器（ ），并设专人监护。 | A-上桩头¦B-中间位置¦C-下桩头¦D-横担位置 | C | 线路安规15.2.1.14 | 1
96 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间，宜加装（ ）装置，使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。 | A-过渡连接¦B-连接¦C-绝缘¦D-灭弧 | A | 线路安规15.2.1.14 | 1
97 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电力电缆试验要拆除接地线时，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-试验小组负责人 | A | 线路安规15.2.2.1 | 1
98 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所，另一端应（ ）。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。 | A-设置围栏¦B-挂上警告标示牌¦C-设置围栏并挂上警告标示牌¦D-派人看守 | C | 线路安规15.2.2.2 | 1
99 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆耐压试验过程中，更换试验引线时，应先对设备（ ）。作业人员应戴好绝缘手套。 | A-短路¦B-充分放电¦C-接地¦D-验电 | B | 线路安规15.2.2.4 | 1
100 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，电缆线路，在进入电缆工井、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用（ ）严密封闭。 | A-防火材料¦B-绝缘材料¦C-防潮材料¦D-密封材料 | A | 线路安规16.1.2 | 1
101 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，所有电气设备的（ ）均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 | A-金属外壳¦B-绝缘部分¦C-电机部分¦D-导电部分 | A | 线路安规16.3.1 | 1
102 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-技术负责人¦B-安监人员¦C-工作票签发人¦D-运维部门负责人 | C | 线路安规16.6.6.1 | 1
103 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由（ ）收执、一份保存在安监部门或动火部门。 | A-运维许可人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-技术负责人 | B | 线路安规16.6.6.1 | 1
104 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票经批准后，由（ ）送交运维许可人。 | A-动火执行人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工区消防人员 | C | 线路安规16.6.6.3 | 1
105 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火作业中，尽可能地把动火（ ）压缩到最低限度。 | A-时间和范围¦B-时间和人员¦C-人员和范围¦D-时间、范围和人员 | A | 线路安规16.6.10.3 | 1
106 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过（ ）min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 | A-30¦B-25¦C-20¦D-15 | A | 线路安规16.6.11.5 | 1
107 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，一级动火作业，间断时间超过（ ）h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格后方可重新动火。 | A-1.5¦B-2.0¦C-2.5¦D-3.0 | B | 线路安规16.6.11.5 | 1
108 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ），签发人将其中的一份交工区。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-动火工作负责人¦D-动火执行人 | B | 线路安规16.6.13 | 1
109 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，动火工作票至少应保存（ ）。 | A-6个月¦B-1年¦C-18个月¦D-2年 | B | 线路安规16.6.14 | 1
110 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟（槽），在挖深超过2m的沟（槽）内工作时，应采取安全措施，如（ ）等。 | A-戴防毒面具¦B-向坑中送风¦C-持续检测¦D-设警示牌 | ABC | 线路安规15.2.1.4 | 2
111 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，填用第一种工作票的工作为（ ）、在直流线路停电时的工作、在直流接地极线路或接地极上的工作。 | A-在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作¦B-在停电的配电设备上的工作¦C-在运行线路杆塔上的工作¦D-高压电力电缆需要停电的工作 | ABD | 线路安规5.3.2 | 2
112 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，按口头或电话命令执行的工作为（ ）。 | A-测量接地电阻¦B-修剪树枝¦C-杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作¦D-涂写杆塔号、安装标示牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持表4安全距离的工作 | ABCD | 线路安规5.3.6 | 2
113 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。上述单位的（ ）名单应事先送有关运维管理单位备案。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | AB | 线路安规5.3.8.5 | 2
114 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，线路停电检修，工作许可人应在线路可能受电的各方面［含（ ）、用户线路和配合停电的线路］都已停电，并挂好操作接地线后，方能发出许可工作的命令。 | A-变电站¦B-发电厂¦C-环网线路¦D-分支线路 | ABCD | 线路安规5.4.2 | 2
115 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，完工后，工作负责人（包括小组负责人）应检查线路检修地段的状况，确认在（ ）没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。 | A-杆塔上¦B-导线上¦C-绝缘子串上¦D-其他辅助设备上 | ABCD | 线路安规5.7.1 | 2
116 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开（ ）、配电站（所）（包括用户设备）等线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）。 | A-发电厂¦B-变电站¦C-换流站¦D-开闭所 | ABCD | 线路安规6.2.1 | 2
117 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开危及线路停电作业，且不能采取相应安全措施的（ ）线路（包括用户线路）的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。 | A-分支¦B-交叉跨越¦C-平行¦D-同杆架设 | BCD | 线路安规6.2.1 | 2
118 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，直流线路和330kV及以上的交流线路，可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时，绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线，根据有无（ ）来判断线路是否确无电压。 | A-变形¦B-放电声¦C-烧熔¦D-火花 | BD | 线路安规6.3.1 | 2
119 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电。即通过设备的（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-机械指示位置¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 线路安规6.3.3 | 2
120 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，装、拆接地线导体端均应使用（ ）。 | A-绝缘棒¦B-绳索¦C-专用的绝缘绳¦D-抛掷方法 | AC | 线路安规6.4.5 | 2
121 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，对于土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，采用临时接地体时，应采取增加接地体（ ）或埋地深度等措施改善接地电阻。 | A-根数¦B-长度¦C-截面积¦D-周围土壤湿度 | ABC | 线路安规6.4.7 | 2
122 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，工作地段如有（ ）线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线。 | A-邻近¦B-平行¦C-交叉跨越¦D-同杆塔架设 | ABCD | 线路安规6.5.1 | 2
123 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）及跌落式熔断器的操作处，均应悬挂（ ）或（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止攀登，高压危险！”¦D-“禁止合闸，线路有人工作！” | BD | 线路安规6.6.1 | 2
124 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）巡线时应由两人进行。 | A-电缆隧道¦B-郊区¦C-偏僻山区¦D-夜间 | ACD | 线路安规7.1.1 | 2
125 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对线路、设备进行巡视时，应（ ）。 | A-制订必要的安全措施¦B-得到设备运维管理单位批准¦C-至少两人一组¦D-巡视人员应与派出部门之间保持通信联络 | ABCD | 线路安规7.1.1 | 2
126 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，（ ）等灾害发生时，禁止巡视灾害现场。 | A-地震¦B-台风¦C-洪水¦D-泥石流 | ABCD | 线路安规7.1.1 | 2
127 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿（ ）。 | A-导电鞋¦B-雨靴¦C-绝缘鞋¦D-绝缘靴 | CD | 线路安规7.1.2 | 2
128 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（ ）；夜间巡线应携带足够的照明工具。 | A-防护用具¦B-拍摄器材¦C-自救器具¦D-药品 | ACD | 线路安规7.1.2 | 2
129 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路巡视，以下叙述正确的是（ ）。 | A-夜间巡线应沿线路外侧进行¦B-大风时，巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线¦C-特殊巡视应注意选择路线，防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害¦D-巡线时禁止泅渡 | ABCD | 线路安规7.1.3 | 2
130 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在（ ）、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。 | A-下水道¦B-煤气管线¦C-居民区¦D-潮湿地 | ABD | 线路安规9.1.4 | 2
131 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应（ ）。 | A-设坑盖或可靠遮栏¦B-加挂警告标志牌¦C-设专人看守¦D-夜间挂红灯 | ABD | 线路安规9.1.5 | 2
132 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，遇有（ ）或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆。 | A-冰冻¦B-冲刷¦C-起土¦D-上拔 | BCD | 线路安规9.2.1 | 2
133 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，攀登杆塔作业前，应先检查（ ）是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，禁止攀登。 | A-根部¦B-基础¦C-接地装置¦D-拉线 | ABD | 线路安规9.2.1 | 2
134 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如脚扣、（ ）和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。 | A-安全帽¦B-升降板¦C-安全带¦D-梯子 | BCD | 线路安规9.2.2 | 2
135 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，作业人员上下杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带（ ）。 | A-从杆顶脱出¦B-摩擦¦C-受力¦D-被锋利物损坏 | AD | 线路安规9.2.3 | 2
136 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置（ ）的起重机械。 | A-电控¦B-失灵¦C-内置¦D-不灵敏 | BD | 线路安规11.1.6 | 2
137 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各式起重机应该根据需要安设（ ）、联锁开关等安全装置。 | A-过卷扬限制器¦B-过负荷限制器¦C-起重臂俯仰限制器¦D-行程限制器 | ABCD | 线路安规11.2.6 | 2
138 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各式起重机的（ ）、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。 | A-起升¦B-变幅¦C-运行¦D-支腿 | ABC | 线路安规11.2.6 | 2
139 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力电缆设备的标志牌要与（ ）的名称一致。 | A-电网系统图¦B-电缆拓扑图¦C-电缆资料¦D-电缆走向图 | ACD | 线路安规15.1.3 | 2
140 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，挖掘出的电缆或接头盒，如下面需要挖空时，应采取（ ）等悬吊保护措施。 | A-电缆悬吊应每1～1.5m吊一道¦B-接头盒悬吊应平放，不准使接头盒受到拉力¦C-若电缆接头无保护盒，则应在该接头下垫上加宽加长木板，方可悬吊¦D-电缆悬吊时，不准用铁丝或钢丝等 | ABCD | 线路安规15.2.1.8 | 2
141 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电缆隧道应有充足的照明，并有（ ）的措施。 | A-防火¦B-防窒息¦C-防水¦D-通风 | ACD | 线路安规15.2.1.12 | 2
142 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，未采取安全措施前，不准在熔断器下桩头（ ）。 | A-新装电缆尾线¦B-调换电缆尾线¦C-吊装电缆终端头¦D-搭接电缆终端头 | ABCD | 线路安规15.2.1.14 | 2
143 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，使用携带型火炉或喷灯时，不准在（ ）附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。 | A-带电导线¦B-带电设备¦C-变压器、油断路器（开关）¦D-施工车辆 | ABC | 线路安规15.2.1.15 | 2
144 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，手持电动工器具如有（ ）、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不准继续使用。 | A-铭牌脱落¦B-绝缘损坏¦C-电源线护套破裂¦D-保护线脱落 | BCD | 线路安规16.3.2 | 2
145 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有（ ）。 | A-填用线路一级动火工作票¦B-填用线路二级动火工作票¦C-填用电力线路第一种工作票¦D-填用电力线路第二种工作票 | AB | 线路安规16.6.1 | 2
146 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 《电力安全工作规程 线路部分》所指动火作业，是指直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、（ ）、打磨、锤击、破碎、切削等。 | A-切割¦B-喷枪¦C-喷灯¦D-钻孔 | ABCD | 线路安规16.6.1 | 2
147 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路一级动火工作票的签发、审批，下列说法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-工区安监负责人、消防管理负责人审核¦C-公司安监负责人、消防管理负责人审核¦D-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准 | ABD | 线路安规16.6.6.2 | 2
148 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，关于线路二级动火工作票的签发、审批，下列说法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-公司安监人员、消防人员审核¦C-工区安监人员、消防人员审核¦D-动火工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准 | ACD | 线路安规16.6.6.2 | 2
149 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有（ ）。 | A-工作的必要性¦B-工作的安全性¦C-工作票上所填安全措施是否正确完备¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善 | ABC | 线路安规16.6.9.1 | 2
150 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的动火工作负责人的安全责任包括：正确安全地组织动火工作；负责检修应做的安全措施并使其完善；始终监督现场动火工作；（ ）。 | A-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育¦B-委派专人监督现场动火工作¦C-负责办理动火工作票开工和终结¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ACD | 线路安规16.6.9.2 | 2
151 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的运维许可人的安全责任有（ ）。 | A-工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件¦B-动火设备与运行设备是否确已隔绝¦C-始终监督现场动火工作¦D-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施 | ABD | 线路安规16.6.9.3 | 2
152 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的消防监护人的安全责任包括：负责动火现场配备必要的、足够的消防设施；测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格；（ ）。 | A-负责检查现场消防安全措施的完善和正确¦B-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦C-动火工作终结时检查现场有无残留火种¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABD | 线路安规16.6.9.4 | 2
153 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作票中的动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种 | ABCD | 线路安规16.6.9.5 | 2
154 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，下列情况禁止动火：压力容器或管道未泄压前，（ ）。 | A-遇有火险异常情况未查明原因和消除前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 线路安规16.6.10.8 | 2
155 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场（ ），确无问题后方可动火。 | A-检查防火安全措施是否正确完备¦B-测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦C-作业人员都已就绪¦D-在监护下做明火试验 | ABD | 线路安规16.6.11.1 | 2
156 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，一级动火时，（ ）应始终在现场监护。 | A-工区分管生产的领导¦B-技术负责人（总工程师）¦C-动火工作许可人¦D-消防（专职）人员 | ABD | 线路安规16.6.11.2 | 2
157 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 线路安规16.6.12 | 2
158 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，组织外来人员施工挖坑时，应将技术措施交待清楚，并加强监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.1 | 0.5 |  |  |  | 组织外来人员施工时，应将安全注意事项交待清楚，并加强监护。
159 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.1.3 | 0.5 |  |  |  | 在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。不准站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。
160 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，第一、第二种工作票的延期可以办理多次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.3.9.2 | 0.5 |  |  |  | 第一、二种工作票的延期只能办理一次。
161 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止约时停、送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规5.4.5 | 0.5
162 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路，工作地点的接地线可以不拆除，只要接地线安装位置未变动，次日恢复工作不需派人检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规5.6.3 | 0.5 |  |  |  | 如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路，工作地点的接地线可以不拆除，但次日恢复工作前应派人检查。
163 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，进行线路停电作业前，应断开可能反送电的低压电源的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器。（） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.1 | 0.5
164 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.2.3 | 0.5 |  |  |  | 不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应悬挂标示牌。
165 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，停电时，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.2.3 | 0.5
166 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路验电时应戴绝缘手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.3.1 | 0.5
167 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，验电前，应先按验电器的自检按钮，发出声光信号，即可确认验电器良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.2 | 0.5 |  |  |  | 验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确认验电器良好。
168 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。若进行遥控操作，可采用上述的间接方法或其他可靠的方法进行间接验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.3.3 | 0.5
169 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，作业人员可以穿越已验电的10（20）kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.3.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，禁止作业人员穿越未经验电、接地的10（20）kV 线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。
170 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装、拆接地线可独自进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 |  |  |  | 装、拆接地线应在监护下进行。
171 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路经验明确无电压后，应立即装设接地线（直流线路两极接地线分别直接接地）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.1 | 0.5 |  |  |  | 线路经验明确无电压后，应立即装设接地线并三相短路（直流线路两极接地线分别直接接地）。
172 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，可以用缠绕的方法进行接地或短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.4 | 0.5 |  |  |  | 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
173 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装设接地线时，应先接导线端，后接接地端，接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.4.5 | 0.5 |  |  |  | 装设接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。
174 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.6 | 0.5
175 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.4.8 | 0.5
176 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，个人保安线装设时，应先接导线端，后接接地端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规6.5.2 | 0.5 |  |  |  | 装设时，应先接接地端，后接导线端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。
177 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止用个人保安线代替接地线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.5.3 | 0.5
178 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在杆塔或横担接地通道良好的条件下，个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规6.5.4 | 0.5
179 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。单独巡线人员应考试合格并经工区批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.1 | 0.5
180 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线，必要时可由一人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规7.1.1 | 0.5 |  |  |  | 汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线，必要时由两人进行。
181 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，正常巡视应穿绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.2 | 0.5
182 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规7.1.3 | 0.5
183 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员不准在坑内休息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.1.2 | 0.5
184 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.2 | 0.5 |  |  |  | 禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
185 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，攀登有覆冰、积雪的杆塔时，应采取防滑措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.2.2 | 0.5
186 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应摆放在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递 ，禁止上下抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.5 | 0.5 |  |  |  | 杆塔上作业应使用工具袋，较大的工具应固定在牢固的构件上，不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递，禁止上下抛掷。
187 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规9.2.5 | 0.5
188 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷电时，可以在线路杆塔上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规9.2.8 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，禁止线路杆塔上作业。
189 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，高处作业使用的脚手架不需验收即可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规10.11 | 0.5 |  |  |  | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。
190 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.11 | 0.5
191 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规定［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规10.21 | 0.5
192 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备经检验检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.1 | 0.5
193 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.2 | 0.5 |  |  |  | 起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业，其合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。
194 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.2 | 0.5
195 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.4 | 0.5
196 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员帮助指挥。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.4 | 0.5 |  |  |  | 起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。
197 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，雷雨天时，可进行野外起重作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.5 | 0.5 |  |  |  | 雷雨天时，应停止野外起重作业。
198 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，移动式起重设备应安置平稳牢固，并设有制动装置即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.1.6 | 0.5 |  |  |  | 移动式起重设备应安置平稳牢固，并应设有制动和逆止装置。
199 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在棱角和滑面与绳索（吊带）接触处应加以包垫。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.1.7 | 0.5
200 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在得到工作负责人的同意后，作业人员可登上起重机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.2.1 | 0.5 |  |  |  | 没有得到起重机司机的同意，任何人不准登上起重机。
201 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起吊重物稍一离地（或支持物），应再检查悬吊及捆绑，认为可靠后方准继续起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.4 | 0.5
202 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.5 | 0.5
203 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，臂架式起重机应设有力矩限制器和幅度指示器。铁路起重机应安有夹轨钳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.2.6 | 0.5
204 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人工搬运的过道应平坦畅通，如在夜间搬运，应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.1 | 0.5
205 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，人工搬运如需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.1 | 0.5
206 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装运电杆、变压器和线盘应绑扎牢固，并用绳索绞紧。水泥杆、线盘的周围应塞牢，防止滚动、移动伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规11.3.2 | 0.5
207 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。可以客货混装。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.2 | 0.5 |  |  |  | 运载超长、超高或重大物件时，物件重心应与车厢承重中心基本一致，超长物件尾部应设标志。禁止客货混装。
208 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动；每卸完一处，应将车上其余的杆件堆放整齐后，方可继续运送。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规11.3.3 | 0.5 |  |  |  | 装卸电杆等笨重物件，分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动，每卸完一处，应将车上其余的杆件绑扎牢固后，方可继续运送。
209 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，环网柜、电缆分支箱等箱式设备宜设置验电、接地装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.4 | 0.5
210 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，可带电插拔的肘型电缆接头，不宜带负荷操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.11 | 0.5
211 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，核相工作应逐相进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.1.12 | 0.5
212 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规12.3.3 | 0.5
213 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应断开下一级电源，查明带电原因，并作相应处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规12.3.4 | 0.5 |  |  |  | 当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应断开上一级电源将其停电，查明带电原因，并作相应处理。
214 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，吊装带按照标签给予的定值选用时，可不考虑承重方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.10.3 | 0.5 |  |  |  | 吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予的定值使用。
215 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上，机身倾斜度不准超过制造厂的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.3 | 0.5
216 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，流动式起重机不准在暗沟、地下管线等上面作业；不能避免时，允许短时间超过暗沟、地下管线允许的承载力，但应采取防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.3 | 0.5 |  |  |  | 流动式起重机不准在暗沟、地下管线等上面作业 ；不能避免时，应采取防护措施，不准超过暗沟、地下管线允许的承载力。
217 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，起重机长期或频繁的靠近架空线路或其他带电体作业时，应设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.5 | 0.5 |  |  |  | 长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。
218 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车起重机行驶时，车上操作室禁止坐人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.6 | 0.5
219 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业完毕后，应先起腿，然后将臂杆完全收回，放在支架上。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外，均不准吊物行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规14.2.11.7 | 0.5 |  |  |  | 作业完毕后，应先将臂杆完全收回，放在支架上，然后方可起腿。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外，均不准吊物行走。
220 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，汽车吊试验应遵守GB5905的规定，维护与保养应遵守ZBJ80001的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规14.2.11.8 | 0.5
221 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应轮流严格保管，使用时要登记。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.1.4 | 0.5 |  |  |  | 变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。
222 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆作业，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用大型机械来开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不准深入土层。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.2 | 0.5
223 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.3 | 0.5
224 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员正常行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.6 | 0.5
225 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电力电缆沟（槽）开挖时，在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.6 | 0.5 |  |  |  | 在堆置物堆起的斜坡上不准放置工具材料等器物。
226 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，移动电缆接头禁止带电进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规15.2.1.9 | 0.5 |  |  |  | 移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应先调查该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在专人统一指挥下，平正移动。
227 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，开断电缆时，扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施（如防护面具等）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.10 | 0.5
228 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置，以免坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.11 | 0.5
229 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.11 | 0.5
230 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在电缆隧（沟）道内巡视时，工作人员应携带便携式气体测试仪，通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.12 | 0.5
231 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.12 | 0.5
232 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，充油电缆施工应做好电缆油的收集工作，对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土，及时清除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.13 | 0.5
233 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中，应采取有效的防毒和防火措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.16 | 0.5
234 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.1.17 | 0.5
235 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，电缆故障声测定点时，禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规15.2.2.7 | 0.5
236 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台装设的栏杆如需在检修期间拆除时，应装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.1.1 | 0.5
237 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5
238 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.1 | 0.5
239 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，两手可以抓一个梯阶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.2.2 | 0.5 |  |  |  | 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，两手不准抓一个梯阶。
240 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，杆塔等的固定爬梯，应牢固可靠。高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台，并应定期进行检查和维护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5
241 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.2.2 | 0.5
242 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.3.5 | 0.5
243 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在一级动火区动火作业，应填用线路一级动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.2 | 0.5
244 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.3 | 0.5 |  |  |  | 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。
245 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，在二级动火区动火作业，应填用线路二级动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.3 | 0.5
246 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一级动火区，是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.3 | 0.5 |  |  |  | 二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。
247 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经本单位批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.4 | 0.5
248 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.5 | 0.5
249 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，若动火工作与运行有关，即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运维人员收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.1 | 0.5
250 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.6.4 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票签发人不准兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。
251 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.6.4 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。
252 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（或工区）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.6.5 | 0.5
253 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路一级动火工作票应提前办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.7 | 0.5
254 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，线路一、二级动火工作票签发人应是经本单位（动火单位或设备运维管理单位）考试合格并经本单位批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.8 | 0.5
255 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.8 | 0.5 |  |  |  | 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经工区考试合格的人员。
256 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火执行人应具备有关部门颁发的合格证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.8 | 0.5
257 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.1 | 0.5
258 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.2 | 0.5
259 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.4 | 0.5
260 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.5 | 0.5
261 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.10.6 | 0.5
262 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，动火作业间断或终结后，清理现场后即可离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.10.7 | 0.5 |  |  |  | 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。
263 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.11.1 | 0.5
264 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 线路安规16.6.11.3 | 0.5
265 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一、二级动火工作在次日动火前可不必检查其他防火安全措施，但需测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 线路安规16.6.11.4 | 0.5 |  |  |  | 一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量，合格方可重新动火。
266 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，电缆施工的安全措施有哪些？ | \ | 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸，再开挖足够数量的 样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确 保不损坏运行电缆和其他地下管线。 | 线路安规15.2.1.1 | \
267 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，电力电缆工作的基本要求有哪些？ | \ | 1.工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 2.填用电力电缆第一种工作票的工作应经调控人员许可。 填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调控人员许可。若进入变、配电站、发电厂工作，都应经运维人员许可。 3.电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 4.变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。 | 线路安规15.1.4 | \
268 | 线路安规 | 输电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据线路安规，电力电缆管道非开挖施工的安全措施包括哪些？ | \ | 1.采用非开挖技术施工前，应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。 2.非开挖的通道，应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。 3.通道形成的同时，应及时对施工的区域进行灌浆等措施 ，防止路基的沉降。 | 线路安规15.2.1.18 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A-事故紧急处理措施¦B-紧急救护措施¦C-应急预案¦D-逃生方法 | A | 变电安规4 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，现场使用的安全工器具应（ ）并符合有关要求。 | A-规范¦B-合格¦C-齐备¦D-可靠 | B | 变电安规4 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，无论高压设备是否带电，作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有监护人在场，并符合（ ）的安全距离。 | A-设备停电时¦B-设备不停电时¦C-作业时¦D-带电作业时 | B | 变电安规5.1 | 1 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压设备发生接地时，室外人员应距离故障点（ ）m以外。 | A-2¦B-4¦C-6¦D-8 | D | 变电安规5.2 | 1 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应对工作负责人指明（ ）。 | A-注意事项¦B-不带电设备位置¦C-现场劳动防护用品的正确方法¦D-带电设备的位置和注意事项 | D | 变电安规6 | 1 |  | 保命题
6 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为（ ）。 | A-不带电设备¦B-带电设备¦C-运行设备¦D-停运设备 | B | 变电安规7 | 1 |  | 保命题
7 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，装设接地线应（ ）。 | A-先接电源侧,后接负荷侧¦B-先接导体端，后接接地端¦C-先接接地端，后接导体端¦D-先接负荷侧,后接电源侧 | C | 变电安规7 | 1 |  | 保命题
8 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压验电应（ ）。 | A-戴线手套¦B-穿防电弧服¦C-戴护目眼镜¦D-戴绝缘手套 | D | 变电安规7 | 1 |  | 保命题
9 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权（ ），并立即报告。 | A-停止作业¦B-在采取可能的紧急措施后撤离作业场所¦C-结束工作票¦D-立即离开作业现场 | AB | 变电安规4 | 2 |  | 保命题
10 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待（ ），进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | A-工作内容¦B-人员分工¦C-带电部位¦D-现场安全措施 | ABCD | 变电安规6 | 2 |  | 保命题
11 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在电气设备上工作，保证安全的技术措施有停电、（ ）。 | A-办理工作票¦B-验电¦C-接地¦D-悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | BCD | 变电安规7 | 2 |  | 保命题
12 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，如果确因工作需要，可临时移开或越过遮栏，事后应立即恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 5.2.1 经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不准进行其他工作，不准移开或越过遮栏。
13 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，装设接地线应由两人进行（经批准可以单人装设接地线的项目及运维人员除外。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5 |  | 保命题
14 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，怀疑可能存在有害气体时，应立即将人员撤离现场，转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规附录Q | 0.5 |  | 保命题
15 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，与邻近带电设备距离小于表1（设备不停电时的安全距离）、大于表4（带电作业时人身与带电体间的安全距离）规定的工作应填用（ ）。 | A-带电作业工作票¦B-第一种工作票¦C-第二种工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 变电安规6 | 1 |  |  | 依据国家电网有限公司关于国网福鼎市供电公司“6·22”人身事故的通报修编
16 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，第一种工作票应在（ ）送达运维人员，可直接送达或通过传真、局域网传送，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。 | A-工作当天¦B-工作前一日¦C-工作开工前¦D-工作许可前 | B | 变电安规6 | 1
17 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿（ ）、绝缘鞋。 | A-绝缘服¦B-屏蔽服¦C-防静电服¦D-全棉长袖工作服 | D | 变电安规4 | 1
18 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴（ ）。 | A-绝缘手套¦B-线手套¦C-护目镜¦D-橡胶手套 | A | 变电安规7 | 1
19 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修设备停电，应拉开隔离开关（刀闸），（ ）应拉至试验或检修位置，应使各方面有一个明显的断开点。 | A-隔离开关（刀闸）¦B-断路器（开关)¦C-手车开关¦D-保护切换开关 | C | 变电安规7 | 1
20 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站（发电厂）第二种工作票可采取电话许可方式，但应（ ），并各自作好记录。 | A-汇报¦B-双方确认¦C-视频监控¦D-录音 | D | 变电安规6 | 1
21 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，专责监护人（ ）兼做其他工作。 | A-可以¦B-根据工作需要可¦C-不得¦D-在全部停电时可 | C | 变电安规6 | 1
22 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用（ ）工作票。 | A-第一种¦B-第二种¦C-电力电缆第二种¦D-带电作业 | B | 变电安规6 | 1
23 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作间断次日复工时，工作负责人应电话告知（ ），并重新认真检查确认安全措施是否符合工作票要求。 | A-专责监护人¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | C | 变电安规6 | 1
24 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并取得（ ）或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。 | A-工作负责人¦B-专责监护人¦C-值班调控人员¦D-工作票签发人 | C | 变电安规6 | 1
25 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，总、分工作票在格式上与（ ）工作票一致。 | A-事故紧急抢修单¦B-第二种¦C-第一种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
26 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由（ ）签发。 | A-值班调控人员和工作票签发人¦B-同一个工作票签发人¦C-工作票签发人和工作负责人¦D-不同的工作票签发人 | B | 变电安规6 | 1
27 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作许可人在完成施工现场的安全措施后，会同工作负责人到现场（ ）安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。 | A-分别做¦B-共同做¦C-了解¦D-再次检查所做的 | D | 变电安规6 | 1
28 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-原专责监护人 | B | 变电安规6 | 1
29 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-运维负责人 | C | 变电安规6 | 1
30 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位（ ）的检修及基建单位签发。 | A-审核合格¦B-授权¦C-批准¦D-审核合格且经批准 | D | 变电安规6 | 1
31 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，（ ）、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-安监人员 | A | 变电安规6 | 1
32 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电检修（施工）作业，（ ）认为有必要现场勘察的，检修（施工）单位应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人或工作负责人¦B-工作票签发人或工作许可人¦C-工作许可人或工作负责人¦D-工作票签发人或专责监护人 | A | 变电安规6 | 1
33 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关（ ）备案。 | A-安监部门、调度控制中心¦B-设备运维管理单位、安监部门¦C-设备运维管理单位、调度控制中心¦D-基建单位、安监部门 | C | 变电安规6 | 1
34 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作，应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第一种¦C-第二种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
35 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作许可手续完成后，工作负责人（ ）应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | A-专责监护人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-小组负责人 | A | 变电安规6 | 1
36 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，非连续进行的事故修复工作，应使用（ ）。 | A-工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-施工作业票¦D-工作任务单 | A | 变电安规6 | 1
37 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由（ ）许可，并留存。 | A-变电站或发电厂工作许可人¦B-值班调控人员¦C-施工单位负责人¦D-现场专责监护人 | A | 变电安规6 | 1
38 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第二种¦C-第一种¦D-带电作业 | B | 变电安规6 | 1
39 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作票若至预定时间，一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照送电后现场设备带电情况，（ ），布置好安全措施后，方可继续工作。 | A-办理新的工作票¦B-修改原工作票¦C-交待现场安全注意事项¦D-向工作班成员告知危险点 | A | 变电安规6 | 1
40 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以使用一张（ ）工作票。 | A-第一种¦B-第二种¦C-带电作业¦D-电力电缆 | B | 变电安规6 | 1
41 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行（ ）后，方可进行工作。 | A-安规考试¦B-安全知识培训¦C-安全交底手续¦D-口头允许 | C | 变电安规6 | 1
42 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流保护装置、通道和控制系统的工作，需要将高压直流系统停用者应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第二种¦C-第一种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
43 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作期间，若工作负责人必须长时间离开工作现场时，应由（ ）变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 | A-原工作票签发人¦B-工区领导¦C-运维负责人¦D-值班调控人员 | A | 变电安规6 | 1
44 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，承发包工程中，工作票（ ）。 | A-必须由设备运维单位签发¦B-必须由承包单位签发¦C-可实行“双签发”形式¦D-必须由主管部门签发 | C | 变电安规6 | 1
45 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用（ ）工作票。 | A-第一种¦B-第二种¦C-事故紧急抢修单¦D-带电作业 | A | 变电安规6 | 1
46 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，现场勘察工作应由（ ）组织。 | A-工作票签发人或工作负责人¦B-工作票签发人或工作许可人¦C-工作许可人或工作负责人¦D-工作票签发人或专责监护人 | A | 变电安规6 | 1
47 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电，开工前工作票内的全部安全措施应（ ）。 | A-一次完成¦B-分两次完成¦C-根据工作需要分别完成¦D-可间断完成 | A | 变电安规6 | 1
48 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第二种¦C-第一种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
49 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修及基建单位的（ ）应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。 | A-工作许可人名单¦B-工作票签发人、工作负责人名单¦C-专责监护人名单¦D-工作班成员名单 | B | 变电安规6 | 1
50 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更（ ），工作中如有特殊情况需要变更时，应先取得对方的同意并及时恢复。 | A-组织措施¦B-事故紧急处理措施¦C-安全措施¦D-检修方案 | C | 变电安规6 | 1
51 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作票若至预定时间，一部分工作尚未完成，需继续工作而不妨碍送电者，在送电前，应按照（ ），办理新的工作票，布置好安全措施后，方可继续工作。 | A-原工作票¦B-送电后现场设备带电情况¦C-工作票签发人要求¦D-运维值班员要求 | B | 变电安规6 | 1
52 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作票由（ ）签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 | A-调控中心¦B-设备检修单位¦C-设备运维管理单位¦D-安监部门 | C | 变电安规6 | 1
53 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向（ ）询问清楚，必要时应要求作详细补充。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-运维负责人¦D-工区领导 | B | 变电安规6 | 1
54 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第一种¦C-第二种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
55 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填（ ）。 | A-安全措施¦B-工作地点¦C-工作项目¦D-工作时间 | C | 变电安规6 | 1
56 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，若工作需要（如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等），而且现场设备允许时，可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作，但（ ）应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。 | A-专责监护人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-工作负责人 | D | 变电安规6 | 1
57 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，间断后继续工作，若无（ ）带领，作业人员不得进入工作地点。 | A-工作票签发人和专责监护人¦B-工作负责人和专责监护人¦C-工作负责人和工作许可人¦D-工作票签发人和专责监护人 | B | 变电安规6 | 1
58 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式，由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | C | 变电安规6 | 1
59 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变更工作负责人或增加工作任务，如（ ）无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。 | A-工作票签发人和工作许可人¦B-工作票签发人或工作许可人¦C-工作票签发人和专责监护人¦D-工作票签发人或专责监护人 | A | 变电安规6 | 1
60 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应（ ），由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。 | A-重新办理工作票¦B-增添工作票份数¦C-向调控值班人员汇报¦D-办理进站相关手续 | B | 变电安规6 | 1
61 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压电力电缆需停电的工作，应填用（ ）工作票。 | A-第一种¦B-第二种¦C-事故紧急抢修单¦D-带电作业 | A | 变电安规6 | 1
62 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，第二种工作票和带电作业工作票（ ）交给工作许可人。 | A-可在工作许可后¦B-需在工作前一日¦C-可在进行工作的当天预先¦D-需在现场安全措施布置的同时 | C | 变电安规6 | 1
63 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | B | 变电安规6 | 1
64 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应会同（ ）到现场再次检查所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-专责监护人¦D-工作班成员 | A | 变电安规6 | 1
65 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压电力电缆不需停电的工作，应填用（ ）工作票。 | A-电力电缆第一种¦B-第一种¦C-第二种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
66 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作，需要将高压直流系统停用者应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第二种¦C-第一种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
67 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作票一份应保存在工作地点，由（ ）收执；另一份由工作许可人收执，按值移交。 | A-工作票签发人¦B-专责监护人¦C-工作负责人¦D-变电运维负责人 | C | 变电安规6 | 1
68 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修工作结束以前，对设备进行加压试验后，工作班若需继续工作时，应（ ）。 | A-重新履行工作许可手续¦B-办理新的工作票¦C-重新布置安全措施¦D-重新对工作班组成员交待安全措施 | A | 变电安规6 | 1
69 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，一张工作票中，（ ）不得互相兼任。 | A-工作许可人与工作负责人¦B-工作票签发人与工作许可人¦C-工作票签发人与工作负责人 ¦D-工作票签发人、工作负责人（工作许可人） | A | 变电安规6 | 1
70 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知（ ）。 | A-值班调控人员¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-运维负责人 | C | 变电安规6 | 1
71 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方（ ）在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-项目负责人¦D-专责监护人 | A | 变电安规6 | 1
72 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站（发电厂）第二种工作票可采取电话许可方式，但应录音，并各自作好记录。采取电话许可的工作票，工作所需安全措施可由工作人员自行布置，工作结束后应汇报（ ）。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-监护人 | C | 变电安规6 | 1
73 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者应填用（ ）工作票。 | A-二次工作安全措施¦B-第二种¦C-第一种¦D-带电作业 | C | 变电安规6 | 1
74 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由（ ）提出申请。 | A-工作负责人向工作票签发人¦B-工作许可人向运维负责人¦C-工作负责人向运维负责人¦D-工作许可人向工作票签发人 | C | 变电安规6 | 1
75 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存（ ）。 | A-1个季度¦B-半年¦C-1年¦D-2年 | C | 变电安规6 | 1
76 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在220kV设备检修中，作业人员与邻近带电设备距离为2.5m时，应填用（ ）。 | A-带电作业工作票¦B-第一种工作票¦C-第二种工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 变电安规6 | 1
77 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以（ ）为限。 | A-周计划指定的检修期¦B-申请的检修期¦C-批准的检修期¦D-月度计划指定的检修 | C | 变电安规6 | 1
78 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，分工作票应一式两份，由（ ）和分工作票负责人分别收执。 | A-工作许可人¦B-总工作票负责人¦C-运维管理单位负责人¦D-施工单位负责人 | B | 变电安规6 | 1
79 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 任何人发现有违反《电力安全工作规程 变电部分》的情况，应（ ），经纠正后才能恢复作业。 | A-批评教育¦B-严肃指出¦C-立即制止¦D-立即汇报 | C | 变电安规4 | 1
80 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，因故间断电气工作连续（ ）个月以上者，应重新学习《电力安全工作规程 变电部分》，并经考试合格后，方能恢复工作。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-六 | C | 变电安规4 | 1
81 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《电力安全工作规程 变电部分》，经考试合格，并经（ ）认可，方可参加工作。 | A-相关单位分管领导¦B-设备运维管理单位¦C-安全监督管理部门¦D-调度控制中心 | B | 变电安规4 | 1
82 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过（ ）后，方可到现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 | A-岗位技能培训¦B-安全知识教育¦C-领导批准¦D-电气知识培训 | B | 变电安规4 | 1
83 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，[体格检查每（ ）至少一次]。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | C | 变电安规4 | 1
84 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的（ ），经本单位批准后执行。 | A-安全措施¦B-技术措施¦C-组织措施¦D-反事故措施 | A | 变电安规4 | 1
85 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ ）上岗。 | A-领导批准¦B-师傅带领¦C-考试合格¦D-现场实习 | C | 变电安规4 | 1
86 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员对《电力安全工作规程 变电部分》应（ ）考试一次。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | 变电安规4 | 1
87 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会（ ）。 | A-创伤急救¦B-溺水急救¦C-触电急救¦D-高空急救 | C | 变电安规4 | 1
88 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进入作业现场应正确佩戴（ ），现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 | A-岗位标识¦B-上岗证¦C-工作牌¦D-安全帽 | D | 变电安规4 | 1
89 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 | A-劳动防护用品¦B-安全工器具¦C-施工机具¦D-装备 | A | 变电安规4 | 1
90 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《电力安全工作规程 变电部分》的相关部分，并经（ ）。 | A-专业培训¦B-考试合格¦C-技能培训¦D-现场实习 | B | 变电安规4 | 1
91 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | A-技术员¦B-管理员¦C-单人¦D-专人 | D | 变电安规4 | 1
92 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低［电］压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 | A-220V以下¦B-220V及以下¦C-1000V以下¦D-1000V及以下 | D | 变电安规3 | 1
93 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，（ ）及以上的电气设备，可采用间接验电方法进行验电。 | A-35kV¦B-110kV¦C-220kV¦D-330kV | D | 变电安规7 | 1
94 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，如果线路上有人工作，应在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上悬挂（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止合闸，线路有人工作！”¦D-“在此工作！” | C | 变电安规7 | 1
95 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面积不得小于（ ）mm2，同时应满足装设地点短路电流的要求。 | A-10¦B-16¦C-20¦D-25 | D | 变电安规7 | 1
96 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室外高压设备上工作，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的（ ）标示牌，标示牌应朝向围栏里面。 | A-“从此进出！”¦B-“在此工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“从此上下！” | C | 变电安规7 | 1
97 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后（ ），并设置“止步，高压危险！”的标示牌。 | A-禁止开启¦B-必须专人看守¦C-立即接地¦D-应填写在运行记录内 | A | 变电安规7 | 1
98 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，装、拆接地线时，人体不得（ ）接地线或未接地的导线，以防止触电。 | A-靠近¦B-碰触¦C-临近¦D-贴近 | B | 变电安规7 | 1
99 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的规定地点，应去除这些地点的油漆或绝缘层，并划有（ ）标记。 | A-红色¦B-绿色¦C-黑色¦D-黄色 | C | 变电安规7 | 1
100 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室外高压设备上工作，若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，可以在带电设备四周装设全封闭围栏，围栏上悬挂适当数量的（ ）标示牌，标示牌应朝向围栏外面。 | A-“从此进出！” ¦B-“在此工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止攀登，高压危险！” | C | 变电安规7 | 1
101 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，降压变电站全部停电时，应将（ ）的部分接地短路，其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-电源侧¦B-各个可能来电侧¦C-负荷侧¦D-来电侧 | B | 变电安规7 | 1
102 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在工作地点设置（ ）的标示牌。 | A-“在此工作！”¦B-“从此进出！”¦C-“止步，高压危险！” ¦D-“禁止合闸，有人工作！” | A | 变电安规7 | 1
103 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对由于设备原因，接地刀闸（装置）与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸（装置）和断路器（开关）合上后，在断路器（开关）操作把手上，应悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止分闸！”¦C-“禁止合闸，线路有人工作！”¦D-“止步，高压危险！” | B | 变电安规7 | 1
104 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，所有配电装置的适当地点，均应设有与（ ）相连的接地端，接地电阻应合格。 | A-检修设备¦B-接地网¦C-带电设备¦D-停电设备 | B | 变电安规7 | 1
105 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对由于设备原因，（ ）与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸（装置）和断路器（开关）合上后，在断路器（开关）操作把手上，应悬挂“禁止分闸！”的标示牌。 | A-停电设备¦B-接地刀闸（装置）¦C-非检修设备¦D-隔离开关(刀闸) | B | 变电安规7 | 1
106 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，作业人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离小于（ ）m时，设备应停电。 | A-1.50¦B-1.00¦C-0.75¦D-0.60 | D | 变电安规7 | 1
107 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，与停电设备有关的变压器和电压互感器，应将设备（ ）断开，防止向停电检修设备反送电。 | A-各侧¦B-高压侧¦C-低压侧¦D-带电侧 | A | 变电安规7 | 1
108 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，停电接地时，检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关（刀闸）或断路器（开关）隔开分成几段]，则各段应（ ）。 | A-分别验电接地短路¦B-在来电侧接地短路¦C-在来电侧验电接地短路¦D-在母线侧接地短路 | A | 变电安规7 | 1
109 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装（ ）。 | A-标示牌¦B-围栏¦C-隔离挡板¦D-工作接地线或使用个人保安线 | D | 变电安规7 | 1
110 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，220kV设备验电时，人体应与验电设备保持（ ）m安全距离。 | A-3.00¦B-2.80¦C-2.70¦D-2.55 | A | 变电安规7 | 1
111 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对于可能送电至停电设备的（ ）都应装设接地线或合上接地刀闸（装置），所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。 | A-线路侧¦B-母线侧¦C-各方面¦D-负荷侧 | C | 变电安规7 | 1
112 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，室外构架上工作，在作业人员上下铁架或梯子上，应悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止攀登，高压危险！”¦B-“在此工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“从此上下！” | D | 变电安规7 | 1
113 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有（ ）。 | A-断路器(开关）或熔断器¦B-断路器（开关）或隔离开关（刀闸）¦C-任何设备¦D-隔离开关(刀闸)或熔断器 | A | 变电安规7 | 1
114 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，66kV、110kV设备验电时，人体应与验电设备保持（ ）m安全距离。 | A-1.50¦B-1.40¦C-1.15¦D-1.00 | A | 变电安规7 | 1
115 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止合闸，线路有人工作！”¦C-“禁止分闸！”¦D-“禁止攀登，高压危险！” | A | 变电安规7 | 1
116 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，（ ）kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 | A-35¦B-110¦C-220¦D-330 | A | 变电安规7 | 1
117 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在配电装置上，接地线应装在该装置（ ）的规定地点，应去除这些地点的油漆或绝缘层，并划有黑色标记。 | A-导电部分¦B-绝缘部分¦C-裸露部分¦D-检修部分 | A | 变电安规7 | 1
118 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流换流站单极停电工作，应在双极公共区域设备与停电区域之间设置围栏，在围栏面向停电设备及运行阀厅门口悬挂（ ）标示牌。 | A-“止步、高压危险！”¦B-“从此进出！”¦C-“在此工作！”¦D-“禁止攀登，高压危险！” | A | 变电安规7 | 1
119 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在门型构架的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离小于（ ），工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 | A-10m¦B-12m¦C-14m¦D-16m | A | 变电安规7 | 1
120 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，室外构架上工作，在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止攀登，高压危险！”¦B-“在此工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“从此上下！” | A | 变电安规7 | 1
121 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上和禁止通行的过道遮栏（围栏）上悬挂（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“从此进出！”¦C-“禁止合闸！”¦D-“在此工作！” | A | 变电安规7 | 1
122 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，采用间接验电判断时，至少应有（ ）的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已无电。 | A-两个非同样原理或非同源¦B-三个非同样原理或非同源¦C-两个非同样原理和非同源¦D-三个非同样原理和非同源 | A | 变电安规7 | 1
123 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，验电时，应使用（ ），在装设接地线或合接地线刀闸（装置）处对各相分别验电。 | A-不小于相应电压等级且合格的感应式验电器¦B-相应电压等级且合格的接触式验电器¦C-相应电压等级且合格的感应式验电器¦D-不小于相应电压等级且合格的接触式验电器 | B | 变电安规7 | 1
124 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止合闸，线路有人工作！”¦D-“在此工作！” | A | 变电安规7 | 1
125 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。工作完毕后立即恢复。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-运维人员¦D-监护人 | C | 变电安规7 | 1
126 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，个人保安线由（ ）。 | A-作业人员自装自拆¦B-工作许可人装拆¦C-工作负责人装拆¦D-专责监护人装拆 | A | 变电安规7 | 1
127 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，雨雪天气时不得进行（ ）验电。 | A-室外直接¦B-室内直接¦C-室外间接¦D-室内间接 | A | 变电安规7 | 1
128 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室外构架上工作，则应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止攀登，高压危险！”¦B-“在此工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“从此上下！” | C | 变电安规7 | 1
129 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至临近道路旁边，并设有（ ）的标示牌。 | A-“在此工作！” ¦B-“从此进出！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“从此上下！” | B | 变电安规7 | 1
130 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流换流站单极停电工作，在检修阀厅和直流场设备处设置（ ）的标示牌。 | A-“止步、高压危险！”¦B-“从此进出！”¦C-“在此工作！”¦D-“禁止攀登，高压危险！” | C | 变电安规7 | 1
131 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，作业人员工作中正常活动范围与110kV设备带电部分的安全距离小于（ ）m时，设备应停电。 | A-1.5¦B-1.75¦C-1.80¦D-2.00 | A | 变电安规7 | 1
132 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，降压变电站全部停电时，应将各个可能来电侧的部分接地短路，其余部分不必每段都装设接地线或（ ）。 | A-合上隔离开关¦B-合上断路器¦C-合上接地刀闸(装置)¦D-临时接地线 | C | 变电安规7 | 1
133 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器（ ），装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 | A-应放电¦B-应逐个多次放电¦C-应一次性放电¦D-不得放电 | B | 变电安规7 | 1
134 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，作业人员工作中正常活动范围与220kV设备带电部分的安全距离小于（ ）m时，设备应停电。 | A-3.00¦B-3.35¦C-3.50¦D-4.00 | A | 变电安规7 | 1
135 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在显示屏上进行操作的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处应设置“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”以及（ ）的标记。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止分闸！”¦C-“禁止合闸！” ¦D-“在此工作！” | B | 变电安规7 | 1
136 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用（ ）封闭。 | A-专用器具¦B-临时隔板¦C-接地隔板¦D-绝缘隔板 | A | 变电安规5.1 | 1
137 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，全部停电的工作，是指室内高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内），并且通至邻接（ ）的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内）的工作。 | A-保护室¦B-蓄电池室¦C-主控室¦D-高压室 | D | 变电安规5.4 | 1
138 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号，并列入（ ）管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 | A-调度控制中心¦B-设备运行单位¦C-设备检修单位¦D-设备维护单位 | A | 变电安规5.1 | 1
139 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压室的钥匙至少应有（ ）把，由运维人员负责保管，按值移交。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | C | 变电安规5.2 | 1
140 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，无论高压设备是否带电，作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏时，应有（ ）在场，并符合设备不停电时的安全距离。 | A-安全员¦B-监护人¦C-负责人¦D-班组长 | B | 变电安规5.1 | 1
141 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在高压设备上工作，应至少由（ ）进行，并完成保证安全的组织措施和技术措施。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 变电安规5.4 | 1
142 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点（ ）m以外。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | D | 变电安规5.2 | 1
143 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有（ ），并列入调度控制中心管辖范围。 | A-名称¦B-编号¦C-名称、编号¦D-名称¦E-序号 | C | 变电安规5.1 | 1
144 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，户外220kV高压配电装置场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮拦带电部分之间的安全距离为（ ）m。 | A-2.55¦B-2.35¦C-2.25¦D-1.75 | A | 变电安规5.1 | 1
145 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作（ ）。 | A-带电体¦B-停电设备¦C-检修设备¦D-试验设备 | A | 变电安规5.1 | 1
146 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在高压设备上工作，应至少由两人进行，并完成保证安全的（ ）。 | A-技术措施和应急措施¦B-组织措施和现场措施¦C-组织措施和技术措施¦D-应急措施和现场措施 | C | 变电安规5.4 | 1
147 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿（ ），并不准靠近避雷器和避雷针。 | A-雨鞋¦B-绝缘靴¦C-橡胶鞋¦D-绝缘鞋 | B | 变电安规5.2 | 1
148 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流站阀厅未转（ ）前，人员禁止进入作业（巡视通道除外）。 | A-运行¦B-检修¦C-冷备用¦D-热备用 | B | 变电安规5.2 | 1
149 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号，并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应（ ）。 | A-加锁¦B-悬挂标示牌¦C-设遮拦¦D-不再加锁 | A | 变电安规5.1 | 1
150 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流站内，运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为（ ）。 | A-非带电体¦B-带电体¦C-部分带电体¦D-绝缘体 | B | 变电安规5.1 | 1
151 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到（ ）批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | A-调控人员¦B-设备运维管理单位¦C-安监部门¦D-分管领导 | B | 变电安规5.2 | 1
152 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救，胸外心脏按压频率应保持在（ ）次/min。 | A-60¦B-80¦C-100¦D-120 | C | 变电安规附录Q | 1
153 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（ ）。 | A-左侧卧位¦B-右侧卧位¦C-仰卧位¦D-俯卧位 | C | 变电安规附录Q | 1
154 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用（ ）进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（医疗部门）联系，争取医务人员接替救治。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 变电安规附录Q | 1
155 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的（ ）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | A-有关¦B-所有¦C-高压¦D-低压 | B | 变电安规附录Q | 1
156 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用（ ）支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 变电安规附录Q | 1
157 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过（ ）s。 | A-5¦B-10¦C-30¦D-60 | A | 变电安规附录Q | 1
158 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于（ ）上。 | A-柔软床垫¦B-硬板床或地¦C-担架¦D-弹簧床 | B | 变电安规附录Q | 1
159 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救，在医务人员（ ）前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。 | A-未到达¦B-未接替救治¦C-作出死亡诊断¦D-判断呼吸或脉搏表现 | B | 变电安规附录Q | 1
160 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，装拆接地线，以下做法正确的是（ ）。 | A-装设接地线应先接接地端,后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠¦B-装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠¦C-装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套¦D-人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电 | ACD | 变电安规7 | 2
161 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作票由（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 变电安规6 | 2
162 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，供电单位或施工单位到用户变电站内施工时，工作票应由有权签发工作票的（ ）签发。 | A-用户单位¦B-施工单位¦C-供电单位¦D-安监部门 | ABC | 变电安规6 | 2
163 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在工作间断期间，若有紧急需要，运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行，并应采取下列（ ）措施。 | A-拆除临时遮栏、接地线和标示牌¦B-恢复常设遮栏，换挂“止步，高压危险！”的标示牌¦C-应在所有道路派专人守候，以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电，不得继续工作”¦D-守候人员在工作票未交回以前，不得离开守候地点 | ABCD | 变电安规6 | 2
164 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作票签发人应是（ ）的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。 | A-熟悉工作班成员的工作能力¦B-熟悉人员技术水平¦C-熟悉设备情况¦D-熟悉本规程 | BCD | 变电安规6 | 2
165 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，若工作间断后所有（ ）保持不变，作业票可由工作负责人执存。 | A-安全措施¦B-工作时间¦C-接线方式¦D-工作班成员 | AC | 变电安规6 | 2
166 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作票可由（ ）签发。 | A-经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修单位¦B-设备运维管理单位¦C-电力调度控制中心¦D-经设备运维管理单位审核合格且经批准的基建单位 | ABD | 变电安规6 | 2
167 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下属于专责监护人的安全责任是（ ）。 | A-负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充¦B-确认被监护人员和监护范围¦C-工作前，对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项¦D-监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为 | BCD | 变电安规6 | 2
168 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，第一种工作票应在工作前一日预先送达运维人员，可（ ）。但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。 | A-直接送达¦B-通过传真传送¦C-通过电话传达¦D-通过局域网传送 | ABD | 变电安规6 | 2
169 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，第一种工作票（ ）时，可采用总工作票和分工作票。 | A-所列工作地点超过两个¦B-有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作¦C-工作时间较长¦D-工作人数较多 | AB | 变电安规6 | 2
170 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 | A-工作票签发人¦B-单位主管领导¦C-工作许可人¦D-值班调控人员 | AC | 变电安规6 | 2
171 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作终结后，还需完成以下（ ）工作，工作票方告终结。 | A-拆除工作票上的临时遮栏¦B-取下标示牌¦C-拆除常设遮栏¦D-未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸（装置）等设备运行方式汇报调控人员 | ABD | 变电安规6 | 2
172 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在电气设备上工作，保证安全的组织措施有（ ）。 | A-现场勘察制度¦B-工作票制度¦C-工作许可制度¦D-停电、验电、接地 | ABC | 变电安规6 | 2
173 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作，应增填工作票份数，由变电站或发电厂工作许可人许可，并留存。上述单位的（ ）名单应事先送有关运维单位备案。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | AB | 变电安规6 | 2
174 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按下列（ ）条件进行： | A-全体作业人员撤离工作地点¦B-将该系统的所有工作票全部终结¦C-拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏¦D-应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由运维人员进行加压试验 | ACD | 变电安规6 | 2
175 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于现场人员变更，下列说法正确的是（ ）。 | A-工作负责人允许变更一次¦B-非特殊情况不得变更工作负责人¦C-变更工作班成员时，应经工作票签发人同意¦D-原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接 | ABD | 变电安规6 | 2
176 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应（ ）。 | A-由工作负责人征得工作班成员同意¦B-由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意¦C-在工作票上增填工作项目¦D-在工作票上增填安全措施 | BC | 变电安规6 | 2
177 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员（ ），待专责监护人回来后方可恢复工作。 | A-注意安全¦B-停止工作¦C-离开工作现场¦D-相互监督 | BC | 变电安规6 | 2
178 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应完成（ ）手续，工作班方可开始工作。 | A-交代工作负责人到现场再次检查所做的安全措施¦B-对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压¦C-对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项¦D-和工作负责人在工作票上分别确认、签名 | BCD | 变电安规6 | 2
179 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足¦D-确认工作班成员的工作能力 | ABC | 变电安规6 | 2
180 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向作业人员交待（ ）。 | A-带电范围¦B-安全措施¦C-技术措施¦D-注意事项 | ABD | 变电安规6 | 2
181 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下属于工作负责人（监护人）的安全责任是（ ）。 | A-正确组织工作¦B-检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善¦C-确认工作的必要性¦D-工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名 | ABD | 变电安规6 | 2
182 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列（ ）工作需填用变电站（发电厂）第二种工作票。 | A-控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的¦B-高压设备上工作需要部分停电者¦C-二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者¦D-高压电力电缆不需停电的 | ACD | 变电安规6 | 2
183 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在（ ）。 | A-高压室¦B-室外高压设备区内¦C-阀厅内¦D-控制室内 | ABC | 变电安规6 | 2
184 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列关于工作票的有效期与延期，正确的叙述包括（ ）。 | A-第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的检修期为限¦B-第一种工作票只能延期一次¦C-第二种工作票只能延期一次¦D-带电作业工作票可以延期一次 | ABC | 变电安规6 | 2
185 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在电气设备上的工作，应填用工作票或事故紧急抢修单，其方式有以下（ ）。 | A-变电站（发电厂）第一种、第二种工作票¦B-电力电缆第一种、第二种工作票¦C-变电站（发电厂）带电作业工作票¦D-变电站（发电厂）事故紧急抢修单 | ABCD | 变电安规6 | 2
186 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于总、分工作票下列说法正确的是（ ）。 | A-总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施¦B-总、分工作票在格式上与第一种工作票一致¦C-分工作票的许可和终结，由分工作票负责人与总工作票负责人办理¦D-几个班同时进行工作时，总工作票的工作班成员栏内，需填写全部工作班人员姓名 | ABC | 变电安规6 | 2
187 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下属于工作班成员的安全责任是（ ）。 | A-正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品¦B-熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续¦C-正确组织工作¦D-服从工作负责人（监护人）、专责监护人的指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全 | ABD | 变电安规6 | 2
188 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员工作前，设备运维管理单位应告知（ ）。 | A-作业时间¦B-现场电气设备接线情况¦C-危险点¦D-安全注意事项 | BCD | 变电安规4 | 2
189 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，各类作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | A-安全生产教育¦B-安全警示教育¦C-岗位技能培训¦D-岗位职责培训 | AC | 变电安规4 | 2
190 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位（ ）。 | A-存在的危险因素¦B-反事故措施¦C-防范措施¦D-事故紧急处理措施 | ACD | 变电安规4 | 2
191 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，各类作业人员有权拒绝（ ）。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-加班工作¦D-带电工作 | AB | 变电安规4 | 2
192 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，运用中的电气设备，系指（ ）的电气设备。 | A-全部带有电压¦B-一部分带有电压¦C-一经操作即带有电压¦D-检修中 | ABC | 变电安规3 | 2
193 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，设备双重名称即设备（ ）。 | A-名称¦B-状态¦C-称号¦D-编号 | AD | 变电安规3 | 2
194 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作地点，应停电的设备包括：带电部分在作业人员（ ），且无可靠安全措施的设备 | A-前面¦B-后面¦C-两侧¦D-上下 | BCD | 变电安规7 | 2
195 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，验电时，以下做法正确的是（ ）。 | A-应使用相应电压等级且合格的接触式验电器¦B-在装设接地线或合接地刀闸（装置）处对其中一相验电¦C-验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好¦D-无法在有电设备上进行试验时，可用工频高压发生器等确认验电器良好 | ACD | 变电安规7 | 2
196 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，以下做法正确的是（ ）。 | A-在带电设备四周装设全封闭围栏¦B-围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌¦C-标示牌应朝向围栏外面¦D-标示牌应朝向围栏里面 | ABC | 变电安规7 | 2
197 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，当验明设备确已无电压后，应立即检修设备（ ）。 | A-挂标示牌¦B-装设围栏¦C-接地¦D-三相短路 | CD | 变电安规7 | 2
198 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备，可以进行间接验电，即通过设备的（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-机械指示位置¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 变电安规7 | 2
199 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在电气设备上工作，保证安全的技术措施由（ ）执行。 | A-调控人员¦B-检修人员¦C-运维人员¦D-有权执行操作的人员 | CD | 变电安规7 | 2
200 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在无绝缘隔板，安全遮栏措施的35KV设备处工作，工作人员工作中正常活动范围与设备带电部分的距离为（ ）m时，设备应停电。 | A-1.00¦B-0.90¦C-0.80¦D-0.70 | BCD | 变电安规7 | 2
201 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在室内高压设备上工作，应在（ ）悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。 | A-工作地点两旁运行设备间隔的遮栏（围栏）上 ¦B-工作地点对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上¦C-禁止通行的过道遮栏（围栏）上¦D-检修设备上 | ABC | 变电安规7 | 2
202 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有（ ）。 | A-明显标志的永久性隔离挡板¦B-明显标志的永久性隔离护网¦C-临时隔离挡板¦D-临时护网 | AB | 变电安规5.1 | 2
203 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，（ ）、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | A-地震¦B-台风¦C-洪水¦D-雷电 | ABC | 变电安规5.2 | 2
204 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，室内（ ），应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 | A-母线分段部分¦B-母线交叉部分¦C-部分停电检修易误碰有电设备的¦D-母线引下部分 | ABC | 变电安规5.1 | 2
205 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高压设备符合下列（ ）条件，可由单人值班或单人操作。 | A-室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.7m以上，安装牢固并加锁者¦B-室内高压断路器（开关）的操动机构（操作机构）用墙或金属板与该断路器（开关）隔离¦C-室内高压断路器（开关）装有远方操动机构（操作机构）者¦D-室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.5m以上，安装牢固并加锁者 | ABC | 变电安规5.1 | 2
206 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在运用中的高压设备上工作，分为（ ）。 | A-计划停电的工作¦B-部分停电的工作¦C-不停电的工作¦D-全部停电的工作 | BCD | 变电安规5.4 | 2
207 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近（ ）。 | A-互感器¦B-避雷针¦C-避雷器¦D-设备构架 | BC | 变电安规5.2 | 2
208 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，骨折急救时，肢体骨折可用（ ）等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 | A-夹板¦B-木棍¦C-废纸板¦D-竹竿 | ABD | 变电安规附录Q | 2
209 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据以下（ ）、出现自主呼吸几方面综合考虑。 | A-瞳孔¦B-面色（口唇）¦C-颈动脉搏动¦D-神志 | ABCD | 变电安规附录Q | 2
210 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用（ ）的方法判定伤员有无呼吸。 | A-叫¦B-看¦C-听¦D-试 | BCD | 变电安规附录Q | 2
211 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在工作地点应设置“从此进出！”的标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规7 | 0.5 |  |  |  | 7.5.6 在工作地点设置“在此工作！ ”的标示牌。
212 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，全站停电可不使用工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.3.8.3全站停电可使用同一张工作票。
213 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
214 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用断路器（开关）同其他电气装置分开的部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.3.8.1 a）所谓一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用隔离开关（刀闸）同其他电气装置分开的部分。
215 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，总工作票应在分工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.3.7.7 分工作票应在总工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。
216 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
217 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.3.8.11 工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票，并重新履行签发许可手续。
218 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
219 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，第二种工作票和带电作业工作票应在工作前一日预先交给工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.3.8.10 第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。
220 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在同一变电站内，依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
221 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，工作票应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
222 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，专责监护人临时离开时，应指定一名工作人员担任临时监护人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.5.3 专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。
223 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
224 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，运维人员实施不需高压设备停电或做安全措施的变电运维一体化业务项目时，可不使用工作票，但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
225 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，事故紧急抢修应填用工作票，或事故紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
226 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，一台变压器停电检修，其断路器（开关）也配合检修，且同时停、送电，可使用同一张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
227 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 专责监护人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和《电力安全工作规程 变电部分》的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
228 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
229 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值班调控人员或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规6 | 0.5
230 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，一个工作负责人可以同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规6 | 0.5 |  |  |  | 6.3.8.1 一个工作负责人不能同时执行多张工作票，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。
231 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规4 | 0.5 |  |  |  | 4.4.3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等） ，应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不准单独工作。
232 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规3 | 0.5 |  |  |  | 3.4事故紧急抢修工作 指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
233 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，降压变电站全部停电时，应将各个可能来电侧的部分断开，其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸（装置）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规7 | 0.5 |  |  |  | 7.4.6 降压变电站全部停电时，应将各个可能来电侧的部分接地短路，其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸（装置） 。
234 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，所有配电装置的适当地点，均应设有与接地网相连的接地端，接地电阻应合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
235 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，如果是根据调控人员指令装设的接地线，应征得工作负责人的许可，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规7 | 0.5 |  |  |  | 7.4.11 高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可 ，方可进行。工作完毕后立即恢复。
236 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在电气设备上工作，对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以不拆除设备与电源之间的电气连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规7 | 0.5 |  |  |  | 7.2.4对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以拆除设备与电源之间的电气连接。
237 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，也可用缠绕的方法进行接地或短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规7 | 0.5 |  |  |  | 7.4.10 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。
238 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止在只经断路器（开关）断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
239 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，在排除异常情况前，禁止在设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
240 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，应有保证断路器（开关）不会分闸的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
241 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，每组接地线及其存放位置均应编号，接地线号码与存放位置号码应一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
242 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，装、拆接地线，应作好记录，交接班时应交待清楚。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规7 | 0.5
243 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，巡视室内设备，应随手关门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.2 | 0.5
244 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位批准，可单人巡视，但巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.2 | 0.5 |  |  |  | 5.2.3 火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到设备运维管理单位（部门）分管领导批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
245 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，待用间隔的隔离开关(刀闸)操作手柄、网门可不加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.1 | 0.5 |  |  |  | 5.1.8 待用间隔（母线连接排、引线已接上母线的备用间隔）应有名称、编号，并列入调度管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应加锁。
246 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，换流站不允许单人值班或单人操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.1 | 0.5
247 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，解锁工具（钥匙）使用后应在所有工作结束后再封存并作好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.2 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.5 解锁工具（钥匙）使用后应及时封存并做好记录。
248 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.1 | 0.5
249 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高压设备上工作，在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.1 | 0.5
250 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，部分停电的工作，是指高压设备部分停电，或室内虽全部停电，而通至邻接高压室的门并未全部闭锁的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.4 | 0.5
251 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，创伤急救时，如果伤员颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规附录Q | 0.5
252 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，平地搬运时伤员头部在前，上楼、下楼时、下坡时头部都在下，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规附录Q | 0.5 |  |  |  | Q.3.1.5 平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。
253 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并对触电者施行心脏按压。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规附录Q | 0.5 |  |  |  | R.2.2.6 b） 触电者神志不清，判断意识无，有心跳，但呼吸停止或极微弱时，应立即用仰头抬颏法，使气道开放，并进行口对口人工呼吸。此时切记不能对触电者施行心脏按压。
254 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规附录Q | 0.5 |  |  |  | R.3.2.4 严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。
255 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低压触电时，因触电者的身体是带电的，其鞋的绝缘也可能遭到破坏，救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规附录Q | 0.5
256 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者不要触及附近带电体，防止再次触及带电设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规附录Q | 0.5 |  |  |  | Q.2.2.5 c）救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。
257 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，开放性骨折，伴有大出血者，先固定、再止血，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规附录Q | 0.5 |  |  |  | Q.3.3.1（b）开放性骨折，伴有大出血者，先止血、再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。
258 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，伤员脱离电源后，当发现触电者呼吸微弱或停止时，应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规附录Q | 0.5
259 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，冻伤急救时，应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖，并立即烤火或搓雪。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规附录Q | 0.5 |  |  |  | Q.3.6.2冻伤急救时， 将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖，不得烤火或搓雪。
260 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，创伤急救时，外部出血立即采取止血措施，防止失血过多休克。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规附录Q | 0.5
261 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，毒蛇咬伤后，不要惊慌、奔跑、饮酒，以免加速蛇毒在人体内扩散。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规附录Q | 0.5
262 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，在电气设备上工作，保证安全的组织措施有哪些？ | \ | 1.现场勘察制度。2.工作票制度。3.工作许可制度。4.工作监护制度。5.工作间断、转移和终结制度。 | 变电安规6 | \
263 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，什么是不停电工作？ | \ | 不停电工作是指：1.工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。2.可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 | 变电安规5.4 | \
264 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，什么是全部停电的工作？ | \ | 全部停电的工作，是指室内高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内），并且通至邻接高压室的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电（包括架空线路与电缆引入线在内）的工作。 | 变电安规5.4 | \
265 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些？ | \ | 1.停电。2.验电。3.接地。4.悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | 变电安规7 | \
266 | 变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，紧急救护时，现场工作人员应掌握哪些救护方法？ | \ | 现场工作人员都应定期接受培训，学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心肺复苏法，会止血、会包扎、会固定，会转移搬运伤员，会处理急救外伤或中毒等。 | 变电安规附录Q | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中（ ）解锁。 | A-可以¦B-禁止¦C-在有人监护情况下¦D-站长同意后 | B | 变电安规5.3 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行。 | A-断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）¦B-断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）¦C-负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）¦D-电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | B | 变电安规5.3 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴（ ）人员禁止入内。 | A-防毒面具或口罩¦B-防毒面具或正压式空气呼吸器¦C-口罩或正压式空气呼吸器¦D-护目眼镜或正压式空气呼吸器 | B | 变电安规11.13 | 1 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-两人直立¦B-两人¦C-一人¦D-两人放倒 | D | 变电安规16.1 | 1 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（ ），然后进行救火。 | A-保护停用¦B-电源切断¦C-外壳接地¦D-重合闸退出 | B | 变电安规16.3 | 1 |  | 保命题
6 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作，禁止使用（ ）等工具。 | A-锉刀¦B-金属尺¦C-带有金属物的毛刷¦D-带有金属物的毛掸 | ABCD | 变电安规12 | 2 |  | 保命题
7 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，当出现下列（ ）情况，禁止动火。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 变电安规16.6 | 2 |  | 保命题
8 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查（ ）后方可动火。 | A-防火安全措施是否正确完备¦B-测定可燃气体的含量是否合格¦C-测定易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦D-在监护下做明火试验确无问题 | ABCD | 变电安规16.6 | 2 |  | 保命题
9 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5 |  | 保命题
10 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，靠墙一面应装设安全网或防护围栏，否则，作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 18.1.4 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。
11 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.2 | 0.5 |  | 保命题
12 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，操作票应保存（ ）。 | A-三个月¦B-六个月¦C-九个月¦D-一年 | D | 变电安规5.3 | 1
13 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，交流滤波器（并联电容器）退出运行后再次投入运行前，应满足（ ）要求。 | A-电容器充电时间¦B-电容器输送功率¦C-电容器放电时间¦D-电容器充放电时间 | C | 变电安规5.3 | 1
14 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应（ ）。 | A-穿绝缘靴¦B-穿雨衣¦C-穿绝缘鞋¦D-穿防电弧服 | A | 变电安规5.3 | 1
15 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时，两换流站间的操作应根据（ ）的指令配合执行。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员¦C-主管领导¦D-专责监护人 | B | 变电安规5.3 | 1
16 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，（ ）监护。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-运维负责人¦D-运检部门负责人 | C | 变电安规5.3 | 1
17 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）、高压熔断器或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应（ ）。 | A-戴线手套¦B-戴绝缘手套¦C-戴护目眼镜¦D-穿防电弧服 | B | 变电安规5.3 | 1
18 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，远方操作（ ）设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。 | A-一次¦B-二次¦C-通信¦D-计算机 | A | 变电安规5.3 | 1
19 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，监护操作时，操作人在操作过程中不准有任何未经（ ）同意的操作行为。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-监护人¦D-调控人员 | C | 变电安规5.3 | 1
20 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作中发生疑问时，应立即停止操作并向（ ）报告。待其再行许可后，方可进行操作。 | A-负责人¦B-监护人¦C-防误专责人¦D-发令人 | D | 变电安规5.3 | 1
21 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遥控操作、程序操作的设备应满足有关（ ）。 | A-技术条件¦B-安全条件¦C-安全要求¦D-流程要求 | A | 变电安规5.3 | 1
22 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告（ ）和上级部门。 | A-调度控制中心或工作负责人¦B-工作负责人或设备运维管理单位¦C-调度控制中心或设备运维管理单位¦D-工作负责人或班站长 | C | 变电安规5.3 | 1
23 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，若遇特殊情况需解锁操作，应经运维管理部门防误操作装置专责人或（ ）的人员到现场核实无误并签字后，由运维人员告知当值调控人员，方能使用解锁工具（钥匙）。 | A-运维管理部门指定¦B-调度控制中心指定¦C-调度控制中心指定并经书面公布¦D-运维管理部门指定并经书面公布 | D | 变电安规5.3 | 1
24 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电气设备倒闸操作时，发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和（ ）。 | A-设备编号¦B-设备双重名称¦C-设备名称¦D-设备标识 | B | 变电安规5.3 | 1
25 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由（ ）审定，并报相关部门和调度控制中心备案。 | A-调度控制中心¦B-设备运维管理单位¦C-安监部门¦D-单位主管领导 | B | 变电安规5.3 | 1
26 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经（ ）批准。 | A-检修负责人¦B-工区负责人¦C-调控人员¦D-设备运维管理单位 | D | 变电安规5.3 | 1
27 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，已操作的操作票应注明（ ）字样。 | A-已操作¦B-已执行¦C-合格¦D-已终结 | B | 变电安规5.3 | 1
28 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，每张操作票（ ）操作任务。 | A-只能填写一个¦B-只能填写两个¦C-只能填写三个¦D-可填写多个 | A | 变电安规5.3 | 1
29 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作由（ ）填用操作票。 | A-负责人¦B-操作人员¦C-监护人¦D-班站长 | B | 变电安规5.3 | 1
30 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向（ ）询问清楚无误后执行。 | A-值班负责人¦B-发令人¦C-受令人¦D-班站长 | B | 变电安规5.3 | 1
31 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或（ ）批准，人员应通过专项考核。 | A-调度控制中心¦B-调度值班员¦C-检修单位¦D-安监部门 | A | 变电安规5.3 | 1
32 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，送电合闸操作应按照（ ）的顺序进行。 | A-断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）¦B-断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）¦C-负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）¦D-电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | D | 变电安规5.3 | 1
33 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修人员操作时，操作票应由（ ）审核签名，然后才能使用。 | A-运维负责人¦B-工作负责人¦C-班站长¦D-技术员 | B | 变电安规5.3 | 1
34 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作应根据（ ）或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。 | A-技术员¦B-工区领导¦C-值班调控人员¦D-班站长 | C | 变电安规5.3 | 1
35 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流站直流系统应采用程序操作，程序操作不成功，在查明原因并经值班调控人员许可后可进行（ ）操作。 | A-遥控步进¦B-就地¦C-监护¦D-检修人员 | A | 变电安规5.3 | 1
36 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行（ ）及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。 | A-220kV¦B-330kV¦C-500kV¦D-750kV | A | 变电安规5.3 | 1
37 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，短时间退出防误操作闭锁装置时，应经（ ）或发电厂当班值长批准，并应按程序尽快投入。 | A-变电运维班（站长）¦B-发令人¦C-调控人员¦D-监护人 | A | 变电安规5.3 | 1
38 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电气设备倒闸操作时，发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应（ ）。 | A-录音¦B-录音并作好记录¦C-记录¦D-汇报 | B | 变电安规5.3 | 1
39 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作由操作人员填用操作票，操作人和（ ）应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，然后经运维负责人（检修人员操作时由工作负责人）审核签名。 | A-工作负责人¦B-监护人¦C-工作票签发人¦D-检修人员 | B | 变电安规5.3 | 1
40 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，通过间接方法判断电气设备操作后的位置时，至少应有（ ）或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。 | A-两个非同样原理¦B-两个同样原理¦C-两个同样设备¦D-三个非同样原理 | A | 变电安规5.3 | 1
41 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电时，在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止合闸，线路有人工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止分闸！” | B | 变电安规8 | 1
42 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电检修工作结束时，应得到（ ）的工作结束报告。确认所有工作班组均已竣工，接地线已拆除，作业人员已全部撤离线路，与记录核对无误并做好记录后，方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。 | A-工作负责人（包括用户）¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-工区领导 | A | 变电安规8 | 1
43 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电检修工作结束时（ ），或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务做好记录。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-工作票签发人¦D-工作负责人 | A | 变电安规8 | 1
44 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求停电时，应得到（ ）的书面申请，经批准后方可停电，并做好安全措施。 | A-用户工作负责人¦B-用户工作票签发人¦C-用户单位主管领导¦D-用户停送电联系人 | D | 变电安规8 | 1
45 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求停电时，应得到用户停送电联系人的（ ），经批准后方可停电，并做好安全措施。 | A-书面申请¦B-电话申请¦C-口头申请¦D-事先约定 | A | 变电安规8 | 1
46 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电时，在显示屏上断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处应设置（ ）的标记。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止合闸，线路有人工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止分闸！” | B | 变电安规8 | 1
47 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求恢复送电时，应接到（ ）的工作结束报告，作好录音并记录后方可进行。 | A-工作负责人¦B-原申请人¦C-用户单位¦D-专责监护人 | B | 变电安规8 | 1
48 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路的停、送电均应按照（ ）或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。 | A-值班调控人员¦B-运维人员¦C-线路工作负责人¦D-专责监护人 | A | 变电安规8 | 1
49 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置“（ ）”的标志。 | A-注意危险¦B-严禁烟火¦C-注意通风¦D-禁止吸烟 | C | 变电安规11.3 | 1
50 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在SF6配电装置室低位区应安装能报警氧量仪和SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应（ ），保证完好。 | A-定期检验¦B-不定期检验¦C-专人巡视检查¦D-定期更换 | A | 变电安规11.5 | 1
51 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在SF6配电装置室低位区应安装（ ），在工作人员入口处应装设显示器。 | A-氧量仪和SF6气体泄漏报警仪¦B-氧量仪和SF6气体泄漏测试仪¦C-能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪¦D-能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 | C | 变电安规11.5 | 1
52 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部，排风口不应朝向（ ）。 | A-居民住宅或行人¦B-户外设备区或行人¦C-居民住宅或户外设备区¦D-户外设备区 | A | 变电安规11.1 | 1
53 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室内，设备充装SF6气体时，工作区空气中SF6气体含量不得超过（ ）μL/L。 | A-1000¦B-1100¦C-1200¦D-1300 | A | 变电安规11.2 | 1
54 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于（ ），同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。 | A-80%¦B-85%¦C-90%¦D-95% | A | 变电安规11.2 | 1
55 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，主控制室与SF6配电装置室间要采取（ ）隔离措施。 | A-绝缘性¦B-防水性¦C-气密性¦D-阻燃性 | C | 变电安规11.3 | 1
56 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风（ ）min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | D | 变电安规11.6 | 1
57 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内（ ），排风口不应朝向居民住宅或行人。 | A-顶部¦B-底部¦C-中部¦D-上部 | B | 变电安规11.1 | 1
58 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生防爆膜破裂时，应停电处理，并用（ ）擦拭干净。 | A-汽油或丙酮¦B-煤油或丙酮¦C-汽油或酒精¦D-汽油或香蕉水 | A | 变电安规11.13 | 1
59 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作，作业前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应（ ）。搭接导线时，顺序应相反。 | A-先断开相线，后断开零线¦B-先断开零线，后断开相线¦C-同时断开相线和零线¦D-先断开中相，后断开边相 | A | 变电安规12 | 1
60 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，停电更换熔断器后，恢复操作时，应（ ）。 | A-戴手套¦B-戴护目眼镜¦C-戴手套和护目眼镜¦D-穿防电弧服 | C | 变电安规12 | 1
61 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作中，对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可（ ），该工作至少由两人进行。 | A-不填用工作票，但应做好相应记录¦B-填用变电站（发电厂）第一种工作票¦C-填用变电站（发电厂）第二种工作票¦D-填用变电站（发电厂）带电作业工作票 | A | 变电安规12 | 1
62 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用（ ）。 | A-变电站（发电厂）第一种工作票¦B-变电站（发电厂）第二种工作票¦C-变电站（发电厂）带电作业工作票¦D-工作任务单 | B | 变电安规12 | 1
63 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低压带电工作时，应采取遮蔽（ ）等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的有电设备停电。 | A-导体部分¦B-有电部分¦C-停电部分¦D-金属部分 | B | 变电安规12 | 1
64 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作应（ ），并保持对地绝缘。 | A-戴手套¦B-戴护目眼镜¦C-戴手套、护目眼镜¦D-戴手套、穿防电弧服 | C | 变电安规12 | 1
65 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时，不影响一次设备正常运行的工作，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-安全措施票 | B | 变电安规13.2 | 1
66 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-带电作业工作票¦C-第二种工作票¦D-工作任务单 | C | 变电安规13.2 | 1
67 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第二种工作票¦B-第一种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | B | 变电安规13.1 | 1
68 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次工作安全措施票应随工作票归档保存（ ）。 | A-3个月¦B-6个月¦C-9个月¦D-1年 | D | 变电安规13.2 | 1
69 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时，不能阻塞通道，要与（ ）保持一定距离，防止事故处理时通道不畅，防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动作。 | A-检修设备¦B-运行设备¦C-相邻设备¦D-其它试验设备 | B | 变电安规13.1 | 1
70 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 变电安规13.1 | 1
71 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-工作任务单 | B | 变电安规13.2 | 1
72 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，可以不停用高压设备的或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-带电作业工作票¦C-工作任务单¦D-第二种工作票 | D | 变电安规13.2 | 1
73 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-带电作业工作票¦B-第二种工作票¦C-第一种工作票¦D-事故紧急抢修单 | C | 变电安规13.1 | 1
74 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 变电安规13.1 | 1
75 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作前应详细核对电缆标志牌的（ ）与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | A-名称¦B-编号¦C-走向¦D-型号 | A | 变电安规15.1 | 1
76 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，填用电力电缆第二种工作票的工作（ ）许可。 | A-可不经调控人员¦B-需经调控人员¦C-必须变电运维人员¦D-必须经运维负责人 | A | 变电安规15.1 | 1
77 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | B | 变电安规15.1.2 | 1
78 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作，都应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | A | 变电安规15.1 | 1
79 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，特种设备［锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆］，在使用前应经（ ）检验合格，取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。 | A-安监部门¦B-设备运维管理单位¦C-特种设备检验检测机构¦D-特种设备安全监督管理部门 | C | 变电安规16.1 | 1
80 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用（ ）。 | A-绝缘梯子¦B-金属梯子¦C-竹梯子¦D-木梯子 | B | 变电安规16.1 | 1
81 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位有关（ ）的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记（标出界限和荷重限度）。 | A-设备运维部门¦B-安监部门¦C-技术部门¦D-分管领导 | C | 变电安规16.1 | 1
82 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由（ ）审核无误，手工或电子签名后方可执行。 | A-技术负责人¦B-安监人员¦C-工作票签发人¦D-运维负责人 | C | 变电安规16.6 | 1
83 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应（ ）。 | A-定期检查和试验¦B-定期检查¦C-定期试验¦D-不定期检查和试验 | A | 变电安规16.3 | 1
84 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站二级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-48¦B-72¦C-96¦D-120 | D | 变电安规16.6 | 1
85 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流输电系统正常运行时，人员进入阀厅巡视走道宜（ ）。 | A-佩戴护目镜¦B-佩戴耳罩¦C-穿防电弧服¦D-穿防静电服 | B | 变电安规16.1 | 1
86 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 | A-10¦B-20¦C-30¦D-60 | C | 变电安规16.1 | 1
87 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设（ ）。 | A-障碍物¦B-临时围栏¦C-脚手架¦D-标示牌 | B | 变电安规16.1 | 1
88 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，动火工作票签发人不准兼任该项工作的（ ）。 | A-专责监护人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作班成员 | C | 变电安规16.6 | 1
89 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二级动火时，（ ）可不到现场。 | A-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦B-动火负责人或动火执行人¦C-消防监护人或动火执行人¦D-运维许可人或动火执行人 | A | 变电安规16.6 | 1
90 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由（ ）收执、一份保存在安监部门（或具有消防管理职责的部门）（指变电站一级动火工作票）或动火部门（指变电站二级动火工作票）。 | A-运维许可人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-技术负责人 | B | 变电安规16.6 | 1
91 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作场所的照明，应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于（ ）m，并不得任意挪动。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | D | 变电安规16.3 | 1
92 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，动火工作票经批准后由（ ）送交运维许可人。 | A-动火执行人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-消防监护人 | C | 变电安规16.6 | 1
93 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站一级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-24¦B-36¦C-48¦D-60 | A | 变电安规16.6 | 1
94 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ）。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-运维许可人¦D-工区 | B | 变电安规16.6 | 1
95 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于（ ）mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-900¦B-950¦C-1000¦D-1050 | D | 变电安规16.1 | 1
96 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 变电安规18.2 | 1
97 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凡在坠落高度基准面（ ）以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-0.7m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | D | 变电安规18.1 | 1
98 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | A-工作班成员¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-吊车司机 | B | 变电安规17 | 1
99 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起重工作中，重量达到起重设备额定负荷的（ ）及以上。应制定专门的安全技术措施，经本单位批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。 | A-90%¦B-80%¦C-70%¦D-85% | A | 变电安规17 | 1
100 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用金属外壳的电气工具时应戴（ ）。 | A-线手套¦B-绝缘手套¦C-口罩¦D-护目眼镜 | B | 变电安规16.4 | 1
101 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，操作票应用（ ）钢（水）笔或圆珠笔逐项填写。 | A-黑色¦B-蓝色¦C-红色¦D-绿色 | AB | 变电安规5.3 | 2
102 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列（ ）情况下应加挂机械锁。 | A-未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。¦B-当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。¦C-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门¦D-检修电源箱门 | ABC | 变电安规5.3 | 2
103 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，装卸高压熔断器，应（ ），必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。 | A-系安全带¦B-戴护目眼镜¦C-戴线手套¦D-戴绝缘手套 | BD | 变电安规5.3 | 2
104 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，倒闸操作的类别有（ ）。 | A-监护操作¦B-单人操作¦C-检修人员操作¦D-遥控操作 | ABC | 变电安规5.3 | 2
105 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准，无法看到实际位置时，应通过间接方法，如设备（ ）等信号的变化来判断。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置、仪表¦D-各种遥测、遥信 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
106 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，倒闸操作前应先核对（ ），操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-系统方式¦B-设备名称¦C-编号¦D-位置 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
107 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列项目应填入操作票内的是（ ）。 | A-应拉合的设备[断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸（装置）等]，验电，装拆接地线，合上（安装）或断开（拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。¦B-拉合设备[断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸（装置）等]后检查设备的位置。¦C-进行停、送电操作时，在拉合隔离开关（刀闸）或拉出、推入手车式开关前，检查断路器（开关）确在分闸位置。¦D-设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸（装置）已拉开,接地线已拆除 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
108 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列（ ）可以不用操作票。 | A-事故紧急处理¦B-拉合断路器（开关）的单一操作¦C-程序操作¦D-遥控操作 | ABC | 变电安规5.3 | 2
109 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，倒闸操作可以通过（ ）完成。 | A-就地操作¦B-模拟操作¦C-遥控操作¦D-程序操作 | ACD | 变电安规5.3 | 2
110 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，操作设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-命名¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
111 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，值班调控人员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、（ ）做好记录。 | A-工作班成员姓名¦B-工作负责人姓名¦C-工作地点¦D-工作任务 | BCD | 变电安规8 | 2
112 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，线路停电时，应先将该线路可能来电的所有（ ）全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-断路器（开关）¦B-线路隔离开关（刀闸）¦C-母线隔离开关（刀闸）¦D-接地隔离开关（刀闸） | ABC | 变电安规8 | 2
113 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，线路的停、送电均应按照（ ）的指令执行。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-线路工作负责人¦D-线路工作许可人 | AD | 变电安规8 | 2
114 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作结束时，应得到工作负责人（包括用户）的工作结束报告，确认（ ），方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。 | A-所有工作班组均已竣工¦B-接地线已拆除¦C-作业人员已全部撤离线路¦D-与记录核对无误并做好记录 | ABCD | 变电安规8 | 2
115 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设（ ）。 | A-装设强力通风装置¦B-风口应设置在室内底部¦C-排风口不应朝向居民住宅¦D-排风口不应朝向行人 | ABCD | 变电安规11.1 | 2
116 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，以下做法正确的是（ ）。 | A-立即封堵泄漏点¦B-人员应迅速撤出现场¦C-开启所有排风机进行排风¦D-未佩戴口罩人员禁止入内 | BC | 变电安规11.13 | 2
117 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是（ ）。 | A-将检修设备的各方面电源断开取下熔断器¦B-在断开的开关或刀开关操作把手上挂 “禁止合闸，有人工作！”的标示牌¦C-工作前应验电¦D-根据需要采取其他安全措施 | ABCD | 变电安规12.2a | 2
118 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，二次系统试验工作结束后，以下做法正确的是（ ）。 | A-按“二次工作安全措施票”逐项恢复同运行设备有关的接线¦B-拆除临时接线¦C-检查装置内有无异物，屏面信号及各种装置状态正常¦D-检查各相关压板及切换开关位置是否恢复至工作许可时的状态 | ABCD | 变电安规13.2 | 2
119 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电力电缆设备的标志牌要与（ ）的名称一致。 | A-电网系统图¦B-电缆拓扑图¦C-电缆资料¦D-电缆走向图 | ACD | 变电安规15.1 | 2
120 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于工作场所的照明，以下说法中正确的是（ ）。 | A-应该保证足够的亮度¦B-在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点，还应设有事故照明¦C-现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修¦D-照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩 | ABCD | 变电安规16.3 | 2
121 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
122 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于变电站一级动火工作票的签发、审核和批准，以下做法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-工区安监负责人、消防管理负责人审核¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准¦D-必要时还应报当地公安消防部门批准 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
123 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在以下（ ）区域内动火，应填用变电站二级动火工作票。 | A-主控室¦B-电缆沟道（竖井）¦C-电缆夹层¦D-蓄电池室（铅酸） | ABC | 变电安规16.6 | 2
124 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有（ ）。 | A-工作的必要性¦B-工作的安全性¦C-工作票上所填安全措施是否正确完备¦D-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育 | ABC | 变电安规16.6 | 2
125 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应（ ）。 | A-清除动火现场及周围的易燃物品¦B-要求消防监护人测定动火部位（现场）氧气含量符合安全要求¦C-采取其他有效的安全防火措施¦D-配备足够适用的消防器材 | ACD | 变电安规16.6 | 2
126 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作票不准代替（ ）。 | A-设备停复役手续¦B-检修工作票¦C-工作任务单¦D-事故紧急抢修单 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
127 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作完毕后，（ ）应检查现场有无残留火种，是否清洁等。 | A-运维许可人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | ABCD | 变电安规16.6.12 | 2
128 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 变电安规16.1 | 2
129 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘尺¦C-皮卷尺¦D-线尺（夹有金属丝者） | ACD | 变电安规16.1 | 2
130 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在以下（ ）区域内动火，应填用变电站一级动火工作票。 | A-主控室¦B-电缆沟道（竖井）¦C-变压器、压变、充油电缆等注油设备¦D-蓄电池室（铅酸） | CD | 变电安规16.6 | 2
131 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，手持电动工器具如有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-绝缘损坏、电源线护套破裂¦B-电源线护套油污¦C-保护线脱落¦D-插头插座裂开 | ACD | 变电安规16.3 | 2
132 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，消防监护人的安全责任有（ ）。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施，检查现场消防安全措施的完善和正确¦B-测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃性气体、易燃液体的可燃蒸气含量符合安全要求¦C-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
133 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于变电站（生产厂房）外墙、竖井等处固定的爬梯，以下说法正确的是（ ）。 | A-爬梯应牢固可靠，并设护笼¦B-高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台¦C-爬梯应定期进行检查和维护¦D-垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定 | ABCD | 变电安规16.2 | 2
134 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作负责人的安全责任有（ ）。 | A-正确安全地组织动火工作¦B-负责检查应做的安全措施并使其完善,并向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育¦C-始终监督现场动火工作和负责办理动火工作票开工和终结¦D-动火工作间断、终结时检查现场无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
135 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于变电站二级动火工作票的签发、审核和批准，以下做法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-工区安监人员、消防人员审核¦C-动火工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准¦D-必要时还应报当地公安消防部门批准 | ABC | 变电安规16.6 | 2
136 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作的运维许可人安全责任有（ ）。 | A-工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件¦B-动火设备与运行设备是否确已隔绝¦C-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善¦D-正确安全地组织动火工作 | ABC | 变电安规16.6 | 2
137 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在进行高处作业时，下列说法正确有（ ）。 | A-除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留¦B-工作地点下面应有专人看守，防止落物伤人¦C-如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设模板等¦D-较大的工具可平放在构架上 | ABC | 变电安规18.1 | 2
138 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-安全网¦C-围栏¦D-专人看守 | ABC | 变电安规18.1 | 2
139 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，遇有（ ）时，不准进行起重工作。 | A-指挥人员看不清各工作地点¦B-大雾¦C-起重机操作人员未获得有效指挥¦D-照明不足 | ABCD | 变电安规17 | 2
140 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-使用中发生故障，应立即报废 | ABC | 变电安规16.4 | 2
141 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，使用电气工具时，不准提着电气工具的（ ）部分。 | A-把手（手柄）¦B-转动¦C-金属外壳¦D-导线 | BD | 变电安规16.4 | 2
142 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，直流系统升降功率前应确认功率设定值不大于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.17 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。
143 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
144 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.5.5 a）对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂机械锁。
145 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心（或设备运维管理单位）和上级部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
146 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况，不必填入操作票内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.4.3 d）在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况，应填入操作票内。
147 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在现场条件允许的情况下，可带负荷拉合隔离开关（刀闸）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.1 禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。
148 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关断路器（开关）前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.12 电气设备停电后（包括事故停电） ，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。
149 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，操作票应填写设备的双重名称。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
150 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，倒闸操作的基本条件之一：有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图（包括各种电子接线图）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
151 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，倒闸操作中不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
152 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
153 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行，可不用操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.2 a） 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票，复诵无误。
154 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门应加挂机械锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
155 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，倒闸操作的基本条件之一：有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
156 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维负责人操作，工区领导监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.1 监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，运维负责人监护。
157 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
158 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，单人操作时若需进行登高或登杆操作，应做好相应的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.13 单人操作时不得进行登高或登杆操作。
159 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，继电保护远方操作时，至少应有一个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.7 继电保护远方操作时， 至少应有两个指示发生对应变化， 且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。
160 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，双极直流输电系统单极停运检修时，禁止操作双极公共区域设备，禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关（刀闸）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
161 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，雷电时，禁止远方倒闸操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.9 雷电时，一般不进行倒闸操作，禁止在就地进行倒闸操作。
162 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后作一个“√”记号，全部操作完毕后即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.2 操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。
163 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，同一变电站的操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
164 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员观察操作设备状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 5.3.6.4 远方操作一次设备前， 宜对现场发出提示信号， 提醒现场人员远离操作设备。
165 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，手动切除交流滤波器（并联电容器）前，应检查系统有足够的备用数量，保证满足当前输送功率无功需求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
166 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.4 | 0.5 |  |  |  | 11.4SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门外。
167 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.15 | 0.5
168 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.6 | 0.5 |  |  |  | 11.6 尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。
169 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低压配电装置和低压导线上进行带电工作，使用有绝缘柄的工具时，其外裸的导电部位应采取绝缘措施，防止操作时相间或相对地短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规12 | 0.5
170 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，二次系统的工作，在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.8 | 0.5
171 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，清扫运行设备和二次回路时，要防止振动，防止误碰，要使用绝缘工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.1 | 0.5
172 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规15.1 | 0.5
173 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
174 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.2 | 0.5
175 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的应小心使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.1 | 0.5 |  |  |  | 16.4.1.4 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。
176 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.1 | 0.5 |  |  |  | 16.6.6.4 动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。
177 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.2 | 0.5
178 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火作业间断或终结后，应汇报工作票签发人后，方可离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 16.6.10.7 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。
179 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除，但可对其进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.3 | 0.5 |  |  |  | 16.3.1 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。
180 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
181 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 16.6.8 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经本部门（车间、工区、公司、中心）考试合格的人员。
182 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由调控中心签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 16.6.6.5 动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（部门）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（部门）实行“双签发”。
183 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
184 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，应两手同时抓一个梯阶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.2 | 0.5 |  |  |  | 16.2.2上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，两手不准抓一个梯阶。
185 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，变电站一、二级动火工作票签发人应是经本单位（动火单位或设备运维管理单位）批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 16.6.8 变电站一、二级动火工作票签发人应是经本单位[动火单位或设备运维管理单位（部门）]考试合格并经本单位分管生产的领导（总工程师）批准并书面公布的有关部门负责人、技术负责人或有关班组班长、技术员。
186 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
187 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
188 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，各生产场所应有逃生路线的标示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1 | 0.5
189 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的重心线上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
190 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
191 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，高压室的钥匙管理有何规定？ | \ | 高压室的钥匙至少应有3把，由运维人员负责保管，按值移交。1把专供紧急时使用，1把专供运维人员使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。 | 变电安规5 | \
192 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定？ | \ | 防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准；短时间退出防误操作闭锁装置时，应经变电运维班（站）长或发电厂当班值长批准，并应按程序尽快投入。 | 变电安规5 | \
193 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求停、送电时，应遵守哪些规定？ | \ | 当用户管辖的线路要求停电时，应得到用户停送电联系人的书面申请，经批准后方可停电，并做好安全措施。恢复送电，应接到原申请人的工作结束报告，作好录音并记录后方可进行。用户停送电联系人的名单应在调控中心和有关部门备案。 | 变电安规8 | \
194 | 变电安规 | 变电运维 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，第一、二种工作票如何办理延期手续？ | \ | 第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请（属于调控中心管辖、许可的检修设备，还应通过值班调控人员批准），由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 | 变电安规6.3 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中（ ）解锁。 | A-可以¦B-禁止¦C-在有人监护情况下¦D-站长同意后 | B | 变电安规5.3 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作，作业前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应（ ）。搭接导线时，顺序应相反。 | A-先断开相线，后断开零线¦B-先断开零线，后断开相线¦C-同时断开相线和零线¦D-先断开中相，后断开边相 | A | 变电安规12 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电力电缆作业，使用远控电缆割刀开断电缆时，刀头应（ ），周边其他施工人员应临时撤离，远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离，防止弧光和跨步电压伤人。 | A-可靠绝缘¦B-可靠接地¦C-装设护套¦D-垂直向下 | B | 变电安规15.2 | 1 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘尺¦C-皮卷尺¦D-线尺（夹有金属丝者） | ACD | 变电安规16.1 | 2 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，出现下列（ ）情况，禁止动火。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 变电安规16.6 | 2 |  | 保命题
6 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.15 | 0.5 |  | 保命题
7 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的应小心使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据变电安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。
8 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题
9 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。
10 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置“（ ）”的标志。 | A-注意危险¦B-严禁烟火¦C-注意通风¦D-禁止吸烟 | C | 变电安规11.3 | 1
11 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在SF6配电装置室低位区应安装能报警氧量仪和SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应（ ），保证完好。 | A-定期检验¦B-不定期检验¦C-专人巡视检查¦D-定期更换 | A | 变电安规11.5 | 1
12 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，设备内的SF6气体不准向大气排放，应采取净化装置回收，经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在（ ）。 | A-上风侧¦B-下风侧¦C-设备上方¦D-设备下方 | A | 变电安规11.11 | 1
13 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在SF6配电装置室低位区应安装（ ），在工作人员入口处应装设显示器。 | A-氧量仪和SF6气体泄漏报警仪¦B-氧量仪和SF6气体泄漏测试仪¦C-能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪¦D-能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 | C | 变电安规11.5 | 1
14 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室内，设备充装SF6气体时，工作区空气中SF6气体含量不得超过（ ）μL/L。 | A-1000¦B-1100¦C-1200¦D-1300 | A | 变电安规11.2 | 1
15 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于（ ），同时应开启通风系统，并避免SF6气体泄漏到工作区。 | A-80%¦B-85%¦C-90%¦D-95% | A | 变电安规11.2 | 1
16 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴（ ）人员禁止入内。 | A-防毒面具或口罩¦B-防毒面具或正压式空气呼吸器¦C-口罩或正压式空气呼吸器¦D-护目眼镜或正压式空气呼吸器 | B | 变电安规11.13 | 1
17 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风（ ）min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | D | 变电安规11.6 | 1
18 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内（ ），排风口不应朝向居民住宅或行人。 | A-顶部¦B-底部¦C-中部¦D-上部 | B | 变电安规11.1 | 1
19 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生防爆膜破裂时，应停电处理，并用（ ）擦拭干净。 | A-汽油或丙酮¦B-煤油或丙酮¦C-汽油或酒精¦D-汽油或香蕉水 | A | 变电安规11.13 | 1
20 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6设备解体检修，打开设备封盖后，现场所有人员应暂离现场（ ）min。 | A-30¦B-20¦C-15¦D-10 | A | 变电安规11.10 | 1
21 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴（ ）并进行通风。 | A-防毒面具或口罩¦B-口罩或正压式空气呼吸器¦C-防毒面具或正压式空气呼吸器¦D-护目眼镜或正压式空气呼吸器 | C | 变电安规11.14 | 1
22 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修人员操作时，操作票应由（ ）审核签名，然后才能使用。 | A-运维负责人¦B-工作负责人¦C-班站长¦D-技术员 | B | 变电安规5.3 | 1
23 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行（ ）及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。 | A-220kV¦B-330kV¦C-500kV¦D-750kV | A | 变电安规5.3 | 1
24 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，停电更换熔断器后，恢复操作时，应（ ）。 | A-戴手套¦B-戴护目眼镜¦C-戴手套和护目眼镜¦D-穿防电弧服 | C | 变电安规12 | 1
25 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低压带电工作时，应采取遮蔽（ ）等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的有电设备停电。 | A-导体部分¦B-有电部分¦C-停电部分¦D-金属部分 | B | 变电安规12 | 1
26 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作应（ ），并保持对地绝缘。 | A-戴手套¦B-戴护目眼镜¦C-戴手套、护目眼镜¦D-戴手套、穿防电弧服 | C | 变电安规12 | 1
27 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作前应详细核对电缆标志牌的（ ）与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | A-名称¦B-编号¦C-走向¦D-型号 | A | 变电安规15.1 | 1
28 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用（ ）检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并作好记录。 | A-气体检测仪¦B-仪表¦C-小动物¦D-明火 | A | 变电安规15.2 | 1
29 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应该经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | B | 变电安规15.1 | 1
30 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电力电缆试验要拆除接地线时，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-试验小组负责人 | A | 变电安规15.2 | 1
31 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电缆直埋敷设施工前应先查清（ ），再开挖足够数量的样洞和样沟，摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 | A-图纸¦B-电缆运行记录¦C-历史资料¦D-电缆出厂资料 | A | 变电安规15.2 | 1
32 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在开断电缆以前，应与电缆走向图图纸核对相符，并使用专用仪器（如感应法）确切证实电缆无电后，用（ ）钉入电缆芯后，方可工作。 | A-带绝缘柄的铁钎¦B-接地的铁钎¦C-接地的带绝缘柄的铁钎¦D-接地的带手柄的铁钎 | C | 变电安规15.2 | 1
33 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，如必须进行工作，则应采用专用绝缘罩隔离，在下桩头加装接地线。作业人员站在低位，伸手不得超过跌落式熔断器（ ），并设专人监护。 | A-上桩头¦B-中间位置¦C-下桩头¦D-横担位置 | C | 变电安规15.2 | 1
34 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间，宜加装（ ）装置，使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。 | A-过渡连接¦B-接地¦C-绝缘¦D-灭弧 | A | 变电安规15.2 | 1
35 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动，应先调查该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在（ ）下，平正移动。 | A-专人统一指挥¦B-专人监护¦C-监护¦D-作业人员的指挥 | A | 变电安规15.2 | 1
36 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用砂轮研磨时，应（ ）。 | A-穿绝缘鞋¦B-戴防护眼镜或装设防护玻璃¦C-戴绝缘手套¦D-穿防电弧服 | B | 变电安规16.4 | 1
37 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用金属外壳的电气工具时应戴（ ）。 | A-线手套¦B-绝缘手套¦C-口罩¦D-护目眼镜 | B | 变电安规16.4 | 1
38 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凿子被锤击部分（ ）等，不准使用。 | A-有伤痕不平整、沾有油污¦B-有伤痕不平整¦C-有锈蚀¦D-沾有油污 | A | 变电安规16.4 | 1
39 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应戴（ ），必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。 | A-口罩¦B-耳罩¦C-防护眼镜¦D-防毒面具 | C | 变电安规16.4 | 1
40 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行（ ）。 | A-定期测量、检查¦B-不定期测量、检查¦C-不定期检查¦D-不定期测量 | A | 变电安规16.4 | 1
41 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电动工具的电气部分经维修后，应进行（ ）。 | A-绝缘电阻测量及绝缘耐压试验¦B-绝缘电阻测量¦C-绝缘耐压试验¦D-绝缘电阻测量或绝缘耐压试验 | A | 变电安规16.4 | 1
42 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用（ ）。 | A-绝缘梯子¦B-金属梯子¦C-竹梯子¦D-木梯子 | B | 变电安规16.1 | 1
43 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用汽车运输气瓶时，气瓶押运人员应坐在（ ）。 | A-车厢内¦B-驾驶室内¦C-气瓶上¦D-气瓶旁边 | B | 变电安规16.5 | 1
44 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（ ），然后进行救火。 | A-保护停用¦B-电源切断¦C-外壳接地¦D-重合闸退出 | B | 变电安规16.3 | 1
45 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-两人直立¦B-两人¦C-一人¦D-两人放倒 | D | 变电安规16.1 | 1
46 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位有关（ ）的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记（标出界限和荷重限度）。 | A-设备运维部门¦B-安监部门¦C-技术部门¦D-分管领导 | C | 变电安规16.1 | 1
47 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用（ ）芯软橡胶电缆。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | C | 变电安规16.4 | 1
48 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应（ ）。 | A-定期检查和试验¦B-定期检查¦C-定期试验¦D-不定期检查和试验 | A | 变电安规16.3 | 1
49 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，砂轮应装有用（ ）制成的防护罩，其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。 | A-木板¦B-钢板¦C-铝塑板¦D-树脂板 | B | 变电安规16.4 | 1
50 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电气工具和用具应由专人保管，每（ ）应由电气试验单位进行定期检查。 | A-3个月¦B-6个月¦C-9个月¦D-12个月 | B | 变电安规16.4 | 1
51 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流输电系统正常运行时，人员进入阀厅巡视走道宜（ ）。 | A-佩戴护目镜¦B-佩戴耳罩¦C-穿防电弧服¦D-穿防静电服 | B | 变电安规16.1 | 1
52 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用砂轮磨工具时应使火星（ ）。不准用砂轮的侧面研磨。 | A-向下¦B-向上¦C-向前¦D-向后 | A | 变电安规16.4 | 1
53 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设（ ）。 | A-障碍物¦B-临时围栏¦C-脚手架¦D-标示牌 | B | 变电安规16.1 | 1
54 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用汽车运输气瓶时，气瓶应（ ）放置并可靠固定。 | A-纵向¦B-横向¦C-竖立¦D-水平 | B | 变电安规16.5 | 1
55 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，大锤及手锤的柄应用（ ）制成，不准用大木料劈开制作，也不能用其他材料替代，应装得十分牢固，并将头部用楔栓固定。 | A-整根的硬木¦B-成型的橡胶¦C-坚硬的金属¦D-成型的树脂 | A | 变电安规16.4 | 1
56 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用（ ）芯软橡胶电缆。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | B | 变电安规16.4 | 1
57 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，动火工作票签发人不准兼任该项工作的（ ）。 | A-专责监护人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作班成员 | C | 变电安规16.6 | 1
58 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执、一份由（ ）收执、一份保存在安监部门（或具有消防管理职责的部门）（指变电站一级动火工作票）或动火部门（指变电站二级动火工作票）。 | A-运维许可人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-技术负责人 | B | 变电安规16.6 | 1
59 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不得大于（ ）。 | A-4Ω¦B-6Ω¦C-8Ω¦D-10Ω | A | 变电安规16.5 | 1
60 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电气工具和用具的电线不准接触（ ），不要放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。 | A-人体¦B-导电体¦C-带电体¦D-热体 | D | 变电安规16.4 | 1
61 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时，应采取安全措施，并经（ ）批准。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-运维负责人¦D-本单位分管生产的领导（总工程师） | D | 变电安规16.5 | 1
62 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，气瓶的放置地点应距明火（ ）以外。 | A-5m¦B-6m¦C-8m¦D-10m | D | 变电安规16.5 | 1
63 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在变电站内使用起重机械时，应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于（ ）mm2。 | A-16¦B-14¦C-12¦D-10 | A | 变电安规17 | 1
64 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-0.9¦B-1.0¦C-1.1¦D-1.2 | D | 变电安规17 | 1
65 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在变电站内使用起重机械时，应安装接地装置，接地线应用（ ），其截面应满足接地短路容量的要求，但不得小于16mm2。 | A-单股铜线¦B-多股软铜线¦C-多股铝绞线¦D-单股铝线 | B | 变电安规17 | 1
66 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | A-工作班成员¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-吊车司机 | B | 变电安规17 | 1
67 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用油压式千斤顶时，任何人不得站在安全栓的（ ）。 | A-前面¦B-后面¦C-左面¦D-右面 | A | 变电安规17 | 1
68 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，一切重大物件的起重、搬运工作应由（ ）负责，作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 | A-安全员¦B-技术员¦C-有经验的专人¦D-专责监护人 | C | 变电安规17 | 1
69 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使使用起重机械应当在（ ）进行一次常规性检查，并做好记录。其中机械每年至少应做一次全面技术检查。 | A-每周¦B-每次使用后¦C-每次使用前¦D-每月 | C | 变电安规17 | 1
70 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起重工作中，重量达到起重设备额定负荷的（ ）及以上。应制定专门的安全技术措施，经本单位批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。 | A-90%¦B-80%¦C-70%¦D-85% | A | 变电安规17 | 1
71 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时，车身应使用不小于（ ）mm2的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏，并设置适当的警示标志牌。 | A-10¦B-12¦C-16¦D-15 | C | 变电安规17 | 1
72 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，禁止存放（ ）。 | A-食品¦B-医疗物品¦C-生活用品¦D-易燃物品 | D | 变电安规17 | 1
73 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，安全带应定期检验，检验周期为（ ）。 | A-半年¦B-1年¦C-2年¦D-1年半 | B | 变电安规18.1 | 1
74 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凡在坠落高度基准面（ ）以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-0.7m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | D | 变电安规18.1 | 1
75 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 变电安规18.2 | 1
76 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-2年¦B-1年¦C-3年¦D-4年 | B | 变电安规18.1 | 1
77 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在没有脚手架或者在没有围栏的脚手架上工作，高度超过（ ）时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.5m¦B-1.2m¦C-1.0m¦D-0.8m | A | 变电安规18.1 | 1
78 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上（ ）（制造规定允许的除外）。 | A-载人不得超过2人¦B-不得留有工具¦C-不得载物¦D-不得载人 | D | 变电安规18.1 | 1
79 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，装卸高压熔断器，应（ ），必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。 | A-系安全带¦B-戴护目眼镜¦C-戴线手套¦D-戴绝缘手套 | BD | 变电安规5.3 | 2
80 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作，应先检测（ ）是否合格。 | A-含氧量¦B-可燃气体含量¦C-CO2气体含量¦D-SF6气体含量 | AD | 变电安规11.8 | 2
81 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6气瓶应放置在（ ）的专门场所，直立保存，并应远离热源和油污的地方。 | A-阴凉干燥¦B-通风良好¦C-敞开¦D-密闭 | ABC | 变电安规11.17 | 2
82 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6设备解体检修，以下做法正确的是（ ）。 | A-设备解体检修前，应对SF6气体进行检验¦B-根据有毒气体的含量，采取安全防护措施¦C-检修人员需穿着防护服并根据需要配戴防毒面具或正压式空气呼吸器¦D-取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套 | ABCD | 变电安规11.10 | 2
83 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，从SF6气体钢瓶引出气体时，当瓶内压力降至9.8×104pa（1个大气压）时，即（ ）。 | A-停止引出气体¦B-拆除减压阀¦C-关紧气瓶阀门¦D-盖上瓶帽 | ACD | 变电安规11.12 | 2
84 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，以下做法正确的是（ ）。 | A-立即封堵泄漏点¦B-人员应迅速撤出现场¦C-开启所有排风机进行排风¦D-未佩戴口罩人员禁止入内 | BC | 变电安规11.13 | 2
85 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是（ ）。 | A-将检修设备的各方面电源断开取下熔断器¦B-在断开的开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌¦C-工作前应验电¦D-根据需要采取其他安全措施 | ABCD | 变电安规12 | 2
86 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作，禁止使用（ ）等工具。 | A-锉刀¦B-金属尺¦C-带有金属物的毛刷¦D-带有金属物的毛掸 | ABCD | 变电安规12 | 2
87 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下，未采取安全措施前，不准在熔断器下桩头（ ）。 | A-新装电缆尾线¦B-调换电缆尾线¦C-吊装电缆终端头¦D-搭接电缆终端头 | ABCD | 变电安规15.2 | 2
88 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
89 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下关于连接电动机械及电动工具的电气回路说法中正确的是（ ）。 | A-每个开关控制的电动机械或电动工具不超过两个¦B-装设剩余电流动作保护器（漏电保护器）¦C-金属外壳应接地¦D-应做到“一机一闸一保护” | BCD | 变电安规16.4 | 2
90 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在以下（ ）区域内动火，应填用变电站二级动火工作票。 | A-主控室¦B-电缆沟道（竖井）¦C-电缆夹层¦D-蓄电池室（铅酸） | ABC | 变电安规16.6 | 2
91 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在重点防火部位和存放易燃易爆物品的场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时，以下做法正确的是（ ）。 | A-应佩戴正压式呼吸器¦B-应严格执行动火工作的有关规定¦C-按有关规定填用动火工作票¦D-备有必要的消防器材 | BCD | 变电安规16.5 | 2
92 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应（ ）。 | A-清除动火现场及周围的易燃物品¦B-要求消防监护人测定动火部位（现场）氧气含量符合安全要求¦C-采取其他有效的安全防火措施¦D-配备足够适用的消防器材 | ACD | 变电安规16.6 | 2
93 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于抡大锤，以下说法正确的是（ ）。 | A-不准戴手套抡大锤¦B-不准用单手抡大锤¦C-抡大锤周围不准有人靠近¦D-应戴手套抡大锤 | ABC | 变电安规16.4 | 2
94 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于钻床的使用，以下说法正确的是（ ）。 | A-使用钻床时，应将工件设置牢固后，方可开始工作¦B-清除钻孔内金属碎屑时，应先停止钻头的转动¦C-禁止用手直接清除铁屑¦D-使用钻床应戴手套 | ABC | 变电安规16.4 | 2
95 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-使用中发生故障，应立即报废 | ABC | 变电安规16.4 | 2
96 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作完毕后，（ ）应检查现场有无残留火种，是否清洁等。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 变电安规16.6 | 2
97 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，使用电气工具时，不准提着电气工具的（ ）部分。 | A-把手（手柄）¦B-转动¦C-金属外壳¦D-导线 | BD | 变电安规16.4 | 2
98 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 变电安规16.1 | 2
99 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在以下（ ）区域内动火，应填用变电站一级动火工作票。 | A-主控室¦B-电缆沟道（竖井）¦C-变压器、压变、充油电缆等注油设备¦D-蓄电池室（铅酸） | CD | 变电安规16.6 | 2
100 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，一级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查（ ）后方可动火。 | A-防火安全措施是否正确完备¦B-测定可燃气体的含量是否合格¦C-测定易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦D-在监护下做明火试验确无问题 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
101 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，手持电动工器具如有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-绝缘损坏、电源线护套破裂¦B-电源线护套油污¦C-保护线脱落¦D-插头插座裂开 | ACD | 变电安规16.3 | 2
102 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，消防监护人的安全责任有（ ）。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施，检查现场消防安全措施的完善和正确¦B-测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃性气体、易燃液体的可燃蒸气含量符合安全要求¦C-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
103 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作负责人的安全责任有（ ）。 | A-正确安全地组织动火工作¦B-负责检查应做的安全措施并使其完善,并向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育¦C-始终监督现场动火工作和负责办理动火工作票开工和终结¦D-动火工作间断、终结时检查现场无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
104 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重工作中，遇到有下列（ ）情况，应制定专门的安全技术措施，经本单位批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。 | A-起重设备在带电导体下方或距带电体较近时¦B-两台及以上起重设备抬吊同一物件¦C-起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装¦D-爆炸品、危险品必须起吊时 | ABCD | 变电安规17 | 2
105 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，纤维绳出现下列（ ）情况者禁止使用。 | A-松股¦B-散股¦C-严重磨损¦D-断股 | ABCD | 变电安规17 | 2
106 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，钢丝绳应定期浸油，遇有下列（ ）情况之一者应予报废。 | A-绳芯损坏或绳股挤出¦B-笼状畸形、严重扭结或弯折¦C-钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者¦D-钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者 | ABCD | 变电安规17 | 2
107 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重指挥信号应（ ）。 | A-简明¦B-统一¦C-畅通¦D-分工明确 | ABCD | 变电安规17 | 2
108 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，遇有（ ）时，不准进行起重工作。 | A-指挥人员看不清各工作地点¦B-大雾¦C-起重机操作人员未获得有效指挥¦D-照明不足 | ABCD | 变电安规17 | 2
109 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在露天使用起重机，应注意（ ）。 | A-机身上不得随意安设增加受风面积的设施¦B-起重机驾驶室内，冬天可装有电气取暖设备，在工作人员离开时应切断电源¦C-起重机驾驶室内可准用电炉取暖¦D-起重机驾驶室内不准用煤火炉取暖 | ABD | 变电安规17 | 2
110 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经（ ）后方可独立上岗作业。 | A-专业技术培训¦B-实际操作考试合格、取得合格证¦C-有关安全规程考试合格、取得合格证¦D-安全监督管理部门同意 | ABC | 变电安规17 | 2
111 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重时，重量达到起重设备额定负荷的90％及以上时，应（ ），否则不准施工。 | A-制定专门的安全技术措施¦B-经本单位批准¦C-作业时应有技术负责人在场指导¦D-作业时应有工区领导在场指导 | ABC | 变电安规17 | 2
112 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，汽车起重机行驶时，以下做法正确的是（ ）。 | A-应将臂杆放在支架上¦B-吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧¦C-禁止上车操作室坐人¦D-吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳放松 | ABC | 变电安规17 | 2
113 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在进行高处作业时，下列说法正确有（ ）。 | A-除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留¦B-工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人¦C-如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设模板等¦D-较大的工具可平放在构架上 | ABC | 变电安规18.1 | 2
114 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，阀体工作使用升降车上下时，以下做法正确的是（ ）。 | A-升降车应可靠接地¦B-在升降车上应正确使用安全带¦C-进入阀体前，应取下安全帽和安全带上的保险钩，防止金属打击造成元件、光缆的损坏¦D-进入阀体前，应注意防止高处坠落 | ABCD | 变电安规18.3 | 2
115 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业均应先（ ），方可进行。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落措施 | ABCD | 变电安规18.1 | 2
116 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-安全网¦C-围栏¦D-专人看守 | ABC | 变电安规18.1 | 2
117 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，安全带禁止系挂在（ ）物件上。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-普通脚钉¦C-线路支柱绝缘子¦D-牢固的钢结构 | ABC | 变电安规18.1 | 2
118 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，不准使卸扣处于吊件的转角处。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
119 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
120 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6气瓶搬运时，应轻装轻卸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.17 | 0.5
121 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.4 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门外。
122 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在打开的SF6电气设备上工作的人员，应经专门的安全技术知识培训，配置和使用必要的安全防护用具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.9 | 0.5
123 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.7 | 0.5
124 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6设备检修结束后，检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具妥善保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.16 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，SF6设备检修结束后，检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具清洗干净。
125 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.6 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。
126 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低压配电装置和低压导线上进行带电工作，使用有绝缘柄的工具时，其外裸的导电部位应采取绝缘措施，防止操作时相间或相对地短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规12 | 0.5
127 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，方可下井工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规15.2 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经测试合格后方可下井沟工作。
128 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规15.2 | 0.5
129 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，沟（槽）开挖时，在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规15.2 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，沟（槽）开挖时，在堆置物堆起的斜坡上不准放置工具材料等器物。
130 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电力电缆作业，开断电缆时，扶绝缘柄的人应戴手套，并采取防灼伤措施（如防护面具等）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规15.2 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，电力电缆作业，开断电缆时，扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施（如防护面具等）。
131 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电力电缆作业，掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔，并有明显标记，夜间施工应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规15.2 | 0.5
132 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规15.2 | 0.5
133 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员，不准擅自使用或修理风动工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.4 | 0.5
134 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，对于动火作业，可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
135 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时，除严格遵守说明书的规定外，还应遵守爆破的有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.4 | 0.5
136 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止在机器转动时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.2 | 0.5
137 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应使电源状态保持不变。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.4 | 0.5 |  |  |  | 在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。
138 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电动的工具、机具应接地或接零良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.4 | 0.5
139 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备（如栅栏），露出的轴端应设有护盖，以防绞卷衣服。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.2 | 0.5
140 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.5 | 0.5
141 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火作业间断或终结后，应汇报工作票签发人，后方可离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。
142 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除，但可对其进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.3 | 0.5 |  |  |  | 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。
143 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火作业中，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
144 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止把氧气瓶及乙炔气瓶放在一起运送，也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.5 | 0.5
145 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格并经本部门（车间、工区、公司、中心）考试合格的人员。
146 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，一、二级动火工作在次日动火前应重新检查防火安全措施，并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量，合格方可重新动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
147 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火作业，尽可能地把动火时间和范围扩展到最高限度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。
148 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应水平固定放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.5 | 0.5 |  |  |  | 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来。
149 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
150 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，应两手同时抓一个梯阶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.2 | 0.5 |  |  |  | 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，不得两手同时抓一个梯阶。
151 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，空气压缩机输气管应避免急弯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.4 | 0.5
152 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，变电站一、二级动火工作票签发人应是经本单位（动火单位或设备运维管理单位）批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 一、二级动火工作票签发人应是经本单位动火单位或设备运维管理单位（部门））考试合格并经本单位分管生产的领导（总工程师）批准并书面公布的有关部门负责人、技术负责人或有关班组班长、技术员。
153 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止使用没有防护罩的砂轮（特殊工作需要的手提式小型砂轮除外）。砂轮机的安全罩应完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.4 | 0.5
154 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，二级动火时，工区应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.6 | 0.5
155 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，经单位批准，可在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.5 | 0.5 |  |  |  | 不得在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。
156 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，各生产场所应有逃生路线的标示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1 | 0.5
157 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用锯床时，工件应夹牢，长的工件两头应垫牢，并防止工件锯断时伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.4 | 0.5
158 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物悬在空中时，禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
159 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，用两台及两台以上千斤顶同时顶升一个物体时，千斤顶的总起重能力应不小于荷重的两倍。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
160 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，千斤顶禁止超载使用，可加长手柄进行操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 千斤顶禁止超载使用，不得加长手柄或超过规定人数操作。
161 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先支好全部支腿后方可进行其他操作；作业完毕后，将臂杆收回即可起腿。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 汽车起重机及轮胎式起重机作业前应先支好全部支腿后方可进行其他操作。作业完毕后，应先将臂杆完全收回，放在支架上，然后方可起腿。
162 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止将千斤顶放在长期无人照料的荷重下面。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
163 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，切断麻绳、纤维绳的绳索时，应先将预定切断的两边用线绳扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 切断绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。
164 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
165 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不准超过铭牌规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
166 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的重心线上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
167 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
168 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，合成纤维吊装带用于不同承重方式时，应严格按照标签给予定值使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
169 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行拉伸试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时，应进行单丝破断力试验。
170 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，如使用的滑车可能着地，则应在滑车底下垫以篷布，防止垃圾窜入滑车。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 如使用的滑车可能着地，则应在滑车底下垫以木板，防止垃圾窜入滑车。
171 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，卸扣应是锻造的。卸扣不准横向受力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
172 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重作业，长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应停电作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。
173 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，卸扣的销子不准扣在活动性较小的索具内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 卸扣的销子不准扣在活动性较大的索具内。
174 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，千斤顶下降速度应缓慢，禁止在带负荷的情况下使其突然下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
175 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，链条葫芦操作时，人员不得站在链条葫芦的正下方。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
176 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，链条葫芦在使用中如发生卡链情况，应将重物卸下后方可进行检修。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 在使用中如发生卡链情况，应将重物垫好后方可进行检修。
177 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，禁止管理人员在起重工作区域内行走或停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 禁止任何人员在起重工作区域内行走或停留。
178 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，只有做好相关安全措施后，才允许用起重机起吊埋在地下的物件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 禁止用起重机起吊埋在地下的物件。
179 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时应避免与尖锐棱角接触，如无法避免应装设必要的护套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 合成纤维吊装带应按出厂数据使用，无数据时禁止使用。
180 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，合成纤维吊装带发现外部护套破损显露出内芯时，应采取相关措施后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 发现外部护套破损显露出内芯时，应立即停止使用。
181 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，链条葫芦起重链可拆成单股使用，但不得打扭。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规17 | 0.5 |  |  |  | 起重链不得打扭，亦不得拆成单股使用。
182 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规程［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
183 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，靠墙一面应装设安全网或防护围栏，否则，作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。
184 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
185 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在4级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。
186 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子可绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 梯子不得绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。
187 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
188 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
189 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足 GB 30862 要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用低挂高用的方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用高挂低用的方式。
190 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索栓牢传递，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
191 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.2 | 0.5
192 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，阀体工作不得坐在阀体工作层的边缘，以防高空坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.3 | 0.5
193 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员应沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。
194 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
195 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业时，较大的工具应用绳栓在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
196 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应遵守哪些规定？ | \ | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 变电安规6.3 | \
197 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续，工作班方可开始工作？ | \ | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | 变电安规6.5 | \
198 | 变电安规 | 变电一次检修 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，全部工作完毕，工作负责人还需履行哪些手续后，方表示工作终结？ | \ | 工作负责人应先周密地检查，待全体作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与运维人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。 | 变电安规6.6 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴（ ）人员禁止入内。 | A-防毒面具或口罩¦B-防毒面具或正压式空气呼吸器¦C-口罩或正压式空气呼吸器¦D-护目眼镜或正压式空气呼吸器 | B | 变电安规11.13 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在光纤回路工作时，应采取相应防护措施防止激光对（ ）造成伤害。 | A-皮肤¦B-人眼¦C-手部¦D-脸部 | B | 变电安规13.16 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，应将（ ）。 | A-二次回路短路接地¦B-二次回路断开¦C-电压互感器高压熔断器取下¦D-电压互感器一次刀闸断开 | BCD | 变电安规13.15 | 2 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，安全带禁止系挂在（ ）物件上。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-普通脚钉¦C-线路支柱绝缘子¦D-牢固的钢结构 | ABC | 变电安规18.1 | 2 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，应两手同时抓一个梯阶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，不得两手同时抓一个梯阶。
6 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员应沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。
7 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时，不能阻塞通道，要与（ ）保持一定距离，防止事故处理时通道不畅，防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动作。 | A-检修设备¦B-运行设备¦C-相邻设备¦D-其它试验设备 | B | 变电安规13.1 | 1
8 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用（ ）。 | A-绝缘梯子¦B-金属梯子¦C-竹梯子¦D-木梯子 | B | 变电安规16.1 | 1
9 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作，作业前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应（ ）。搭接导线时，顺序应相反。 | A-先断开相线，后断开零线¦B-先断开零线，后断开相线¦C-同时断开相线和零线¦D-先断开中相，后断开边相 | A | 变电安规12 | 1
10 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作中，对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可（ ），该工作至少由两人进行。 | A-不填用工作票，但应做好相应记录¦B-填用变电站（发电厂）第一种工作票¦C-填用变电站（发电厂）第二种工作票¦D-填用变电站（发电厂）带电作业工作票 | A | 变电安规12 | 1
11 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用（ ）。 | A-变电站（发电厂）第一种工作票¦B-变电站（发电厂）第二种工作票¦C-变电站（发电厂）带电作业工作票¦D-工作任务单 | B | 变电安规12 | 1
12 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（ ），然后进行救火。 | A-保护停用¦B-电源切断¦C-外壳接地¦D-重合闸退出 | B | 变电安规16.3 | 1
13 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-两人直立¦B-两人¦C-一人¦D-两人放倒 | D | 变电安规16.1 | 1
14 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位有关（ ）的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记（标出界限和荷重限度）。 | A-设备运维部门¦B-安监部门¦C-技术部门¦D-分管领导 | C | 变电安规16.1 | 1
15 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应（ ）。 | A-定期检查和试验¦B-定期检查¦C-定期试验¦D-不定期检查和试验 | A | 变电安规16.3 | 1
16 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流输电系统正常运行时，人员进入阀厅巡视走道宜（ ）。 | A-佩戴护目镜¦B-佩戴耳罩¦C-穿防电弧服¦D-穿防静电服 | B | 变电安规16.1 | 1
17 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 | A-10¦B-20¦C-30¦D-60 | C | 变电安规16.1 | 1
18 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设（ ）。 | A-障碍物¦B-临时围栏¦C-脚手架¦D-标示牌 | B | 变电安规16.1 | 1
19 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作场所的照明，应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于（ ）m，并不得任意挪动。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | D | 变电安规16.3 | 1
20 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于（ ）mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-900¦B-950¦C-1000¦D-1050 | D | 变电安规16.1 | 1
21 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，安全带应定期检验，检验周期为（ ）。 | A-半年¦B-1年¦C-2年¦D-1年半 | B | 变电安规18.1 | 1
22 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凡在坠落高度基准面（ ）以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-0.7m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | D | 变电安规18.1 | 1
23 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 变电安规18.2 | 1
24 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-2年¦B-1年¦C-3年¦D-4年 | B | 变电安规18.1 | 1
25 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在没有脚手架或者在没有围栏的脚手架上工作，高度超过（ ）时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.5m¦B-1.2m¦C-1.0m¦D-0.8m | A | 变电安规18.1 | 1
26 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上（ ）（制造规定允许的除外）。 | A-载人不得超2人¦B-不得留有工具¦C-不得载物¦D-不得载人 | D | 变电安规18.1 | 1
27 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在带电的电流互感器二次回路上工作时，禁止将电流互感器二次侧（ ）（光电流互感器除外）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-注流试验 | B | 变电安规13.13 | 1
28 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时，应按经审批后的图纸进行，无用的接线应（ ），防止误拆或产生寄生回路。 | A-隔离清楚¦B-标记清楚¦C-分类清楚¦D-整理清楚 | A | 变电安规13.19 | 1
29 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时，不影响一次设备正常运行的工作，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-安全措施票 | B | 变电安规13.2 | 1
30 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次系统上工作，监护人由技术水平较高及有经验的人担任，执行人、恢复人由（ ）担任，按二次工作安全措施票的顺序进行。 | A-工作负责人¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-工作班成员 | D | 变电安规13.4 | 1
31 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由（ ）填写，由技术人员或班长审核并签发。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 变电安规13.4 | 1
32 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-带电作业工作票¦C-第二种工作票¦D-工作任务单 | C | 变电安规13.2 | 1
33 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员，在取得（ ）许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后，可拉合检修断路器（开关）。 | A-运维人员¦B-调控值班人员¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | A | 变电安规13.17 | 1
34 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时，应按（ ）进行，无用的接线应隔离清楚，防止误拆或产生寄生回路。 | A-经审批后的图纸¦B-厂家设计图纸¦C-作业指导书要求¦D-工作负责人要求 | A | 变电安规13.19 | 1
35 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时，应通知运维人员和有关人员，并由（ ）或由他指派专人到现场监视，方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-运维负责人¦D-专责监护人 | B | 变电安规13.11 | 1
36 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第二种工作票¦B-第一种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | B | 变电安规13.1 | 1
37 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次回路通电或耐压试验前，应通知（ ）和有关人员，并派人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。 | A-调控人员¦B-运维人员¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | B | 变电安规13.15 | 1
38 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向调控中心申请，经（ ）同意，将保护暂时停用。 | A-值班调控人员或工作负责人¦B-值班调控人员或工作票签发人¦C-值班调控人员或运维负责人¦D-值班调控人员或专责监护人 | C | 变电安规13.9 | 1
39 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，二次工作安全措施票应随工作票归档保存（ ）。 | A-3个月¦B-6个月¦C-9个月¦D-1年 | D | 变电安规13.2 | 1
40 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备（ ）的措施。 | A-倾倒¦B-振动¦C-误动作¦D-误操作 | C | 变电安规13.9 | 1
41 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作人员在二次系统现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸、阀闭锁时，不论与本身工作是否有关，都应立即（ ），保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。 | A-停止工作¦B-报告运维人员¦C-报告领导¦D-报告调控人员 | A | 变电安规13.5 | 1
42 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作人员在现场工作过程中，若因本身工作所引起异常情况或断路器（开关）跳闸、阀闭锁，应保留现场并立即通知（ ），以便及时处理。 | A-工作负责人¦B-工区领导¦C-调控人员¦D-运维人员 | D | 变电安规13.5 | 1
43 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 变电安规13.1 | 1
44 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-工作任务单 | B | 变电安规13.2 | 1
45 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，可以不停用高压设备的或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-带电作业工作票¦C-工作任务单¦D-第二种工作票 | D | 变电安规13.2 | 1
46 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-带电作业工作票¦B-第二种工作票¦C-第一种工作票¦D-事故紧急抢修单 | C | 变电安规13.1 | 1
47 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 变电安规13.1 | 1
48 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，主控制室与SF6配电装置室间要采取（ ）隔离措施。 | A-绝缘性¦B-防水性¦C-气密性¦D-阻燃性 | C | 变电安规11.3 | 1
49 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上，应设置“（ ）”的标志。 | A-注意危险¦B-严禁烟火¦C-注意通风¦D-禁止吸烟 | C | 变电安规11.3 | 1
50 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风（ ）min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | D | 变电安规11.6 | 1
51 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，起吊重物前，应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。 | A-工作班成员¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-吊车司机 | B | 变电安规17 | 1
52 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用金属外壳的电气工具时应戴（ ）。 | A-线手套¦B-绝缘手套¦C-口罩¦D-护目眼镜 | B | 变电安规16.4 | 1
53 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留，若在巡视中发现异常情况，应（ ）。 | A-立即报告¦B-查明原因¦C-立即停电处理¦D-采取有效措施进行处理 | ABD | 变电安规11.7 | 2
54 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在打开的SF6电气设备上工作的人员，应（ ）。 | A-经专门的安全技术知识培训¦B-经专门的安全教育培训¦C-采取相应的防护措施¦D-配置和使用必要的安全防护用具 | AD | 变电安规11.9 | 2
55 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进行气体采样和处理一般渗漏时，应（ ）。 | A-戴防毒面具或正压式空气呼吸器¦B-戴口罩¦C-进行通风¦D-戴护目镜 | AC | 变电安规11.14 | 2
56 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6气瓶应放置在（ ）的专门场所。 | A-阴凉干燥¦B-通风良好¦C-敞开¦D-密闭 | ABC | 变电安规11.17 | 2
57 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作，禁止使用（ ）等工具。 | A-锉刀¦B-金属尺¦C-带有金属物的毛刷¦D-带有金属物的毛掸 | ABCD | 变电安规12.4 | 2
58 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列情况应填用变电站（发电厂）第一种工作票的是（ ）。 | A-在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者¦B-在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者¦C-通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者¦D-在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者 | ABCD | 变电安规13.1 | 2
59 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列情况应填用变电站（发电厂）第二种工作票的是（ ）。 | A-继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作¦B-对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者¦C-在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者¦D-在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作，可以不停用高压设备的或不需做安全措施者 | ABCD | 变电安规13.2 | 2
60 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由（ ）填写，由（ ）审核并签发。 | A-工作负责人¦B-技术人员或班长¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | AB | 变电安规13.4.1 | 2
61 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，清扫运行设备和二次回路时，要（ ），要使用（ ）。 | A-防止振动¦B-防止误碰¦C-绝缘工具¦D-金属毛刷 | ABC | 变电安规13.10 | 2
62 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时，应通知（ ）和有关人员，并由（ ）或由他指派专人到现场监视，方可进行。 | A-工作负责人¦B-技术人员¦C-运维人员¦D-工作票签发人 | AC | 变电安规13.11 | 2
63 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，所有电流互感器和电压互感器的（ ）应有（ ）永久性的、可靠的保护接地。 | A-一次绕组¦B-二次绕组¦C-一点且仅有一点¦D-多点 | BC | 变电安规13.12 | 2
64 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作，应有严格的安全措施，并填用“二次工作安全措施票”，必要时申请停用（ ）。 | A-有关保护装置¦B-安全自动装置¦C-自动化监控系统¦D-电流互感器 | ABC | 变电安规13.13 | 2
65 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电的电压互感器二次回路上工作时，必要时，工作前申请停用（ ）。 | A-有关保护装置¦B-安全自动装置¦C-自动化监控系统¦D-保护压板 | ABC | 变电安规13.14(a) | 2
66 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电的电压互感器二次回路上工作时，接临时负载应装有（ ）。 | A-保护装置¦B-熔断器¦C-专用的刀闸¦D-接地刀闸 | BC | 变电安规13.14(b) | 2
67 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，运行极的一组直流滤波器停运检修时，禁止对（ ）进行注流试验。 | A-直流滤波器内¦B-直流极保护相关的电流互感器¦C-电流互感器¦D-直流极保护相关的电压互感器 | AB | 变电安规13.15 | 2
68 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，试验用闸刀应有（ ），（ ）及（ ）禁止从运行设备上直接取试验电源，熔丝配合要适当，要防止越级熔断总电源熔丝。 | A-熔丝并带罩¦B-被检修设备¦C-试验仪器¦D-保护试验装置 | ABC | 变电安规13.18 | 2
69 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，（ ）的二次回路变动时，应按经审批后的图纸进行，无用的接线应隔离清楚，防止误拆或产生寄生回路。 | A-继电保护装置¦B-安全自动装置¦C-自动化监控系统¦D-通讯系统 | ABC | 变电安规13.19 | 2
70 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下关于使用手持行灯说法中正确的是（ ）。 | A-手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过12V¦B-行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在金属容器或水箱等内部¦C-携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头¦D-行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用单相两极带接地插头 | ABCD | 变电安规16.4 | 2
71 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（ ）， 并在距梯顶（ ）处设限高标志。 | A-40cm¦B-60cm¦C-1m¦D-1.5m | AC | 变电安规18.2.2 | 2
72 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘尺¦C-皮卷尺¦D-线尺（夹有金属丝者） | ACD | 变电安规16.1 | 2
73 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是（ ）。 | A-将检修设备的各方面电源断开取下熔断器¦B-在断开的开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌¦C-工作前应验电¦D-根据需要采取其他安全措施 | ABCD | 变电安规12 | 2
74 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于工作场所的照明，以下说法中正确的是（ ）。 | A-应该保证足够的亮度¦B-在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点，还应设有事故照明¦C-现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修¦D-照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩 | ABCD | 变电安规16.3 | 2
75 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 变电安规16.1 | 2
76 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，手持电动工器具如有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-绝缘损坏、电源线护套破裂¦B-电源线护套油污¦C-保护线脱落¦D-插头插座裂开 | ACD | 变电安规16.3 | 2
77 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在进行高处作业时，下列说法正确的有（ ）。 | A-除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留¦B-工作地点下面应有专人看守，防止落物伤人¦C-如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设模板等¦D-较大的工具可平放在构架上 | ABC | 变电安规18.1 | 2
78 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，阀体工作使用升降车上下时，以下做法正确的是（ ）。 | A-升降车应可靠接地¦B-在升降车上应正确使用安全带¦C-进入阀体前，应取下安全帽和安全带上的保险钩，防止金属打击造成元件、光缆的损坏¦D-进入阀体前，应注意防止高处坠落 | ABCD | 变电安规18.3 | 2
79 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业均应先（ ），方可进行。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落措施 | ABCD | 变电安规18.1 | 2
80 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-安全网¦C-围栏¦D-专人看守 | ABC | 变电安规18.1 | 2
81 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在二次系统上工作，检修中遇有以下（ ）情况应填用二次工作安全措施票。 | A-在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作¦B-在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的一次回路工作¦C-在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作¦D-在继电保护装置中改变装置原有定值的工作 | AC | 变电安规13.3 | 2
82 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员，不准对（ ）进行操作。 | A-运行中的设备¦B-信号系统¦C-保护压板¦D-保护试验装置 | ABC | 变电安规13.17 | 2
83 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，二次系统试验工作结束后，以下做法正确的是（ ）。 | A-按“二次工作安全措施票”逐项恢复同运行设备有关的接线¦B-拆除临时接线¦C-检查装置内有无异物，屏面信号及各种装置状态正常¦D-检查各相关压板及切换开关位置是否恢复至工作许可时的状态 | ABCD | 变电安规13.20 | 2
84 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在二次系统上工作前应做好准备，了解（ ），核对控制保护设备、测控设备主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际，检查仪器、仪表等试验设备是否完好，核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。 | A-工作地点、工作范围¦B-一次设备及二次设备运行情况¦C-安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸¦D-整定值通知单、软件修改申请单 | ABCD | 变电安规13.6 | 2
85 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电的电流互感器二次回路上工作时，以下做法正确的是（ ）。 | A-禁止将电流互感器二次侧开路（光电流互感器除外）¦B-短路电流互感器二次绕组，特殊情况可使用导线缠绕¦C-工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上¦D-工作中禁止将回路的永久接地点断开 | ACD | 变电安规13.13 | 2
86 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电的电压互感器二次回路上工作时，以下做法正确的是（ ）。 | A-严格防止短路或接地¦B-应使用绝缘工具，戴手套¦C-必要时，工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统¦D-接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器 | ABCD | 变电安规13.14 | 2
87 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作，应先检测（ ）是否合格。 | A-含氧量¦B-可燃气体含量¦C-CO2气体含量¦D-SF6气体含量 | AD | 变电安规11.8 | 2
88 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，以下做法正确的是（ ）。 | A-立即封堵泄漏点¦B-人员应迅速撤出现场¦C-开启所有排风机进行排风¦D-未佩戴口罩人员禁止入内 | BC | 变电安规11.13 | 2
89 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-使用中发生故障，应立即报废 | ABC | 变电安规16.4 | 2
90 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，使用电气工具时，不准提着电气工具的（ ）部分。 | A-把手（手柄）¦B-转动¦C-金属外壳¦D-导线 | BD | 变电安规16.4 | 2
91 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在高压室遮栏内或与导电部分小于表 1 规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规13.1(a) | 0.5 |  |  |  | 变电安规13.1(a)，在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时，需将高压设备停电者，应填用变电站（发电厂）第一种工作票。
92 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者，应填用变电站（发电厂）第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.1(b) | 0.5
93 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者，应填用变电站（发电厂）第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.1(c) | 0.5
94 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者，应填用变电站（发电厂）第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.1(d) | 0.5
95 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作应填用变电站（发电厂）第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.2(a) | 0.5
96 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者，应填用变电站（发电厂）第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.2(b) | 0.5
97 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写，由技术人员或班长审核并签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.4.1 | 0.5
98 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在65°-75°之间并有人扶持，以防失稳坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.2 | 0.5
99 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的应小心使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.4 | 0.5 |  |  |  | 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。
100 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。
101 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除，但可对其进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.3 | 0.5 |  |  |  | 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。
102 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，各生产场所应有逃生路线的标示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1 | 0.5
103 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，靠墙一面应装设安全网或防护围栏，否则，作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。
104 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护，但转移完毕后必须恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。
105 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
106 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子可绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 梯子不得绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。
107 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
108 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。
109 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
110 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用低挂高用的方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用高挂低用的方式。
111 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
112 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.2 | 0.5
113 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，阀体工作不得坐在阀体工作层的边缘，以防高空坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.3 | 0.5
114 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
115 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
116 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
117 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，所有电流互感器和电压互感器的二次绕组至少要有一点永久性的、可靠的保护接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规13.12 | 0.5 |  |  |  | 所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。
118 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，二次系统的工作，在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.8 | 0.5
119 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在带电的电流互感器二次回路上工作时，应将回路的永久接地点断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规13.13 | 0.5 |  |  |  | 在带电的电流互感器二次回路上工作时，工作中禁止将回路的永久接地点断开。
120 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，直流输电系统单极运行时，可对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规13.15 | 0.5 |  |  |  | 直流输电系统单极运行时，禁止对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验。
121 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，清扫运行设备和二次回路时，要防止振动，防止误碰，要使用绝缘工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.1 | 0.5
122 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在带电的电流互感器二次回路上工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在干燥的地面上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规13.13 | 0.5 |  |  |  | 在带电的电流互感器二次回路上工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。
123 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，二次系统现场工作开始前，应检查已做的安全措施是否符合要求，运行设备和检修设备之间的隔离措施是否正确完成，工作时还应仔细核对检修设备名称，严防走错位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.7 | 0.5
124 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，试验用闸刀应有熔丝并带罩，被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源，熔丝配合要适当，要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后，方可通电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规13.18 | 0.5
125 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.4 | 0.5 |  |  |  | SF6配电装置室、电缆层（隧道）的排风机电源开关应设置在门外。
126 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.6 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。
127 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的重心线上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
128 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
129 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，吊物上不许站人，禁止作业人员利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规17 | 0.5
130 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具，同时注意所立位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规15.2 | 0.5
131 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应遵守哪些规定？ | \ | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 变电安规6.3 | \
132 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续，工作班方可开始工作？ | \ | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | 变电安规6.5 | \
133 | 变电安规 | 变电二次检修 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，全部工作完毕，工作负责人还需履行哪些手续后，方表示工作终结？ | \ | 工作负责人应先周密地检查，待全体作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与运维人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。 | 变电安规6.6 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作应（ ），并保持对地绝缘。 | A-戴手套¦B-戴护目眼镜¦C-戴手套、护目眼镜¦D-戴手套、穿防电弧服 | C | 变电安规12 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，当有（ ）时，禁止测量。 | A-两相短路¦B-一相开路¦C-三相短路¦D-一相接地 | D | 变电安规14.3 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电缆试验结束，应对被试电缆进行（ ），并在被试电缆上加装临时接地线后，方可拆除试验引线。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-充分放电 | D | 变电安规15.2 | 1 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高压试验加压前，应（ ）后，并取得试验负责人许可，方可加压。 | A-认真检查试验接线¦B-使用规范的短路线¦C-确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误¦D-通知所有人员离开被试设备 | ABCD | 变电安规14.1 | 2 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，安全带禁止系挂在（ ）物件上。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-普通脚钉¦C-线路支柱绝缘子¦D-牢固的钢结构 | ABC | 变电安规18.1 | 2 |  | 保命题
6 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电气试验，非金属外壳的仪器，应与设备绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。
7 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题
8 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用（ ）。 | A-绝缘梯子¦B-金属梯子¦C-竹梯子¦D-木梯子 | B | 变电安规16.1 | 1
9 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电缆耐压试验过程中，更换试验引线时，应先对设备（ ）。作业人员应戴好绝缘手套。 | A-短路¦B-充分放电¦C-接地¦D-验电 | B | 变电安规15.2 | 1
10 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电缆耐压试验前，应先对设备（ ）。 | A-短路¦B-充分放电¦C-接地¦D-验电 | B | 变电安规15.2 | 1
11 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电力电缆试验要拆除接地线时，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-试验小组负责人 | A | 变电安规15.2 | 1
12 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-充分放电 | C | 变电安规15.2 | 1
13 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压试验应填用（ ）。 | A-变电站（发电厂）带电作业工作票¦B-变电站（发电厂）第一种工作票¦C-变电站（发电厂）第二种工作票¦D-变电站（发电厂）电力电缆工作票 | B | 变电安规14.1 | 1
14 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离，并派专人（ ）。 | A-值守¦B-呼唱¦C-监护¦D-监护并呼唱 | C | 变电安规14.5 | 1
15 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流换流站阀厅内的试验，阀体工作层应设专责监护人（在与阀体工作层平行的升降车上监护、指挥），加压过程中应有人（ ）。 | A-监护¦B-呼唱¦C-值守¦D-监护并呼唱 | D | 变电安规14.5 | 1
16 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用携带型仪器测量，测量用装置必要时应设遮栏或围栏，并悬挂（ ）的标示牌。 | A-“在此工作！”¦B-“从此进出！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止攀登，高压危险！” | C | 变电安规14.2 | 1
17 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸，需要断开（ ）者，应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后，始能进行。 | A-低压回路¦B-高压回路¦C-控制回路¦D-二次回路 | B | 变电安规14.2 | 1
18 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，（ ）应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项，交待邻近间隔的带电部位，以及其他安全注意事项。 | A-试验负责人¦B-试验许可人¦C-专责监护人¦D-检修负责人 | A | 变电安规14.1 | 1
19 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流换流站阀厅内进行晶闸管（可控硅）高压试验时，作业人员应与试验带电体位保持（ ）m以上距离，试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩，防止被可能产生的试验感应电伤害。 | A-0.35¦B-0.5¦C-0.6¦D-0.7 | D | 变电安规14.5 | 1
20 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在一个电气连接部分同时有检修和试验时，可填用一张工作票，但在试验前应得到（ ）的许可。 | A-检修工作许可人¦B-检修工作票签发人¦C-检修工作负责人¦D-检修工作专责监护人 | C | 变电安规14.1 | 1
21 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的，应填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-带电作业工作票¦B-第一种工作票¦C-第二种工作票¦D-电力电缆工作票 | B | 变电安规14.2 | 1
22 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在同一电气连接部分，许可高压试验工作票前，应先将已许可的检修工作票（ ），禁止再许可第二张工作票。 | A-办理终结手续¦B-让班组自行留存¦C-存档¦D-收回 | D | 变电安规14.1 | 1
23 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量（ ），并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 | A-加长¦B-缩短¦C-升高¦D-降低 | B | 变电安规14.1 | 1
24 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，运维人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作，应由两人进行。非运维人员测量时，应填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-二次工作安全措施票 | B | 变电安规14.3 | 1
25 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘，应由（ ）进行。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 变电安规14.4 | 1
26 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用钳型电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于（ ）mm，且绝缘良好、测量方便者，方可进行。 | A-150¦B-200¦C-250¦D-300 | D | 变电安规14.3 | 1
27 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用携带型仪器测量，连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于（ ）mm²。 | A-0.5¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.5 | D | 变电安规14.2 | 1
28 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查，恢复试验前的状态，经（ ）复查后，进行现场清理。 | A-检修负责人¦B-工作许可人¦C-试验负责人¦D-运维负责人 | C | 变电安规14.1 | 1
29 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压试验，变更接线或试验结束时，应首先断开试验电源、放电，并将升压设备的高压部分（ ）。 | A-放电¦B-短路接地¦C-放电、短路¦D-放电、短路接地 | D | 变电安规14.1 | 1
30 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高压试验，如加压部分与检修部分之间的断开点，按试验电压有足够的安全距离，可在断开点的一侧进行试验，另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有（ ）的标示牌，并设专人监护。 | A-“在此工作！”¦B-“从此进出！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止合闸，有人工作！” | C | 变电安规14.1 | 1
31 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离，确认其余绕组均已（ ），并派专人监护。 | A-可靠绝缘¦B-可靠接地¦C-可靠断开¦D-可靠连接 | B | 变电安规14.5 | 1
32 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作，作业前，应先分清相线、零线，选好工作位置。断开导线时，应（ ）。搭接导线时，顺序应相反。 | A-先断开相线，后断开零线¦B-先断开零线，后断开相线¦C-同时断开相线和零线¦D-先断开中相，后断开边相 | A | 变电安规12 | 1
33 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电装置和低压导线上工作中，对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可（ ），该工作至少由两人进行。 | A-不填用工作票，但应做好相应记录¦B-填用变电站（发电厂）第一种工作票¦C-填用变电站（发电厂）第二种工作票¦D-填用变电站（发电厂）带电作业工作票 | A | 变电安规12 | 1
34 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作，应填用（ ）。 | A-变电站（发电厂）第一种工作票¦B-变电站（发电厂）第二种工作票¦C-变电站（发电厂）带电作业工作票¦D-工作任务单 | B | 变电安规12 | 1
35 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，低压带电工作时，应采取遮蔽（ ）等防止相间或接地短路的有效措施；若无法采取遮蔽措施时，则将影响作业的有电设备停电。 | A-导体部分¦B-有电部分¦C-停电部分¦D-金属部分 | B | 变电安规12 | 1
36 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，特种设备［锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆］，在使用前应经（ ）检验合格，取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。 | A-安监部门¦B-设备运维管理单位¦C-特种设备检验检测机构¦D-特种设备安全监督管理部门 | C | 变电安规16.1 | 1
37 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（ ），然后进行救火。 | A-保护停用¦B-电源切断¦C-外壳接地¦D-重合闸退出 | B | 变电安规16.3 | 1
38 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-两人直立¦B-两人¦C-一人¦D-两人放倒 | D | 变电安规16.1 | 1
39 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应（ ）。 | A-定期检查和试验¦B-定期检查¦C-定期试验¦D-不定期检查和试验 | A | 变电安规16.3 | 1
40 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，直流输电系统正常运行时，人员进入阀厅巡视走道宜（ ）。 | A-佩戴护目镜¦B-佩戴耳罩¦C-穿防电弧服¦D-穿防静电服 | B | 变电安规16.1 | 1
41 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设（ ）。 | A-障碍物¦B-临时围栏¦C-脚手架¦D-标示牌 | B | 变电安规16.1 | 1
42 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作场所的照明，应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于（ ）m，并不得任意挪动。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-2.5 | D | 变电安规16.3 | 1
43 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于（ ）mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-900¦B-950¦C-1000¦D-1050 | D | 变电安规16.1 | 1
44 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，安全带应定期检验，检验周期为（ ）。 | A-半年¦B-1年¦C-2年¦D-1年半 | B | 变电安规18.1 | 1
45 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凡在坠落高度基准面（ ）以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-0.7m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | D | 变电安规18.1 | 1
46 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 变电安规18.2 | 1
47 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-2年¦B-1年¦C-3年¦D-4年 | B | 变电安规18.1 | 1
48 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在没有脚手架或者在没有围栏的脚手架上工作，高度超过（ ）时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.5m¦B-1.2m¦C-1.0m¦D-0.8m | A | 变电安规18.1 | 1
49 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上（ ）（制造规定允许的除外）。 | A-载人不得超2人¦B-不得留有工具¦C-不得载物¦D-不得载人 | D | 变电安规18.1 | 1
50 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴（ ）人员禁止入内。 | A-防毒面具或口罩¦B-防毒面具或正压式空气呼吸器¦C-口罩或正压式空气呼吸器¦D-护目眼镜或正压式空气呼吸器 | B | 变电安规11.13 | 1
51 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作人员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风（ ）min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | D | 变电安规11.6 | 1
52 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，工作前应详细核对电缆标志牌的（ ）与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 | A-名称¦B-编号¦C-走向¦D-型号 | A | 变电安规15.1 | 1
53 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用金属外壳的电气工具时应戴（ ）。 | A-线手套¦B-绝缘手套¦C-口罩¦D-护目眼镜 | B | 变电安规16.4 | 1
54 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在打开的SF6电气设备上工作的人员，应（ ）。 | A-经专门的安全技术知识培训¦B-经专门的安全教育培训¦C-采取相应的防护措施¦D-配置和使用必要的安全防护用具 | AD | 变电安规11.9 | 2
55 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进行气体采样和处理一般渗漏时，应（ ）。 | A-戴防毒面具或正压式空气呼吸器¦B-戴口罩¦C-进行通风¦D-戴护目镜 | AC | 变电安规11.14 | 2
56 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6气瓶应放置在（ ）的专门场所。 | A-阴凉干燥¦B-通风良好¦C-敞开¦D-避光 | ABC | 变电安规11.17 | 2
57 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应向全体试验人员详细布置（ ）。 | A-试验中的安全注意事项¦B-邻近间隔的带电部位¦C-其他安全注意事项¦D-所有间隔的带电部位 | ABC | 变电安规14.1.2 | 2
58 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，因试验需要断开设备接头时，应（ ）。 | A-拆前应做好标记¦B-拆后应做好标记¦C-接后应进行检查¦D-接前应进行检查 | AC | 变电安规14.1.3 | 2
59 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，未装接地线的大电容被试设备，应（ ）。高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，（ ）。 | A-先行放电再做试验¦B-直接试验¦C-将设备对地放电数次并短路接地¦D-将设备对地放电一次并短路接地 | AC | 变电安规14.1.8 | 2
60 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，特殊的重要电气试验， 应有（ ），并经（ ）批准。 | A-详细的安全措施¦B-单位分管生产的领导（总工程师）¦C-工区主任¦D-检修班长 | AB | 变电安规14.1.11 | 2
61 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由（ ）进行。需要高压设备停电或做安全措施的，应填用（ ）。 | A-一人¦B-两人¦C-变电站（发电厂）第一种工作票¦D-变电站（发电厂）第二种工作票 | AC | 变电安规14.2.1 | 2
62 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进行晶闸管（可控硅）高压试验时，作业人员应与试验带电体位保持（ ）以上距离，试验人员禁止（ ），防止被可能产生的试验感应电伤害。 | A-0.7m¦B-0.9m¦C-1.0m¦D-直接接触阀塔屏蔽罩 | AD | 变电安规14.5.1 | 2
63 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，换流变压器高压试验前应（ ）。 | A-阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离¦B-派专人监护¦C-工作票签发人应到场¦D-工作许可人应到场 | AB | 变电安规14.5.3 | 2
64 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变、配电站的（ ）与电力电缆附属设施的钥匙应（ ）严格保管，使用时要登记。 | A-钥匙¦B-专人¦C-网门¦D-由班长 | AB | 变电安规15.1.4 | 2
65 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-使用中发生故障，应立即报废 | ABC | 变电安规16.4.2.1 | 2
66 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下关于使用手持行灯说法中正确的是（ ）。 | A-手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过12V¦B-行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在金属容器或水箱等内部¦C-携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头¦D-行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用单相两极带接地插头 | ABCD | 变电安规16.4.2.4 | 2
67 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，长期停用或新领用的电动工具应用（ ）的绝缘电阻表测量其绝缘电阻，如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到（ ），应进行维修处理。 | A-500V¦B-1000V¦C-5MΩ¦D-2MΩ | AD | 变电安规16.4.2.8 | 2
68 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电动工具的电气部分经维修后，应进行（ ）试验。 | A-绝缘电阻测量¦B-绝缘耐压试验¦C-防静电测量¦D-感应电压试验 | AB | 变电安规16.4.2.9 | 2
69 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（ ），并在距梯顶（ ）处设限高标志。 | A-40cm¦B-60cm¦C-1m¦D-1.5m | AC | 变电安规18.2.2 | 2
70 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作，应先检测（ ）是否合格。 | A-含氧量¦B-可燃气体含量¦C-CO2气体含量¦D-SF6气体含量 | AD | 变电安规11.8 | 2
71 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况，应（ ）。 | A-立即报告¦B-查明原因¦C-立即停电处理¦D-采取有效措施进行处理 | ABD | 变电安规11.7 | 2
72 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，以下做法正确的是（ ）。 | A-立即封堵泄漏点¦B-人员应迅速撤出现场¦C-开启所有排风机进行排风¦D-未佩戴口罩人员禁止入内 | BC | 变电安规11.13 | 2
73 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高压试验结束时，试验人员应（ ），经试验负责人复查后，进行现场清理。 | A-拆除自装的接地短路线¦B-向运维负责人报告试验结束¦C-对被试设备进行检查¦D-恢复试验前的状态 | ACD | 变电安规14.1 | 2
74 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在（ ）进行。 | A-电流互感器的二次侧¦B-电流互感器的一次侧¦C-电压互感器的二次侧¦D-电压互感器的一次侧 | AC | 变电安规14.2 | 2
75 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高压试验作业人员在全部加压过程中，应（ ）。 | A-精力集中¦B-操作人员应站在绝缘垫上¦C-随时警戒异常现象发生¦D-有人监护并呼唱 | ABCD | 变电安规14.1 | 2
76 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于高压试验装置，以下说法正确的是（ ）。 | A-试验装置的金属外壳应可靠接地¦B-高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固¦C-试验装置的电源开关，应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸，可在刀刃或刀座上加绝缘罩¦D-试验装置的低压回路中应有两个并联电源开关，并加装过载自动跳闸装置 | ABC | 变电安规14.1 | 2
77 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于高压试验现场，以下说法正确的是（ ）。 | A-试验现场应装设遮栏或围栏¦B-遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离¦C-遮栏或围栏上应向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守¦D-被试设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守 | ABCD | 变电安规14.1 | 2
78 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电气试验，使用电压互感器进行工作时，应先将低压侧所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应（ ），并应有专人监护。 | A-戴手套¦B-戴护目眼镜¦C-站在绝缘垫¦D-穿防电弧服 | ABC | 变电安规14.2 | 2
79 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高压直流系统带线路空载加压试验前，以下做法正确的是（ ）。 | A-应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸（地刀）、极母线出线隔离开关（刀闸）、金属回线隔离开关（刀闸）在拉开状态¦B-单极金属回线运行时，禁止对停运极进行空载加压试验¦C-背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前，应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态¦D-背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前，应检查另一侧换流变压器处于热备用状态 | ABC | 变电安规14.5 | 2
80 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，使用钳形电流表测量时，以下做法正确的是（ ）。 | A-戴线手套¦B-站在绝缘垫上¦C-不得触及其他设备，以防短路或接地¦D-观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离 | BCD | 变电安规14.3 | 2
81 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘时，以下做法正确的是（ ）。 | A-应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确实证明设备无人工作后，方可进行¦B-在测量中禁止他人接近被测设备¦C-在测量绝缘前后，应将被测设备对地放电¦D-测量线路绝缘时，应取得许可并通知对侧后方可进行 | ABCD | 变电安规14.4 | 2
82 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于低压回路停电的安全措施，以下做法正确的是（ ）。 | A-将检修设备的各方面电源断开取下熔断器¦B-在断开的开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作！”的标示牌¦C-工作前应验电¦D-根据需要采取其他安全措施 | ABCD | 变电安规12 | 2
83 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作，禁止使用（ ）等工具。 | A-锉刀¦B-金属尺¦C-带有金属物的毛刷¦D-带有金属物的毛掸 | ABCD | 变电安规12 | 2
84 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于工作场所的照明，以下说法中正确的是（ ）。 | A-应该保证足够的亮度¦B-在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点，还应设有事故照明¦C-现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修¦D-照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩 | ABCD | 变电安规16.3 | 2
85 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 变电安规16.1 | 2
86 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘尺¦C-皮卷尺¦D-线尺（夹有金属丝者） | ACD | 变电安规16.1 | 2
87 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，手持电动工器具如有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-绝缘损坏、电源线护套破裂¦B-电源线护套油污¦C-保护线脱落¦D-插头插座裂开 | ACD | 变电安规16.3 | 2
88 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在进行高处作业时，下列说法正确的有（ ）。 | A-除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留¦B-工作地点下面应有专人看守，防止落物伤人¦C-如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设模板等¦D-较大的工具可平放在构架上 | ABC | 变电安规18.1 | 2
89 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，阀体工作使用升降车上下时，以下做法正确的是（ ）。 | A-升降车应可靠接地¦B-在升降车上应正确使用安全带¦C-进入阀体前，应取下安全帽和安全带上的保险钩，防止金属打击造成元件、光缆的损坏¦D-进入阀体前，应注意防止高处坠落 | ABCD | 变电安规18.3 | 2
90 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业均应先（ ），方可进行。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落措施 | ABCD | 变电安规18.1 | 2
91 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-安全网¦C-围栏¦D-专人看守 | ABC | 变电安规18.1 | 2
92 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下关于连接电动机械及电动工具的电气回路说法中正确的是（ ）。 | A-每个开关控制的电动机械或电动工具不超过两个¦B-装设剩余电流动作保护器（漏电保护器）¦C-金属外壳应接地¦D-应做到“一机一闸一保护” | BCD | 变电安规16.4 | 2
93 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6设备检修结束后，检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具妥善保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.16 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，SF6设备检修结束后，检修人员应洗澡，把用过的工器具、防护用具清洗干净。
94 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规11.6 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，尽量避免一人进入 SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。
95 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规15.2 | 0.5
96 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起相间短路，同时应注意不得触及其他带电部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.3 | 0.5
97 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当，保持安全距离，以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4 | 0.5
98 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，直流换流站单极运行，对停运的单极设备进行试验，若影响运行设备安全，应有措施，并经单位批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.1 | 0.5
99 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用钳形电流表测量时，若需拆除遮栏，应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后，应立即将遮栏恢复原状。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.3 | 0.5
100 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，特殊的重要电气试验，应有详细的安全措施，并经单位批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.1 | 0.5
101 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电一次并短路接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.1 | 0.5 |  |  |  | 高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电数次并短路接地。
102 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时，应进行接地网接地电阻的测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.1 | 0.5 |  |  |  | 变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时，禁止进行接地网接地电阻的测量。
103 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘的工作，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有标记。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.4 | 0.5 |  |  |  | 使用绝缘电阻表测量绝缘的工作，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。
104 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，雷电时，禁止测量线路绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4 | 0.5
105 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用钳型电流表在高压回路上测量时，应用导线从钳型电流表另接表计测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.3 | 0.5 |  |  |  | 在高压回路上测量时，禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。
106 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在高压试验中，对于未装接地线的大电容被试设备，应直接做试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.1 | 0.5 |  |  |  | 未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。
107 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高压试验中，因试验需要断开设备接头时，拆前应进行检查，接后应做好标记。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.1 | 0.5 |  |  |  | 因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。
108 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.3 | 0.5
109 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，直流换流站阀厅内的试验，地面加压人员与阀体层作业人员应通过对讲机保持联系，防止高处作业人员未撤离阀体时误加压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.5 | 0.5
110 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4 | 0.5
111 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应注意监护，防止作业人员触电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4 | 0.5
112 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低压配电装置和低压导线上进行带电工作，使用有绝缘柄的工具时，其外裸的导电部位应采取绝缘措施，防止操作时相间或相对地短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规12 | 0.5
113 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的应小心使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.1 | 0.5 |  |  |  | 锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。
114 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除，但可对其进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.3 | 0.5 |  |  |  | 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。
115 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，应两手同时抓一个梯阶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.2 | 0.5 |  |  |  | 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，不得两手同时抓一个梯阶。
116 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，各生产场所应有逃生路线的标示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1 | 0.5
117 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规程［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
118 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，靠墙一面应装设安全网或防护围栏，否则，作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作， 临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。
119 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护，但转移完毕后必须恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。
120 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
121 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在4级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。
122 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子可绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 梯子不得绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。
123 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。
124 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
125 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用低挂高用的方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB 30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用高挂低用的方式。
126 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
127 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.2 | 0.5
128 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，阀体工作不得坐在阀体工作层的边缘，以防高空坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.3 | 0.5
129 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员应沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。
130 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
131 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
132 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.15 | 0.5
133 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应遵守哪些规定？ | \ | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 变电安规6.3 | \
134 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续，工作班方可开始工作？ | \ | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | 变电安规6.5 | \
135 | 变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，全部工作完毕，工作负责人还需履行哪些手续后，方表示工作终结？ | \ | 工作负责人应先周密地检查，待全体作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与运维人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。 | 变电安规6.6 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进行220kV地电位带电作业时，人身与带电体间的最小安全距离为（ ）m。 | A-1.8¦B-1.0¦C-0.7¦D-0.6 | A | 变电安规9 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上（ ）（制造规定允许的除外）。 | A-载人不得超2人¦B-不得留有工具¦C-不得载物¦D-不得载人 | D | 变电安规18.1 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电短接设备中，用分流线短接断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器等载流设备，应遵守（ ），分流线应支撑好，以防摆动造成接地或短路等规定。 | A-短接前一定要核对相位¦B-组装分流线的导线处应清除氧化层，且线夹接触应牢固可靠¦C-35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表16的规定¦D-断路器（开关）应处于合闸位置，并取下跳闸回路熔断器¦E-锁死跳闸机构后，方可短接 | ABCD | 变电安规9 | 2 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，安全带禁止系挂在（ ）物件上。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-普通脚钉¦C-线路支柱绝缘子¦D-牢固的钢结构 | ABC | 变电安规18.1 | 2 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护，但转移完毕后必须恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。
6 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在4级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。
7 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.2 | 0.5 |  | 保命题
8 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，安全带应定期检验，检验周期为（ ）。 | A-半年¦B-1年¦C-2年¦D-1年半 | B | 变电安规18.1 | 1
9 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凡在坠落高度基准面（ ）以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-0.7m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | D | 变电安规18.1 | 1
10 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 变电安规18.2 | 1
11 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-2年¦B-1年¦C-3年¦D-4年 | B | 变电安规18.1 | 1
12 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在没有脚手架或者在没有围栏的脚手架上工作，高度超过（ ）时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1.5m¦B-1.2m¦C-1.0m¦D-0.8m | A | 变电安规18.1 | 1
13 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业需要（ ）或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。 | A-停用重合闸¦B-事先联系¦C-地电位¦D-地面与塔上配合 | A | 变电安规9 | 1
14 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业工具的机械预防性试验标准：静荷重试验为（ ）倍额定工作负荷下持续（ ）min，工具无变形及损伤者为合格。 | A-1.2；1¦B-1.0；2¦C-1.0；1¦D-1.2；2 | A | 变电安规9 | 1
15 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在特殊情况下，必须在恶劣天气进行带电抢修时，应组织有关人员充分讨论并编制必要的（ ），经本单位批准后方可进行。 | A-安全措施¦B-组织措施¦C-技术措施¦D-施工方案 | A | 变电安规9 | 1
16 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量，应满足（ ）电流的要求。 | A-最大负荷¦B-额定负荷¦C-短路¦D-雷电 | A | 变电安规9 | 1
17 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，高架绝缘斗臂车操作人员应服从（ ）的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。 | A-工区负责人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | B | 变电安规9 | 1
18 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其电气试验的试验周期为：（ ）。 | A-预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年¦B-预防性试验每年半次，检查性试验每年一次，两次试验间隔一年¦C-预防性试验每年半次，检查性试验每年半次，两次试验间隔半年¦D-预防性试验每年一次，检查性试验每年半次，两次试验间隔一年 | A | 变电安规9 | 1
19 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其机械试验的试验周期为：（ ）。 | A-绝缘工具每年半次，金属工具两年半次¦B-绝缘工具每年半次，金属工具两年一次¦C-绝缘工具每年一次，金属工具两年半次¦D-绝缘工具每年一次，金属工具两年一次 | D | 变电安规9 | 1
20 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，针式绝缘子及少于（ ）片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 变电安规9 | 1
21 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为：220kV（ ）m，330kV（ ）m。 | A-1.8；3.7¦B-1.0；2.8¦C-1.0；3.7¦D-1.8；2.8 | D | 变电安规9 | 1
22 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过（ ）作业点。 | A-一个¦B-两个¦C-本小组¦D-工作票所列 | A | 变电安规9 | 1
23 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度，110kV应大于（ ）m，且应在下端装设泄漏电流监视装置。 | A-1.0¦B-1.5¦C-1.8¦D-2.0 | D | 变电安规9 | 1
24 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，风力大于5级，或湿度大于（ ）%时，不宜进行带电作业。 | A-50¦B-60¦C-70¦D-80 | D | 变电安规9 | 1
25 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，参加带电作业的人员，应经（ ），并经考试合格取得资格、单位批准后，方能参加相应的作业。 | A-理论培训¦B-专门培训¦C-现场培训¦D-岗前培训 | B | 变电安规9 | 1
26 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 《电力安全工作规程 变电部分》适用于在海拔（ ）交流10kV～1000kV、直流±500kV～±800kV（750kV为海拔2000m及以下值）的高压架空电力线路、变电站（发电厂）电气设备上，采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 | A-1500m及以下¦B-1500m以下¦C-1000m及以下¦D-1000m以下 | C | 变电安规9 | 1
27 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业工具的机械预防性试验标准：动荷重试验为（ ）倍额定工作负荷下操作（ ）次，工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 | A-1.2；3¦B-1.0；3¦C-1.2；2¦D-1.0；2 | B | 变电安规9 | 1
28 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业应设专责监护人。监护人（ ）。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。 | A-不准直接操作¦B-可以直接操作¦C-在无触电危险情况下可以直接操作¦D-在工作负责人允许的情况下可以直接操作 | A | 变电安规9 | 1
29 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，绝缘斗臂车作业接近和离开带电部位时，应由（ ）操作，但下部操作人员不准离开操作台。 | A-专职司机¦B-斗臂中人员¦C-下部操作人员¦D-工作负责人 | B | 变电安规9 | 1
30 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在带电作业过程中如设备突然停电，工作负责人应尽快与（ ）联系，值班调控人员未与工作许可人取得联系前不得强送电。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工作票签发人¦D-工区领导 | B | 变电安规9 | 1
31 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，（ ），以无击穿、闪络及过热为合格。 | A-每200mm耐压75kV，时间为1min¦B-每200mm耐压60kV，时间为2min¦C-每300mm耐压60kV，时间为2min¦D-每300mm耐压75kV，时间为1min | D | 变电安规9 | 1
32 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，等电位作业人员在电位转移前，应得到（ ）的许可。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 变电安规9 | 1
33 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电检测220kV绝缘子串（13片成串）时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到（ ）片时，应立即停止检测。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 变电安规9 | 1
34 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进行500kV带电清扫工作时，绝缘操作杆的有效长度不准小于（ ）m。 | A-1.5¦B-2.0¦C-3.0¦D-4.0 | D | 变电安规9 | 1
35 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为10kV（ ）m，35kV（ ）m。 | A-0.6；0.7¦B-0.7；1.0¦C-0.7；0.9¦D-0.4；0.7 | C | 变电安规9 | 1
36 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电检测110kV绝缘子串（7片成串）时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到（ ）片时，应立即停止检测。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 变电安规9 | 1
37 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业绝缘工具电气预防性试验中，工频耐压试验以（ ）为合格。 | A-无击穿、无闪络及过热¦B-无击穿、无闪络¦C-无击穿、无过热¦D-无闪络、无过热 | A | 变电安规9 | 1
38 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业，应保证作业中良好绝缘子片数220kV不少于（ ）片。 | A-7¦B-8¦C-9¦D-10 | C | 变电安规9 | 1
39 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为66kV（ ）m，110kV（ ）m。 | A-0.9；2.1¦B-1.0；1.3¦C-0.9；1.3¦D-1.0；2.1 | B | 变电安规9 | 1
40 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进行35kV地电位带电作业时，人身与带电体间的最小安全距离为（ ）m。 | A-0.7¦B-0.6¦C-0.5¦D-0.4 | B | 变电安规9 | 1
41 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具，应进行（ ），确认安全可靠，编出操作工艺方案和安全措施，并经本单位批准后，方可进行和使用。 | A-电气试验¦B-机械试验¦C-科学试验¦D-出厂试验 | C | 变电安规9 | 1
42 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（ ）联系。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-工作票签发人¦D-工区领导 | B | 变电安规9 | 1
43 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业工具使用前，仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵，否则禁止使用，并使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测（电极宽2cm，极间宽2cm），阻值应不低于（ ）。 | A-400MΩ¦B-500MΩ¦C-600MΩ¦D-700MΩ | D | 变电安规9 | 1
44 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为：10kV（ ）m，35kV（ ）m。 | A-0.4；0.6¦B-0.4；0.7¦C-0.3；0.6¦D-0.3；0.7 | A | 变电安规9 | 1
45 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，带电作业（ ）或工作负责人认为有必要时，应组织有经验的人员到现场勘察，根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断，并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-工作监护人¦D-专责监护人 | B | 变电安规9 | 1
46 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在（ ）及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业，应采取防静电感应措施。 | A-35kV¦B-110kV¦C-220kV¦D-330kV | D | 变电安规9 | 1
47 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电断、接（ ）等设备引线时，应采取防止引流线摆动的措施。 | A-空载线路¦B-避雷器¦C-耦合电容器¦D-阻波器 | ABCD | 变电安规9.4.4 | 2
48 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于使用火花间隙检测器检测绝缘子时，以下正确的是（ ）。 | A-检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活，测量准确¦B-针式及少于3片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行检测¦C-检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘子片数达到表15的规定时，应立即停止检测¦D-应在干燥天气进行 | ABCD | 变电安规9.11.1 | 2
49 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于带电作业工具保管的说法，以下正确的是（ ）。 | A-带电作业工具应存放于通风良好、清洁干燥的专用工具房内¦B-室内的相对湿度应保持在50%～70%¦C-室内温度应略高于室外，且不宜低于0℃¦D-工具房门窗应密闭严实，地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作 | ABCD | 变电安规9.13.1.1 | 2
50 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业工具应定期进行（ ）试验及（ ）试验。 | A-电气¦B-机械¦C-绝缘¦D-耐压 | AB | 变电安规9.13.3.1 | 2
51 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业工具应定期进行机械试验，其中绝缘工具（ ），金属工具（ ）。 | A-每年一次¦B-三年一次¦C-每年两次¦D-两年一次 | AD | 变电安规9.13.3.1 | 2
52 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况，应（ ）。 | A-立即报告¦B-查明原因¦C-立即撤离¦D-采取有效措施进行处理 | ABD | 变电安规11.7 | 2
53 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作，应先检测（ ）是否合格。 | A-含氧量¦B-可燃气体含量¦C-CO2气体含量¦D-SF6气体含量 | AD | 变电安规11.8 | 2
54 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在打开的SF6电气设备上工作的人员，应（ ）。 | A-经专门的安全技术知识培训¦B-经专门的安全教育培训¦C-佩戴口罩¦D-配置和使用必要的安全防护用具 | AD | 变电安规11.9 | 2
55 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进行气体采样和处理一般渗漏时，应（ ）。 | A-戴防毒面具或正压式空气呼吸器¦B-戴口罩¦C-进行通风¦D-戴眼罩 | AC | 变电安规11.14 | 2
56 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，低压电气带电工作，禁止使用（ ）等工具。 | A-锉刀¦B-金属尺¦C-带有金属物的毛刷¦D-带有金属物的毛掸 | ABCD | 变电安规12.4.2 | 2
57 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 变电安规16.1.5 | 2
58 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-绝缘尺¦C-皮卷尺¦D-线尺（夹有金属丝者） | ACD | 变电安规16.1.9 | 2
59 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，手持电动工器具如有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-绝缘损坏、电源线护套破裂¦B-电源线护套脏污¦C-保护线脱落¦D-插头插座裂开 | ACD | 变电安规16.3.2 | 2
60 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于工作场所的照明，以下说法中正确的是（ ）。 | A-应该保证足够的亮度¦B-在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点，还应设有事故照明¦C-现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修¦D-照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩 | ABCD | 变电安规16.3.4 | 2
61 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-使用中发生故障，应立即报废 | ABC | 变电安规16.4.2.1 | 2
62 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，以下关于连接电动机械及电动工具的电气回路说法中正确的是（ ）。 | A-每个开关控制的电动机械或电动工具不超过两个¦B-装设剩余电流动作保护器（漏电保护器）¦C-金属外壳应接地¦D-应做到“一机一闸一保护” | BCD | 变电安规16.4.2.7 | 2
63 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重设备的操作人员和指挥人员应经（ ）后方可独立上岗作业。 | A-专业技术培训¦B-实际操作考试合格、取得合格证¦C-有关安全规程考试合格、取得合格证¦D-工作票签发人同意 | ABC | 变电安规17.1.2 | 2
64 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重工作中，遇到有下列（ ）情况，应制定专门的安全技术措施，经本单位批准，作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。 | A-起重设备在带电导体下方或距带电体较近时¦B-两台及以上起重设备抬吊同一物件¦C-起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装¦D-爆炸品、危险品必须起吊时 | ABCD | 变电安规17.1.5 | 2
65 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，起重时，重量达到起重设备额定负荷的90％及以上时，应（ ），否则不准施工。 | A-制定专门的安全技术措施¦B-经本单位批准¦C-作业时应有技术负责人在场指导¦D-作业时应有工区领导在场指导 | ABC | 变电安规17.1.5.1 | 2
66 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，遇有（ ）时，不准进行起重工作。 | A-指挥人员看不清各工作地点¦B-大雾¦C-起重机操作人员未获得有效指挥¦D-照明不足 | ABCD | 变电安规17.1.8 | 2
67 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在露天使用起重机，应注意（ ）。 | A-机身上不得随意安设增加受风面积的设施¦B-起重机驾驶室内，冬天可装有电气取暖设备，在工作人员离开时应切断电源¦C-起重机驾驶室内可用煤炉取暖¦D-起重机驾驶室内不准用煤火炉取暖 | ABD | 变电安规17.2.2.5 | 2
68 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，汽车起重机行驶时，以下做法正确的是（ ）。 | A-应将臂杆放在支架上¦B-吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧¦C-禁止上车操作室坐人¦D-吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳放松 | ABC | 变电安规17.2.3.6 | 2
69 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，钢丝绳应定期浸油，遇有下列（ ）情况之一者应予报废。 | A-绳芯损坏或绳股挤出¦B-笼状畸形、严重扭结或弯折¦C-钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者¦D-钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者 | ABCD | 变电安规17.3.1.3 | 2
70 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，纤维绳出现下列（ ）情况者禁止使用。 | A-松股¦B-散股¦C-严重磨损¦D-断股 | ABCD | 变电安规17.3.5.1 | 2
71 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业，以下做法正确的是（ ）。 | A-应穿着合格的绝缘防护用具（绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋）¦B-使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能，必要时戴护目镜¦C-使用前应对绝缘防护用具进行外观检查¦D-作业过程中禁止摘下绝缘防护用具 | ABCD | 变电安规9 | 2
72 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在进行高处作业时，下列说法正确的是（ ）。 | A-除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留¦B-工作地点下面应有专人看守，防止落物伤人¦C-如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应采取有效隔离措施，如铺设模板等¦D-较大的工具可平放在构架上 | ABC | 变电安规18.1 | 2
73 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，阀体工作使用升降车上下时，以下做法正确的是（ ）。 | A-升降车应可靠接地¦B-在升降车上应正确使用安全带¦C-进入阀体前，应取下安全帽和安全带上的保险钩，防止金属打击造成元件、光缆的损坏¦D-进入阀体前，应注意防止高处坠落 | ABCD | 变电安规18.3 | 2
74 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业均应先（ ），方可进行。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落措施 | ABCD | 变电安规18.1 | 2
75 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-安全网¦C-围栏¦D-专人看守 | ABC | 变电安规18.1 | 2
76 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业工具在运输过程中，带电绝缘工具应装在（ ）内，以防受潮和损伤。 | A-专用工具袋¦B-专用工具箱¦C-一般工程车¦D-专用工具车 | ABD | 变电安规9 | 2
77 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业工具应（ ），并建立试验、检修、使用记录。 | A-统一编号¦B-专人保管¦C-登记造册¦D-装箱存放 | ABC | 变电安规9 | 2
78 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业有下列（ ）情况之一者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电，禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能。 | A-中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业¦B-中性点非有效接地的系统中有可能引起单相短路的作业¦C-直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业¦D-工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业 | ACD | 变电安规9 | 2
79 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在使用带电清扫机械进行清扫前，应确认（ ）。 | A-清扫机械工况（电机及控制部分、软轴及传动部分等）完好¦B-绝缘部件无变形、脏污和损伤¦C-毛刷转向正确¦D-清扫机械已可靠接地 | ABCD | 变电安规9 | 2
80 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于带电作业工具的说法，以下正确的是（ ）。 | A-绝缘良好¦B-连接牢固¦C-转动灵活¦D-按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用 | ABCD | 变电安规9 | 2
81 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业不得使用（ ）等非绝缘绳索。 | A-白棕绳¦B-棉纱绳¦C-蚕丝绳¦D-钢丝绳 | ABD | 变电安规9 | 2
82 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的（ ）上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | A-帆布¦B-斗臂车身上¦C-地¦D-绝缘垫 | AD | 变电安规9 | 2
83 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意（ ）。 | A-周围环境¦B-液压油量¦C-支腿情况¦D-操作速度 | AD | 变电安规9 | 2
84 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当，支撑应稳定可靠，并有防倾斜措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认（ ）工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | A-伸缩系统¦B-液压传动¦C-回转¦D-升降 | ABCD | 变电安规9 | 2
85 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电水冲洗时，出现以下（ ）情况时，一般不可冲洗。 | A-有零值绝缘子¦B-有低值绝缘子¦C-瓷质有裂纹¦D-有高值绝缘子 | ABC | 变电安规9 | 2
86 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，带电作业工具房应配备（ ）（数量以满足要求为准），辐射均匀的加热器，足够的工具摆放架、吊架和灭火器等。 | A-湿度计¦B-温度计¦C-抽湿机¦D-静电消除器 | ABC | 变电安规9 | 2
87 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，脚手架的安装、拆除和使用，应执行《国家电网公司电力安全工作规程［火（水）电厂（动力部分）］》中的有关规定及国家相关规程规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
88 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，靠墙一面应装设安全网或防护围栏，否则，作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 在屋顶以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。
89 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，低温或高温环境下作业，应采取保暖和防暑降温措施，作业时间不宜过长。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
90 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子可绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 梯子不得绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。
91 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
92 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。
93 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
94 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用低挂高用的方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或满足GB 30862要求的挂点装置上，防止脱落；并应采用高挂低用的方式。
95 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
96 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，阀体工作不得坐在阀体工作层的边缘，以防高空坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.3 | 0.5
97 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员应沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规18.1 | 0.5 |  |  |  | 高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走坡道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。
98 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
99 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业应一律使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
100 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规18.1 | 0.5
101 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电检测绝缘子应在潮湿天气进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电检测绝缘子应在干燥天气进行。
102 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着工作服。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时，应穿着全套屏蔽服。
103 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具应存放于通风良好、清洁干燥的专用工具房内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
104 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电（听见雷声、看见闪电）、雪、雹、雨、雾等，禁止进行带电作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
105 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电水冲洗，当被冲绝缘子未冲洗干净时，禁止中断冲洗，以免造成闪络。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
106 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高架绝缘斗臂车在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机可以熄灭。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 在工作过程中，高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。
107 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干燥、清洁的地面上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。
108 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应整根进行试验，不得分段。
109 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在查明线路确无接地、绝缘良好、相位确定无误后，便可进行带电断、接引线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后，方可进行带电断、接引线。
110 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具使用前，仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵，否则禁止使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
111 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具房通风结束后，应立即检查室内的相对湿度，并加以调控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
112 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电断、接耦合电容器时，应将其接地刀闸断开、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即对地放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电断、接耦合电容器时，应将其接地刀闸合上、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即对地放电。
113 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，进行地电位带电作业，35kV及以下的带电设备不能满足带电作业过程中人身与带电体的最小安全距离时，应采取可靠的绝缘隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
114 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，避雷器及密封不良的设备不宜进行带电水冲洗。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
115 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，作业时，作业人员的双手应始终握持绝缘杆保护环以下部位，并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
116 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击，应在许可后才能触及。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击，应采取措施后才能触及。
117 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训上岗。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定，并经专门培训，考试合格、持证上岗。
118 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高架绝缘斗臂车在工作中车体应良好绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 高架绝缘斗臂车工作中车体应良好接地。
119 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，绝缘斗中的作业人员应正确使用安全带和绝缘工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
120 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具在运输过程中，发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电作业工具在运输过程中，带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内，以防受潮和损伤。
121 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具的机械试验周期为绝缘工具每年一次，金属工具三年一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电作业工具的机械试验：绝缘工具每年一次，金属工具两年一次。
122 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电水冲洗时，其大、中型水枪喷嘴均应可靠接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
123 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电水冲洗时，冲洗用水泵可以不接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电水冲洗时，冲洗用水泵应良好接地。
124 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电工作资格、带电工作实践经验的人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
125 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，每次带电水冲洗前，都应用合格的水阻表测量水电阻率，应从水枪进口处取水样进行测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 每次冲洗前，都应用合格的水阻表测量水电阻率，应从水枪出口处取水样进行测量。
126 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，有缺陷的带电作业工具应及时修复，不合格的应及时报废，禁止继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
127 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，可通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。
128 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业，应戴口罩、护目镜。
129 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
130 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电水冲洗前要确认设备绝缘是否良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
131 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，阻波器被短接前，严防等电位作业人员人体短接阻波器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
132 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，用绝缘绳索传递大件金属物品（包括工具、材料等）时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
133 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备已经停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规9 | 0.5 |  |  |  | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。
134 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电断、接引线时，禁止同时接触未接通的或已断开的导线两个断头，以防人体串入电路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
135 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，当带电冲洗水压不足时，不得将水枪对准被冲洗的带电设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
136 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电检测绝缘子，检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活，测量准确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
137 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，绝缘工具的检查性试验条件是：将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验，每300mm耐压75kV，时间为1min，以无击穿、闪络及过热为合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
138 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，带电作业工具的电气试验周期为预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规9 | 0.5
139 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，带电作业过程中如设备突然停电，应如何处理？ | \ | 在带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调控人员联系，值班调控人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 | 变电安规9 | \
140 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人还应履行哪些手续，工作班方可开始工作？ | \ | 工作许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | 变电安规6.5 | \
141 | 变电安规 | 变电带电作业 | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，全部工作完毕，工作负责人还需履行哪些手续后，方表示工作终结？ | \ | 工作负责人应先周密地检查，待全体作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与运维人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。 | 变电安规6.6 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，送电合闸操作应按照（ ）的顺序进行。 | A-断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）¦B-断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）¦C-负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）¦D-电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | D | 变电安规5.3 | 1 |  | 保命题
2 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）、高压熔断器或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应（ ）。 | A-戴线手套¦B-戴绝缘手套¦C-戴护目眼镜¦D-穿防电弧服 | B | 变电安规5.3 | 1 |  | 保命题
3 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中（ ）解锁。 | A-可以¦B-禁止¦C-在有人监护情况下¦D-站长同意后 | B | 变电安规5.3 | 1 |  | 保命题
4 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，线路停电时，应先将该线路可能来电的所有（ ）全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-断路器（开关）¦B-线路隔离开关（刀闸）¦C-母线隔离开关（刀闸）¦D-接地隔离开关（刀闸） | ABC | 变电安规8 | 2 |  | 保命题
5 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，以下做法正确的是（ ）。 | A-立即封堵泄漏点¦B-人员应迅速撤出现场¦C-开启所有排风机进行排风¦D-未佩戴口罩人员禁止入内 | BC | 变电安规11.13 | 2 |  | 保命题
6 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在现场条件允许的情况下，可带负荷拉合隔离开关（刀闸）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  | 保命题 |  | 禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。
7 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，雷电时，禁止测量线路绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4 | 0.5 |  | 保命题
8 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，凡在坠落高度基准面（ ）以上（含2m），有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-0.7m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | D | 变电安规18.1 | 1
9 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行。 | A-断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）¦B-断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）¦C-负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）¦D-电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | B | 变电安规5.3 | 1
10 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电时，在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂（ ）的标示牌。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止合闸，线路有人工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止分闸！” | B | 变电安规8 | 1
11 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电检修工作结束时，应得到（ ）的工作结束报告。确认所有工作班组均已竣工，接地线已拆除，作业人员已全部撤离线路，与记录核对无误并做好记录后，方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。 | A-工作负责人（包括用户）¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-工区领导 | A | 变电安规8 | 1
12 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电检修工作结束时（ ）或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务做好记录。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-工作票签发人¦D-工作负责人 | A | 变电安规8 | 1
13 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求停电时，应得到（ ）的书面申请，经批准后方可停电，并做好安全措施。 | A-用户工作负责人¦B-用户工作票签发人¦C-用户单位主管领导¦D-用户停送电联系人 | D | 变电安规8 | 1
14 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求停电时，应得到用户停送电联系人的（ ），经批准后方可停电，并做好安全措施。 | A-书面申请¦B-电话申请¦C-口头申请¦D-事先约定 | A | 变电安规8 | 1
15 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路停电时，在显示屏上断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处应设置（ ）的标记。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止合闸，线路有人工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“禁止分闸！” | B | 变电安规8 | 1
16 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求恢复送电时，应接到（ ）的工作结束报告，作好录音并记录后方可进行。 | A-工作负责人¦B-原申请人¦C-用户单位¦D-专责监护人 | B | 变电安规8 | 1
17 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，线路的停、送电均应按照（ ）或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。 | A-值班调控人员¦B-运维人员¦C-线路工作负责人¦D-专责监护人 | A | 变电安规8 | 1
18 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，操作票应保存（ ）。 | A-三个月¦B-六个月¦C-九个月¦D-一年 | D | 变电安规5.3 | 1
19 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，交流滤波器（并联电容器）退出运行后再次投入运行前，应满足（ ）要求。 | A-电容器充电时间¦B-电容器输送功率¦C-电容器放电时间¦D-电容器充放电时间 | C | 变电安规5.3 | 1
20 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应（ ）。 | A-穿绝缘靴¦B-穿雨衣¦C-穿绝缘鞋¦D-穿防电弧服 | A | 变电安规5.3 | 1
21 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时，两换流站间的操作应根据（ ）的指令配合执行。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员¦C-主管领导¦D-专责监护人 | B | 变电安规5.3 | 1
22 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，（ ）监护。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-运维负责人¦D-运检部门负责人 | C | 变电安规5.3 | 1
23 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，远方操作（ ）设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。 | A-一次¦B-二次¦C-通信¦D-计算机 | A | 变电安规5.3 | 1
24 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，监护操作时，操作人在操作过程中不准有任何未经（ ）同意的操作行为。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-监护人¦D-调控人员 | C | 变电安规5.3 | 1
25 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作中发生疑问时，应立即停止操作并向（ ）报告。待其再行许可后，方可进行操作。 | A-负责人¦B-监护人¦C-防误专责人¦D-发令人 | D | 变电安规5.3 | 1
26 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遥控操作、程序操作的设备应满足有关（ ）。 | A-技术条件¦B-安全条件¦C-安全要求¦D-流程要求 | A | 变电安规5.3 | 1
27 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告（ ）和上级部门。 | A-调度控制中心或工作负责人¦B-工作负责人或设备运维管理单位¦C-调度控制中心或设备运维管理单位¦D-工作负责人或班站长 | C | 变电安规5.3 | 1
28 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，若遇特殊情况需解锁操作，应经运维管理部门防误操作装置专责人或（ ）的人员到现场核实无误并签字后，由运维人员告知当值调控人员，方能使用解锁工具（钥匙）。 | A-运维管理部门指定¦B-调度控制中心指定¦C-调度控制中心指定并经书面公布¦D-运维管理部门指定并经书面公布 | D | 变电安规5.3 | 1
29 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电气设备倒闸操作时，发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和（ ）。 | A-设备编号¦B-设备双重名称¦C-设备名称¦D-设备标识 | B | 变电安规5.3 | 1
30 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由（ ）审定，并报相关部门和调度控制中心备案。 | A-调度控制中心¦B-设备运维管理单位¦C-安监部门¦D-单位主管领导 | B | 变电安规5.3 | 1
31 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经（ ）批准。 | A-检修负责人¦B-工区负责人¦C-调控人员¦D-设备运维管理单位 | D | 变电安规5.3 | 1
32 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，已操作的操作票应注明（ ）字样。 | A-已操作¦B-已执行¦C-合格¦D-已终结 | B | 变电安规5.3 | 1
33 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，每张操作票（ ）操作任务。 | A-只能填写一个¦B-只能填写两个¦C-只能填写三个¦D-可填写多个 | A | 变电安规5.3 | 1
34 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作由（ ）填用操作票。 | A-负责人¦B-操作人员¦C-监护人¦D-班站长 | B | 变电安规5.3 | 1
35 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作人员（包括监护人）应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向（ ）询问清楚无误后执行。 | A-值班负责人¦B-发令人¦C-受令人¦D-班站长 | B | 变电安规5.3 | 1
36 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或（ ）批准，人员应通过专项考核。 | A-调度控制中心¦B-调度值班员¦C-检修单位¦D-安监部门 | A | 变电安规5.3 | 1
37 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，检修人员操作时，操作票应由（ ）审核签名，然后才能使用。 | A-运维负责人¦B-工作负责人¦C-班站长¦D-技术员 | B | 变电安规5.3 | 1
38 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作应根据（ ）或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。 | A-技术员¦B-工区领导¦C-值班调控人员¦D-班站长 | C | 变电安规5.3 | 1
39 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流站直流系统应采用程序操作，程序操作不成功，在查明原因并经值班调控人员许可后可进行（ ）操作。 | A-遥控步进¦B-就地¦C-监护¦D-检修人员 | A | 变电安规5.3 | 1
40 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行（ ）及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。 | A-220kV¦B-330kV¦C-500kV¦D-750kV | A | 变电安规5.3 | 1
41 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，短时间退出防误操作闭锁装置时，应经（ ）或发电厂当班值长批准，并应按程序尽快投入。 | A-变电运维班（站）长¦B-发令人¦C-调控人员¦D-监护人 | A | 变电安规5.3 | 1
42 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电气设备倒闸操作时，发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应（ ）。 | A-录音¦B-录音并作好记录¦C-记录¦D-汇报 | B | 变电安规5.3 | 1
43 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，倒闸操作由操作人员填用操作票，操作人和（ ）应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，然后经运维负责人（检修人员操作时由工作负责人）审核签名。 | A-工作负责人¦B-监护人¦C-工作票签发人¦D-检修人员 | B | 变电安规5.3 | 1
44 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，通过间接方法判断电气设备操作后的位置时，至少应有（ ）或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。 | A-两个非同样原理¦B-两个同样原理¦C-两个同样设备¦D-三个非同样原理 | A | 变电安规5.3 | 1
45 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，主控制室与SF6配电装置室间要采取（ ）隔离措施。 | A-绝缘性¦B-防水性¦C-气密性¦D-阻燃性 | C | 变电安规11.3 | 1
46 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，若进入变、配电站、发电厂进行电力电缆工作，都应经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | A | 变电安规15.1 | 1
47 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，填用电力电缆第二种工作票的工作（ ）许可。 | A-可不经调控人员¦B-需经调控人员¦C-必须变电运维人员¦D-必须经运维负责人 | A | 变电安规15.1 | 1
48 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应该经（ ）许可。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-工区领导¦D-工作负责人 | B | 变电安规15.1 | 1
49 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，电力电缆试验要拆除接地线时，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-试验小组负责人 | A | 变电安规15.2 | 1
50 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时，不影响一次设备正常运行的工作，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-安全措施票 | B | 变电安规13.2 | 1
51 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者，应该填用变电站（发电厂）（ ）。 | A-第一种工作票¦B-带电作业工作票¦C-第二种工作票¦D-工作任务单 | C | 变电安规13.2 | 1
52 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（ ），然后进行救火。 | A-保护停用¦B-电源切断¦C-外壳接地¦D-重合闸退出 | B | 变电安规16.3 | 1
53 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯子与地面的夹角应在（ ）之间并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-40°-50°¦B-50°-55°¦C-65°-75°¦D-80°-85° | C | 变电安规18.2 | 1
54 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，主控制室与SF6配电装置室间要采取气密性隔离措施。SF6配电装置室与其下方（ ）相通的孔洞都应封堵。 | A-装置室¦B-电缆层¦C-电缆隧道¦D-开关柜 | BC | 变电安规11.3 | 2
55 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6配电（ ）的排风机电源开关应设置在门外。 | A-装置室¦B-电缆层¦C-高压室¦D-开关柜 | AB | 变电安规11.4 | 2
56 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，设备解体检修前，应对 SF6气体进行检验。根据有毒气体的含量，采取安全防护措施。检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴（ ）。打开设备封盖后，现场所有人员应暂离现场 30min。取出吸附剂和清除粉尘时，检修人员应戴（ ）。 | A-防毒面具¦B-正压式空气呼吸器¦C-护目镜¦D-防护手套 | ABD | 变电安规11.10 | 2
57 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴（ ）并进行通风。 | A-防毒面具¦B-正压式空气呼吸器¦C-护目镜¦D-口罩 | AB | 变电安规11.14 | 2
58 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作，检修结束后，检修人员应洗澡，把用过的（ ）清洗干净。 | A-工器具¦B-防护用具¦C-设备¦D-警示牌 | AB | 变电安规11.16 | 2
59 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，SF6气瓶应放置在（ ）的专门场所，直立保存，并应远离热源和油污的地方，防潮、防阳光暴晒，并不得有水分或油污粘在阀门上。 | A-阴凉干燥¦B-通风良好¦C-敞开¦D-密闭 | ABC | 变电安规11.17 | 2
60 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电力电缆设备的标志牌要与（ ）的名称一致。 | A-电网系统图¦B-电缆拓扑图¦C-电缆资料¦D-电缆走向图 | ACD | 变电安规15.1.3 | 2
61 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站生产厂房内外工作场所的（ ）或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设临时围栏。临时打的孔、洞，施工结束后，应恢复原状。 | A-井¦B-坑¦C-孔¦D-洞 | ABCD | 变电安规16.1.3 | 2
62 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-皮卷尺¦C-线尺¦D-绝缘尺 | ABC | 变电安规16.1.9 | 2
63 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在户外变电站和高压室内搬动（ ）等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-梯子¦B-管子¦C-围栏¦D-箱子 | AB | 变电安规16.1.10 | 2
64 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于变电站（生产厂房）外墙、竖井等处固定的爬梯，以下说法正确的是（ ）。 | A-爬梯应牢固可靠，并设护笼¦B-高百米以上的爬梯，中间应设有休息的平台¦C-爬梯应定期进行检查和维护¦D-垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器，并制定相应的使用管理规定 | ABCD | 变电安规16.2.2 | 2
65 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，手持电动工器具如有（ ）或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-绝缘损坏、电源线护套破裂¦B-电源线护套脏污¦C-保护线脱落¦D-插头插座裂开 | ACD | 变电安规16.3.2 | 2
66 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于工作场所的照明，以下说法中正确的是（ ）。 | A-应该保证足够的亮度¦B-在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点，还应设有事故照明¦C-现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修¦D-照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩 | ABCD | 变电安规16.3.4 | 2
67 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于电气工具和用具的使用，以下做法正确的是（ ）。 | A-使用前应检查电线是否完好，有无接地线¦B-不合格的禁止使用¦C-使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和接地线¦D-使用中发生故障，应立即报废 | ABC | 变电安规16.4.2.1 | 2
68 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，二级动火工作票由申请动火部门（ ）的动火工作票签发人签发。 | A-车间¦B-工区¦C-公司¦D-中心 | ABCD | 变电安规16.6.6.2 | 2
69 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，二级动火工作票由本部门（ ）、安监人员、消防人员审核。 | A-车间¦B-工区¦C-公司¦D-中心 | ABCD | 变电安规16.6.6.2 | 2
70 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，二级动火工作票由动火部门（ ）分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准。 | A-车间¦B-工区¦C-公司¦D-中心 | ABCD | 变电安规16.6.6.2 | 2
71 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，关于变电站一级动火工作票的签发、审核和批准，以下做法正确的是（ ）。 | A-由申请动火的工区动火工作票签发人签发¦B-工区安监负责人、消防管理负责人审核¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准¦D-必要时还应报当地公安消防部门批准 | ABCD | 变电安规16.6.6.2 | 2
72 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有（ ）。 | A-工作的必要性¦B-工作的安全性¦C-工作票上所填安全措施是否正确完备¦D-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施和进行安全教育 | ABC | 变电安规16.6.9.1 | 2
73 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种 | ABCD | 变电安规16.6.9.5 | 2
74 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应（ ）。 | A-清除动火现场及周围的易燃物品¦B-由总工程师测定动火部位（现场）氧气含量¦C-采取其他有效的安全防火措施¦D-配备足够适用的消防器材 | ACD | 变电安规16.6.10.5 | 2
75 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，当出现下列（ ）情况，禁止动火。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 变电安规16.6.10.8 | 2
76 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在以下（ ）区域内动火，应填用变电站二级动火工作票。 | A-主控室¦B-电缆沟道（竖井）¦C-电缆夹层¦D-蓄电池室（铅酸） | ABC | 变电安规附录P | 2
77 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，值班调控人员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目和（ ）做好记录。 | A-工作班成员姓名¦B-工作负责人姓名¦C-工作地点¦D-工作任务 | BCD | 变电安规8 | 2
78 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，线路的停、送电均应按照（ ）的指令执行。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-线路工作负责人¦D-线路工作许可人 | AD | 变电安规8 | 2
79 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，工作结束时，应得到工作负责人（包括用户）的工作结束报告，确认（ ），方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施，向线路送电。 | A-所有工作班组均已竣工¦B-接地线已拆除¦C-作业人员已全部撤离线路¦D-与记录核对无误并做好记录 | ABCD | 变电安规8 | 2
80 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，操作票应用（ ）钢（水）笔或圆珠笔逐项填写。 | A-黑色¦B-蓝色¦C-红色¦D-绿色 | AB | 变电安规5.3 | 2
81 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列（ ）情况下应加挂机械锁。 | A-未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门¦B-当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门¦C-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门¦D-检修电源箱门 | ABC | 变电安规5.3 | 2
82 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，装卸高压熔断器，应（ ），必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。 | A-系安全带¦B-戴护目眼镜¦C-戴线手套¦D-戴绝缘手套 | BD | 变电安规5.3 | 2
83 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，倒闸操作的类别有（ ）。 | A-监护操作¦B-单人操作¦C-检修人员操作¦D-遥控操作 | ABC | 变电安规5.3 | 2
84 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准，无法看到实际位置时，应通过间接方法，如设备（ ）等信号的变化来判断。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置、仪表¦D-各种遥测、遥信 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
85 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，倒闸操作前应先核对（ ），操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-系统方式¦B-设备名称¦C-编号¦D-位置 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
86 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列项目应填入操作票内的是（ ）。 | A-应拉合的设备[断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸（装置）等]，验电，装拆接地线，合上（安装）或断开（拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等¦B-拉合设备[断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸（装置）等]后检查设备的位置¦C-进行停、送电操作时，在拉合隔离开关（刀闸）或拉出、推入手车式开关前，检查断路器（开关）确在分闸位置¦D-设备检修后合闸送电前，检查送电范围内接地刀闸（装置）已拉开，接地线已拆除 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
87 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，下列（ ）可以不用操作票。 | A-事故紧急处理¦B-拉合断路器（开关）的单一操作¦C-程序操作¦D-遥控操作 | ABC | 变电安规5.3 | 2
88 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，倒闸操作可以通过（ ）完成。 | A-就地操作¦B-模拟操作¦C-遥控操作¦D-程序操作 | ACD | 变电安规5.3 | 2
89 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，操作设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-命名¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 变电安规5.3 | 2
90 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，动火工作票不准代替（ ）。 | A-设备停复役手续¦B-检修工作票¦C-工作任务单¦D-事故紧急抢修单 | ABCD | 变电安规16.6 | 2
91 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，变电站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 变电安规16.1 | 2
92 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，主控制室与SF6配电装置室间要采取气密性隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.3 | 0.5
93 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘，应由两人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.1 | 0.5
94 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有绝缘套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.2 | 0.5
95 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，测量绝缘时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确实证明设备无人工作后，方可进行。在测量中禁止他人接近被测设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.3 | 0.5
96 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在测量绝缘前后，应将被测设备对地放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.3 | 0.5
97 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，测量线路绝缘时，应取得许可并通知对侧后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.3 | 0.5
98 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当，保持安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.5 | 0.5
99 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，移动引线时，应注意监护，防止作业人员触电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4.5 | 0.5
100 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，任何人进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外），应正确佩戴安全帽。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1.1 | 0.5
101 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等，应事先经过本单位有关技术部门的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记（标出界限和荷重限度）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1.2 | 0.5
102 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，直流系统升降功率前应确认功率设定值不大于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率，且不能超过当前系统允许的最大功率限制。
103 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
104 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，对未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门，应加挂标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。
105 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告调度控制中心（或设备运维管理单位）和上级部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
106 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况，不必填入操作票内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况，应填入操作票内。
107 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关断路器（开关）前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 电气设备停电后（包括事故停电），在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不得触及设备或进入遮栏，以防突然来电。
108 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，操作票应填写设备的双重名称。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
109 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，倒闸操作的基本条件之一：有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图（包括各种电子接线图）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
110 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，倒闸操作中不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
111 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
112 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行，可不用操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时，运维人员根据发令人用电话传达的操作指令填作票，复诵无误。
113 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门应加挂机械锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
114 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，倒闸操作的基本条件之一：有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
115 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维负责人操作，工区领导监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，运维负责人监护。
116 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
117 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，单人操作时若需进行登高或登杆操作，应做好相应的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 单人操作时不得进行登高或登杆操作。
118 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，继电保护远方操作时，至少应有一个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 继电保护远方操作时，至少应有两个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。
119 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，双极直流输电系统单极停运检修时，禁止操作双极公共区域设备，禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关（刀闸）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
120 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，雷电时，禁止远方倒闸操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，一般不进行倒闸操作，禁止在就地进行倒闸操作。
121 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后作一个“√”记号，全部操作完毕后即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。
122 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，同一变电站的操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
123 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员观察操作设备状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 远方操作一次设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。
124 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，手动切除交流滤波器（并联电容器）前，应检查系统有足够的备用数量，保证满足当前输送功率无功需求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规5.3 | 0.5
125 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由调控中心签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（或工区）实行“双签发”。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规16.6 | 0.5 |  |  |  | 动火单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位（部门）签发和审批，也可由动火单位和设备运维管理单位（部门）实行“双签发”。
126 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，各生产场所应有逃生路线的标示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规16.1 | 0.5
127 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，SF6断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规11.15 | 0.5
128 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时，应进行接地网接地电阻的测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 变电安规14.1 | 0.5 |  |  |  | 变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时，禁止进行接地网接地电阻的测量。
129 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 变电安规14.4 | 0.5
130 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定？ | \ | 防误操作闭锁装置不得随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准；短时间退出防误操作闭锁装置时，应经变电运维班（站）长或发电厂当班值长批准，并应按程序尽快投入。 | 变电安规5 | \
131 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，当用户管辖的线路要求停、送电时，应遵守哪些规定？ | \ | 当用户管辖的线路要求停电时，应得到用户停送电联系人的书面申请，经批准后方可停电，并做好安全措施。恢复送电，应接到原申请人的工作结束报告，作好录音并记录后方可进行。用户停送电联系人的名单应在调控中心和有关部门备案。 | 变电安规8 | \
132 | 变电安规 | 监控（主网调度） | 专业题库 | 简答题 | 依据变电安规，第一、二种工作票如何办理延期手续？ | \ | 第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请（属于调控中心管辖、许可的检修设备，还应通过值班调控人员批准），由运维负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。 | 变电安规6.3 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，10kV及以下高压线路和设备不停电时的安全距离为（ ）m。 | A-0.6¦B-0.7¦C-1.0¦D-1.5 | B | 配电安规5.3.3 | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不应在运行中或未完全停止的情况下清扫、擦拭机具的（ ）。 | A-转动部分¦B-保护外壳¦C-绝缘部分¦D-基础部分 | A | 配电安规16.1.4 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，地下配电站，宜装设通风、排水装置，配备足够数量的消防器材或安装自动灭火系统，应设（ ）和应急照明等。 | A-防踏空线¦B-逃生指示¦C-防绊跤线¦D-挡鼠板 | B | 配电安规4.3.3 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电检修，接地前，应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔，在装设接地线或合接地刀闸处（ ）。 | A-两相验电¦B-单相验电¦C-逐相分别验电¦D-三相验电 | C | 配电安规6.3.1 | 1 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配合停电的交叉跨越或邻近线路，在线路的交叉跨越或邻近处附近应装设（ ）接地线。 | A-一组¦B-两组¦C-相应¦D-三组 | A | 配电安规6.4.2 | 1 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设接地线应（ ），拆除接地线的顺序与此相反。 | A-先接母线侧、后接负荷侧¦B-先接负荷侧、后接母线侧¦C-先接导体端、后接接地端¦D-先接接地端、后接导体端 | D | 配电安规6.4.11 | 1 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员应具备必要的安全生产知识，学会DL/T 692的紧急救护法，特别要掌握（ ）。 | A-创伤急救¦B-触电急救¦C-溺水急救¦D-灼伤急救 | B | 配电安规4.1.2 | 1 |  | 保命题
8 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后，至少应采取以下措施之一防止反送电（ ）。 | A-装设遮栏¦B-所有相线和零线接地并短路¦C-绝缘遮蔽¦D-在断开点加锁、悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌，或派人看守 | BCD | 配电安规6.4.8 | 2 |  | 保命题
9 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，对同杆（塔）架设的多层电力线路验电，应（ ）。 | A-先验低压、后验高压¦B-先验下层、后验上层¦C-先验近侧、后验远侧¦D-先验内侧、后验外侧 | ABC | 配电安规6.3.6 | 2 |  | 保命题
10 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作前，工作负责人对工作班成员进行（ ），并确保每个工作班成员都已签名确认。 | A-工作任务交底¦B-安全措施交底¦C-危险点告知¦D-现场电气设备接线情况告知 | ABC | 配电安规5.3.12.2 c） | 2 |  | 保命题
11 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备的排列布置应便于操作、维护和检修，并有（ ）的通道。 | A-巡检¦B-消防¦C-逃生¦D-检修 | AC | 配电安规4.3.9 | 2 |  | 保命题
12 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，作业人员有权拒绝（ ）。 | A-强令冒险作业¦B-标准化作业¦C-规范作业¦D-违章指挥 | AD | 配电安规4.4.3 | 2 |  | 保命题
13 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，对同杆（塔）架设的多层电力线路验电，应先验低压、后验高压，先验上层、后验下层，先验近侧、后验远侧。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.6 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，对同杆（塔）架设的多层电力线路验电，应先验低压、后验高压，先验下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。
14 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压验电前，验电器应先在高压有电设备上试验，验证验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用高频高压发生器等确证验电器良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，高压验电前，验电器应先在高压有电设备上试验，验证验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。
15 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作期间，专责监护人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知全体工作班成员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.5.6 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知全体工作班成员。
16 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，作业人员有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告；现场负责人应组织人员撤离作业现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.4.3 | 0.5 |  | 保命题
17 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.12.5 c） | 0.5 |  | 保命题
18 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员不应越过遮栏（围栏）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.5.13 | 0.5 |  | 保命题
19 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员应在接地线的保护范围内作业。（ ）不应在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.4.9 | 0.5 |  | 保命题
20 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）报告应简明扼要，主要包括下列内容：工作负责人姓名，某线路（设备）上某处（说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等）工作已经完工，所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等，工作班自行装设的接地线已全部拆除，线路（设备）上已无本班组工作人员和遗留物。 | A-工作间断¦B-工作许可¦C-工作终结¦D-工作转移 | C | 配电安规5.7.5 | 1
21 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）及电容器接地前应逐相充分放电。 | A-避雷器¦B-电缆¦C-导线¦D-变压器 | B | 配电安规6.4.13 | 1
22 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）下令拆除各侧安全措施前，应接到所有工作负责人（包括用户）的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有工作人员已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录。 | A-值班调控人员¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-变电站值班负责人 | C | 配电安规5.7.6 | 1
23 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）应提前知晓工作票内容，并做好工作准备。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 配电安规5.3.9.6 | 1
24 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | A-周围人员¦B-管理人员¦C-作业人员¦D-任何人 | C | 配电安规4.4.3 | 1
25 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不需要办理许可手续的配电第二种工作票，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 | A-值班调控人员¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-运维人员 | B | 配电安规5.3.10.2 | 1
26 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不应（ ）停、送电。 | A-同时¦B-约时¦C-分时¦D-按时 | B | 配电安规5.4.12 | 1
27 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，部分停电的工作装设临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成，装设应牢固，并悬挂（ ）标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“在此工作！”¦D-“禁止合闸，线路有人工作！” | A | 配电安规6.5.9 | 1
28 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本文件；参加工作前，应经考试合格，并经（ ）认可。作业前，设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况。 | A-工程管理单位¦B-设备运维管理单位¦C-公司领导¦D-安监部门 | B | 配电安规4.1.4 | 1
29 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，成套接地线应由有（ ）的多股软铜线和专用线夹组成。 | A-绝缘护套¦B-护套¦C-透明护套¦D-橡胶护套 | C | 配电安规6.4.14 | 1
30 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，城区、（ ）或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设警告标示牌。 | A-山区¦B-郊区¦C-有人区域¦D-人口密集区 | D | 配电安规6.5.12 | 1
31 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电作业需要停用重合闸（含已处于停用状态的重合闸），应向（ ）申请并履行工作许可手续。 | A-调控中心¦B-设备运维管理单位¦C-值班调控人员或运维人员¦D-运行值班负责人 | C | 配电安规5.4.6 | 1
32 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，当验明确已无电压后，应立即将检修的高压配电线路和设备接地并（ ）短路。 | A-单相¦B-两项¦C-三相¦D-中相和边相 | C | 配电安规6.4.1 | 1
33 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压接地线和个人保安线的截面积不应小于（ ）mm²。 | A-12¦B-16¦C-25¦D-36 | B | 配电安规6.4.14 | 1
34 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆及电容器接地前应（ ）充分放电。 | A-逐相¦B-保证一点¦C-单相¦D-三相 | A | 配电安规6.4.13 | 1
35 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆及电容器接地前应逐相充分放电，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应（ ）。 | A-全部接地¦B-单只接地¦C-充分放电¦D-逐个充分放电 | D | 配电安规6.4.13 | 1
36 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆作业现场应确认检修电缆（ ）已可靠接地。 | A-各相¦B-至少有一处¦C-单相¦D-至少有两处 | B | 配电安规6.4.3 | 1
37 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电力安全工器具宜存放在温度为（ ）、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。 | A-−10～+35℃¦B-−10～+30℃¦C-−15～+35℃¦D-−15～+30℃ | C | 配电安规16.6.1.1 | 1
38 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电气设备（ ）在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。 | A-直接连接¦B-间接连接¦C-可靠连接¦D-连接 | A | 配电安规6.2.6 | 1
39 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备，可（ ）其与电源之间的电气连接。 | A-断开¦B-拆除¦C-隔离¦D-拉开 | B | 配电安规6.2.4 | 1
40 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，凡装有攀登装置的杆塔，攀登装置上应设置（ ）标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止攀登，高压危险！”¦C-“从此上下！”¦D-“有电危险！” | B | 配电安规4.3.11 | 1
41 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，非连续进行的故障修复工作，应填用（ ）。 | A-故障紧急抢修单¦B-工作票¦C-施工作业票¦D-故障应急抢修单 | B | 配电安规5.3.6 | 1
42 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，封闭式高压配电设备（ ）应装设带电显示装置。 | A-进线电源侧¦B-出线线路侧¦C-进线电源侧和出线线路侧¦D-进线侧 | C | 配电安规4.2.5 | 1
43 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用（ ）封闭。 | A-绝缘挡板¦B-防火泥¦C-专用器具¦D-遮栏 | C | 配电安规4.2.10 | 1
44 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，杆塔无接地引下线时，可采用截面积大于190mm²（如φ16mm圆钢）、地下深度大于（ ）m的临时接地体。 | A-0.6¦B-0.8¦C-1.0¦D-1.2 | A | 配电安规6.4.16 | 1
45 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高［电］压：①通常指超过低压的电压等级。②特定情况下，指电力系统中（ ）的电压等级。 | A-输电¦B-变电¦C-配电¦D-用电 | A | 配电安规3.2 | 1
46 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压待用间隔（已接上母线的备用间隔）应有（ ），并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应加锁。 | A-名称¦B-编号¦C-名称、编号¦D-名称、编号、电压等级 | C | 配电安规4.2.12 | 1
47 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，不应开启，并设置（ ）标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止合闸，线路有人工作！”¦D-“当心触电！” | A | 配电安规6.5.4 | 1
48 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压开关柜前后间隔没有可靠（ ）的，工作时应同时停电。 | A-接地¦B-隔离¦C-连接¦D-拆除 | B | 配电安规6.2.6 | 1
49 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的，工作时应（ ）。 | A-同时停电¦B-加强监护¦C-装设围栏¦D-加装绝缘挡板 | A | 配电安规6.2.6 | 1
50 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压配电（含相关场所及二次系统）工作，工作人员在工作中正常活动范围与邻近带电高压线路或设备带电部分的距离大于表2规定，不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用配电第二种工作票。20kV、35 kV安全距离为（ ） | A-0.5m¦B-1.0m¦C-0.4m¦D-0.7m | B | 配电安规5.3.3 | 1 |  |  | 根据国家电网有限公司关于国网福鼎市供电公司“6·22”人身事故的通报修编
51 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压配电（含相关场所及二次系统）工作，工作人员在工作中正常活动范围与邻近带电高压线路或设备带电部分的距离大于高压线路和设备不停电时的安全距离规定，不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用（ ）。 | A-配电线路第一种工作票¦B-配电线路第二种工作票¦C-配电第一种工作票¦D-配电第二种工作票 | D | 配电安规5.3.3 | 1
52 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压手车开关拉出后，（ ）应可靠封闭。 | A-绝缘挡板¦B-柜门¦C-箱盖¦D-隔离挡板 | D | 配电安规4.2.11 | 1
53 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压验电前，验电器应先在高压有电设备上试验，验证验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用（ ）高压发生器等确证验电器良好。 | A-工频¦B-高频¦C-中频¦D-低频 | A | 配电安规6.3.2 | 1
54 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压验电时，人体与被验电的10kV线路、设备的带电部位应保持（ ）的安全距离。 | A-0.6¦B-0.7¦C-1.0¦D-1.5 | B | 配电安规6.3.4 | 1
55 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压验电时，使用伸缩式验电器，（ ）应拉到位，验电时手应握在手柄处，不应超过护环，应戴绝缘手套。 | A-绝缘棒¦B-验电器¦C-接地线¦D-绝缘绳 | A | 配电安规6.3.4 | 1
56 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作班成员的变更，应经（ ）的同意，并在工作票上做好变更记录。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 配电安规5.5.8 | 1
57 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备，应根据设备运行环境悬挂（ ）等标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止攀登，高压危险！”¦C-“从此上下！”¦D-“有电危险！” | A | 配电安规4.3.12 | 1
58 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作地段所有由工作班自行装设的接地线拆除后，工作负责人应及时向相关工作许可人（含配合停电线路、设备许可人）报告（ ）。 | A-工作票结束¦B-工作票终结¦C-工作结束¦D-工作终结 | D | 配电安规5.7.2 | 1
59 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作负责人发出开始工作的命令前，应得到（ ）的许可，完成由其负责的安全措施，并确认工作票所列当前工作所需的安全措施已全部完成。 | A-现场工作许可人¦B-配电运维人员¦C-全部工作许可人¦D-值班调控人员 | C | 配电安规5.4.5 | 1
60 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作负责人若需长时间离开工作现场，应由（ ）变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体工作班成员及所有工作许可人。原、现工作负责人应履行必要的交接手续，并在工作票上签名确认。 | A-现工作票签发人¦B-原工作票签发人¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | B | 配电安规5.5.7 | 1
61 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作班成员的安全意识和工作能力、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉本文件，并经（ ）批准的人员担任，名单应公布。 | A-工区（车间）¦B-单位¦C-上级单位¦D-公司 | A | 配电安规5.3.11.2 | 1
62 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作结束后，由小组负责人向（ ）办理工作结束手续。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-值班调控人员 | B | 配电安规5.3.9.9 | 1
63 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作票票面上若有个别（ ）需要修改、补充时，应使用规范的符号，字迹应清楚。 | A-错字¦B-漏字¦C-错、漏字¦D-工作任务 | C | 配电安规5.3.8.3 | 1
64 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作票一份由工作负责人收执，其余留存于（ ）处。 | A-工作票签发人或专责监护人¦B-工作票签发人或工作许可人¦C-工作许可人或用户负责人¦D-工作许可人或专责监护人 | B | 配电安规5.3.9.7 | 1
65 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作票由设备运维管理单位签发，或由经设备运维管理单位审核合格且经批准的（ ）签发。 | A-修试及基建单位¦B-修试（施工）单位¦C-检修及基建单位¦D-检修（施工）单位 | D | 配电安规5.3.8.6 | 1
66 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作票执行前，应由（ ）审核，手工或电子签发。 | A-值班调控人员¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-运维人员 | B | 配电安规5.3.8.5 | 1
67 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作票只能延期（ ）。延期手续应记录在工作票上。 | A-一次¦B-两次¦C-三次¦D-四次 | A | 配电安规5.3.10.3 | 1
68 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知（ ）。 | A-被监护人员¦B-部分工作班成员¦C-全体工作班成员¦D-专责监护人 | C | 配电安规5.5.6 | 1
69 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作任务单一式两份，由（ ）签发。 | A-工作负责人或工作许可人¦B-工作票签发人或工作负责人¦C-工作票签发人或工作许可人¦D-工作负责人或专责监护人 | B | 配电安规5.3.9.9 | 1
70 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作任务单由（ ）许可，一份由工作负责人留存，一份交小组负责人。 | A-值班调控人员¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-运维负责人 | C | 配电安规5.3.9.9 | 1
71 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作任务单由工作负责人许可，一份由工作负责人留存，一份交（ ）。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-小组负责人¦D-运维负责人 | C | 配电安规5.3.9.9 | 1
72 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作完工后，应清扫整理现场，工作负责人（包括小组负责人）应检查（ ）的状况。 | A-停电地段¦B-检修地段¦C-工作地段¦D-杆塔上 | C | 配电安规5.7.1 | 1
73 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作许可人下令拆除各侧安全措施前，应接到所有工作负责人（包括用户）的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有（ ）已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录。 | A-工作许可人¦B-小组负责人¦C-工作票签发人¦D-工作人员 | D | 配电安规5.7.6 | 1
74 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修（施工）时，工作票应由有权签发的（ ）签发。 | A-供电单位¦B-用户单位、施工单位或供电单位¦C-用户单位或供电单位¦D-施工单位或用户单位 | B | 配电安规5.3.8.8 | 1
75 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，机具和电力安全工器具入库、出库、使用前应（ ），不应使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 | A-检查¦B-试验¦C-鉴定¦D-擦拭 | A | 配电安规16.1.6 | 1
76 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，机具和电力安全工器具应（ ）。 | A-统一编号、统一保管¦B-统一编号、个人保管¦C-统一编号、专人保管¦D-统一编号、分别保管 | C | 配电安规16.1.6 | 1
77 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸），应在其（ ）验电。 | A-来电侧¦B-受电侧¦C-电源侧¦D-两侧 | D | 配电安规6.3.7 | 1
78 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，接地线拆除后，应即认为线路、设备带电，（ ）不应再登杆工作或在设备上工作。 | A-工作班成员¦B-任何人¦C-运行人员¦D-作业人员 | B | 配电安规5.7.1 | 1
79 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的（ ），并在大短路电流通过时不致松脱，长度应满足工作现场需要。 | A-机械强度¦B-耐压强度¦C-通流能力¦D-拉伸能力 | A | 配电安规16.5.5.1 | 1
80 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求，且高压接地线的截面积不应小于（ ）mm²。 | A-16¦B-25¦C-36¦D-20 | B | 配电安规6.4.14 | 1
81 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，接接地线应接触良好、连接可靠，使用专用的线夹固定在导体上，不应用（ ）的方法接地或短路。 | A-压接¦B-缠绕¦C-固定¦D-熔接 | B | 配电安规6.4.15 | 1
82 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放（ ），并应指定专人检查、补充或更换。 | A-防蚊虫药品¦B-医用绷带¦C-创可贴¦D-急救用品 | D | 配电安规4.3.2 | 1
83 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面（ ）mm以上的架上或专用的柜内。 | A-100¦B-150¦C-200¦D-300 | C | 配电安规16.6.1.4 | 1
84 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应修正、完善相应的（ ）。 | A-施工方案¦B-组织措施¦C-技术措施¦D-安全措施 | D | 配电安规5.2.5 | 1
85 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的操作机构应（ ）。 | A-隔离¦B-遮蔽¦C-拆除¦D-加锁 | D | 配电安规6.2.8 | 1
86 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，明确被监护人员和（ ）是专责监护人的安全责任。 | A-许可工作的命令正确¦B-工作必要性¦C-监护范围¦D-安全注意事项 | C | 配电安规5.3.12.4 a） | 1
87 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电第一种工作票，应至少在工作（ ）送达设备运维管理单位（包括信息系统送达）。 | A-前两天¦B-前一天¦C-当天¦D-前一周 | B | 配电安规5.3.9.16 | 1
88 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电设备检修，若无法保证安全距离或因工作特殊需要，可用与带电部分直接接触的（ ）隔板代替临时遮栏。 | A-绝缘¦B-木质¦C-塑料¦D-泡沫 | A | 配电安规6.5.11 | 1
89 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电线路、设备检修，在显示屏上断路器（开关）或（ ）的操作处应设置“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”以及“禁止分闸！”标记。 | A-接地刀闸¦B-母线刀闸¦C-隔离开关（刀闸）¦D-保护压板 | C | 配电安规6.5.5 | 1
90 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电检修，接地前，应使用（ ）的接触式验电器或测电笔。 | A-高一电压等级¦B-相应电压等级¦C-低一电压等级¦D-不同电压等级 | B | 配电安规6.3.1 | 1
91 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电线路系指（ ）kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 | A-6¦B-10¦C-20¦D-35 | C | 配电安规3.3 | 1
92 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电站、开关站的户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于（ ）m时，该裸露部分底部和两侧应装设护网。 | A-2.8¦B-2.5¦C-2.6¦D-2.7 | B | 配电安规4.3.6 | 1
93 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至邻近道路旁边，并设有“从此进出！”标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌，标示牌应朝向（ ）。 | A-围栏里面¦B-围栏外面¦C-围栏入口¦D-围栏出口 | A | 配电安规6.5.7 | 1
94 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经（ ）后才能恢复作业。 | A-上级领导同意¦B-处罚¦C-批评教育¦D-纠正 | D | 配电安规4.4.2 | 1
95 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，任何运行中星形接线设备的中性点，应视为（ ）设备。 | A-大电流接地¦B-不带电¦C-带电¦D-停电 | C | 配电安规6.2.2 | 1
96 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若无法观察到停电线路、设备的断开点，应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时，应断开（ ）。 | A-同级电源¦B-下一级电源¦C-上一级电源¦D-断路器（开关） | C | 配电安规6.2.3 | 1
97 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若需变更或增设（ ），应填用新的工作票，并重新履行签发、许可手续。 | A-安全条件¦B-施工范围¦C-工作任务¦D-安全措施 | D | 配电安规5.3.9.13 | 1
98 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若一张工作票下设多个小组工作，（ ）应指定每个小组的小组负责人（监护人），并使用配电工作任务单。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 配电安规5.3.9.8 | 1
99 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若一张工作票下设多个小组工作，工作负责人应指定每个小组的小组负责人（监护人），并使用（ ）。 | A-配电工作任务单¦B-安全措施票¦C-派工单¦D-工作任务卡 | A | 配电安规5.3.9.8 | 1
100 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，应有保证断路器（开关）不会（ ）的措施。 | A-拉闸¦B-损坏¦C-分闸¦D-合闸 | C | 配电安规6.4.17 | 1
101 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用同一张工作票依次在（ ）转移工作时，若工作票所列的安全措施在开工前一次做完，则在工作地点转移时不需要再分别履行许可手续。 | A-同一工作地点¦B-不同工作地点¦C-邻近工作地点¦D-同一平面 | B | 配电安规5.6.4 | 1
102 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。检修作业，若需将栏杆拆除时，应装设（ ），并在检修作业结束时立即将栏杆装回。 | A-临时遮栏¦B-固定遮栏¦C-安全警示牌¦D-安全警示灯 | A | 配电安规4.3.13 b） | 1
103 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，填用配电（ ）工作票的配电线路工作，可不履行工作许可手续。 | A-第一种¦B-第二种¦C-低压¦D-带电作业 | B | 配电安规5.4.7 | 1
104 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，填用配电第二种工作票的配电线路工作，可不履行（ ）手续。 | A-工作间断¦B-工作许可¦C-工作监护¦D-工作交接 | B | 配电安规5.4.7 | 1
105 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，无法直接验电的设备，应（ ），即通过设备的机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-接地¦B-拆除¦C-间接验电¦D-断开电源 | C | 配电安规6.3.9 | 1
106 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，现场勘察工作，对涉及（ ）的作业项目，应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 | A-多专业、多部门¦B-多部门、多单位¦C-多专业、多单位¦D-多专业、多部门、多单位 | D | 配电安规5.2.2 | 1
107 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，现场勘察应由（ ）组织，工作负责人、设备运维管理单位（用户单位）和检修（施工）单位相关人员参加。 | A-工作票签发人或工作负责人¦B-工作票签发人或工作许可人¦C-工作负责人或工作许可人¦D-工作负责人或专责监护人 | A | 配电安规5.2.2 | 1
108 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，现场使用的机具、电力安全工器具应经（ ）。 | A-厂家认证¦B-检验合格¦C-领导批准¦D-会议讨论 | B | 配电安规16.1.2 | 1
109 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，新参加工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），下现场参加指定的工作前，应经过（ ），且不应单独工作。 | A-专业技能培训¦B-安全生产知识教育¦C-考试合格¦D-电气知识培训 | B | 配电安规4.1.7 | 1
110 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，星形接线电容器的中性点应（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-接地¦D-短路 | C | 配电安规6.4.3 | 1
111 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，需要（ ）操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票、低压工作票，应至少在工作前一天送达设备运维管理单位（包括信息系统送达）。 | A-带电作业人员¦B-运维人员¦C-监控人员¦D-值班调控人员 | B | 配电安规5.3.9.17 | 1
112 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用（ ）。 | A-配电线路第一种工作票¦B-配电线路第二种工作票¦C-配电第一种工作票¦D-配电第二种工作票 | C | 配电安规5.3.2 | 1
113 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时，应增填工作票份数（按许可单位确定数量），分别经（ ）许可，并留存。 | A-变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人¦B-调控中心¦C-设备运维管理单位负责人¦D-变电站或发电厂负责人 | A | 配电安规5.3.9.12 | 1
114 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一回线路检修（施工），邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时，应在工作票中列入（ ）。 | A-安全措施¦B-相应的安全措施¦C-技术措施¦D-相应的技术措施 | B | 配电安规5.3.9.11 | 1
115 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一条配电线路分区段工作，若填用一张工作票，经（ ）同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | A | 配电安规5.6.5 | 1
116 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，已终结的工作票（含工作任务单）、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存（ ）。 | A-3个月¦B-半年¦C-1年¦D-2年 | C | 配电安规5.3.9.19 | 1
117 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，用户侧设备检修，在电网侧设备停电措施实施后，由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向（ ）许可。 | A-用户负责人¦B-用户技术部门人员¦C-用户电工¦D-用户停送电联系人 | D | 配电安规5.4.8 | 1
118 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，由工作班组现场操作时，若不填用操作票，应将设备的双重名称，（ ），停电及送电操作和操作后检查内容等按操作顺序填写在工作票上。 | A-设备名称和编号¦B-线路的名称、杆号、位置¦C-双重称号¦D-设备名称 | B | 配电安规5.3.8.4 | 1
119 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，由于设备原因，（ ）与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，在断路器（开关）的操作处或机构箱门锁把手上，应悬挂“禁止分闸！”标示牌。 | A-停电设备¦B-隔离开关¦C-接地刀闸¦D-非检修设备 | C | 配电安规6.5.3 | 1
120 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用（ ），并戴绝缘手套。 | A-声光验电器¦B-高压声光验电器¦C-户外型验电器¦D-高压验电棒 | C | 配电安规6.3.5 | 1
121 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显（ ）。 | A-电气指示¦B-机械指示¦C-警示标识¦D-断开点 | D | 配电安规4.2.4 | 1
122 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在工作地点或检修的配电设备上悬挂（ ）标示牌。 | A-“在此工作！”¦B-“从此进出！”¦C-“禁止合闸，有人工作！”¦D-“止步，高压危险！” | A | 配电安规6.5.1 | 1
123 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在绝缘导线所有电源侧及适当位置（如支接点、耐张杆处等）、柱上变压器高压引线，应装设（ ）或其他验电、接地装置。 | A-验电环¦B-接地环¦C-带电显示器¦D-验电接地环 | D | 配电安规4.2.6 | 1
124 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，柱上断路器应有分、合位置的（ ）指示。 | A-机械¦B-电气¦C-仪表¦D-带电 | A | 配电安规4.2.3 | 1
125 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，专责监护人临时离开时，应通知（ ）停止工作或离开工作现场；专责监护人回来前，不应恢复工作。 | A-工作班成员¦B-作业人员¦C-小组负责人¦D-被监护人员 | D | 配电安规5.5.5 | 1
126 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，专责监护人需长时间离开工作现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人与工作负责人 | C | 配电安规5.5.5 | 1
127 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，专责监护人应由具有相关专业工作经验，熟悉工作范围内的（ ）情况和本文件的人员担任。 | A-设备¦B-现场¦C-接线¦D-运行 | A | 配电安规5.3.11.4 | 1
128 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设、拆除接地线，监护人应持有（ ）。 | A-考试合格证¦B-书面依据¦C-特种作业操作证¦D-健康证 | B | 配电安规6.4.7 | 1
129 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设、拆除接地线均应使用（ ）并戴绝缘手套，人体不应碰触接地线或未接地的导线。 | A-绝缘绳¦B-专用的绝缘绳¦C-绝缘棒¦D-软铜线 | C | 配电安规6.4.6 | 1
130 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设于（ ）的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂“止步，高压危险！”等标示牌。 | A-室外¦B-室内¦C-柱上¦D-地面 | D | 配电安规4.3.11 | 1
131 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设于地面的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂（ ）等标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止攀登，高压危险！”¦C-“从此上下！”¦D-“有电危险！” | A | 配电安规4.3.11 | 1
132 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装有SF6设备的配电站，应装设强力通风装置，风口应设置在（ ），其电源开关应装设在门外或门内的入口处。 | A-室内中部¦B-室内顶部¦C-室内底部¦D-室内电缆通道 | C | 配电安规4.3.4 | 1
133 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具，使用前应按其用途依据国家相关标准进行（ ），经鉴定合格。 | A-科技试验¦B-型式试验¦C-外观检验¦D-统一清洗 | B | 配电安规16.1.7 | 1
134 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业前，应做好（ ）。 | A-安全风险防控¦B-安全风险辨识¦C-安全风险处置¦D-安全风险治理 | B | 配电安规 4.4.1 | 1
135 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业前，应做好安全风险辨识。作业人员应被告知其作业现场和（ ）存在的危险因素、防范措施及紧急处理措施。 | A-办公地点¦B-生产现场¦C-工作岗位¦D-检修地点 | C | 配电安规4.4.1 | 1
136 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员不应擅自变更工作票中指定的接地线位置，若需变更，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作许可人或专责监护¦B-工作许可人或小组负责人¦C-工作票签发人或专责监护人¦D-工作票签发人或工作许可人 | D | 配电安规6.4.5 | 1
137 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。因工作原因需短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌时，应经（ ）同意后实施，且有人监护。完毕后应立即恢复。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-监护人¦D-工作签发人 | A | 配电安规6.5.14 | 1
138 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员不应越过（ ）的线路对上层、远侧线路进行验电。 | A-未停电¦B-未经验电、接地¦C-未经验电¦D-未停电、接地 | B | 配电安规6.3.6 | 1
139 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员对本文件应（ ）考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者，恢复工作前应重新学习本文件，并经考试合格。 | A-每月¦B-每半年¦C-每年¦D-每两年 | C | 配电安规4.1.5 | 1
140 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员对本文件应每年考试一次。因故间断电气工作连续（ ）及以上者，恢复工作前应重新学习本文件，并经考试合格。 | A-一个月¦B-两个月¦C-三个月¦D-六个月 | C | 配电安规4.1.5 | 1
141 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，体格检查每（ ）至少一次。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | C | 配电安规4.1.1 | 1
142 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，按工作性质，熟悉本文件的相关部分，并经（ ）合格。 | A-培训¦B-口试¦C-考试¦D-鉴定 | C | 配电安规4.1.3 | 1
143 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员应正确佩戴和使用劳动防护用品。进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿（ ）、绝缘鞋。 | A-绝缘服¦B-屏蔽服¦C-防静电服¦D-全棉长袖工作服 | D | 配电安规4.1.8 | 1
144 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员与带电设备之间采取了绝缘隔离或安全遮栏措施，工作人员在工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离小于（ ）m应停电。 | A-0.35¦B-0.6¦C-0.7¦D-1.0 | A | 配电安规6.2.1.2 | 1
145 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）对有触电危险、检修（施工）复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和范围。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工区领导¦D-工作负责人 | AD | 配电安规5.5.4 | 2
146 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）认为有必要现场勘察的配电检修（施工）作业和用户工程、设备上的工作，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | AC | 配电安规5.2.1 | 2
147 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全帽使用前，应检查（ ）等组件完好无缺失。 | A-帽壳¦B-帽衬（帽箍、吸汗带、缓冲垫及衬带）¦C-帽箍扣¦D-下颏带 | ABCD | 配电安规16.5.2.1 | 2
148 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，按口头、电话命令执行的工作应留有（ ）。 | A-录像¦B-电子派工记录¦C-录音¦D-书面派工记录 | CD | 配电安规5.3.7.10 | 2
149 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，地下配电站，宜装设（ ）装置，配备足够数量的消防器材或安装自动灭火系统。 | A-测温¦B-通风¦C-排水¦D-除湿 | BC | 配电安规4.3.3 | 2
150 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，登高板钩子不得有（ ），心型环完整、下部有插花，绳索无断股、霉变或严重磨损。 | A-裂纹¦B-脏污¦C-变形¦D-严重锈蚀 | ACD | 配电安规16.5.8.1 | 2
151 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，低压配电线路和设备检修，应断开所有可能来电的电源（包括解开电源侧和用户侧连接线），对工作中有可能触碰的相邻低压带电线路和设备应采取（ ）措施。 | A-停电¦B-绝缘遮蔽¦C-可靠¦D-装设遮栏 | AB | 配电安规6.2.7 | 2
152 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具宜存放在（ ）的安全工器具室内。 | A-温度为−15～+35℃¦B-相对湿度为80%以下¦C-干燥通风¦D-干净 | ABC | 配电安规16.6.1.1 | 2
153 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应定期进行检查，每次使用前还应进行外观检查，确认绝缘部分（ ）等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。检查有疑问时，使用前应经试验合格。 | A-无裂纹¦B-无老化¦C-无绝缘层脱落¦D-无严重的机械或电灼伤痕 | ABCD | 配电安规16.5.1 | 2
154 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应通过（ ）。 | A-国家规定的型式试验¦B-行业标准规定的型式试验¦C-出厂试验¦D-预防性试验 | ABCD | 配电安规16.6.2.1 | 2
155 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具运输或存放在车辆上时，不应与酸、碱、油类和化学药品接触，并有（ ）的措施。 | A-防晒¦B-防滑¦C-防损伤¦D-防绝缘性能破坏 | CD | 配电安规16.6.1.2 | 2
156 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电子信息包括使用（ ）等方式传递的数字化的文字、图像、音频、视频等信息。 | A-即时通信¦B-短信¦C-微博¦D-电子邮件 | ABD | 配电安规5.3.7.9 | 2
157 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，对于因（ ）带电线路、设备导致检修线路或设备可能产生感应电压时，应加装接地线或使用个人保安线。 | A-交叉跨越¦B-接触¦C-平行¦D-邻近 | ACD | 配电安规6.4.4 | 2
158 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，辅助型绝缘手套应（ ）。 | A-质地柔软良好¦B-内外表面均应平滑、完好无损¦C-湿润¦D-无划痕、裂缝、折缝和孔洞 | ABD | 配电安规16.5.3.1 | 2
159 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，各单位应发布可单人工作的（ ）。 | A-人员名单¦B-工作任务¦C-工作范围¦D-人员数量 | AC | 配电安规4.1.11 | 2
160 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作地点应停电的线路和设备包括危及线路停电作业安全，且不能采取相应安全措施的（ ）线路。 | A-交叉跨越¦B-平行线路¦C-同杆（塔）架设¦D-通信线路 | ABC | 配电安规6.2.1.3 | 2
161 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更运行接线方式和安全措施，工作中若有特殊情况需要变更时，应（ ）。 | A-先取得对方同意¦B-先取得工作票签发人同意¦C-先取得当值调度同意¦D-变更情况应及时记录在值班日志或工作票上¦E-及时恢复 | ADE | 配电安规5.4.11 | 2
162 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作负责人应具备的基本条件有（ ）。 | A-有本专业工作经验¦B-熟悉工作班成员的安全意识和工作能力¦C-熟悉工作范围内的设备情况¦D-熟悉本文件¦E-经工区（车间）批准的人员担任，名单应公布 | ABCDE | 配电安规5.3.11.2 | 2
163 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作负责人在转移工作地点时，应逐一向工作人员交待（ ），告知危险点。 | A-带电部位¦B-现场安全措施¦C-停电时间¦D-其他注意事项 | ABD | 配电安规5.6.4 | 2
164 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作间断，若工作班离开工作地点，应采取措施或派人看守，不让人、畜接近（ ）等。 | A-挖好的基坑¦B-未竖立稳固的杆塔¦C-负载的起重和牵引机械装置¦D-工作地点 | ABC | 配电安规5.6.2 | 2
165 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作票、故障紧急抢修单采用手工方式填写时，应使用（ ）填写和签发，至少一式两份。 | A-黑色的钢（水）笔或圆珠笔¦B-红色的钢（水）笔或圆珠笔¦C-铅笔¦D-蓝色的钢（水）笔或圆珠笔 | AD | 配电安规5.3.8.2 | 2
166 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作票、故障紧急抢修单票面上的（ ）等关键字不应涂改。 | A-时间、工作地点¦B-线路名称¦C-设备双重名称¦D-动词 | ABCD | 配电安规5.3.8.3 | 2
167 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作票的有效期，以批准的检修时间为限。批准的检修时间为（ ）批准的开工至完工时间。 | A-运维检修部¦B-调度控制中心¦C-安监部¦D-设备运维管理单位 | BD | 配电安规5.3.10.1 | 2
168 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作票签发人或工作负责人对（ ）的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。 | A-有触电危险¦B-很大量¦C-检修施工复杂容易发生事故¦D-涂写杆号 | AC | 配电安规5.5.4 | 2
169 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉（ ）、熟悉本文件，具有相关工作经验，并经本单位批准的人员担任，名单应公布。 | A-配电网接线方式¦B-作业现场存在的危险因素¦C-设备情况¦D-现场运行规程 | AC | 配电安规5.3.11.1 | 2
170 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作票由（ ）填写。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | AB | 配电安规5.3.8.1 | 2
171 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作完工后，应清扫整理现场，工作负责人（包括小组负责人）应（ ）。 | A-检查工作地段的状况¦B-确认检修（施工）的配电设备和配电线路的杆塔、导线、绝缘子及其他辅助设备上没有遗留个人保安线和其他工具、材料¦C-查明全部工作人员确由线路、设备上撤离¦D-命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施 | ABCD | 配电安规5.7.1 | 2
172 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作许可人包括（ ）等。 | A-值班调控人员¦B-运维人员¦C-相关变（配）电站[含用户变（配）电站]和发电厂运维人员¦D-配合停电线路工作许可人¦E-现场工作许可人 | ABCDE | 配电安规5.3.11.3 | 2
173 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作许可人应具备的基本条件有（ ）。 | A-熟悉配电网接线方式¦B-熟悉工作范围内的设备情况¦C-熟悉本文件¦D-经工区批准，名单应公布 | ABCD | 配电安规5.3.11.3 | 2
174 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作中，遇（ ）等情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或专责监护人应下令停止工作。 | A-雷¦B-雾霾¦C-雨¦D-闷热天气¦E-大风 | ACE | 配电安规5.6.1 | 2
175 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作终结报告应按（ ）方式进行。 | A-当面报告¦B-派人送达¦C-口头通知¦D-电话或电子信息报告，并经复诵或电子信息回复无误。 | AD | 配电安规5.7.4 | 2
176 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作终结报告应简明扼要，主要包括下列内容：工作负责人姓名，某线路（设备）上某处（说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等）工作已经完工，（ ）。 | A-所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等¦B-工作班自行装设的接地线已全部拆除¦C-带电部位¦D-线路（设备）上已无本班组工作人员和遗留物 | ABD | 配电安规5.7.5 | 2
177 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，故障紧急抢修工作系指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间内恢复的（ ）故障的工作。 | A-判断¦B-隔离¦C-抢修¦D-排除 | CD | 配电安规3.6 | 2
178 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设（ ）装置。 | A-操作开关¦B-验电¦C-接地¦D-机械指示 | BC | 配电安规4.2.7 | 2
179 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，机具的（ ）、闭锁机构等安全装置应完好。 | A-各种监测仪表¦B-制动器¦C-限位器¦D-安全阀 | ABCD | 配电安规16.1.3 | 2
180 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，检修（施工）单位的（ ）名单应事先送设备运维管理单位、调度控制中心备案。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | AC | 配电安规5.3.8.6 | 2
181 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，检修（施工）单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送（ ）备案。 | A-调度控制中心¦B-安全监督部门¦C-设备运维管理单位¦D-工区（车间） | AC | 配电安规5.3.8.6 | 2
182 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装剩余电流动作保护装置。剩余电流动作保护装置应定期（ ）。 | A-检查¦B-试验¦C-测试动作特性¦D-清洁 | ABC | 配电安规16.1.5 | 2
183 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，检修人员（包括工作负责人）不宜（ ）高压配电室、开关站等带电设备区域内。 | A-单独进入¦B-单独滞留在¦C-两人进入¦D-两人滞留在 | AB | 配电安规5.5.2 | 2
184 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人（ ）。 | A-检查¦B-清理¦C-补充¦D-更换 | ACD | 配电安规4.3.2 | 2
185 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，井、坑、孔、洞或沟（槽），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业，若需将盖板取下，应（ ）。 | A-设临时围栏¦B-设置警示标识¦C-夜间还应设黄灯示警¦D-夜间还应设红灯示警 | ABD | 配电安规4.3.13 a） | 2
186 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，绝缘杆应光滑，绝缘部分应无（ ）、严重的机械或电灼伤痕。 | A-气泡¦B-皱纹¦C-裂纹¦D-绝缘层脱落 | ABCD | 配电安规16.5.4.2 | 2
187 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行的工作有（ ）。 | A-测量接地电阻¦B-修剪树枝¦C-涂写杆塔号、安装标志牌¦D-低压分支线的停电工作 | AB | 配电安规5.3.7 | 2
188 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备的排列布置应便于（ ），并有巡检、逃生的通道。 | A-操作¦B-维护¦C-检修¦D-运输 | ABC | 配电安规4.3.9 | 2
189 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开关站、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关（包括柱上断路器、柱上负荷开关）、跌落式熔断器、环网单元、（ ）等。 | A-电缆分支箱¦B-低压配电箱¦C-电表计量箱¦D-充电桩 | ABCD | 配电安规3.4 | 2
190 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电线路、设备检修，在显示屏上断路器（开关）或隔离开关（刀闸）的操作处应设置（ ）标记。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“禁止合闸，线路有人工作！”¦D-“禁止分闸！” | BCD | 配电安规6.5.5 | 2
191 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电线路、设备停电时，熔断器的熔管应摘下或悬挂（ ）的标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止分闸！”¦C-“禁止合闸，有人工作！”¦D-“禁止合闸，线路有人工作！” | CD | 配电安规6.2.8 | 2
192 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电站、开关站的户外高压配电线路、设备在跨越人行过道或作业区时，若10、20kV裸露的导电部分对地高度分别小于2.7、2.8m，该裸露部分（ ）应装设护网。 | A-上部¦B-底部¦C-中部¦D-两侧 | BD | 配电安规4.3.6 | 2
193 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装，应在工作地点（ ）。 | A-四周装设围栏¦B-出入口要围至邻近道路旁边¦C-出入口设有“从此进出！”标示牌¦D-出入口设有“止步，高压危险！”标示牌 | ABC | 配电安规6.5.7 | 2
194 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，若配电站户外高压设备大部分停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，（ ）。 | A-可以在带电设备四周装设全封闭围栏¦B-围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌¦C-标示牌应朝向围栏外面¦D-标示牌应朝向围栏里面 | ABC | 配电安规6.5.8 | 2
195 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，使用同一张工作票依次在不同工作地点转移工作时，若工作票所列的停电、接地等安全措施随工作地点转移，则每次转移均应分别履行工作许可、终结手续，依次记录在工作票上，并填写使用的接地线（ ）等随工作地点转移情况。 | A-型号¦B-编号¦C-装拆时间¦D-位置 | BCD | 配电安规5.6.4 | 2
196 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，室内（ ），应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 | A-母线分段部分¦B-母线交叉部分¦C-母线平行部分¦D-部分停电检修易误碰有电设备的 | ABD | 配电安规4.3.8 | 2
197 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，书面记录包括（ ）等。 | A-作业指导书（卡）¦B-派工单¦C-任务单¦D-工作记录 | ABCD | 配电安规5.3.7.8 | 2
198 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，书面派工记录内容应包含（ ）、派工时间、工作结束时间、安全措施（注意事项）及完成情况等内容。 | A-指派人¦B-工作人员（负责人）¦C-工作任务¦D-工作地点 | ABCD | 配电安规5.3.7.10 | 2
199 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，停电时应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至（ ）位置，使停电的线路和设备各端都有明显断开点。 | A-试验¦B-合闸¦C-工作¦D-检修 | AD | 配电安规6.2.3 | 2
200 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，同一张工作票多点工作，工作票上的工作地点、（ ）应填写完整。工作内容应与工作地点相对应。 | A-线路名称¦B-设备双重名称¦C-工作任务¦D-安全措施 | ABCD | 配电安规5.3.9.1 | 2
201 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，应采取增加接地体（ ）等措施改善接地电阻。 | A-根数¦B-长度¦C-截面积¦D-埋地深度 | ABCD | 配电安规6.4.16 | 2
202 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，围杆钩在脚扣扣体内（ ）；保险装置可靠，防止围杆钩在扣体内脱落。 | A-结实¦B-滑动灵活¦C-可靠¦D-无卡阻现象 | BCD | 配电安规16.5.7.2 | 2
203 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，无法直接验电的设备，应间接验电，即通过设备的（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 配电安规6.3.9 | 2
204 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列选项中属于工作负责人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作票上所列安全措施正确、完备¦B-确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充¦C-监督工作班成员遵守本文件、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施¦D-监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为 | BC | 配电安规5.3.12.2 | 2
205 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列选项中属于工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票所列安全措施正确、完备¦C-确认所派工作负责人合适，工作班成员适当、充足¦D-正确、安全地组织工作 | ABC | 配电安规5.3.12.1 | 2
206 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列选项中属于工作许可人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充¦B-确认由其负责的安全措施正确实施¦C-确认由其负责的停、送电和许可工作的命令正确¦D-正确、安全地组织工作 | BC | 配电安规5.3.12.3 | 2
207 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，现场办理工作许可手续前，工作许可人应与工作负责人（ ）。 | A-核对线路名称¦B-核对设备双重名称¦C-检查核对现场安全措施¦D-指明保留带电部位 | ABCD | 配电安规5.4.3 | 2
208 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，现场勘察后，现场勘察记录应送交（ ）及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的施工方案。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-施工负责人 | AC | 配电安规5.2.4 | 2
209 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，现场勘察应查看检修（施工）作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、（ ）、多电源、自备电源、有可能反送电的设备和分支线、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点，并提出针对性的安全措施和注意事项。 | A-平行线路¦B-邻近线路¦C-交叉跨越¦D-用户配变 | BC | 配电安规5.2.3 | 2
210 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织，（ ）参加。 | A-工作负责人¦B-设备运维管理单位（用户单位）相关人员¦C-检修（施工）单位相关人员¦D-安监人员 | ABC | 配电安规5.2.2 | 2
211 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，携带型短路接地线使用前应检查确认完好，护套应无孔洞、撞伤、擦伤、裂缝、龟裂等现象，导线（ ）。 | A-无裸露¦B-无松股¦C-中间无接头¦D-无断股和发黑腐蚀 | ABCD | 配电安规16.5.5.2 | 2
212 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，许可开始工作的命令，应通知工作负责人。其方法可采用（ ）。 | A-口头通知¦B-当面许可¦C-电话或电子信息许可¦D-短信传达¦E-派人送达 | BC | 配电安规5.4.10 | 2
213 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一条配电线路分区段工作，若填用一张工作票，工作票上应填写使用的接地线（ ）等随工作区段转移情况。 | A-编号¦B-装拆时间¦C-位置¦D-装设人 | ABC | 配电安规5.6.5 | 2
214 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，运用中的电气设备系指（ ）的电气设备。 | A-全部带有电压¦B-一部分带有电压¦C-一经操作即带有电压¦D-已安装完毕 | ABC | 配电安规3.5 | 2
215 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在采用（ ）或使用（ ）时，应了解、掌握其安全技术特性，制定相应的安全措施，经本单位批准后执行，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新材料¦D-新设备 | ABCD | 配电安规4.4.4 | 2
216 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在配电线路和设备上，接地线的装设部位应是与检修线路和设备电气直接相连去除（ ）的导电部分。 | A-油漆¦B-黑色标记¦C-屏蔽层¦D-绝缘层 | AD | 配电安规6.4.10 | 2
217 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在配电线路和设备上工作的安全组织措施有（ ）。 | A-现场勘察制度¦B-工作间断、转移制度¦C-工作终结制度¦D-恢复送电制度 | ABC | 配电安规5.1 | 2
218 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在配电线路和设备上停电工作的安全技术措施有（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-接地¦D-悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | ABCD | 配电安规6.1 | 2
219 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在一经合闸即可送电到工作地点的（ ），应悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌；若线路上有人工作，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标示牌。 | A-断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处¦B-断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的机构箱门锁把手上¦C-熔断器操作处¦D-接地刀闸操作处 | ABC | 配电安规6.5.2 | 2
220 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的（ ）符合作业的安全要求。 | A-运行状态¦B-安全措施¦C-操作方法¦D-使用说明 | AB | 配电安规5.4.9 | 2
221 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在用户设备上工作，作业前检查有多电源、自备电源的用户已采取（ ）等防反送电的强制性技术措施。 | A-机械联锁¦B-防误闭锁¦C-带电闭锁¦D-电气联锁 | AD | 配电安规5.4.9 | 2
222 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作班成员 | AB | 配电安规5.3.9.13 | 2
223 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，值班调控人员、运维人员在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录（ ）。 | A-工作班组名称¦B-工作票签发人姓名¦C-工作负责人姓名¦D-工作地点¦E-工作任务 | ACDE | 配电安规5.4.2 | 2
224 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，中途新加入的工作班成员，应由（ ）对其进行安全交底并履行确认手续。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | CD | 配电安规5.5.8 | 2
225 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不应碰触（ ）。 | A-接地线¦B-未接地的导线¦C-设备¦D-线路 | AB | 配电安规6.4.6 | 2
226 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装设同杆（塔）塔架设的多层电力线路接地线，应（ ）。 | A-先装设低压、后装设高压¦B-先装设下层、后装设上层¦C-先装设近侧、后装设远侧¦D-先装设高压、后装设低压 | ABC | 配电安规6.4.12 | 2
227 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装有SF6设备的配电站，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部，其电源开关应装设在（ ）。 | A-门外¦B-室内顶部¦C-室内底部¦D-门内的入口处 | AD | 配电安规4.3.4 | 2
228 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-设备缺陷¦C-防范措施¦D-紧急处理措施 | ACD | 配电安规4.4.1 | 2
229 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，作业现场的（ ）等应符合国家、行业有关标准及公司规定，在作业前应确认合格、齐备。 | A-安全设施¦B-施工机具¦C-安全工器具¦D-劳动防护用品 | ABCD | 配电安规4.3.1 | 2
230 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，安全帽使用时，应将帽箍扣调整到合适的位置，锁紧下颚带，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.2.2 | 0.5
231 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作票签发人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.10.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。
232 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，变更工作负责人或增加工作任务，若工作票签发人和工作负责人无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明，或在数字化工作票上办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.14 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，变更工作负责人或增加工作任务，若工作票签发人和工作许可人无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明，或在数字化工作票上办理。
233 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应加锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.2.8 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的操作机构应加锁。
234 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作，可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.7.7 | 0.5
235 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.1.10 | 0.5
236 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应在只经断路器（开关）断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.2.4 | 0.5
237 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，采用当面许可的方法许可开始工作的命令时，工作许可人和工作负责人应分别记录许可时间和双方姓名，复诵或电子信息回复核对无误。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.10 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电话或电子信息许可。工作许可人和工作负责人应分别记录许可时间和双方姓名，复诵或电子信息回复核对无误。
238 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，成套接地线宜存放在专用架上，架上的编号与接地线的编号应一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.6.1.3 | 0.5
239 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，且高压接地线的截面积不应小于16mm²。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.4.14 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规， 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，且高压接地线的截面积不应小于25 mm²。
240 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，承、发包工程，如工作票实行“双签发”，签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担相应的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.8.7 | 0.5
241 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，除填写方式、打印份数外，数字化工作票的填写、使用要求与纸质工作票一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.9.18 | 0.5
242 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，当验明确已无电压后，应立即将检修的高压配电线路和设备接地并三相短路，工作地段各端和工作地段内有可能反送电的各分支线不必都接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.4.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，当验明确已无电压后，应立即将检修的高压配电线路和设备接地并三相短路，工作地段各端和工作地段内有可能反送电的各分支线都应接地。
243 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低［电］压：用于配电的交流系统中1000V以下的电压等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规3.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。
244 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压开关（熔丝）拉开（取下）后，应在适当位置悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.5.10 | 0.5
245 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压配电工作，不需要将低压线路、设备停电或做安全措施者，填用低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，低压配电工作，不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用低压工作票。
246 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压配电线路和设备停电后，检修或装表接电前，应在与停电检修部位或与表计电气上直接相连的可验电部位验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.3.8 | 0.5
247 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压验电前，验电器或测电笔应先在有电部位上试验，验证验电器或测电笔良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，低压验电前，验电器或测电笔应先在低压有电部位上试验，验证验电器或测电笔良好。
248 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆孔洞应用防水材料严密封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.3.10 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆孔洞，应用防火材料严密封堵。
249 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电力安全工器具经预防性试验合格后，应在醒目的部位粘贴“合格证”标签或电子标签。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.6.2.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电力安全工器具经预防性试验合格后，应在不妨碍绝缘性能、使用性能且醒目的部位粘贴“合格证”标签或 电子标签。
250 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电力安全工器具应由具有资质的安全工器具检测机构（中心）进行检验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.6.2.3 | 0.5
251 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作，可使用一张低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，对同一个工作日、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作，可使用一张低压工作票。
252 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，多小组工作，工作负责人在与工作许可人办理工作终结手续前，应得到主要小组负责人工作结束的汇报。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.7.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，多小组工作，工作负责人在与工作许可人办理工作终结手续前，应得到所有小组负责人工作结束的汇报。
253 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，辅助型绝缘手套作业时，应将上衣袖口套入绝缘手套筒口内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.3.3 | 0.5
254 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，杆塔无接地引下线时，可采用截面积大于190mm²（如φ16mm圆钢）、地下深度大于0.6m的临时接地体。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.4.16 | 0.5
255 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高低压配电室、开关站部分停电检修或新设备安装，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏（围栏）上和不应通行的过道遮栏（围栏）上悬挂“在此工作！”标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.5.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，高低压配电室、开关站部分停电检修或新设备安装，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏（围栏）上和不应通行的过道遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险！”标示牌。
256 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压待用间隔（已接上母线的备用间隔）可暂不用名称、编号，但应纳入调度控制中心管辖范围。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.2.12 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，高压待用间隔（已接上母线的备用间隔）应有名称、编号，并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应加锁。
257 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的，工作时应同时停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.2.6 | 0.5
258 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压配电带电作业，填用配电带电作业工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.4 | 0.5
259 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压配电站、开关站、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防止误操作的闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.2.8 | 0.5
260 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压验电时，使用伸缩式验电器，绝缘棒应拉到位，验电时手应握在绝缘棒处，不应超过护环，应戴绝缘手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，高压验电时，使用伸缩式验电器，绝缘棒应拉到位，验电时手应握在手柄处，不应超过护环，应戴绝缘手套。
261 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，各工作许可人在发出许可下一步工作的命令前，应完成工作票所列由其负责的停电和装设接地线等安全措施，并向工作负责人逐项交待。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.4.1 | 0.5
262 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作地点应停电的线路和设备包括工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.2.1.5 | 0.5
263 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作地点应停电的线路和设备包括有可能从高压侧向低压侧反送电的设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.2.1.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作地点应停电的线路和设备包括有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。
264 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作负责人、工作许可人、专责监护人应始终在工作现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.5.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作负责人、专责监护人应始终在工作现场。
265 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作负责人发出开始工作的命令前，应在工作票上签名，记录开始工作时间。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作负责人发出开始工作的命令后，应在工作票上签名，记录开始工作时间。
266 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作负责人应提前知晓工作票内容，并做好工作准备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.9.6 | 0.5
267 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作间断，工作班离开工作地点，若接地线保留不变，恢复工作前应重新验电、装设接地线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.6.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作间断，工作班离开工作地点，若接地线保留不变，恢复工作前应检查确认接地线完好；若接地线拆除，恢复工作前应重新验电、装设接地线。
268 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作间断，工作班离开工作地点，若接地线拆除，恢复工作前应重新验电、装设接地线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.6.3 | 0.5
269 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票、故障紧急抢修单应使用统一的票面格式，采用手工方式填写或计算机生成、打印。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.8.2 | 0.5
270 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票必须由设备运维管理单位签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.8.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作票由设备运维管理单位签发，或由经设备运维管理单位审核合格且批准的检修（施工）单位签发。
271 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票的有效期，以批准的停电时间为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.10.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作票的有效期，以批准的检修时间为限。
272 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网接线方式、熟悉设备情况、熟悉本文件，具有相关工作经验，并经本单位批准的人员担任，名单应公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.11.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉本文件，具有相关工作经验，并经本单位批准的人员担任，名单应公布。
273 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票上所列的安全措施应包括所有工作任务单上所列的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.9.10 | 0.5
274 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票由工作负责人和工作许可人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.8.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作票由工作负责人或工作票签发人填写。
275 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作票执行前，应由工作许可人审核，手工或电子签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.8.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作票执行前，应由工作票签发人审核，手工或电子签发。
276 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作期间，工作负责人应始终持有工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.9.7 | 0.5
277 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作许可人不包括相关变（配）电站[含用户变（配）电站]和发电厂运维人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.11.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作许可人包括值班调控人员、运维人员、相关变（配）电站[含用户变（配）电站]和发电厂运维人员、配合停电线路工作许可人及现场工作许可人等。
278 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作许可人或工作负责人对有触电危险、检修（施工）复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.5.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作票签发人或工作负责人对有触电危险、检修（施工）复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。
279 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作许可人下令拆除各侧安全措施前，应接到所有工作票签发人（包括用户）的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有工作人员已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.7.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作许可人下令拆除各侧安全措施前，应接到所有工作负责人（包括用户）的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有工作人员已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录。
280 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作中若有特殊情况，工作许可人可变更运行接线方式和安全措施，变更后需告知工作负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.11 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，工作中若有特殊情况需要变更时，应先取得对方同意，并及时恢复，变更情况应及时记录在值班日志或工作票上。
281 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具，专用工具应妥善保存，柜内有电时，该封板不应开启。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.2.9 | 0.5
282 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.2.7 | 0.5
283 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，机具和电力安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.1.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规， 机具和电力安全工器具入库、 出库、使用前应检查。
284 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，机具在运行中不应进行检修或调整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.1.4 | 0.5
285 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，几个小组同时工作，使用工作任务单时，工作票的工作班成员栏内，应填写各工作任务单的工作班成员姓名。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.10 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，几个小组同时工作，使用工作任务单时，工作票的工作班成员栏内，可只填写各工作任务单的小组负责人姓名。
286 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.3.1 | 0.5
287 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸），应在其来电侧验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸），应在其两侧验电。
288 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，检修人员（包括工作负责人）不宜单独进入或滞留在高压配电室、开关站等带电设备区域内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.5.2 | 0.5
289 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，检修线路、设备停电，应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开（任何运行中星形接线设备的中性点，应视为带电设备）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.2.2 | 0.5
290 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，检修线路、设备停电，应把工作地段内所有可能来电的负荷全部断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.2.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，检修线路、设备停电，应把工作地段内所有可能来电的 电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点，应视为带电 设备)。
291 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，接地线、接地刀闸与检修设备之间不应连有断路器（开关）或熔断器。若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）断开后，应有保证断路器（开关）不会合闸的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.4.17 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，接地线、接地刀闸与检修设备之间不应连有断路器（开关）或熔断器。若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，应有保证断路器（开关）不会分闸的措施。
292 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，接地线应接触良好、连接可靠，使用专用的线夹固定在导体上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.4.15 | 0.5
293 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，接户、进户计量装置上的停电工作，可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.7.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，接户、进户计量装置上的不停电工作，可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。
294 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，进出配电站、开关站应随手关门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.1.9 | 0.5
295 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，井、坑、孔、洞或沟（槽），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业，不应临时打孔、洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.3.13 a） | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，井、坑、孔、洞或沟（槽），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业，若需将盖板取下，应设临时围栏，并设置警示标识，夜间还应设红灯示警。临时打的孔、洞，施工结束后，应恢复原状。
296 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时，人体应与带电设备保持足够的安全距离，操作者的手握部位不得越过护环，以保持有效的绝缘长度，并注意防止绝缘操作杆被人体或设备短接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.4.3 | 0.5
297 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备运行状况相符。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.5.4.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备电压等级相符。
298 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘导线的接地线应装设在验电接地环或其他验电接地装置上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.4.10 | 0.5
299 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应重新填写、签发工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应修正、完善相应的安全措施。
300 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的操作机构应悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.2.8 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。
301 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时，其中任一台配电变压器停电检修，其他配电变压器也应停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.2.5 | 0.5
302 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电第一种工作票，应在工作当天送达设备运维管理单位（包括信息系统送达）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.16 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，配电第一种工作票，应至少在工作前一天送达设备运维管理单位（包括信息系统送达）。
303 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.2.2 | 0.5
304 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作，宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作！”标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.5.1 | 0.5
305 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电设备接地电阻应合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规4.2.1 | 0.5
306 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电线路、设备故障紧急抢修，填用工作票或配电故障紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.6 | 0.5
307 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电检修，接地前，应使用接触式验电器或测电笔。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，配电线路和设备停电检修，接地前，应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔。
308 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电站、开关站、箱式变电站的门应朝向内开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，配电站、开关站、箱式变电站的门应朝向外开。
309 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电站、开关站的户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为1.05m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.3.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，配电站、开关站的户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为0.95m。
310 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至邻近道路旁边，并设有“从此进出！”标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“有电危险！”标示牌，标示牌应朝向围栏里面。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.5.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装，应在工作地点四周装设围栏，其出入口要围至邻近道路旁边，并设有“从此进出！”标示牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌，标示牌应朝向围栏里面。
311 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配合停电的同杆（塔）架设线路装设接地线要求与检修线路相同。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.4.2 | 0.5
312 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若工作需要（如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等），可以准许工作班中的一个人或几人同时在他室进行工作，但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.5.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，若工作需要（如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等），而且现场设备条件允许时，可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在他室进行工作，但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。
313 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合停电线路的运维管理单位同意，并停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.11 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，若配合停电线路属于其他单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合停电线路的运维管理单位同意，并停电、验电、接地。
314 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若无法观察到停电线路、设备的断开点，应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.2.3 | 0.5
315 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若线路上有人工作，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处应悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.5.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，若线路上有人工作，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处，应悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”标示牌。
316 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票，并重新履行签发、许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.9.13 | 0.5
317 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用登高板登杆前，应在杆根处对登高板进行冲击试验，确认登高板没有变形和损伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.8.3 | 0.5
318 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用脚扣登杆前，应在杆根处对脚扣进行一次冲击试验，确认脚扣无异常。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.7.6 | 0.5
319 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，室内低压配电线路和设备验电宜使用声光验电器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，室外低压配电线路和设备验电宜使用声光验电器。
320 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，特种作业人员参加工作前，应经专门的安全生产知识教育，考试合格，并经单位批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.1.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，特种作业人员参加工作前，应经专门的安全作业培训，考试合格，并经单位批准。
321 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，填用配电第一种工作票的配电线路工作，可不履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，填用配电第二种工作票的配电线路工作，可不履行工作许可手续。
322 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，停电时应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至试验或检修位置，使停电的线路和设备两端都有明显断开点。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，停电时应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至试验或检修位置，使停电的线路和设备各端 都有明显断开点。
323 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响的条件下，可以参加工作班工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.5.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，停电作业时，工作负责人在确保监护工作不受影响，且班组人员确无触电等危险的条件下，可以参加工作班工作。
324 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，通过传真送达的工作票，其工作许可手续应待正式工作票送达后履行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.9.16 | 0.5
325 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场办理工作许可手续前，工作许可人应与工作票签发人核对线路名称、设备双重名称，检查核对现场安全措施，指明保留带电部位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，现场办理工作许可手续前，工作许可人应与工作负责人核对线路名称、设备双重名称，检查核对现场安全措施，指明保留带电部位。
326 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场放置绝缘隔板时，应戴绝缘手套；如在隔离开关动、静触头之间放置绝缘隔板时，应使用绝缘操作杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.6.6 | 0.5
327 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场勘察后，现场勘察记录应送交工作负责人及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的施工方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.2.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，现场勘察后，现场勘察记录应送交工作票签发人、工作负责人及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的施工方案。
328 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，携带型短路接地线使用时，应先接导线端，后接接地端，接地线应接触良好、连接应可靠，拆除接地线的顺序与此相反，人体不准碰触未接地的导线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.5.5.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，携带型短路接地线使用时，应先接接地端，后接导线端，接地线应接触良 好、连接应可靠，拆除接地线的顺序与此相反，人体不应碰触未 接地的导线。
329 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），下现场参加指定的工作前，应经过安全生产知识教育，方可单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.1.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），下现场参加指定的工作前，应经过安全生产知识教育，且不应单独工作。
330 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.2 | 0.5
331 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一个工作负责人不能同时持有多张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.8 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，一个工作负责人不能同时执行多张工作票。
332 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不应为同一人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.8.9 | 0.5
333 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一张配电工作票中，现场工作许可人与工作负责人不应相互兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.8.9 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不应为同一人。工作许可人中只有现场工作许可人可与工作负责人相互兼任。若相互兼任，应具备相应的资质，并履行相应的安全责任。
334 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，因工作原因需短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌时，应经工作负责人同意后实施，且有人监护。（ ）完毕后应立即恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.5.14 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，因工作原因需短时移动或拆除遮栏（围 栏）、标示牌时，应经工作许可人同意后实施，且有人监护。完毕后应立即恢复。
335 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用户侧设备检修，电网侧设备配合停电。恢复送电前，应接到用户停送电联系人的工作结束报告，并记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.8 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，用户侧设备检修，电网侧设备配合停电。恢复送电前，应接到用户停送电联系人的工作结束报告，做好录音并记录。
336 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，停电操作前应得到用户停送电联系人的电话申请，并经批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.8 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，停电操作前应得到用户停送电联系人的书面申请，并经批准。
337 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩。防雨罩的上口应与绝缘部分紧密结合，无渗漏现象。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.5.4.4 | 0.5
338 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用户外型验电器，并戴手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用户外型验电器，并戴绝缘手套。
339 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，应了解、掌握其安全技术特性，制定相应的技术措施，经本单位批准后执行，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规4.4.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，应了解、掌握其安全技术特性，制定相应的安全措施，经本单位批准后执行，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。
340 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在配电线路、设备上进行公司系统的非电气专业工作（如电力通信工作等），不需要执行工作票制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.15 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在配电线路、设备上进行公司系统的非电气专业工作（如电力通信工作等），应执行工作票制度。
341 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的操作方法、安全措施符合作业的安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.4.9 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的运行状态、安全措施符合作业的安全要求。
342 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，专责监护人监督被监护人员遵守本文件和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.12.4 c） | 0.5 |  |  | 国网6.22事故通报中事故违反配电安规5.3.12.4 c）
343 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，专责监护人在确保监护工作不受影响的条件下可以兼做其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.5.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，专责监护人不应兼做其他工作。
344 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，装设、拆除接地线可不在监护下进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.4.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，装设、拆除接地线应有人监护。
345 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，装设接地线应先接导体端、后接接地端，拆除接地线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.4.11 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，装设接地线应先接接地端、后接导体端，拆除接地线的顺序与此相反。
346 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员不应擅自变更工作票中指定的接地线位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规6.4.5 | 0.5
347 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员根据工作需要可以自行移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规6.5.14 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，作业人员不应擅自移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌。
348 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员应了解机具（施工机具、电动工具）及电力安全工器具相关性能，熟悉其使用方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.1.1 | 0.5
349 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，根据工作票制度，在配电线路和设备上工作，按哪些方式进行？ | \ | 在配电线路和设备上工作，应按下列方式进行： 1.填用配电第一种工作票。 2.填用配电第二种工作票。 3.填用配电带电作业工作票。 4.填用低压工作票。 5.填用配电故障紧急抢修单。 6.使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。 | 配电安规5.3.1 | \
350 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作班成员的安全责任有哪些？ | \ | 1.熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续； 2.服从工作负责人、专责监护人的指挥，严格遵守本文件和劳动纪律，在指定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全； 3.正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。 | 配电安规5.3.12.5 | \
351 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作班成员的变更，需履行哪些手续？ | \ | 工作班成员的变更，应经工作负责人的同意，并在工作票上做好变更记录。 | 配电安规5.5.8 | \
352 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作地点应停电的线路和设备有哪些？ | \ | 1.检修的配电线路或设备。 2.与工作人员在工作中正常活动范围的距离小于表2（高压线路和设备不停电时的安全距离）规定的线路或设备。 3.危及线路停电作业安全，且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆（塔）架设线路。 4.有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。 5.工作地段内有可能反送电的各分支线（包括用户）。 6.其他需要停电的线路或设备。 | 配电安规6.2.1 | \
353 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作负责人的安全责任有哪些？ | \ | 1.确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充； 2.正确、安全地组织工作； 3.工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知，并确保每个工作班成员都已签名确认； 4.组织执行工作票所列由其负责的安全措施； 5.监督工作班成员遵守本文件、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施； 6.关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象，人员变动是否合适。 | 配电安规5.3.12.2 | \
354 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，需履行哪些手续？ | \ | 工作期间，工作负责人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。 | 配电安规5.5.6 | \
355 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作完工后，工作负责人办理工作终结手续前，应开展哪些工作？ | \ | 工作完工后，应清扫整理现场，工作负责人（包括小组负责人）应检查工作地段的状况，确认检修（施工）的配电设备和配电线路的杆塔、导线、绝缘子及其他辅助设备上没有遗留个人保安线和其他工具、材料，查明全部工作人员确由线路、设备上撤离后，再命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施。接地线拆除后，应即认为线路、设备带电，任何人不应再登杆工作或在设备上工作。 | 配电安规5.7.1 | \
356 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作许可人的安全责任有哪些？ | \ | 1.确认工作票所列由其负责的安全措施正确、完备，符合现场实际。对工作票所列内容发生疑问时，应向工作票签发人询问清楚，必要时予以补充； 2.确认由其负责的安全措施正确实施； 3.确认由其负责的停、送电和许可工作的命令正确。 | 配电安规5.3.12.3 | \
357 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作终结报告主要包括哪些内容？ | \ | 工作终结报告主要包括下列内容：工作负责人姓名，某线路（设备）上某处（说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等）工作已经完工，所修项目、试验结果、设备改动情况和存在问题等，工作班自行装设的接地线已全部拆除，线路（设备）上已无本班组工作人员和遗留物。 | 配电安规5.7.5 | \
358 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，间接验电的定义是什么？在间接验电时，如何判断设备已无电压？ | \ | 无法直接验电的设备，应间接验电，即通过设备的机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断该设备已确无电压，至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。检查中若发现其他任何信号有异常，均应停止操作，查明原因。若遥控操作，可采用上述的间接方法或其他可靠的方法间接验电。 | 配电安规6.3.9 | \
359 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，哪些电力安全工器具应进行预防性试验？ | \ | 1.规程要求试验的电力安全工器具； 2.新购置和自制的电力安全工器具使用前； 3.检修后或关键零部件已更换的电力安全工器具； 5.发现质量问题的同批次电力安全工器具。 | 配电安规16.6.2.2 | \
360 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，如何办理工作票延期手续？ | \ | 办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理；不需要办理许可手续的配电第二种工作票，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到同意后给予办理。 | 配电安规5.3.10.2 | \
361 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，现场勘察的内容包含哪些？ | \ | 现场勘察应查看检修（施工）作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、有可能反送电的设备和分支线、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点，并提出针对性的安全措施和注意事项。 | 配电安规5.2.3 | \
362 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，需办理哪些手续？ | \ | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 配电安规5.3.9.13 | \
363 | 配电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，专责监护人的安全责任有哪些？ | \ | 1.明确被监护人员和监护范围； 2.工作前，对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项； 3.监督被监护人员遵守本文件和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为。 | 配电安规5.3.12.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作时，对指令有疑问时应向（ ）询问清楚无误后执行。 | A-工作负责人¦B-发令人¦C-工作许可人¦D-监护人 | B | 配电安规7.2.4.3 | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，断路器（开关）与隔离开关（刀闸）无防误操作闭锁装置时，在拉开隔离开关（刀闸）前应（ ）。 | A-确认断路器（开关）操作电源已完全断开¦B-确认断路器（开关）已完全断开¦C-确认断路器（开关）机械指示正常¦D-确认无负荷电流 | B | 配电安规7.2.6.9 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在（ ）。 | A-牢固的构件上¦B-设备上¦C-设备外壳上¦D-横担上 | A | 配电安规19.1.6 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，进入SF6配电装置室，应（ ）。 | A-先检测¦B-先通风¦C-使用防护用品¦D-先散热 | B | 配电安规7.1.11 | 1 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，上树时，应使用安全带，安全带不应系在待砍剪树枝的（ ）附近或以上。不应攀抓脆弱和枯死的树枝；不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。 | A-茎部¦B-断口¦C-枝丫¦D-根部 | B | 配电安规7.3.6 | 1 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于（ ）mm，且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时，不应测量。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-500 | C | 配电安规13.3.1.6 | 1 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，打开环网柜柜门前，应先（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-合上接地刀闸¦D-悬挂“止步，高压危险！”标示牌 | ABC | 配电安规9.3.2 | 2 |  | 保命题
8 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不应沿（ ）等攀爬。 | A-栏杆¦B-脚手杆¦C-梯子¦D-杆塔 | AB | 配电安规19.3.2 | 2 |  | 保命题
9 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装运电杆、变压器和线盘应（ ），防止滚动、移动伤人。 | A-绑扎牢固，并用绳索绞紧¦B-水泥杆的周围应塞牢¦C-线盘的周围应塞牢¦D-至少四人装运 | ABC | 配电安规18.3.2 | 2 |  | 保命题
10 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，作业人员（ ）时，手扶的构件应牢固，不应失去安全保护，并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。 | A-攀登杆塔¦B-杆塔上移位¦C-杆塔上休息¦D-杆塔上作业 | ABD | 配电安规8.2.3 a） | 2 |  | 保命题
11 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作柱上充油断路器（开关）或与柱上充油设备同杆（塔）架设的断路器（开关）时，应防止充油设备爆炸伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.8.4 | 0.5 |  | 保命题
12 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，大风天气巡线，应沿线路上风侧前进，以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电，保持安全距离。夜间巡线，应沿线路内侧进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.5 | 0.5 |  | 保命题 |  | 夜间巡线，应沿线路外侧进行。
13 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用油锯和电锯的作业时，应先检查所能锯到的范围内有马蜂窝，以防马蜂飞出伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.3.8 | 0.5 |  | 保命题 |  | 使用时，应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，以防金属物体飞出伤人。
14 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，巡视人员在巡视过程中，若高压配电线路不带电，巡视人员可以单独移开或越过遮栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.10 | 0.5 |  | 保命题 |  | 无论高压配电线路、设备是否带电，巡视人员不应单独移开或越过遮栏。
15 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用管子滚动搬运应由专人负责指挥。管子承受重物后两端应各露出约30cm，以便调节转向。手动调节管子时，应注意防止压伤手指。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.6 | 0.5 |  | 保命题
16 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，作业人员登杆前应核对停电检修线路的名称、杆号无误，方可攀登。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.7.5 c） | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，作业人员登杆前应核对停电检修线路的名称、杆号无误，并设专人监护，方可攀登。
17 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  | 保命题
18 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。 | A-三级¦B-二级¦C-一级¦D-重点 | C | 配电安规17.2.3 | 1
19 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）时，不应就地倒闸操作和更换熔丝。 | A-大风¦B-雷电¦C-大雨¦D-大雪 | B | 配电安规7.2.6.12 | 1
20 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行（ ）。安全带应定期检验，不合格者不应使用。 | A-全面检查¦B-质量检测¦C-外观检查¦D-应力试验 | C | 配电安规19.2.3 | 1
21 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，搬运时，搬运的过道应（ ），夜间搬运，应有足够的照明。 | A-有人监护¦B-平坦畅通¦C-事先整理¦D-宽度足够 | B | 配电安规18.3.1 | 1
22 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，搬运时，若需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的（ ）。 | A-防范措施¦B-防滑措施¦C-安全措施¦D-监护措施 | C | 配电安规18.3.1 | 1
23 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不宜在跌落式熔断器（ ）新装、调换引线，若必须进行，应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离，并设专人监护。 | A-上部¦B-下部¦C-左侧¦D-右侧 | B | 配电安规9.1.3 | 1
24 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，参加高处作业的人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；每（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-季¦B-年¦C-1.5年¦D-2年 | B | 配电安规19.1.3 | 1
25 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的（ ），分别手工或电子签名。 | A-操作项目¦B-操作时间¦C-操作设备¦D-注意事项 | A | 配电安规7.2.5.4 | 1
26 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，测量线路绝缘电阻时，应在取得许可并通知（ ）后进行。 | A-变电运维人员¦B-工作负责人¦C-监控人员¦D-对侧 | D | 配电安规13.3.2.4 | 1
27 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电设备附近测量绝缘电阻，（ ）应与设备的带电部分保持安全距离。 | A-测量人员¦B-绝缘电阻表¦C-测量引线¦D-测量人员和绝缘电阻表安放的位置 | D | 配电安规13.3.2.3 | 1
28 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应（ ），防止人员触电。 | A-加强监护¦B-将设备停电¦C-加挂临时接地¦D-采取隔离措施 | A | 配电安规13.3.2.3 | 1
29 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，当风力达到（ ）级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 配电安规18.1.6 | 1
30 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作应具有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或（ ）（包括各种电子接线图）。 | A-模拟图¦B-电气图¦C-地理图¦D-接线图 | D | 配电安规7.2.3.1 | 1
31 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，（ ）。继续操作前应经发令人再行许可。 | A-不应更改操作票，应立即停止操作，并向发令人报告¦B-应立即停止操作，并向发令人报告¦C-不应更改操作票，应立即停止操作¦D-应立即向发令人报告 | A | 配电安规7.2.6.4 | 1
32 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，不应更改操作票，应立即停止操作，并向（ ）报告。继续操作前应经发令人再行许可。任何人不应随意解除闭锁装置。 | A-单位领导¦B-发令人¦C-值班长¦D-调控人员 | B | 配电安规7.2.6.4 | 1
33 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | A-保暖或防暑降温¦B-保暖¦C-防暑降温¦D-专人监护 | A | 配电安规19.1.9 | 1
34 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取（ ）等遮蔽措施。 | A-胶带包裹¦B-绝缘包裹¦C-帆布遮盖¦D-剪断包裹 | B | 配电安规10.1.5 | 1
35 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不应大于（ ）Ω。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-10 | C | 配电安规17.3.4 | 1
36 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作，应至少（ ）人一组进行。 | A-两¦B-三¦C-四¦D-五 | A | 配电安规7.1.3 | 1
37 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应定期进行检查，每次使用前还应进行外观检查，确认（ ）部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重的机械或电灼伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。检查有疑问时，使用前应经试验合格。 | A-绝缘¦B-传动¦C-固定¦D-外壳 | A | 配电安规16.5.1 | 1
38 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电容器柜内工作前，应断开电容器的电源，（ ）充分放电。 | A-逐相¦B-多相¦C-逐个¦D-多个 | A | 配电安规10.3.5 | 1
39 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作负责人应是具备（ ）并经工区考试合格的人员。 | A-工作票签发人资格¦B-工作许可人资格¦C-检修工作负责人资格¦D-有关部门颁发的合格证 | C | 配电安规17.2.9.2 | 1
40 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作票由动火（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-作业人员¦C-检修人员¦D-工作许可人 | A | 配电安规17.2.7.1 | 1
41 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ），签发人将其中的一份交工区。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-工区¦D-运维许可人 | B | 配电安规17.2.13.2 | 1
42 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过（ ）min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 | A-15¦B-30¦C-45¦D-60 | B | 配电安规17.2.12.6 | 1
43 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火执行人应具备有关部门颁发的（ ）。 | A-许可证¦B-工作证¦C-资质证书¦D-消防执法证书 | C | 配电安规17.2.9.3 | 1
44 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火作业应有（ ）监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。 | A-动火工作负责人¦B-运维许可人¦C-专人¦D-两人 | C | 配电安规17.2.11.5 | 1
45 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，对在用起重设备，（ ）应进行一次常规性检查，并做好记录。 | A-每次使用前¦B-每半年¦C-每年¦D-每两年 | A | 配电安规18.1.4 | 1
46 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火工作票由（ ）批准。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监人员、消防人员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司安监人员、消防人员 | C | 配电安规17.2.7.5 | 1
47 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监人员、消防人员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | B | 配电安规17.2.7.5 | 1
48 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火时，（ ）应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | A-各级审批人¦B-供电公司负责人¦C-工区¦D-供电公司安监部门 | C | 配电安规17.2.12.3 | 1
49 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，风力达（ ）级以上的露天作业不应动火。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 配电安规17.2.11.8 c） | 1
50 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业，除有关人员外，他人不应在工作地点的下方通行或逗留，存在人员误入风险时应（ ）。 | A-设置遮栏（围栏）或其他保护装置¦B-设置遮栏¦C-设置围栏¦D-设置其他保护装置 | A | 配电安规19.1.14 | 1
51 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-盖板、安全网¦C-盖板、安全网或遮栏（围栏）¦D-专人监护 | C | 配电安规19.1.8 | 1
52 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高低压同杆（塔）架设，在（ ）低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不应穿越。 | A-上层¦B-下层¦C-对侧¦D-邻近 | B | 配电安规10.2.4 | 1
53 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压电气设备倒闸操作一般应由（ ）填用配电倒闸操作票。 | A-操作人员¦B-工作负责人¦C-监护人员¦D-检修人员 | A | 配电安规7.2.5.1 | 1
54 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压回路上使用钳形电流表的测量工作，非运维人员测量时，应（ ）。 | A-填用配电第一种工作票¦B-填用配电第二种工作票¦C-填用配电带电作业工作票¦D-按口头或电话命令执行 | B | 配电安规13.3.1.1 | 1
55 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压回路上使用钳形电流表的测量工作，至少应（ ）进行。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 配电安规13.3.1.1 | 1
56 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，核相工作应填用（ ）。 | A-配电第一种工作票¦B-配电带电作业工作票¦C-配电第二种工作票或操作票¦D-高压试验工作票 | C | 配电安规13.3.3.1 | 1
57 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由（ ）批准，并报相关部门和调度控制中心备案。 | A-公司¦B-工区¦C-设备运维管理单位¦D-安监部 | C | 配电安规7.2.2.1 b） | 1
58 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的监护操作，监护人应是同一单位的（ ）。 | A-检修人员¦B-设备运维人员¦C-工作负责人¦D-检修人员或设备运维人员 | D | 配电安规7.2.2.1 b） | 1
59 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线，其端部应（ ）。 | A-有绝缘套¦B-有标记¦C-用绝缘胶带绑扎¦D-带标签 | A | 配电安规13.3.2.2 | 1
60 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，砍剪靠近带电线路的树木，（ ）应在工作开始前，向全体作业人员说明电力线路有电。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-专业室领导 | A | 配电安规7.3.2 | 1
61 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，拉跌落式熔断器、隔离开关（刀闸），应（ ）。合跌落式熔断器、隔离开关（刀闸）的顺序与此相反。 | A-先拉开两边相，后拉开中相¦B-先拉开中相，后拉开两边相¦C-先拉开左边相，后拉开中相¦D-先拉开右边相，后拉开中相 | B | 配电安规7.2.8.3 | 1
62 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，邻近10kV带电线路工作时，人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足（ ）m。 | A-1.0¦B-0.7¦C-0.4¦D-0.9 | A | 配电安规8.7.2 | 1
63 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电变压器柜的（ ）应有防误入带电间隔的措施，新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。 | A-柜体¦B-后盖¦C-柜门¦D-操作把手 | C | 配电安规9.3.5 | 1
64 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电变压器停电，应（ ）。送电操作顺序与此相反。 | A-先拉开高压侧熔断器，后拉开低压侧开关（刀闸）¦B-先拉开低压侧开关（刀闸），后拉开高压侧熔断器¦C-先拉开低压侧分路开关，后拉开低压侧总开关¦D-先拉开低压侧总开关，后拉开低压侧分路开关 | B | 配电安规7.2.8.2 | 1
65 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电设备的防误操作闭锁装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经（ ）批准。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-公司¦D-工区 | D | 配电安规7.2.3.3 | 1
66 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电站、开关站、箱式变电站等的钥匙至少应有（ ）。 | A-一把¦B-二把¦C-三把¦D-四把 | C | 配电安规7.1.12 | 1
67 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电站的变压器室内工作，人体与10kV高压设备带电部分应保持（ ）m的安全距离。 | A-0.7¦B-1.0¦C-1.5¦D-3.0 | A | 配电安规9.3.4 | 1
68 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起吊重物前，应先试行起吊。试行起吊前应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，确认可靠。 | A-起重指挥人员¦B-起重操作人员¦C-起重工作负责人¦D-起重监护人员 | C | 配电安规18.2.1 | 1
69 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起吊重物稍离地面（或支持物），继续起吊前，应再次检查（ ），确认无异常情况。 | A-各受力部位¦B-重心位置¦C-是否偏离方向¦D-是否安全可靠 | A | 配电安规18.2.1 | 1
70 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重吊钩应挂在物件的（ ）上。 | A-重心线¦B-中心线¦C-底部构件¦D-顶部构件 | A | 配电安规18.2.2 | 1
71 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不应小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-1.2¦B-1.5¦C-1.8¦D-2.0 | A | 配电安规18.2.5 | 1
72 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不应超过（ ）。 | A-额定标准¦B-铭牌规定¦C-规程要求¦D-公司标准 | B | 配电安规18.1.5 | 1
73 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重设备应经（ ）检验合格。特种设备应在特种设备安全监督管理部门登记。 | A-设备管理部门¦B-公司质检中心¦C-检验检测机构¦D-质量监督部门 | C | 配电安规18.1.3 | 1
74 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，日常巡视应穿（ ）。 | A-绝缘鞋¦B-雨靴¦C-运动鞋¦D-防穿刺鞋 | A | 配电安规7.1.1 | 1
75 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若有可靠的确认和自动记录手段，可实行（ ）操作。 | A-远方单人¦B-远方¦C-单人¦D-程序 | A | 配电安规7.2.2.2 a） | 1
76 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若遇特殊情况需解锁操作，使用解锁工具（钥匙）解锁前，应经设备运维管理部门防误操作闭锁装置专责人或（ ）指定并经公布的人员到现场核实无误并签字，并由运维人员告知值班调控人员。 | A-公司¦B-调控部门¦C-设备运维管理部门¦D-设备检修管理部门 | C | 配电安规7.2.6.8 | 1
77 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，设备检修时，回路中所有（ ）隔离开关（刀闸）的操作手柄，应加挂机械锁。 | A-来电侧¦B-受电侧¦C-两侧¦D-负荷侧 | A | 配电安规7.2.3.4 c） | 1
78 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前，应断开被测设备所有可能来电的电源，验明无电压，确认设备无人工作。测量中他人不应（ ）。测量绝缘电阻前后，应将被测设备对地放电。 | A-接近被测设备¦B-接触被测设备¦C-接触测试设备¦D-接近测试设备 | A | 配电安规13.3.2.1 | 1
79 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的（ ）与被测设备相符。 | A-量程¦B-规格¦C-电压等级¦D-参数 | C | 配电安规13.3.1.2 | 1
80 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯腿与地面的斜角度应在（ ），并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-65°-75°¦B-30°-40°¦C-45°-65°¦D-45°-55° | A | 配电安规19.4.2 | 1
81 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用油锯和电锯的作业，应由（ ）的人员操作。使用时，应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，以防金属物体飞出伤人。 | A-熟悉工作班人员¦B-熟悉操作方法¦C-熟悉机械性能¦D-熟悉机械性能和操作方法 | D | 配电安规7.3.9 | 1
82 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不应小于（ ）m；气瓶的放置地点不应靠近热源，应距明火（ ）m以外。 | A-4，8¦B-5，10¦C-5，8¦D-4，10 | B | 配电安规17.3.6 | 1
83 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应（ ）固定放置。 | A-水平¦B-倾斜¦C-并排¦D-垂直 | D | 配电安规17.3.6 | 1
84 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过2m，不应擅自将安全绳接长使用，如果需要使用坠落距离2m 以上的安全绳应采用（ ）。 | A-缠绕使用¦B-自锁器或速差自控器¦C-停止使用¦D-采取减少长度的措施 | B | 配电安规19.2.5 | 1
85 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | A-断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）¦B-负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）¦C-断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）¦D-负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | A | 配电安规7.2.6.6 | 1
86 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，通过间接方法判断操作后的设备位置时，确认该设备已操作到位至少应有两个（ ）指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。 | A-非同样构造或非同源的¦B-同样原理或同源的¦C-非同样原理或非同源的¦D-非同样原理或非同期的 | C | 配电安规7.2.6.7 | 1
87 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，同杆（塔）架设多回线路中部分线路停电的工作，工作票中应填写多回线路中每回线路的（ ）。 | A-双重称号¦B-双重名称¦C-位置称号¦D-线路名称 | A | 配电安规8.8.1 | 1
88 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，为防止树木（树枝）倒落在线路上，应使用绝缘绳索将其拉向与线路（ ）的方向，绳索应有足够的长度和强度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。 | A-相同¦B-相反¦C-一致¦D-斜后 | B | 配电安规7.3.3 | 1
89 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，系统有（ ）时，不应测量接地电阻。 | A-断开¦B-接地故障¦C-开路¦D-通电 | B | 配电安规13.3.4.2 | 1
90 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，巡视工作应由（ ）的人员担任。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-值班负责人¦D-有配电工作经验 | D | 配电安规7.1.1 | 1
91 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，夜间巡线应携带足够的（ ）。 | A-干粮¦B-照明用具¦C-急救药品¦D-防身器材 | B | 配电安规7.1.4 | 1
92 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作过程中，应每隔（ ）h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或未排除险情前不应重新动火。 | A-1～2¦B-2～4¦C-1～3¦D-2～3 | B | 配电安规17.2.12.5 | 1
93 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-24¦B-48¦C-96¦D-120 | A | 配电安规17.2.8.1 | 1
94 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票由（ ）批准，必要时还应报当地地方公安消防部门批准。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监负责人、消防管理负责人¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | C | 配电安规17.2.7.4 | 1
95 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监负责人、消防管理负责人¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司安监负责人、消防管理负责人 | B | 配电安规17.2.7.4 | 1
96 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火在首次动火前，各级审批人和（ ）均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，并在监护下做明火试验，确无问题。 | A-动火工作负责人¦B-动火工作票签发人¦C-消防监护人¦D-公司安监人员 | B | 配电安规17.2.12.1 | 1
97 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，已操作的操作票应注明“（ ）”字样。操作票至少应保存1年。 | A-已操作¦B-已执行¦C-合格¦D-已终结 | B | 配电安规7.2.5.6 | 1
98 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，以下所列的安全责任中，（ ）不是动火工作负责人的安全责任。 | A-确认工作的必要性¦B-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施，进行安全教育¦C-负责办理动火工作票开工和终结手续¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | A | 配电安规17.2.10.2 | 1
99 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，以下所列的安全责任中，（ ）不是动火工作运维许可人的安全责任。 | A-确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件¦B-确认动火设备与运行设备确已隔绝¦C-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | D | 配电安规17.2.10.3 | 1
100 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倚靠式单梯应在距梯顶（ ）m处设限高标志。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | A | 配电安规19.4.2 | 1
101 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，运载超长、超高或重大物件时，（ ）基本一致，超长物件尾部应设标志。 | A-物件重心应与车厢承重中心¦B-物件重心应与车厢前轮¦C-物件重心应与车厢后轮¦D-物件中心应与车厢承重中心 | A | 配电安规18.3.2 | 1
102 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，灾害发生后，若需对配电线路、设备进行巡视，应得到（ ）批准。 | A-运维人员¦B-设备运维管理单位¦C-工作负责人¦D-值班调控人员 | B | 配电安规7.1.8 | 1
103 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在10kV带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不应小于（ ）m。 | A-0.7¦B-1.0¦C-1.5¦D-3.0 | A | 配电安规8.6.1 | 1
104 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电设备区域内使用起重机等起重设备时，应（ ），接地线应用多股软铜线，其截面积不得小于16mm²。 | A-安装接地线¦B-可靠接地¦C-安装接地线并可靠接地¦D-对角装设接地 | C | 配电安规18.2.9 | 1
105 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电设备区域内使用起重机等起重设备时，应安装接地线并可靠接地，接地线应用多股软铜线，其截面积不应小于（ ）mm²。 | A-25¦B-16¦C-10¦D-35 | B | 配电安规18.2.9 | 1
106 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-绝缘护套¦B-塑料护套¦C-隔热防磨套¦D-保护套 | C | 配电安规19.2.1 | 1
107 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在分布式电源并网点和公共连接点之间的作业，必要时应组织（ ）。 | A-会议讨论¦B-作业分析¦C-方案审核¦D-现场勘察 | D | 配电安规15.4.1 | 1
108 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在风力（ ）级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 配电安规17.3.3 | 1
109 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ），并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-放倒，由一人搬运¦B-直立，由一人搬运¦C-放倒，由两人搬运¦D-直立，由两人搬运 | C | 配电安规9.3.7 | 1
110 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车（ ）、吊臂和起吊物的下面，不应有人逗留和通过。 | A-前后方¦B-上下方¦C-内角侧¦D-外角侧 | C | 配电安规18.2.3 | 1
111 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时，（ ）下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。 | A-杆塔¦B-杆上人员¦C-作业点¦D-横担 | C | 配电安规8.2.3 d） | 1
112 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜（ ）。 | A-采取停电工作方式¦B-采取带电工作方式¦C-使用低压工作票¦D-使用配电第二种工作票 | B | 配电安规15.4.4 | 1
113 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入的相关设备上工作，应按规定（ ）。 | A-填用工作票¦B-填用操作票¦C-使用口头或电话命令执行¦D-填用工作任务单 | A | 配电安规15.4.2 | 1
114 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在坠落高度基准面（ ）m以上（含2m）可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 配电安规19.1.1 | 1
115 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，摘挂跌落式熔断器的熔管，应使用（ ），并派人监护。 | A-绝缘棒¦B-验电器¦C-操作杆¦D-专用工具 | A | 配电安规7.2.8.5 | 1
116 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，重大物件不应直接用肩扛运，雨、雪后抬运物件时应有（ ）。 | A-防范措施¦B-防滑措施¦C-安全措施¦D-防冻措施 | B | 配电安规18.3.5 | 1
117 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应进行（ ）。 | A-技术交底¦B-安全交底¦C-安全教育¦D-培训考试 | A | 配电安规18.1.2 | 1
118 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作，若变压器的低压侧无法装设接地线，应采用（ ）措施。 | A-禁止工作¦B-加强监护¦C-拆除引线¦D-绝缘遮蔽 | D | 配电安规9.1.2 | 1
119 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设柱上开关（包括柱上断路器、柱上负荷开关）的配电线路停电，应（ ）。送电操作顺序与此相反。 | A-先断开柱上开关，后拉开隔离开关（刀闸）¦B-先拉开隔离开关（刀闸），后断开柱上开关¦C-先停主线开关，后停支线柱上开关¦D-先停支线柱上开关，后停主线开关 | A | 配电安规7.2.8.1 | 1
120 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）等巡视工作，应至少两人一组进行。 | A-夜间¦B-电缆隧道¦C-事故或恶劣天气¦D-偏僻山区 | ABCD | 配电安规7.1.3 | 2
121 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名。 | A-操作人¦B-发令人¦C-监护人¦D-负责人 | AC | 配电安规7.2.5.4 | 2
122 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带的挂钩或绳子（ ）。 | A-可挂在移动物件上¦B-满足GB 30862要求的挂点装置上，防止脱落¦C-应采用高挂低用的方式¦D-应挂在结实牢固的构件上 | BCD | 配电安规19.2.2 | 2
123 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如（ ）、瓷横担、未经固定的转动横担、普通脚钉等。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-线路支柱绝缘子¦C-避雷器支柱绝缘子¦D-专为挂安全带用的钢丝绳 | ABC | 配电安规19.2.2 | 2
124 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应将氧气瓶与（ ）放在一起运送。 | A-乙炔气瓶¦B-易燃物品¦C-装有可燃气体的容器¦D-装有可燃液体的容器 | ABC | 配电安规17.3.5 c） | 2
125 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应使用（ ）等不合格的机具和安全工器具。 | A-损坏¦B-变形¦C-有故障¦D-无编号 | ABC | 配电安规16.1.6 | 2
126 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，采用手工方式填写动火工作票应使用黑色或蓝色的（ ）填写与签发，内容应正确、填写应清楚，不应任意涂改。 | A-钢笔¦B-圆珠笔¦C-铅笔¦D-水笔 | ABD | 配电安规17.2.7.2 | 2
127 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作机械传动的（ ）时，应戴绝缘手套。 | A-隔离开关（刀闸）¦B-杆塔¦C-线路¦D-断路器（开关） | AD | 配电安规7.2.6.10 | 2
128 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作票票面上的（ ）、动词等关键字不应涂改。 | A-时间、地点¦B-线路名称¦C-杆号（位置）¦D-设备双重名称 | ABCD | 配电安规7.2.5.5 | 2
129 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作票应逐项填写。采用手工方式填写操作票应使用（ ）的钢（水）笔或圆珠笔。 | A-黑色¦B-蓝色¦C-红色¦D-绿色 | AB | 配电安规7.2.5.5 | 2
130 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作的设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-名称¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 配电安规7.2.3.2 | 2
131 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作前，应核对（ ）。 | A-线路走向¦B-设备双重名称¦C-设备状态¦D-线路名称 | BCD | 配电安规7.2.6.1 | 2
132 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作时，操作人员（包括监护人）应了解（ ）。 | A-操作目的¦B-操作顺序¦C-操作注意事项¦D-操作时间 | AB | 配电安规7.2.4.3 | 2
133 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令，受令人复诵或核对无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的（ ）。 | A-双重称号¦B-调度术语¦C-线路名称¦D-设备双重名称 | BCD | 配电安规7.2.4.1 | 2
134 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作有（ ）两种方式。 | A-程序操作¦B-就地操作¦C-步骤操作¦D-遥控操作 | BD | 配电安规7.2.1.1 | 2
135 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应定期进行检查，每次使用前还应进行外观检查，确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重的机械或电灼伤痕等现象以及固定连接部分（ ）等现象。检查有疑问时，使用前应经试验合格。 | A-无松动¦B-无锈蚀¦C-无断裂¦D-无划痕 | ABC | 配电安规16.5.1 | 2
136 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票备注栏中应注明对应的（ ）的编号。 | A-检修工作票¦B-工作任务单¦C-故障紧急抢修单¦D-设备停复役手续 | ABC | 配电安规17.2.6 | 2
137 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任包括（ ）。 | A-确认工作的必要性¦B-确认工作的安全性¦C-正确安全地组织动火工作¦D-确认工作票上所填安全措施正确完备 | ABD | 配电安规17.2.10.1 | 2
138 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 配电安规17.2.13.1 | 2
139 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-负责检修应做的安全措施并使其完善 | ABC | 配电安规17.2.10.5 | 2
140 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火作业，是指（ ）。 | A-能直接产生明火的作业¦B-能间接产生明火的作业¦C-包括熔化焊接、切割、喷枪等¦D-包括喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等 | ABCD | 配电安规17.2.1 | 2
141 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应（ ）。 | A-清除动火现场及周围的易燃物品¦B-采取其他有效的防火安全措施¦C-配备足够适用的消防器材¦D-公司安监部门签发人、监护人全部到位 | ABC | 配电安规17.2.11.5 | 2
142 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，二级动火区，是指一级动火区以外的所有（ ）。 | A-防火重点部位¦B-防火重点场所或设备¦C-禁火区域¦D-油料储存区域 | ABC | 配电安规17.2.4 | 2
143 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应（ ）。 | A-将其与生产系统彻底隔离¦B-进行清洗置换¦C-检测可燃气体的可燃蒸汽含量合格¦D-检测易燃液体的可燃蒸汽含量合格 | ABCD | 配电安规17.2.11.4 | 2
144 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，杆塔作业应禁止以下行为（ ）。 | A-攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔¦B-手持工器具、材料等上下杆或在杆塔上移位¦C-利用绳索、拉线上下杆塔¦D-顺杆下滑 | ABCD | 配电安规8.2.2 | 2
145 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，高处作业应（ ）。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落的措施 | ABCD | 配电安规19.1.4 | 2
146 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工件、边角余料应（ ）。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-做好标记 | ABC | 配电安规19.1.13 | 2
147 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）、具备开断故障电流能力的开断设备。 | A-易操作¦B-可闭锁¦C-具有明显开断指示¦D-电网侧应能接地 | AC | 配电安规15.1.2 | 2
148 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）的开断设备，电网侧应能接地。 | A-易操作¦B-可闭锁¦C-具有明显断开点¦D-可开断故障电流 | ABCD | 配电安规15.1.1 | 2
149 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，开展一级动火作业时，动火工作票一般至少一式三份，分别由（ ）收执保存。 | A-工作负责人¦B-动火执行人¦C-安监部门（或具有消防管理职责的部门）¦D-动火部门 | ABC | 配电安规17.2.7.3 | 2
150 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 配电安规7.2.6.7 | 2
151 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在（ ）与绳索（吊带）接触处应加以包垫。 | A-滑面¦B-物件周围¦C-物件表面¦D-棱角 | AD | 配电安规18.2.2 | 2
152 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起吊重物前，应先试行起吊。试行起吊前应由起重工作负责人（ ）。 | A-检查悬吊情况¦B-检查所吊物件的捆绑情况¦C-确认可靠¦D-确认周边无人 | ABC | 配电安规18.2.1 | 2
153 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起重设备的操作人员和指挥人员独立上岗作业前，应（ ）。 | A-经专业技术培训¦B-经实际操作及有关安全规程考试合格¦C-经单位批准¦D-熟悉作业指导书 | ABC | 配电安规18.1.1 | 2
154 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起重作业时，起重机（ ）。 | A-应置于平坦、坚实的地面上¦B-不应在暗沟上面作业¦C-不应在地下管线上面作业¦D-不应在人行道上作业 | ABC | 配电安规18.2.6 | 2
155 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，至少应采取以下措施之一防止反送电（ ）。 | A-接地¦B-绝缘遮蔽¦C-在断开点加锁¦D-悬挂标示牌 | ABCD | 配电安规15.4.5 | 2
156 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，实行单人操作的（ ）需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。 | A-设备¦B-项目¦C-操作人员¦D-操作时间 | ABC | 配电安规7.2.2.2 b） | 2
157 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受（ ）的总重量。 | A-所携带的工具¦B-所携带的材料¦C-设备¦D-作业人员 | ABD | 配电安规19.4.1 | 2
158 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，无论高压配电线路、设备是否带电，巡视人员不应单独（ ）遮栏。 | A-移开¦B-拆除¦C-装设¦D-越过 | AD | 配电安规7.1.10 | 2
159 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列内容哪些属于消防监护人的安全责任（ ）。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施¦B-测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦C-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABCD | 配电安规17.2.10.4 | 2
160 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列情况不应动火（ ）。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场¦E-遇有火险异常情况未查明原因和消除前 | ABCDE | 配电安规17.2.11.8 | 2
161 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，箱式变电站的高压设备停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的（ ），验电、接地。 | A-断路器（开关）¦B-负荷开关¦C-隔离开关（刀闸）¦D-熔断器 | ABCD | 配电安规9.2.1 | 2
162 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（ ）。 | A-防护用具¦B-施工器具¦C-自救器具¦D-药品 | ACD | 配电安规7.1.4 | 2
163 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，腰带和保险带、绳（ ）。 | A-应有足够的机械强度¦B-材质应耐磨¦C-卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活¦D-外形应美观 | ABC | 配电安规19.2.5 | 2
164 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格，并经本单位批准且公布的有关部门（ ）。 | A-负责人¦B-技术负责人¦C-有关班组班长¦D-经本单位批准的其他人员 | ABD | 配电安规17.2.9.1 | 2
165 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一、二级动火工作在次日动火前，应（ ）。 | A-重新检查防火安全措施¦B-测定可燃气体的可燃蒸汽含量合格¦C-测定易燃液体的可燃蒸汽含量合格¦D-重新检查动火工作票 | ABC | 配电安规17.2.12.4 | 2
166 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一级动火时，（ ）应始终在现场监护。 | A-工区负责人¦B-工区技术员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-工区消防（专职）人员 | CD | 配电安规17.2.12.2 | 2
167 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，由工作班组现场操作的（ ）需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。 | A-操作时间¦B-设备¦C-项目¦D-操作人员 | BCD | 配电安规7.2.5.3 | 2
168 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，有（ ）时，不应进行起重作业。 | A-大雾¦B-照明不足¦C-指挥人员看不清各工作地点¦D-起重机操作人员未获得有效指挥 | ABCD | 配电安规18.1.7 | 2
169 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，工作负责人宣布开始工作前，应（ ）。 | A-核对停电检修线路的名称、杆号无误¦B-验明线路确已停电¦C-装设接地线¦D-装设安全遮拦（围栏） | ABC | 配电安规8.7.5 b） | 2
170 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，雨天室外高压操作，应（ ）。 | A-使用有防雨罩的绝缘棒¦B-穿绝缘靴¦C-戴绝缘手套¦D-穿绝缘鞋 | ABC | 配电安规7.2.6.10 | 2
171 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿（ ）。 | A-屏蔽服¦B-绝缘鞋¦C-防滑鞋¦D-绝缘靴 | BD | 配电安规7.1.4 | 2
172 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时，应采取的安全措施有（ ）。 | A-穿绝缘鞋（靴）或站在绝缘垫上¦B-戴绝缘手套¦C-不应触及其他设备¦D-观测钳形电流表数据时，应注意保持头部与带电部分的安全距离 | ABCD | 配电安规13.3.1.3 | 2
173 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在（ ）等区域修剪树木时倒树范围外应设置围栏，必要时派人看守。 | A-城区¦B-交通道路¦C-人口密集区¦D-高压设备 | ABC | 配电安规7.3.1 | 2
174 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在（ ）焊接、切割时，应严格执行动火工作的有关规定，填用动火工作票，备有必要的消防器材。 | A-防火重点部位¦B-存放易燃易爆物品的场所附近¦C-存有易燃物品的容器上¦D-防火场所或设备上 | ABC | 配电安规17.1.3 | 2
175 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在5级以上的大风以及（ ）、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雾 | ABCD | 配电安规19.1.10 | 2
176 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在带电设备周围不应使用（ ）进行测量。 | A-钢卷尺¦B-皮卷尺¦C-线尺（夹有金属丝者）¦D-绝缘测距尺 | ABC | 配电安规9.3.6 | 2
177 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在防火重点部位或场所以及不应明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有（ ）。 | A-填用配电一级动火工作票¦B-填用配电二级动火工作票¦C-填用三级动火工作票¦D-填用作业指导书 | AB | 配电安规17.2.2 | 2
178 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在风力5级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取（ ）的措施。 | A-防风¦B-防雨雪¦C-特殊安全¦D-防范周密 | AB | 配电安规17.3.3 | 2
179 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设（ ），否则，作业人员应使用安全带。 | A-安全网¦B-防护栏杆¦C-防坠器¦D-脚手板 | AB | 配电安规19.1.11 | 2
180 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作，应（ ）。 | A-断开分布式电源并网点的断路器（开关）¦B-断开分布式电源并网点的隔离开关（刀闸）或熔断器¦C-在用户侧接地¦D-在电网侧接地 | ABD | 配电安规15.4.3 | 2
181 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装卸电杆等物件（ ）。 | A-应采取措施，防止散堆伤人¦B-分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动¦C-每卸完一处，继续运送前，应将车上其余的杆件绑扎牢固¦D-分散卸车时，每卸超过半数前，应防止其余杆件滚动 | ABC | 配电安规18.3.3 | 2
182 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装卸高压熔断器，应戴（ ）。必要时使用绝缘操作杆或绝缘夹钳。 | A-面罩¦B-护目镜¦C-防尘罩¦D-绝缘手套 | BD | 配电安规7.2.6.11 | 2
183 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不填用工作票的低压电气工作应双人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.1.10 | 0.5 |  |  |  | 不填用工作票的低压电气工作可单人进行。
184 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应用起重机起吊埋在地下的不明物件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.10 | 0.5
185 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应在油漆未干的结构或其他物体上焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.3.2 | 0.5
186 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作没有机械传动的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，应使用绝缘棒。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.10 | 0.5
187 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.6 | 0.5
188 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作人应按操作票填写的顺序逐项操作，每操作完一项，应检查确认后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。复查确认后，受令人应立即汇报发令人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.2 | 0.5
189 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，测量带电线路对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时，不应使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.4.1 | 0.5
190 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，若线路和设备带电，解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.4.2 | 0.5 |  |  |  | 测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，若线路和设备带电，解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴绝缘手套。
191 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，待砍剪的树木下面、倒树范围内不应有人通过或逗留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.3.1 | 0.5
192 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作，是指一人进行的操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.2.2 | 0.5
193 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中不应解锁；若需解锁，应待增派运维人员到现场，履行手续后处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.8 | 0.5
194 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作时，不应登高或登杆操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.13 | 0.5
195 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人巡视，不应攀登杆塔和配电变压器台架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.1.2 | 0.5
196 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，可以更改操作票，并向发令人报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.4 | 0.5 |  |  |  | 倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，不应更改操作票，应立即停止操作，并向发令人报告。
197 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时，巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.7 | 0.5 |  |  |  | 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时，不应巡视灾害现场。
198 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压配电网巡视时，不应触碰裸露带电部位。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.1.13 | 0.5
199 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种是动火执行人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.10.5 | 0.5
200 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票的审批人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票的审批人、消防监护人不应签发动火工作票。
201 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人、工作负责人、许可人、消防监护人、动火执行人应具备相同资质，在整个作业流程中应履行各自的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.1.1 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票各级审批人员和签发人、工作负责人、许可人、消防监护人、动火执行人应具备相应资质，在整个作业流程中应履行各自的安全责任。
202 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票可以代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票不应代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单。
203 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不应签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.7.6 | 0.5
204 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票签发人可以兼任动火工作负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。
205 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票至少应保存半年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.13.3 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票至少应保存1年。
206 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作完毕，现场检查确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.13.1 | 0.5
207 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业，尽可能地把动火时间和范围延长到最大限度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.11.3 | 0.5 |  |  |  | 尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。
208 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.1 | 0.5
209 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业超过有效期，原动火工作票由动火工作票签发人审核后可继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.8.2 | 0.5 |  |  |  | 动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。
210 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业间断或终结后，离开现场前应清理现场，确认无残留火种。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.7 | 0.5
211 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业现场的通排风应良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.6 | 0.5
212 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业中使用的机具、气瓶等应合格、完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.1.2 | 0.5
213 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，短时间退出防误操作闭锁装置，由配电运维班班长批准，并应按程序尽快投入。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.3.3 | 0.5
214 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，断路器（开关）与隔离开关（刀闸）无防误操作闭锁装置时，在拉开隔离开关（刀闸）前无需确认断路器（开关）已完全断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.9 | 0.5 |  |  |  | 断路器（开关）与隔离开关（刀闸）无防误操作闭锁装置时，在拉开隔离开关（刀闸）前应确认断路器（开关）已完全断开。
215 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，多人抬杠，应同肩，步调一致，起放电杆时应相互呼应协调。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.5 | 0.5
216 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火工作票的有效期为120h。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.8.1 | 0.5
217 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）必须到现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.12.1 | 0.5 |  |  |  | 二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。
218 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，发令人、受令人、操作人员（包括监护人）均应具备相同资质。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.4.4 | 0.5 |  |  |  | 发令人、受令人、操作人员（包括监护人）均应具备相应资质。
219 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，风力超过5级时，不应砍剪高出或接近带电线路的树木。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.3.7 | 0.5
220 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，负责检查现场消防安全措施的完善和正确是消防监护人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.10.4 | 0.5
221 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设黄灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.8 | 0.5 |  |  |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。
222 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  |  |  | 高处作业人员在转移作业位置时不应失去安全保护。
223 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.6 | 0.5 |  |  |  | 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。
224 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高度超过1.5m的作业，应使用安全带或采用其他可靠的安全措施，有脚手架或在有栏杆的场所作业也应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.2 | 0.5 |  |  |  | 在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。
225 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高空作业车（带斗臂）使用前应在预定位置空斗试操作一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
226 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压侧核相宜采用无线核相器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.3.3 | 0.5
227 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压侧核相应使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.3.2 | 0.5
228 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，更换配电变压器跌落式熔断器熔丝，应拉开低压侧开关（刀闸）和高压侧隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.8.5 | 0.5
229 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，机械锁应一把钥匙开一把锁，钥匙应编号并妥善保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.3.4 | 0.5
230 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，架空绝缘导线可视为绝缘设备，作业人员在做好相应的安全措施后可直接接触或接近。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.5.1 | 0.5 |  |  |  | 架空绝缘导线不应视为绝缘设备，作业人员或非绝缘工器具、材料不应直接接触或接近。
231 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，监护操作时，操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.3 | 0.5
232 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，监护操作时，其中对设备较为熟悉者做操作人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.2.1 a） | 0.5 |  |  |  | 监护操作时，其中对设备较为熟悉者做监护。
233 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）使用后应及时封存并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.8 | 0.5
234 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员不应使用解锁工具（钥匙）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.8 | 0.5 |  |  |  | 解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员不应擅自使用解锁工具（钥匙）。
235 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，进入变压器室工作前，应将变压器高压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.2.2 | 0.5 |  |  |  | 进入变压器室工作前，应将变压器高压侧短路接地，低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施。
236 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的单人操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.2.1 b） | 0.5 |  |  |  | 经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。
237 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，砍剪山坡树木应做好防止树木向下弹跳接近线路的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.3.4 | 0.5
238 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.3.5 | 0.5
239 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，砍剪树木应有人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.3.1 | 0.5
240 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，可以采用不动火的方法替代而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.2 | 0.5
241 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷电时，禁止无照明灯具巡线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.6 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，禁止巡线。巡线时不应泅渡。
242 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷雨时，应停止室内起重作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.1.6 | 0.5 |  |  |  | 雷雨时，应停止野外起重作业。
243 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，没有得到起重司机的同意，与工作无关人员不应登上起重机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.2.14 | 0.5 |  |  |  | 没有得到起重司机的同意，任何人不应登上起重机。
244 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，每份操作票只能用于一个操作任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.1 | 0.5
245 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上依次停送电的工作，可使用一张配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.2 d） | 0.5 |  |  |  | 配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上同时停送电的工作，可使用一张配电第一种工作票。
246 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电后，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不应触及线路和设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.14 | 0.5
247 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电站、开关站、箱式变电站等的钥匙至少应有三把，一把专供紧急时使用，一把专供运维人员使用。其他可以借给经批准的高压设备巡视人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或工作结束后立即交还。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.1.12 | 0.5
248 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电站、开关站的环网柜可以在低负荷的状态下更换熔断器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.3.1 | 0.5 |  |  |  | 环网柜应在不带负荷的状态下更换熔断器。
249 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起吊电杆等长物件应选择合理的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.2 | 0.5
250 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，不应设置中间指挥人员传递信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.1.2 | 0.5 |  |  |  | 起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。
251 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重工作在道路上施工应装设遮栏（围栏），并悬挂警告标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.1.8 | 0.5
252 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，不应存放大量易燃物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.2.13 | 0.5 |  |  |  | 起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，不应存放易燃物品。
253 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应设置专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.2.8 | 0.5 |  |  |  | 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。
254 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关安全规章制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.1.1 | 0.5
255 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重指挥信号应简明、统一、畅通，分工明确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.1.2 | 0.5
256 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重作业时，吊物上不应站人，作业人员不应利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.12 | 0.5
257 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.3.5 a） | 0.5
258 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，气瓶押运人员可坐在车厢内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.5 b） | 0.5 |  |  |  | 气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不应坐在车厢内。
259 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，汽车式起重机行驶时，上车操作室不应坐人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.4 | 0.5
260 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人在梯子上时，不应长距离移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.4.4 | 0.5 |  |  |  | 人在梯子上时，禁止移动梯子。
261 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.4.3 | 0.5
262 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若在格栅式的平台上工作，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.14 | 0.5
263 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，伸缩梯、多功能梯等存在活动部件的梯子在承重前，活动部件应处于锁定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.4.3 | 0.5
264 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用斗臂车修剪树木时，应采取措施防止树木倒向作业人员和车辆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.3.3 | 0.5
265 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业，移动车辆时，作业平台上载人不应超过1人（制造规定允许的除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.5 | 0.5 |  |  |  | 使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，需要移动车辆时，作业平台上不准载人（制造规定允许的除外）。
266 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
267 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用机械牵引杆件上山时，应将杆身绑牢，钢丝绳不应触磨岩石或坚硬地面，牵引路线两侧5m以内，不应有人逗留或通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.4 | 0.5
268 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的量程与被测设备相符。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.2 | 0.5 |  |  |  | 使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的电压等级与被测设备相符。
269 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防接地短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.7 | 0.5 |  |  |  | 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防相间短路。
270 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏（围栏），应在拆除遮栏（围栏）后立即进行。工作结束，应恢复遮栏（围栏）原状。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.5 | 0.5 |  |  |  | 测量时若需拆除遮栏（围栏），应在拆除遮栏（围栏）后立即进行。工作结束，应立即恢复遮栏（围栏）原状。
271 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，外单位到生产区域内动火时，动火工作票必须由设备运维管理单位签发和审批。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.7 | 0.5 |  |  |  | 外单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位签发和审批，也可由外单位和设备运维管理单位实行“双签发"。
272 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，为防止误登有电线路，作业人员攀登杆塔前，应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.8.6 d） | 0.5
273 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度，宜全过程录音。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.2 | 0.5
274 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，巡视人员在巡视过程中，若有必要移开遮栏时，应经相关人员同意，并保持高压线路和设备不停电时的安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.10 | 0.5 |  |  |  | 若有必要移开遮栏时，应经相关人员同意，有人监护，并保持高压线路和设备不停电时的安全距离。
275 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.9.1 | 0.5 |  |  |  | 一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格，并经本单位批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。
276 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为48h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.8.1 | 0.5 |  |  |  | 一级动火工作票的有效期为24h。
277 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一级动火作业，间断时间超过2h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.12.7 | 0.5
278 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一条配电线路（含线路上的设备及其分支线），或同一个电气连接部分的几条配电线路，或同（联）杆塔架设、同沟（槽）敷设的几条配电线路，可使用一张配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.2 a） | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，一条配电线路（含线路上的设备及其分支线，下同），或同一个电气连接部分的几条配电线路，或同（联）杆塔架设、同沟（槽）敷设且同时停送电的几条配电线路，可使用一张配电第一种工作票。
279 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用管子滚动搬运，上坡、下坡，均应对重物采取防止下滑的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.6 | 0.5
280 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.5 | 0.5
281 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，且必须手工签名。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.2 | 0.5 |  |  |  | 用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，并手工或电子签名。
282 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用汽车运输气瓶，气瓶可以顺车厢纵向放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.5 b） | 0.5 |  |  |  | 用汽车运输气瓶，气瓶不应顺车厢纵向放置，应横向放置并可靠固定。
283 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，有刀开关和熔断器的回路停电，应先取下熔断器，后拉开刀开关。送电操作顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.9.2 | 0.5 |  |  |  | 有刀开关和熔断器的回路停电，应先拉开刀开关，后取下熔断器。送电操作顺序与此相反。
284 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，有断路器（开关）和插拔式熔断器的回路停电，取下熔断器前，应先断开断路器（开关），并在负荷侧逐相验明确无电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.9.3 | 0.5
285 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，有总断路器（开关）和分路断路器（开关）的回路停电，应先断开总路断路器（开关），后断开分断路器（开关）。送电操作顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.9.1 | 0.5 |  |  |  | 有总断路器（开关）和分路断路器（开关）的回路停电，应先断开分路断路器（开关），后断开总断路器（开关）。送电操作顺序与此相反。
286 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，与工作无关人员不应在起重工作区域内行走或停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.11 | 0.5
287 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，遇有5级以上的大风时，不应露天进行起重工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.1.6 | 0.5 |  |  |  | 遇有6级以上的大风时，不应露天进行起重工作。
288 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，运输时，不应客货混装。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.2 | 0.5
289 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上焊接时应采取特殊安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.1 | 0.5 |  |  |  | 不应在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上焊接。
290 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无需报告值班调控人员或运维人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.5 | 0.5 |  |  |  | 在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应立即报告值班调控人员或运维人员。
291 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在杆塔上作业时，应使用安全带。使用有后备保护绳或速差自锁器的安全带时，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.2.3 b） | 0.5
292 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在高压回路上测量时，可以用导线从钳形电流表另接表计测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.4 | 0.5 |  |  |  | 在高压回路上测量时，不应用导线从钳形电流表另接表计测量。
293 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在配电站的带电区域内或邻近带电线路处，不应使用金属梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.3.7 | 0.5
294 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在有感应电压的线路上测量绝缘电阻前，应采取可靠绝缘措施后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.2.4 | 0.5 |  |  |  | 在有感应电压的线路上测量绝缘电阻前，应将相关线路停电。
295 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作，人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应保持安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.1.3 | 0.5
296 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作前，应检查确认台架与杆塔联结牢固、接地体完好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.1.1 | 0.5
297 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作前，应先断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，再断开低压侧的空气开关、刀开关，并对高低压侧验电、接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.1.2 | 0.5 |  |  |  | 柱上变压器台架工作前，应先断开低压侧的空气开关、刀开关，再断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，并对高低压侧验电、接地。
298 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作废的操作票应注明“作废”字样，未执行的操作票应注明“未执行”字样。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.6 | 0.5
299 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，登杆塔前，应做好哪些工作？ | \ | 1.核对线路名称和杆号。2.检查杆根、基础和拉线是否牢固。3.检查杆塔上是否有影响攀登的附属物。4.遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。5.检查登高工具、设施（如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等）是否完整牢靠。6.攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时，应采取防滑措施。7.攀登过程中应检查横向裂纹和金具锈蚀情况。 | 配电安规8.2.1 | \
300 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，对加挂机械锁是如何规定的？ | \ | 机械锁应一把钥匙开一把锁，钥匙应编号并妥善保管。下列三种情况应加挂机械锁：a）配电站、开关站未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关（刀闸）手柄和网门；b）当电气设备处于冷备用、网门闭锁失去作用时的有电间隔网门；c）设备检修时，回路中所有来电侧隔离开关（刀闸）的操作手柄。 | 配电安规7.2.3.4 | \
301 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，应做好哪些安全措施？ | \ | 环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险！”标示牌；在进线柜负荷开关的操作把手插入口加锁，并悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌；在进线柜接地刀闸的操作把手插入口加锁。 | 配电安规9.3.3 | \
302 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，哪些工作可以不用操作票？ | \ | 1.事故紧急处理。2.拉合断路器（开关）的单一操作。3.程序操作。4.低压操作。5.工作班组的现场操作。 | 配电安规7.2.5.2 | \
303 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，哪些项目应填入操作票内？ | \ | 1.拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器、接地刀闸等］，验电，装拆接地线，合上（安装）或断开（拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置，切换断路器（开关）、隔离开关（刀闸）控制方式，检验是否确无电压等。2.拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等］后检查设备的位置。3.停、送电操作，在拉合隔离开关（刀闸）或拉出、推入手车开关前，检查断路器（开关）确在分闸位置。4.在倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况。5.设备检修后合闸送电前，检查确认送电范围内接地刀闸已拉开、接地线已拆除。6.根据设备指示情况确定的间接验电和间接方法判断设备位置的检查项。 | 配电安规7.2.5.7 | \
304 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，应如何处置？ | \ | 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外；并迅速报告调度控制中心和上级，等候处理。处理前应防止人员接近接地或断线地点，以免跨步电压伤人。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的金属外壳时，应戴绝缘手套。 | 配电安规7.1.9 | \
305 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，如何通过间接方法判断设备操作后的位置？ | \ | 配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。确认该设备已操作到位至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。 | 配电安规7.2.6.7 | \
306 | 配电安规 | 配电一次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，同杆（塔）架设多回线路中部分线路停电的工作，为防止误登有电线路，应采取哪些措施？ | \ | 1.每基杆塔应设识别标记（色标、判别标帜等）和线路名称、杆号。2.工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记。3.工作负责人宣布开始工作前，应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误，验明线路确已停电并装设接地线。4.作业人员攀登杆塔前，应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误。5.攀登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。 | 配电安规8.8.6 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | A-保暖或防暑降温¦B-保暖¦C-防暑降温¦D-专人监护 | A | 配电安规19.1.9 | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应定期进行检查，每次使用前还应进行外观检查，确认（ ）部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重的机械或电灼伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。检查有疑问时，使用前应经试验合格。 | A-绝缘¦B-传动¦C-固定¦D-外壳 | A | 配电安规16.5.1 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，进入SF6配电装置室，应（ ）。 | A-先检测¦B-先通风¦C-使用防护用品¦D-先散热 | B | 配电安规7.1.11 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前，应断开被测设备所有可能来电的电源，验明无电压，确认设备无人工作。测量中他人不应（ ）。 | A-接近被测设备¦B-接触被测设备¦C-接触测试设备¦D-接近测试设备 | A | 配电安规13.3.2.1 | 1 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，至少应采取以下措施之一防止反送电（ ）。 | A-接地¦B-绝缘遮蔽¦C-在断开点加锁¦D-悬挂标示牌 | ABCD | 配电安规15.4.5 | 2 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设（ ），否则，作业人员应使用安全带。 | A-安全网¦B-防护栏杆¦C-防坠器¦D-脚手板 | AB | 配电安规19.1.11 | 2 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压电气工作，应采取措施防止误入相邻间隔、误碰相邻带电部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.1.4 | 0.5 |  | 保命题
8 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 高处作业人员在转移作业位置时不应失去安全保护。
9 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场工作开始前，应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的隔离措施正确完成。（ ）工作时，应仔细核对检修设备名称，严防走错位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规12.3.1 | 0.5 |  | 保命题
10 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  | 保命题
11 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）断路器（开关）前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。 | A-远方遥控操作¦B-合上¦C-就地操作¦D-拉开 | A | 配电安规7.2.7.2 | 1
12 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行（ ）。安全带应定期检验，不合格者不应使用。 | A-全面检查¦B-质量检测¦C-外观检查¦D-应力试验 | C | 配电安规19.2.3 | 1
13 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不填用工作票的低压电气工作可（ ）进行。 | A-两人¦B-三人¦C-单人¦D-单人监护 | C | 配电安规10.1.10 | 1
14 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，参加高处作业的人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；每（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-季¦B-年¦C-1.5年¦D-2年 | B | 配电安规19.1.3 | 1
15 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，测量线路绝缘电阻时，应在取得许可并通知（ ）后进行。 | A-变电运维人员¦B-工作负责人¦C-监控人员¦D-对侧 | D | 配电安规13.3.2.4 | 1
16 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，测量用的仪器、仪表应保存在（ ）的室内。 | A-明亮¦B-通风¦C-干燥¦D-阴凉 | C | 配电安规13.3.5 | 1
17 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电断、接低压导线（ ）。 | A-可单人操作¦B-先断开零线¦C-应有人监护¦D-后断开火线 | C | 配电安规10.2.1 | 1
18 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电设备附近测量绝缘电阻，（ ）应与设备的带电部分保持安全距离。 | A-测量人员¦B-绝缘电阻表¦C-测量引线¦D-测量人员和绝缘电阻表安放的位置 | D | 配电安规13.3.2.3 | 1
19 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应（ ），防止人员触电。 | A-加强监护¦B-将设备停电¦C-加挂临时接地¦D-采取隔离措施 | A | 配电安规13.3.2.3 | 1
20 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应（ ），查明带电原因，并作相应处理。 | A-检查接地装置¦B-断开上一级电源¦C-通知用户停电¦D-先接地 | B | 配电安规10.3.7 | 1
21 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作时，对指令有疑问时应向（ ）询问清楚无误后执行。 | A-工作负责人¦B-发令人¦C-工作许可人¦D-监护人 | B | 配电安规7.2.4.3 | 1
22 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作应具有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或（ ）（包括各种电子接线图）。 | A-模拟图¦B-电气图¦C-地理图¦D-接线图 | D | 配电安规7.2.3.1 | 1
23 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，不应更改操作票，应立即停止操作，并向（ ）报告。继续操作前应经发令人再行许可。任何人不应随意解除闭锁装置。 | A-单位领导¦B-发令人¦C-值班长¦D-调控人员 | B | 配电安规7.2.6.4 | 1
24 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压电气带电工作使用的工具应有（ ），其外裸露的导电部位应采取绝缘包裹措施。 | A-绝缘柄¦B-木柄¦C-塑料柄¦D-金属外壳 | A | 配电安规10.1.8 | 1
25 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取（ ）等遮蔽措施。 | A-胶带包裹¦B-绝缘包裹¦C-帆布遮盖¦D-剪断包裹 | B | 配电安规10.1.5 | 1
26 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压配电网中的开断设备应易于操作，并有明显的（ ）指示。 | A-仪表¦B-信号¦C-开断¦D-机械 | C | 配电安规10.1.2 | 1
27 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压装表接电时，（ ）。 | A-应先安装计量装置后接电¦B-应先接电后安装计量装置¦C-计量装置安装和接电的顺序无要求¦D-计量装置安装和接电应同时进行 | A | 配电安规10.3.4 | 1
28 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作，应至少（ ）人一组进行。 | A-两¦B-三¦C-四¦D-五 | A | 配电安规7.1.3 | 1
29 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电流互感器和电压互感器的二次绕组应有（ ）永久性的、可靠的保护接地。 | A-一点且仅有一点¦B-两点¦C-多点¦D-至少一点 | A | 配电安规12.2.1 | 1
30 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电容器柜内工作前，应断开电容器的电源，（ ）充分放电。 | A-逐相¦B-多相¦C-逐个¦D-多个 | A | 配电安规10.3.5 | 1
31 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二次侧核相时，应防止二次侧（ ）。 | A-断开¦B-短路或接地¦C-开路¦D-通电 | B | 配电安规13.3.3.4 | 1
32 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二次回路通电或耐压试验，（ ）应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作。 | A-加压前¦B-布置完安全措施后¦C-许可后¦D-布置安全措施期间 | A | 配电安规12.2.4 | 1
33 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，非运维人员进行的低压测量工作，宜填用（ ）。 | A-配电第一种工作票¦B-配电第二种工作票¦C-配电带电作业工作票¦D-低压工作票 | D | 配电安规10.3.9 | 1
34 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业，除有关人员外，他人不应在工作地点的下方通行或逗留，存在人员误入风险时应（ ）。 | A-设置遮栏（围栏）或其他保护装置¦B-设置遮栏¦C-设置围栏¦D-设置其他保护装置 | A | 配电安规19.1.14 | 1
35 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-盖板、安全网¦C-盖板、安全网或遮栏（围栏）¦D-专人监护 | C | 配电安规19.1.8 | 1
36 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在（ ）。 | A-牢固的构件上¦B-设备上¦C-设备外壳上¦D-横担上 | A | 配电安规19.1.6 | 1
37 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高低压同杆（塔）架设，在（ ）低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不应穿越。 | A-上层¦B-下层¦C-对侧¦D-邻近 | B | 配电安规10.2.4 | 1
38 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压侧核相宜采用（ ）核相器。 | A-有线¦B-无线¦C-专用¦D-数显 | B | 配电安规13.3.3.3 | 1
39 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压侧核相应使用相应等级的核相器，并（ ）进行。 | A-分别¦B-同时¦C-逐相¦D-同步 | C | 配电安规13.3.3.2 | 1
40 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压回路上使用钳形电流表的测量工作，非运维人员测量时，应（ ）。 | A-填用配电第一种工作票¦B-填用配电第二种工作票¦C-填用配电带电作业工作票¦D-按口头或电话命令执行 | B | 配电安规13.3.1.1 | 1
41 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压回路上使用钳形电流表的测量工作，至少应（ ）进行。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 配电安规13.3.1.1 | 1
42 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸时，不论是否与本工作有关，都应立即（ ），保持现状。 | A-停止工作¦B-报告运维人员¦C-报告领导¦D-报告调控人员 | A | 配电安规12.1.1 | 1
43 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作人员在现场工作过程中，遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸时，是本工作所引起，应保留现场并立即通知（ ）。 | A-工作负责人¦B-专业管理人员¦C-运维人员¦D-专责监护人 | C | 配电安规12.1.1 | 1
44 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作中，需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统时，应向调度控制中心或运维单位申请，临时停用前应经（ ）同意。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员或运维人员¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | B | 配电安规12.3.4 | 1
45 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时，应及时更改图纸，并按（ ）的图纸进行，工作前应隔离无用的接线，防止误拆或产生寄生回路。 | A-改动后¦B-改动前¦C-经审批后¦D-原设计 | C | 配电安规12.1.2 | 1
46 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线，其端部应（ ）。 | A-有绝缘套¦B-有标记¦C-用绝缘胶带绑扎¦D-带标签 | A | 配电安规13.3.2.2 | 1
47 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电变压器柜的（ ）应有防误入带电间隔的措施，新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。 | A-柜体¦B-后盖¦C-柜门¦D-操作把手 | C | 配电安规9.3.5 | 1
48 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电设备的防误操作闭锁装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经（ ）批准。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-公司¦D-工区 | D | 配电安规7.2.3.3 | 1
49 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电站的变压器室内工作，人体与10kV高压设备带电部分应保持（ ）m的安全距离。 | A-0.7¦B-1.0¦C-1.5¦D-3.0 | A | 配电安规9.3.4 | 1
50 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，日常巡视应穿（ ）。 | A-绝缘鞋¦B-雨靴¦C-运动鞋¦D-防穿刺鞋 | A | 配电安规7.1.1 | 1
51 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前后，应将被测设备（ ）。 | A-对地放电¦B-充电¦C-充、放电¦D-短接 | A | 配电安规13.3.2.1 | 1
52 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的（ ）与被测设备相符。 | A-量程¦B-规格¦C-电压等级¦D-参数 | C | 配电安规13.3.1.2 | 1
53 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯腿与地面的斜角度应在（ ），并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-65°-75°¦B-30°-40°¦C-45°-65°¦D-45°-55° | A | 配电安规19.4.2 | 1
54 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过2m，不应擅自将安全绳接长使用，如果需要使用坠落距离2m以上的安全绳应采用（ ） | A-缠绕使用¦B-自锁器或速差自控器¦C-停止使用¦D-采取减少长度的措施 | B | 配电安规19.2.5 | 1
55 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为（ ）。 | A-检修¦B-运行¦C-停运¦D-带电 | D | 配电安规10.1.9 | 1
56 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的（ ）上的不停电工作，可使用一张配电第二种工作票。 | A-不同配电线路或不同工作地点¦B-不同配电线路¦C-不同工作地点¦D-相邻配电线路 | A | 配电安规5.3.9.3a） | 1
57 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，巡视工作应由（ ）的人员担任。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-值班负责人¦D-有配电工作经验 | D | 配电安规7.1.1 | 1
58 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，夜间巡线应携带足够的（ ）。 | A-干粮¦B-照明用具¦C-急救药品¦D-防身器材 | B | 配电安规7.1.4 | 1
59 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倚靠式单梯应在距梯顶（ ）m处设限高标志。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | A | 配电安规19.4.2 | 1
60 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，灾害发生后，若需对配电线路、设备进行巡视，应得到（ ）批准。 | A-运维人员¦B-设备运维管理单位¦C-工作负责人¦D-值班调控人员 | B | 配电安规7.1.8 | 1
61 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧（ ）。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | A-短路或接地¦B-短路并接地¦C-开路¦D-过载 | A | 配电安规12.2.3 | 1
62 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-绝缘护套¦B-塑料护套¦C-隔热防磨套¦D-保护套 | C | 配电安规19.2.1 | 1
63 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时，（ ），要与运行设备保持一定距离，防止事故处理时通道不畅。 | A-不能堆放¦B-不能阻塞通道¦C-得到运维人员同意¦D-应放在指定地点 | B | 配电安规12.3.5 | 1
64 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ），并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-放倒，由一人搬运¦B-直立，由一人搬运¦C-放倒，由两人搬运¦D-直立，由两人搬运 | C | 配电安规9.3.7 | 1
65 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在全部或部分带电的运行屏（柜）上工作，应将检修设备与运行设备以（ ）隔开。 | A-红线¦B-明显的标志¦C-绝缘隔板¦D-布带 | B | 配电安规12.3.2 | 1
66 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜（ ）。 | A-采取停电工作方式¦B-采取带电工作方式¦C-使用低压工作票¦D-使用配电第二种工作票 | B | 配电安规15.4.4 | 1
67 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在坠落高度基准面（ ）m以上（含2m）可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 配电安规19.1.1 | 1
68 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，直接接触设备的电气测量，测量时，人体与10kV高压带电部位不应小于（ ）m的安全距离。夜间测量，应有足够的照明。 | A-0.6¦B-0.7¦C-1.0¦D-1.5 | B | 配电安规13.1.2 | 1
69 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作，若变压器的低压侧无法装设接地线，应采用（ ）措施。 | A-禁止工作¦B-加强监护¦C-拆除引线¦D-绝缘遮蔽 | D | 配电安规9.1.2 | 1
70 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员在接触运用中的二次设备箱体前，应（ ）确认其确无电压。 | A-用高压验电器¦B-用低压验电器或测电笔¦C-以手触试¦D-看带电显示 | B | 配电安规12.3.3 | 1
71 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）的二次回路变动时，应及时更改图纸，并按经审批后的图纸进行。 | A-继电保护装置¦B-配电自动化装置¦C-安全自动装置和仪表¦D-自动化监控系统 | ABCD | 配电安规12.1.2 | 2
72 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中，不应将回路的永久接地点断开。 | A-电流互感器¦B-电压互感器¦C-继电保护装置¦D-配电自动化装置 | AB | 配电安规12.2.1 | 2
73 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）等巡视工作，应至少两人一组进行。 | A-夜间¦B-电缆隧道¦C-事故或恶劣天气¦D-偏僻山区 | ABCD | 配电安规7.1.3 | 2
74 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）工作可以不用操作票。 | A-事故紧急处理¦B-拉合断路器（开关）的单一操作¦C-计划工作¦D-线路停电 | AB | 配电安规7.2.5.2 | 2
75 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带的挂钩或绳子（ ）。 | A-可挂在移动物件上¦B-满足GB30862要求的挂点装置上，防止脱落¦C-应采用高挂低用的方式¦D-应挂在结实牢固的构件上 | BCD | 配电安规19.2.2 | 2
76 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如（ ）、瓷横担、未经固定的转动横担、普通脚钉等。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-线路支柱绝缘子¦C-避雷器支柱绝缘子¦D-专为挂安全带用的钢丝绳 | ABC | 配电安规19.2.2 | 2
77 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应使用（ ）等不合格的机具和安全工器具。 | A-损坏¦B-变形¦C-有故障¦D-无编号 | ABC | 配电安规16.1.6 | 2
78 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，打开环网柜柜门前，应先（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-合上接地刀闸¦D-悬挂“止步，高压危险！”标示牌 | ABC | 配电安规9.3.2 | 2
79 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作的设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-名称¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 配电安规7.2.3.2 | 2
80 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作有（ ）两种方式。 | A-程序操作¦B-就地操作¦C-步骤操作¦D-遥控操作 | BD | 配电安规7.2.1.1 | 2
81 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，低压电气带电工作不应使用（ ）等工具。 | A-金属尺¦B-带绝缘柄螺丝刀¦C-锉刀¦D-带有金属物的毛刷、毛掸 | ACD | 配电安规10.1.8 | 2
82 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，低压电气工作前，应用（ ）检验检修设备、金属外壳和相邻设备是否有电。 | A-高压验电器¦B-低压验电器¦C-测试线¦D-测电笔 | BD | 配电安规10.1.3 | 2
83 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验（ ）是否有电。 | A-检修设备¦B-金属外壳¦C-相邻设备¦D-所有可能来电的各端 | ABC | 配电安规10.1.3 | 2
84 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应定期进行检查，每次使用前还应进行外观检查，确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重的机械或电灼伤痕等现象以及固定连接部分（ ）等现象。检查有疑问时，使用前应经试验合格。 | A-无松动¦B-无锈蚀¦C-无断裂¦D-无划痕 | ABC | 配电安规16.5.1 | 2
85 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电压互感器的二次回路通电试验时，应（ ），防止由二次侧向一次侧反送电。 | A-将电压互感器送电¦B-取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸¦C-将二次回路断开¦D-断开电压互感器二次侧永久性接地点 | BC | 配电安规12.2.5 | 2
86 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电源侧不停电更换电能表时，（ ）后进行。 | A-直接接入的电能表应将出线负荷断开¦B-经电流互感器接入的电能表应将电流互感器二次侧短路¦C-拉开电源侧开关¦D-降低负荷电流 | AB | 配电安规9.4.2 | 2
87 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，短路电流互感器二次绕组，应使用（ ），不应使用导线缠绕。 | A-铜线¦B-铝线¦C-短路片¦D-短路线 | CD | 配电安规12.2.2 | 2
88 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，二次回路通电或耐压试验，加压前应（ ）后，方可加压。 | A-通知调控人员¦B-通知运维人员和其他有关人员¦C-派专人到现场看守¦D-检查二次回路及一次设备上确无人工作 | BCD | 配电安规12.2.4 | 2
89 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，负控装置安装、维护和检修工作一般应停电进行，若需不停电进行，工作时应有防止（ ）的措施。 | A-感应电¦B-误碰运行设备¦C-误分闸¦D-误合闸 | BC | 配电安规9.4.4 | 2
90 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，高处作业应（ ）。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落的措施 | ABCD | 配电安规19.1.4 | 2
91 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工件、边角余料应（ ）。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-做好标记 | ABC | 配电安规19.1.13 | 2
92 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工作中，需临时停用（ ）时，应向调度控制中心或运维单位申请，临时停用前应经值班调控人员或运维人员同意。 | A-有关保护装置¦B-配电自动化装置¦C-安全自动装置¦D-自动化监控系统 | ABCD | 配电安规12.3.4 | 2
93 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，（ ）。 | A-进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险！”标示牌¦B-在进线柜负荷开关的操作把手插入口加锁¦C-在进线柜负荷开关的操作把手悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌¦D-在进线柜接地刀闸的操作把手插入口加锁 | ABCD | 配电安规9.3.3 | 2
94 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，计量、负控装置工作时，应有防止（ ）、电弧灼伤的措施。 | A-电流互感器二次侧开路¦B-电压互感器二次侧短路¦C-相间短路¦D-相对地短路 | ABCD | 配电安规9.4.1 | 2
95 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统（ ）前，应通知运维人员和有关人员，并指派专人到现场监视。 | A-做传动试验¦B-一次通电¦C-进行直流系统功能试验¦D-校验 | ABC | 配电安规12.4.1 | 2
96 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，继电保护、配电自动化装置、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流系统功能试验前，应（ ）。 | A-通知运维人员¦B-通知有关人员¦C-通知工作票签发人¦D-指派专人到现场监视 | ABD | 配电安规12.4.1 | 2
97 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，检验继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的工作人员，不应操作（ ）。 | A-运行中的设备¦B-信号系统¦C-保护压板¦D-试验仪器 | ABC | 配电安规12.4.2 | 2
98 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 配电安规7.2.6.7 | 2
99 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不应沿（ ）等攀爬。 | A-栏杆¦B-脚手杆¦C-梯子¦D-杆塔 | AB | 配电安规19.3.2 | 2
100 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，属于核相工作时应采取的安全措施有（ ）。 | A-核相工作应填用配电第二种工作票或操作票¦B-高压侧核相应使用相应电压等级的核相器，并逐相进行¦C-观测数据时，应注意保持头部与高压带电部分的安全距离¦D-二次侧核相时，应防止二次侧短路或接地 | ABD | 配电安规13.3.3 | 2
101 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，所有（ ）等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为带电。 | A-未接地¦B-未采取绝缘遮蔽¦C-未断开点加锁挂牌¦D-未装设围栏（遮拦） | ABC | 配电安规10.1.9 | 2
102 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受（ ）的总重量。 | A-所携带的工具¦B-所携带的材料¦C-设备¦D-作业人员 | ABD | 配电安规19.4.1 | 2
103 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，无论高压配电线路、设备是否带电，巡视人员不应单独（ ）遮栏。 | A-移开¦B-拆除¦C-装设¦D-越过 | AD | 配电安规7.1.10 | 2
104 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，箱式变电站的高压设备停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的（ ），验电、接地。 | A-断路器（开关）¦B-负荷开关¦C-隔离开关（刀闸）¦D-熔断器 | ABCD | 配电安规9.2.1 | 2
105 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（ ）。 | A-防护用具¦B-施工器具¦C-自救器具¦D-药品 | ACD | 配电安规7.1.4 | 2
106 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，腰带和保险带、绳（ ）。 | A-应有足够的机械强度¦B-材质应耐磨¦C-卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活¦D-外形应美观 | ABC | 配电安规19.2.5 | 2
107 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，由工作班组现场操作的（ ）需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。 | A-操作时间¦B-设备¦C-项目¦D-操作人员 | BCD | 配电安规7.2.5.3 | 2
108 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿（ ）。 | A-屏蔽服¦B-绝缘鞋¦C-防滑鞋¦D-绝缘靴 | BD | 配电安规7.1.4 | 2
109 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时，应采取的安全措施有（ ）。 | A-穿绝缘鞋（靴）或站在绝缘垫上¦B-戴绝缘手套¦C-不应触及其他设备¦D-观测钳形电流表数据时，应注意保持头部与带电部分的安全距离 | ABCD | 配电安规13.3.1.3 | 2
110 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在5级以上的大风以及（ ）、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雾 | ABCD | 配电安规19.1.10 | 2
111 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在带电设备周围不应使用（ ）进行测量。 | A-钢卷尺¦B-皮卷尺¦C-线尺（夹有金属丝者）¦D-绝缘测距尺 | ABC | 配电安规9.3.6 | 2
112 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，应采用（ ）等形式。 | A-工作票或派工单¦B-任务单¦C-工作记录¦D-口头、电话命令 | ABCD | 配电安规10.3.1 | 2
113 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在低压用电设备上停电工作前，应（ ），确保不误合。 | A-断开电源¦B-取下熔丝¦C-加锁或悬挂标示牌¦D-装设接地线 | ABC | 配电安规10.3.2 | 2
114 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，搬运试验设备时应防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规12.3.5 | 0.5
115 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不填用工作票的低压电气工作应双人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.1.10 | 0.5 |  |  |  | 不填用工作票的低压电气工作可单人进行。
116 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应带负荷断、接导线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.2.3 | 0.5
117 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，大风天气巡线，应沿线路上风侧前进，以免触及断落的导线。（ ）事故巡视应始终认为线路带电，保持安全距离。（ ）夜间巡线，应沿线路内侧进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.5 | 0.5 |  |  |  | 大风天气巡线，应沿线路上风侧前进，以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电，保持安全距离。夜间巡线，应沿线路外侧进行。
118 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电断、接低压导线应有人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.2.1 | 0.5
119 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电断开低压导线时，应先断开零线，后断开相线（火线）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.2.1 | 0.5 |  |  |  | 带电断开导线时，应先断开相线（火线）,后断开零线。
120 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中不应解锁；若需解锁，应待增派运维人员到现场，履行手续后处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.8 | 0.5
121 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人巡视，不应攀登杆塔和配电变压器台架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.1.2 | 0.5
122 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时，巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.7 | 0.5 |  |  |  | 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时，不应巡视灾害现场。
123 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压电气带电工作，应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.1.6 | 0.5
124 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压电气带电工作时，作业范围内电气回路的剩余电流动作保护装置应投入运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.1.7 | 0.5
125 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压电气带电工作应戴手套、护目镜（或防电弧面屏），并保持对地绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.1.1 | 0.5
126 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取胶布包裹等遮蔽措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.1.5 | 0.5 |  |  |  | 低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取绝缘包裹等遮蔽措施。
127 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压配电网巡视时，不应触碰裸露带电部位。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.1.13 | 0.5
128 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电流互感器和电压互感器工作中，可以将回路的永久接地点断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.2.1 | 0.5 |  |  |  | 电流互感器和电压互感器工作中，不应将回路的永久接地点断开。
129 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电气测量工作一般在良好天气时进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.1.4 | 0.5
130 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，防止由二次侧向一次侧反送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.2.5 | 0.5 |  |  |  | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸，防止由二次侧向一次侧反送电。
131 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电压互感器的二次回路通电试验时，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸，防止由一次侧向二次侧反送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.2.5 | 0.5 |  |  |  | 电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸，防止由二次侧向一次侧反送电。
132 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，断、合检修断路器（开关）前，应取得运维人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规12.4.2 | 0.5
133 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二次设备箱体应可靠接地且接地电阻应满足要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规12.1.3 | 0.5
134 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设黄灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.8 | 0.5 |  |  |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。
135 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.6 | 0.5 |  |  |  | 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。
136 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高空作业车（带斗臂）使用前应在预定位置空斗试操作一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
137 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，核相工作应填用配电第二种工作票或操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.3.1 | 0.5
138 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，计量、负控装置工作时，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.4.1 | 0.5
139 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，监护操作时，其中对设备较为熟悉者做操作人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.2.1a） | 0.5 |  |  |  | 监护操作时，其中对设备较为熟悉者做监护。
140 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，检验继电保护、配电自动化装置的工作人员，可以操作运行中的设备、信号系统、保护压板。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.4.2 | 0.5 |  |  |  | 检验继电保护、配电自动化装置的工作人员，不应操作运行中的设备、信号系统、保护压板。
141 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）使用后应及时封存并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.8 | 0.5
142 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员不应使用解锁工具（钥匙）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.8 | 0.5 |  |  |  | 解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员不应擅自使用解锁工具（钥匙）。
143 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷电时，禁止无照明灯具巡线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.6 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，禁止巡线。
144 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷电时，在保证安全的情况下，可以测量绝缘电阻及高压侧核相。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.1.5 | 0.5 |  |  |  | 雷电时，不应测量绝缘电阻及高压侧核相。
145 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电变压器测控装置二次回路上工作，应按低压带电工作进行，并采取措施防止电流互感器二次侧短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.3.8 | 0.5 |  |  |  | 配电变压器测控装置二次回路上工作，应按低压带电工作进行，并采取措施防止电流互感器二次侧开路。
146 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电后，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不应触及线路和设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.14 | 0.5
147 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，清扫运行中的二次设备和二次回路时，应使用防静电工具，并采取措施防止振动、误碰。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.3.5 | 0.5 |  |  |  | 清扫运行中的二次设备和二次回路时，应使用绝缘工具，并采取措施防止振动、误碰。
148 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人体可同时接触两根线头。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.2.2 | 0.5 |  |  |  | 人体不应同时接触两根线头。
149 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人在梯子上时，不应长距离移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.4.2 | 0.5 |  |  |  | 人在梯子上时，禁止移动梯子。
150 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.4.3 | 0.5
151 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，任何人不应解除闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.4 | 0.5 |  |  |  | 任何人不应随意解除闭锁装置。
152 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若在格栅式的平台上工作，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.14 | 0.5
153 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，伸缩梯、多功能梯等存在活动部件的梯子在承重前，活动部件应处于锁定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.4.3 | 0.5
154 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业，移动车辆时，作业平台上载人不应超过1人（制造规定允许的除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.5 | 0.5 |  |  |  | 使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，移动车辆时，作业平台上不准载人（制造规定允许的除外）。
155 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
156 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防接地短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.7 | 0.5 |  |  |  | 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防相间短路。
157 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏（围栏），应在拆除遮栏（围栏）后立即进行。工作结束，应恢复遮栏（围栏）原状。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.5 | 0.5 |  |  |  | 使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏（围栏）,应在拆除遮栏（围栏）后立即进行。工作结束，应立即恢复遮栏（围栏）原状。
158 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，同一高压配电站、开关站内，全部停电的工作，或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部分上的工作，可使用一张配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.2c） | 0.5 |  |  |  | 同一高压配电站、开关站内，全部停电的工作，或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作。
159 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，同一高压配电站、开关站内，在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作，可使用一张配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.3b） | 0.5 |  |  |  | 同一高压配电站、开关站内，在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作，可使用一张配电第二种工作票。
160 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场校验电流互感器、电压互感器应停电进行，试验时应有防止反送电、防止人员触电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.4.3 | 0.5
161 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，巡视人员在巡视过程中，若高压配电线路不带电，巡视人员可以单独移开或越过遮栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.10 | 0.5 |  |  |  | 巡视人员在巡视过程中，无论高压配电线路、设备是否带电，巡视人员不应单独移开或越过遮栏。
162 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，巡视人员在巡视过程中，若有必要移开遮栏时，应经相关人员同意，并保持高压线路和设备不停电时的安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.10 | 0.5 |  |  |  | 巡视人员在巡视过程中，若有必要移开遮栏时，应经相关人员同意，有人监护，并保持高压线路和设备不停电时的安全距离。
163 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，运维人员进行的低压测量工作，宜填用低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.3.9 | 0.5 |  |  |  | 非运维人员进行的低压测量工作，宜填用低压工作票。
164 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带电的电流互感器二次回路上工作，应采取措施防止电流互感器二次侧短路（光电流互感器除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.2.2 | 0.5 |  |  |  | 在带电的电流互感器二次回路上工作，应采取措施防止电流互感器二次侧开路（光电流互感器除外）。
165 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.3.6 | 0.5 |  |  |  | 在带电设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量。
166 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，不应采用口头、电话命令形式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规10.3.1 | 0.5 |  |  |  | 在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，应采用工作票或派工单、任务单、工作记录、口头、电话命令等形式。
167 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在低压用电设备上停电工作前，应验明确无电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.3.3 | 0.5
168 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在二次回路通电加压前应通知运维人员，得到运维人员许可后即可加压。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规12.2.4 | 0.5 |  |  |  | 在二次回路通电加压前应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作。
169 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无需报告值班调控人员或运维人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.5 | 0.5 |  |  |  | 发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应立即报告值班调控人员或运维人员。
170 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在高压回路上测量时，可以用导线从钳形电流表另接表计测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.4 | 0.5 |  |  |  | 在高压回路上测量时，不应用导线从钳形电流表另接表计测量。
171 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在配电柜（盘）内工作，相邻设备应全部停电或采取绝缘遮蔽措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规10.3.6 | 0.5
172 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在配电站的带电区域内或邻近带电线路处，不应使用金属梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.3.7 | 0.5
173 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，直接接触设备的电气测量，可单人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.1.2 | 0.5 |  |  |  | 直接接触设备的电气测量，应有人监护。
174 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，带电断、接低压导线，有哪些注意事项？ | \ | 1.应有人监护。2.断、接导线前应核对相线（火线）、零线。3.断开导线时，应先断开相线（火线），后断开零线。4.搭接导线时，顺序应相反。5.人体不应同时接触两根线头。6.不应带负荷断、接导线。 | 配电安规10.2.1、10.2.2、10.2.3 | \
175 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，电流互感器和电压互感器工作有哪些注意事项？ | \ | 1.电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中，不应将回路的永久接地点断开。2.在带电的电流互感器二次回路上工作，应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，不应用导线缠绕。3.在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。4.二次回路通电或耐压试验，加压前应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作。5.电压互感器的二次回路通电试验前，应将二次回路断开，并取下电压互感器高压熔断器或拉开电压互感器一次刀闸，防止由二次侧向一次侧反送电。 | 配电安规12.2.5 | \
176 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，工作人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸时，应当如何处理？ | \ | 遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸时，不论是否与本工作有关，都应立即停止工作，保持现状；继续工作前应查明原因，确认与本工作无关。若异常情况或断路器（开关）跳闸是本工作所引起，应保留现场并立即通知运维人员。 | 配电安规12.1.1 | \
177 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，哪些项目应填入操作票内？ | \ | 1.拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器、接地刀闸等］，验电，装拆接地线，合上（安装）或断开（拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置，切换断路器（开关）、隔离开关（刀闸）控制方式，检验是否确无电压等。2.拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等］后检查设备的位置。3.停、送电操作，在拉合隔离开关（刀闸）或拉出、推入手车开关前，检查断路器（开关）确在分闸位置。4.在倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况。5.设备检修后合闸送电前，检查确认送电范围内接地刀闸已拉开、接地线已拆除。6.根据设备指示情况确定的间接验电和间接方法判断设备位置的检查项。 | 配电安规7.2.5.7 | \
178 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,应如何处置？ | \ | 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外；并迅速报告调度控制中心和上级，等候处理。处理前应防止人员接近接地或断线地点，以免跨步电压伤人。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的金属外壳时，应戴绝缘手套。 | 配电安规7.1.9 | \
179 | 配电安规 | 配电二次运检专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，在继电保护、配电自动化装置、安全自动装置和仪表及自动化监控系统屏间的通道上安放试验设备时，有哪些注意事项？ | \ | 1.不能阻塞通道，要与运行设备保持一定距离，防止事故处理时通道不畅。2.搬运试验设备时应防止误碰运行设备，造成相关运行设备继电保护误动作。3.清扫运行中的二次设备和二次回路时，应使用绝缘工具，并采取措施防止振动、误碰。 | 配电安规12.3.5 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电断、接空载线路所接引线长度应适当，与周围接地构件、不同相带电体应有足够的安全距离，连接应牢固可靠。断、接时应有防止（ ）的措施。 | A-引线断裂¦B-引线脱落¦C-引线移动¦D-引线摆动 | D | 配电安规11.3.4 | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电断、接引线作业应戴护目镜，使用的安全带应有良好的（ ）。 | A-绝缘性能¦B-机械性能¦C-电气性能¦D-辅助性能 | A | 配电安规11.2.7 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在配电线路上采用绝缘杆作业法时，人体与带电体的最小距离10kV（海拔高度3000m及以下）不应小于（ ）m，此距离不包括人体活动范围。 | A-0.4¦B-0.5¦C-0.6¦D-0.7 | A | 配电安规11.2.1 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如（ ）、瓷横担、未经固定的转动横担、普通脚钉等。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-线路支柱绝缘子¦C-避雷器支柱绝缘子¦D-专为挂安全带用的钢丝绳 | ABC | 配电安规19.2.2 | 2 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业项目，应勘察配电线路（ ），并根据勘察结果确定带电作业方法、所需工具以及应采取的措施。 | A-是否符合带电作业条件¦B-同杆（塔）架设线路及其方位和电气间距¦C-作业现场条件和环境¦D-其他影响作业的危险点 | ABCD | 配电安规11.1.8 | 2 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中，与带电体间的安全距离不应小于（ ）m（10kV）、（ ）m（20kV）。 | A-0.9¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.5 | AB | 配电安规11.7.7 | 2 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电作业可以约时停用或恢复重合闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.2.6 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，带电作业不应约时停用或恢复重合闸。
8 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，断、接线路为空载电缆等容性负载时，应根据线路电容电流的大小，采用带电作业用消弧开关及操作杆等专用工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.3.6 | 0.5 |  | 保命题
9 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时不应失去安全保护。
10 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，10kV绝缘操作杆（海拔高度3000米及以下）最小有效绝缘长度为（ ）m。 | A-0.7¦B-0.4¦C-0.8¦D-0.5 | A | 配电安规11.2.10 | 1
11 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，10kV绝缘承力工具、绝缘绳索的（海拔高度3000米及以下）最小有效绝缘长度为（ ）m。 | A-0.7¦B-0.4¦C-0.8¦D-0.5 | B | 配电安规11.2.10 | 1
12 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行（ ）。安全带应定期检验，不合格者不应使用。 | A-全面检查¦B-质量检测¦C-外观检查¦D-应力试验 | C | 配电安规19.2.3 | 1
13 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不应（ ）断、接引线。 | A-带负荷¦B-带电¦C-停电¦D-无负荷 | A | 配电安规11.3.1 | 1
14 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（开关）及旁路断路器（开关）均在（ ）状态。 | A-运行¦B-断开¦C-合闸¦D-冷备用 | B | 配电安规11.5.4 | 1
15 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时，旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带（ ），并预留备用间隔。负荷电流应小于旁路系统额定电流。 | A-断路器（开关）¦B-隔离开关¦C-接地刀闸¦D-接地线 | A | 配电安规11.5.1 | 1
16 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时，旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器（开关），并预留备用间隔。负荷电流应（ ）旁路系统额定电流。 | A-大于¦B-等于¦C-小于¦D-不小于 | C | 配电安规11.5.1 | 1
17 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，参加高处作业的人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；每（ ）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-季¦B-年¦C-1.5年¦D-2年 | B | 配电安规19.1.3 | 1
18 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电、停电配合作业的项目，在带电、停电作业工序转换前，双方工作负责人应进行（ ），并确认无误。 | A-口头交代¦B-安全技术交接¦C-任务交接¦D-签字确认 | B | 配电安规11.2.17 | 1
19 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电断、接空载线路时，作业人员应戴护目镜，并应采取（ ）。 | A-防感应电措施¦B-绝缘隔离措施¦C-防护措施¦D-消弧措施 | D | 配电安规11.3.6 | 1
20 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前，应检查电缆所连接的（ ），确认电缆空载。 | A-开关设备状态¦B-电缆空载¦C-做好标志¦D-架空线路状态 | A | 配电安规11.3.7 | 1
21 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电接引线时触及未接通相的导线前，或带电断引线时触及已断开相的导线前，应采取（ ）。 | A-防感应电措施¦B-绝缘隔离措施¦C-防坠落措施¦D-断电措施 | A | 配电安规11.3.5 | 1
22 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电立、撤杆时，起重工器具、电杆与带电设备应始终保持有效的（ ）或隔离措施，并有防止起重工器具、电杆等的绝缘防护及遮蔽器具绝缘损坏或脱落的措施。 | A-安全距离¦B-穿绝缘靴¦C-绝缘遮蔽¦D-戴绝缘手套 | C | 配电安规11.6.3 | 1
23 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电立、撤杆时，应使用足够强度的（ ）作拉绳，控制电杆的起立方向。 | A-钢丝绳¦B-绝缘绳索¦C-尼龙绳¦D-非绝缘绳索 | B | 配电安规11.6.4 | 1
24 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电立、撤杆作业时，杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套，起重设备操作人员应（ ）。 | A-戴护目镜¦B-穿绝缘鞋或绝缘靴¦C-戴绝缘手套¦D-戴羊皮手套 | B | 配电安规11.6.2 | 1
25 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电作业的工作票签发人和工作负责人、专责监护人应具有（ ）。 | A-理论知识¦B-带电作业实践经验¦C-工作经验¦D-变电或线路第一种工作票签发人资格 | B | 配电安规11.1.3 | 1
26 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电作业工具使用前应根据（ ）校核机械强度，并满足规定的安全系数。 | A-使用要求¦B-工作负荷¦C-使用状态¦D-工作强度 | B | 配电安规11.8.2.2 | 1
27 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电作业监护人的监护范围不应超过（ ）作业点。 | A-相邻两个¦B-一定范围内¦C-一个¦D-两个 | C | 配电安规11.1.4 | 1
28 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电作业结束后，工作负责人应及时向（ ）汇报。 | A-值班调控人员或运维人员¦B-值班调控人员¦C-运维人员¦D-工作票签发人 | A | 配电安规11.1.5 | 1
29 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电作业期间，与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的，应征得（ ）的同意。 | A-工作票签发人¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-工作负责人 | D | 配电安规11.2.5 | 1
30 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，地电位作业人员不应直接向进入电场的作业人员传递非绝缘物件。上、下传递工具、材料均应使用（ ）绑扎，不应抛掷。 | A-钢丝¦B-扎带¦C-绝缘绳¦D-白布带 | C | 配电安规11.2.15 | 1
31 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | A-保暖或防暑降温¦B-保暖¦C-防暑降温¦D-专人监护 | A | 配电安规19.1.9 | 1
32 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于（ ）mm2。 | A-16¦B-20¦C-25¦D-30 | C | 配电安规11.5.3 | 1
33 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，短接故障线路、设备前，应确认故障已（ ）。 | A-消除¦B-隔离¦C-处理¦D-屏蔽 | B | 配电安规11.4.5 | 1
34 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体（导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等）应采取（ ）。 | A-绝缘隔离措施¦B-绝缘遮蔽措施¦C-绝缘措施¦D-辅助绝缘措施 | B | 配电安规11.2.8 | 1
35 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，风力大于5级，或湿度大于（ ）时，不宜带电作业。 | A-60%¦B-70%¦C-80%¦D-90% | C | 配电安规11.1.6 | 1
36 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业，除有关人员外，他人不应在工作地点的下方通行或逗留，存在人员误入风险时应（ ）。 | A-设置遮栏（围栏）或其他保护装置¦B-设置遮栏¦C-设置围栏¦D-设置其他保护装置 | A | 配电安规19.1.14 | 1
37 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-盖板、安全网¦C-盖板、安全网或遮栏（围栏）¦D-专人监护 | C | 配电安规19.1.8 | 1
38 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在（ ）。 | A-牢固的构件上¦B-设备上¦C-设备外壳上¦D-横担上 | A | 配电安规19.1.6 | 1
39 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压配电线路不应进行（ ）作业。 | A-中间电位¦B-等电位¦C-地电位¦D-带电 | B | 配电安规11.2.2 | 1
40 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止（ ）的后备保护措施。开断导线时不应两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。 | A-导线脱落¦B-导线断裂¦C-导线断股¦D-导线移动 | A | 配电安规11.2.12 | 1
41 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在（ ）或绝缘垫上，以防脏污和受潮。 | A-干燥的地面¦B-防潮的帆布¦C-彩条布¦D-纯棉布 | B | 配电安规11.8.2.4 | 1
42 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车操作人员应服从（ ）的指挥，作业时应注意周围环境及操作速度。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-指挥人员 | A | 配电安规11.7.4 | 1
43 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥，作业时应注意周围环境及（ ）。 | A-操作频率¦B-操作速度¦C-操作方法¦D-操作强度 | B | 配电安规11.7.4 | 1
44 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中，与带电体间的安全距离不应小于（ ）m（10kV）、1.0m（20kV）。 | A-0.9¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.5 | A | 配电安规11.7.7 | 1
45 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车工作中车体应使用不小于（ ）mm2的软铜线良好接地。 | A-16¦B-20¦C-25¦D-10 | A | 配电安规11.7.7 | 1
46 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于（ ）m（10kV）、1.2m（20kV），下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 | A-0.8¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.5 | B | 配电安规11.7.2 | 1
47 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车使用前应在预定位置（ ）试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | A-空斗¦B-载人¦C-模拟¦D-正式 | A | 配电安规11.7.6 | 1
48 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车应选择适当的工作位置，支撑应稳固可靠；机身倾斜度不应超过（ ）的规定，必要时应有防倾覆措施。 | A-有关技术¦B-安全规程¦C-操作技术¦D-制造厂 | D | 配电安规11.7.5 | 1
49 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘引流线或旁路电缆两端连接完毕且遮蔽完好后，应检测（ ）正常。 | A-绝缘情况¦B-连接情况¦C-通流情况¦D-电压情况 | C | 配电安规11.4.4 | 1
50 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，旁路带负荷更换开关设备的绝缘引流线的截面积和两端线夹的载流容量，应满足（ ）的要求。 | A-最大负荷电流¦B-额定开断电流¦C-最大短路电流¦D-开断容量 | A | 配电安规11.4.2 | 1
51 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，旁路电缆安装完毕后，应设置（ ）和“止步，高压危险！”标示牌，防止旁路电缆受损或行人靠近旁路电缆。 | A-警示标志¦B-明显标示¦C-安全围栏¦D-隔离措施 | C | 配电安规11.5.6 | 1
52 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，旁路电缆安装完毕后，应设置安全围栏和（ ）标示牌，防止旁路电缆受损或行人靠近旁路电缆。 | A-“禁止攀登，高压危险！”¦B-“从此进出！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“在此工作！” | C | 配电安规11.5.6 | 1
53 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，旁路电缆使用前应进行试验，试验后应（ ）。 | A-接地¦B-短路¦C-充分放电¦D-立即放电 | C | 配电安规11.5.5 | 1
54 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过2m，不应擅自将安全绳接长使用，如果需要使用坠落距离2m以上的安全绳应采用（ ）。 | A-缠绕使用¦B-自锁器或速差自控器¦C-停止使用¦D-采取减少长度的措施 | B | 配电安规19.2.5 | 1
55 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应耐磨，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过（ ）m。 | A-3¦B-2¦C-4¦D-5 | B | 配电安规19.2.5 | 1
56 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，值班调控人员或运维人员发现相关设备故障，应立即通知（ ）。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | D | 配电安规11.2.4 | 1
57 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-绝缘护套¦B-塑料护套¦C-隔热防磨套¦D-保护套 | C | 配电安规19.2.1 | 1
58 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在工作过程中，绝缘斗臂车的发动机不应熄火（电能驱动型除外）。接近和离开带电部位时，应由（ ）人员操作。 | A-下部¦B-操作台¦C-绝缘斗中¦D-非工作 | C | 配电安规11.7.4 | 1
59 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在坠落高度基准面（ ）m以上（含2m）可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 配电安规19.1.1 | 1
60 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离（遮蔽）措施。不应同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与（ ）。 | A-导电体¦B-绝缘子¦C-接地体¦D-工器具 | C | 配电安规11.2.9 | 1
61 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员进行换相工作转移前，应得到（ ）的同意。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-值班调控人员¦D-监护人 | D | 配电安规11.2.16 | 1
62 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，10kV及以下、20kV/35kV高压线路和设备不停电时的安全距离（ ）m。 | A-0.35¦B-0.6¦C-0.7¦D-1 | ABCD | 配电安规5.3.3 | 2
63 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，10kV配电线路采用绝缘操作杆作业法在海拔高度H≦3000或3000<H≦4500时人体与带电体的最小安全距离（ ）m。 | A-0.6¦B-0.7¦C-0.8¦D-0.9 | BC | 配电安规11.2.10 | 2
64 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带的挂钩或绳子（ ）。 | A-可挂在移动物件上¦B-满足GB 30862要求的挂点装置上，防止脱落¦C-应采用高挂低用的方式¦D-应挂在结实牢固的构件上 | BCD | 配电安规19.2.2 | 2
65 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应使用有（ ）的带电作业装备、工具。 | A-损坏¦B-受潮¦C-变形¦D-失灵 | ABCD | 配电安规11.8.2.5 | 2
66 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作绝缘工具时应戴（ ）的手套。 | A-清洁¦B-干净¦C-整洁¦D-光滑 | AB | 配电安规11.8.2.5 | 2
67 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电断、接导线有哪些要求（ ）。 | A-不应带负荷断、接引线¦B-不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列¦C-带电断、接空载线路所接引线长度应充足¦D-断、接时应有防止引线移动的措施 | AB | 配电安规11.3（11.3.1/11.3.2/11.3.4） | 2
68 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电断、接空载线路时，作业人员应（ ）。 | A-穿绝缘靴¦B-戴绝缘手套¦C-带护目镜¦D-采取消弧措施 | CD | 配电安规11.3.6 | 2
69 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电断、接空载线路所接引线长度应适当，与（ ）应有足够的安全距离，连接应牢固可靠。 | A-周围接地构件¦B-带电线路¦C-作业人员¦D-不同相带电体 | AD | 配电安规11.3.4 | 2
70 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电接入架空线路与空载电缆线路的连接引线之前，应确认（ ），并与负荷设备断开。 | A-电缆线路试验合格¦B-架空线路空载¦C-对侧电缆终端连接完好¦D-接地已拆除 | ACD | 配电安规11.3.8 | 2
71 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电立、撤杆作业前，应检查作业点两侧（ ）是否固定牢靠，必要时应采取加固措施。 | A-电杆¦B-地锚¦C-导线¦D-其他带电设备 | ACD | 配电安规11.6.1 | 2
72 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电立、撤杆作业时，杆根作业人员应（ ），起重设备操作人员应穿绝缘鞋或绝缘靴。 | A-戴护目镜¦B-穿绝缘靴¦C-穿绝缘鞋¦D-戴绝缘手套 | BD | 配电安规11.6.2 | 2
73 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业，应穿戴绝缘防护用具包括（ ）。 | A-绝缘服或绝缘披肩或绝缘袖套¦B-绝缘手套、绝缘鞋¦C-绝缘安全帽¦D-绝缘梯 | ABC | 配电安规11.2.7 | 2
74 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业的（ ）应具有带电作业实践经验。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-到岗到位人员 | ABC | 配电安规11.1.3 | 2
75 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业的工作票签发人和作业人员参加相应作业前，应经（ ）。 | A-集中培训¦B-考试合格¦C-单位批准¦D-专门培训 | BCD | 配电安规11.1.3 | 2
76 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业的规定适用于在海拔1000m及以下交流10（20）kV的高压配电线路上，采用（ ）进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。 | A-绝缘杆作业法¦B-绝缘梯作业法¦C-绝缘手套作业法¦D-绝缘车作业法 | AC | 配电安规11.1.1 | 2
77 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业工具应（ ），并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。 | A-绝缘良好¦B-连接牢固¦C-转动灵活¦D-表面光滑 | ABC | 配电安规11.8.2.1 | 2
78 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业过程中若遇天气突然变化，有可能危及人身及设备安全时，应立即（ ）。 | A-停止工作¦B-撤离人员¦C-恢复设备正常状况¦D-或采取临时安全措施 | ABCD | 配电安规11.1.7 | 2
79 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业期间，与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的，应征得（ ）的同意；（ ）前，带电作业人员应撤离带电部位。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-倒闸操作¦D-工作票签发人 | AC | 配电安规11.2.5 | 2
80 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业时不应使用非绝缘绳索（ ）。 | A-棉纱绳¦B-绝缘绳¦C-白棕绳¦D-棉纶或丙纶绳¦E-钢丝绳 | ACE | 配电安规11.2.11 | 2
81 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由（ ）履行许可手续。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | AB | 配电安规11.1.5 | 2
82 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业应在良好天气下进行，作业前应进行（ ）测量。 | A-风速¦B-湿度¦C-温度¦D-气压 | AB | 配电安规11.1.6 | 2
83 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业有下列情况之一者，应停用重合闸，并不应强送电：（ ） | A-中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业；¦B-中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业；¦C-工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。¦D-不应约时停用或恢复重合闸。 | ABCD | 配电安规11.2.6 | 2
84 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带负荷更换高压隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器，安装绝缘引流线时应防止（ ）。 | A-跌落式熔断器意外合上¦B-高压隔离开关（刀闸）意外合上¦C-高压隔离开关（刀闸）意外断开¦D-跌落式熔断器意外断开 | CD | 配电安规11.4.3 | 2
85 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，斗上双人带电作业，不应同时在（ ）作业。 | A-不同相¦B-不同电位¦C-同相¦D-同电位 | AB | 配电安规11.2.14 | 2
86 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，对（ ）且依次进行的多条配电线路上的带电作业，可使用一张配电带电作业工作票。 | A-同一电压等级¦B-同类型¦C-相同安全措施¦D-同时停送电 | ABC | 配电安规5.3.9.4 | 2
87 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，高处作业应（ ）。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落的措施 | ABCD | 配电安规19.1.4 | 2
88 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工件、边角余料应（ ）。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-做好标记 | ABC | 配电安规19.1.13 | 2
89 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，关于带电作业监护，下列说法正确的是（ ）。 | A-监护人不应直接操作¦B-监护的范围不应超过一个作业点¦C-复杂或高杆塔作业，必要时应增设专责监护人¦D-带电作业应有人监护 | ABCD | 配电安规11.1.4 | 2
90 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于（ ）m（10kV）、（ ）m（20kV），下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 | A-0.8¦B-1.0¦C-1.2¦D-1.5 | BC | 配电安规11.7.2 | 2
91 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压（ ）系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。 | A-传动¦B-回转¦C-升降¦D-伸缩 | ABCD | 配电安规11.7.6 | 2
92 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，开工前，（ ）应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应修正、完善相应的安全措施。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | AB | 配电安规5.2.5 | 2
93 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，旁路电缆安装完毕后，应设置（ ）标示牌，防止旁路电缆受损或行人靠近旁路电缆。 | A-安全围栏¦B-安全警示线¦C-“止步，高压危险”¦D-“有电危险” | AC | 配电安规11.5.6 | 2
94 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，旁路电缆终端与环网柜（分支箱）连接前应进行外观检查，绝缘部件表面应（ ），并确认环网柜（分支箱）柜体可靠接地。 | A-清洁¦B-干燥¦C-无绝缘缺陷¦D-光滑 | ABC | 配电安规11.5.2 | 2
95 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不应沿（ ）等攀爬。 | A-栏杆¦B-脚手杆¦C-梯子¦D-杆塔 | AB | 配电安规19.3.2 | 2
96 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，使用带电作业新项目或研制的新工具前，应进行试验论证，确认安全可靠，并制定出相应的（ ），经本单位批准。 | A-操作工艺方案¦B-使用说明书¦C-技术规程¦D-安全技术措施 | AD | 配电安规11.1.9 | 2
97 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，腰带和保险带、绳（ ）。 | A-应有足够的机械强度¦B-材质应耐磨¦C-卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活¦D-外形应美观 | ABC | 配电安规19.2.5 | 2
98 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，用绝缘引流线或旁路电缆短接设备前，应闭锁断路器（开关）跳闸回路，短接时应核对相位，载流设备应处于（ ）或（ ）。 | A-正常通流¦B-合闸位置¦C-空载状态¦D-分闸位置 | AB | 配电安规11.4.1 | 2
99 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，运输过程中，带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内，以防（ ）。 | A-受潮¦B-损伤¦C-丢失¦D-晃动 | AB | 配电安规11.8.2.3 | 2
100 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在5级以上的大风以及（ ）、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雾 | ABCD | 配电安规19.1.10 | 2
101 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，工作负责人发现或获知相关设备发生故障，应（ ），并立即与值班调控人员或运维人员取得联系。 | A-继续工作¦B-立即停止工作¦C-撤离人员¦D-检查原因 | BC | 配电安规11.2.4 | 2
102 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，若线路突然停电，作业人员应视线路仍然带电。工作负责人应尽快与（ ）联系，值班调控人员或运维人员未与工作负责人取得联系前不应强送电。 | A-调度控制中心¦B-设备运维管理单位¦C-工区¦D-工程师 | AB | 配电安规11.2.3 | 2
103 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在跨越处（ ）带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作前，应制定可靠的安全技术措施，并经本单位批准。 | A-下方¦B-附近¦C-两侧¦D-临近 | AD | 配电安规11.2.13 | 2
104 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设（ ），否则，作业人员应使用安全带。 | A-安全网¦B-防护栏杆¦C-防坠器¦D-脚手板 | AB | 配电安规19.1.11 | 2
105 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，作业前，应做好安全风险辨识。作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-防范措施¦C-技术措施¦D-紧急处理措施 | ABD | 配电安规4.4.1 | 2
106 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应带负荷断、接引线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.3.1 | 0.5
107 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.3.2 | 0.5
108 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（开关）及旁路断路器（开关）均在合闸状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.5.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前，应确认两侧备用间隔断路器（开关）及旁路断路器（开关）均在断开状态。
109 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时，旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器（开关），并预留备用间隔。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.5.1 | 0.5
110 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.8.2.5 | 0.5
111 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电断、接空载线路前，应确认后端所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）已合上，变压器、电压互感器已退出运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.3.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，带电断、接空载线路前，应确认后端所有断路器（开关）、隔离开关（刀闸）已断开，变压器、电压互感器已退出运行。
112 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电断、接引线作业应戴护目镜，使用的安全带应有良好的绝缘性能。带电作业过程中，不应摘下绝缘防护用具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.2.7 | 0.5
113 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前，应检查电缆所连接的开关设备状态，确认电缆不带电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.3.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前，应检查电缆所连接的开关设备状态，确认电缆空载。
114 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电接引线时触及未接通相的导线前，或带电断引线时触及已断开相的导线前，应采取隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，带电接引线时触及未接通相的导线前，或带电断引线时触及已断开相的导线前，应采取防感应电措施。
115 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电立、撤杆作业前，应检查作业点电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠，必要时应采取加固措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.6.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，带电立、撤杆作业前，应检查作业点两侧电杆、导线及其他带电设备是否固定牢靠，必要时应采取加固措施。
116 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电立、撤杆作业时，起重设备操作人员在作业过程中可以根据工作需要离开操作位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.6.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，带电立、撤杆作业时，起重设备操作人员在作业过程中不应离开操作位置。
117 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度，并满足规定的安全系数。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.8.2.2 | 0.5
118 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电作业期间，与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的，应征得调控中心的同意，倒闸操作前，带电作业人员应撤离带电部位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，带电作业期间，与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的，应工作负责人的同意，倒闸操作前，带电作业人员应撤离带电部位。
119 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，带电作业时不应使用非绝缘绳索（如棉纱绳、白棕绳、钢丝绳等）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.2.11 | 0.5
120 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，地电位作业人员不应直接向进入电场的作业人员传递绝缘物件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.2.15 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，地电位作业人员不应直接向进入电场的作业人员传递非绝缘物件。
121 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于16mm2。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.5.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆旁路作业，旁路电缆屏蔽层应在两终端处引出并可靠接地，接地线的截面积不宜小于25mm2。
122 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，斗上双人带电作业，不应同时在不同相或不同电位作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.2.14 | 0.5
123 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，短接故障线路、设备前，应确认故障已屏蔽。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.4.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，短接故障线路、设备前，应确认故障已隔离。
124 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，对同一电压等级、同类型且依次进行的多条配电线路上的带电作业，可使用一张配电带电作业工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规5.3.9.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，对同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的多条配电线路上的带电作业，可使用一张配电带电作业工作票。
125 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应报废处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.8.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时，应及时处理，使用前应经试验或检测合格。
126 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设黄灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.8 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。
127 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。
128 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高空作业车（带斗臂）使用前应在预定位置空斗试操作一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
129 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压配电带电作业，填用配电带电作业工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规5.3.4 | 0.5
130 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压配电线路不应进行地电位作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.2.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，高压配电线路不应进行等电位作业。
131 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.2.12 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，更换绝缘子、移动或开断导线的作业，应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时不应两相及以上同时进行，开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。
132 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，工作负责人在带电作业开始前，应与值班调控人员或运维人员联系。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.1.5 | 0.5
133 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的帆布或绝缘垫上，以防脏污和受潮。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.8.2.4 | 0.5
134 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车使用前应在预定位置空斗试操作一次，确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活，制动装置可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.7.6 | 0.5
135 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘斗臂车应选择适当的工作位置，支撑应稳固可靠；机身倾斜度不应超过有关技术规定，必要时应有防倾覆措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.7.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，绝缘斗臂车应选择适当的工作位置，支撑应稳固可靠；机身倾斜度不应超过制造厂的规定，必要时应有防倾覆措施。
136 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘斗不应超载工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.7.3 | 0.5
137 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绝缘引流线或旁路电缆两端连接完毕且遮蔽完好后，应检测通流情况正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.4.4 | 0.5
138 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，旁路带负荷更换开关设备的绝缘引流线的截面积和两端线夹的载流容量，应满足最大允许电流的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.4.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，旁路带负荷更换开关设备的绝缘引流线的截面积和两端线夹的载流容量，应满足最大负荷电流的要求。
139 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，旁路电缆使用前应进行检查，试验后应充分放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.5.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，旁路电缆使用前应进行试验，试验后应充分放电。
140 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，旁路电缆终端与环网柜（分支箱）连接，若选用螺栓式旁路电缆终端，应确认接入间隔的断路器（开关）已断开并接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.5.2 | 0.5
141 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气，不应带电作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.1.6 | 0.5
142 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若在格栅式的平台上工作，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.14 | 0.5
143 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用带电作业新项目或研制的新工具前，应进行理论论证，确认安全可靠，并制定出相应的操作工艺方案和安全技术措施，经本单位批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.1.9 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，使用带电作业新项目或研制的新工具前，应进行试验论证，确认安全可靠，并制定出相应的操作工艺方案和安全技术措施，经本单位批准。
144 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业，移动车辆时，作业平台上载人不应超过1人（制造规定允许的除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业，移动车辆时，作业平台上不应载人（制造规定允许的除外）。
145 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
146 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用绝缘引流线或旁路电缆短接设备前，应闭锁断路器（开关）跳闸回路，短接时应核对相位，载流设备应处于正常通流或合闸位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.4.1 | 0.5
147 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，若线路突然停电，工作负责人应尽快与调度控制中心或设备运维管理单位联系，值班调控人员或运维人员未与工作负责人取得联系前不应强送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.2.3 | 0.5
148 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，若线路突然停电，作业人员应视线路仍然带电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.2.3 | 0.5
149 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在跨越处上方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作前，应制定可靠的安全技术措施，并经本单位批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规11.2.13 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在跨越处下方或邻近带电线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作前，应制定可靠的安全技术措施，并经本单位批准。
150 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离（遮蔽）措施。不应同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与接地体。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规11.2.9 | 0.5
151 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.2.4 | 0.5
152 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，带电作业有哪些情况，应停用重合闸，并不应强送电？ | \ | 1.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业；2.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业；3.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业；4.不应约时停用或恢复重合闸。 | 配电安规11.2.6 | \
153 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，对于参加带电作业的人员，有哪些要求？ | \ | 1.带电作业的工作票签发人和作业人员参加相应作业前，应经专门培训、考试合格、单位批准；2. 带电作业的工作票签发人和工作负责人、专责监护人应具有带电作业实践经验。 | 配电安规11.1.3 | \
154 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，配电带电作业对天气有哪些要求？ | \ | 1.带电作业应在良好天气下进行，作业前应进行风速和湿度测量；2.风力大于5级，或湿度大于80％时，不宜带电作业；3.若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气，不应带电作业；4.带电作业过程中若遇天气突然变化，有可能危及人身及设备安全时，应立即停止工作，撤离人员，恢复设备正常状况，或采取临时安全措施。 | 配电安规11.1.6、11.1.7 | \
155 | 配电安规 | 配电带电专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，若线路突然停电，如何处置？ | \ | 1.在带电作业过程中，若线路突然停电，作业人员应视线路仍然带电；2.工作负责人应尽快与调度控制中心或设备运维管理单位联系，值班调控人员或运维人员未与工作负责人取得联系前不应强送电。 | 配电安规11.2.3 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | A-断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）¦B-负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）¦C-断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）¦D-负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | A | 配电安规7.2.6.6 | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设柱上开关（包括柱上断路器、柱上负荷开关）的配电线路停电，应（ ）。送电操作顺序与此相反。 | A-先断开柱上开关，后拉开隔离开关（刀闸）¦B-先拉开隔离开关（刀闸），后断开柱上开关¦C-先停主线开关，后停支线柱上开关¦D-先停支线柱上开关，后停主线开关 | A | 配电安规7.2.8.1 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，有断路器（开关）和插拔式熔断器的回路停电，取下熔断器前，应先断开断路器（开关），并在（ ）逐相验明确无电压。 | A-母线侧¦B-负荷侧¦C-断路器侧¦D-电缆侧 | B | 配电安规7.2.9.3 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作前，应核对（ ）。 | A-线路走向¦B-设备双重名称¦C-设备状态¦D-线路名称 | BCD | 配电安规7.2.6.1 | 2 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装卸高压熔断器，应戴护目镜和绝缘手套。必要时使用（ ）。 | A-绝缘操作杆¦B-螺丝刀¦C-绝缘垫¦D-绝缘夹钳 | AD | 配电安规7.2.6.11 | 2 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作，应（ ）。 | A-断开分布式电源并网点的断路器（开关）¦B-断开分布式电源并网点的隔离开关（刀闸）或熔断器¦C-在用户侧接地¦D-在电网侧接地 | ABD | 配电安规15.4.3 | 2 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作时，不应登高或登杆操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.13 | 0.5 |  | 保命题
8 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电后，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不应触及线路和设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.14 | 0.5 |  | 保命题
9 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作柱上充油断路器（开关）或与柱上充油设备同杆（塔）架设的断路器（开关）时，应防止充油设备爆炸伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.8.4 | 0.5 |  | 保命题
10 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，具备条件的设备可进行（ ）操作，即应用可编程计算机进行的自动化操作。 | A-就地¦B-远方¦C-程序¦D-遥控 | C | 配电安规7.2.1.2 | 1
11 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的监护操作，监护人应是同一单位的（ ）。 | A-检修人员¦B-设备运维人员¦C-工作负责人¦D-检修人员或设备运维人员 | D | 配电安规7.2.2.1b） | 1
12 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，检修人员操作的设备和接、发令程序及安全要求应由（ ）批准，并报相关部门和调度控制中心备案。 | A-公司¦B-工区¦C-设备运维管理单位¦D-安监部 | C | 配电安规7.2.2.1b） | 1
13 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若有可靠的确认和自动记录手段，可实行（ ）操作。 | A-远方单人¦B-远方¦C-单人¦D-程序 | A | 配电安规7.2.2.2a） | 1
14 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作应具有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或（ ）（包括各种电子接线图）。 | A-模拟图¦B-电气图¦C-地理图¦D-接线图 | D | 配电安规7.2.3.1 | 1
15 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电设备的防误操作闭锁装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经（ ）批准。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-公司¦D-工区 | D | 配电安规7.2.3.3 | 1
16 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，短时间退出防误操作闭锁装置，由（ ）批准，并应按程序尽快投入。 | A-工区¦B-配电运维班班长¦C-调度控制中心¦D-防误专责人 | B | 配电安规7.2.3.3 | 1
17 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，设备检修时，回路中所有（ ）隔离开关（刀闸）的操作手柄，应加挂机械锁。 | A-来电侧¦B-受电侧¦C-两侧¦D-负荷侧 | A | 配电安规7.2.3.4c） | 1
18 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时，（ ）应录音并做好记录。 | A-低压指令¦B-高压指令¦C-所有指令¦D-单项指令 | B | 配电安规7.2.4.2 | 1
19 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作时，对指令有疑问时应向（ ）询问清楚无误后执行。 | A-工作负责人¦B-发令人¦C-工作许可人¦D-监护人 | B | 配电安规7.2.4.3 | 1
20 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压电气设备倒闸操作一般应由（ ）填用配电倒闸操作票。 | A-操作人员¦B-工作负责人¦C-监护人员¦D-检修人员 | A | 配电安规7.2.5.1 | 1
21 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的（ ），分别手工或电子签名。 | A-操作项目¦B-操作时间¦C-操作设备¦D-注意事项 | A | 配电安规7.2.5.4 | 1
22 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，已操作的操作票应注明“（ ）”字样。操作票至少应保存1年。 | A-已操作¦B-已执行¦C-合格¦D-已终结 | B | 配电安规7.2.5.6 | 1
23 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，不应更改操作票，应立即停止操作，并向（ ）报告。继续操作前应经发令人再行许可。任何人不应随意解除闭锁装置。 | A-单位领导¦B-发令人¦C-值班长¦D-调控人员 | B | 配电安规7.2.6.4 | 1
24 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，（ ）。继续操作前应经发令人再行许可。 | A-不应更改操作票，应立即停止操作，并向发令人报告¦B-应立即停止操作，并向发令人报告¦C-不应更改操作票，应立即停止操作¦D-应立即向发令人报告 | A | 配电安规7.2.6.4 | 1
25 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，不应更改操作票，应立即停止操作，并向发令人报告。继续操作前应经发令人再行许可。（ ）不应随意解除闭锁装置。 | A-许可人¦B-发令人¦C-值长¦D-任何人 | D | 配电安规7.2.6.4 | 1
26 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，通过间接方法判断操作后的设备位置时，确认该设备已操作到位至少应有两个（ ）指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。 | A-非同样构造或非同源的¦B-同样原理或同源的¦C-非同样原理或非同源的¦D-非同样原理或非同期的 | C | 配电安规7.2.6.7 | 1
27 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，若遇特殊情况需解锁操作，使用解锁工具（钥匙）解锁前，应经设备运维管理部门防误操作闭锁装置专责人或（ ）指定并经公布的人员到现场核实无误并签字，并由运维人员告知值班调控人员。 | A-公司¦B-调控部门¦C-设备运维管理部门¦D-设备检修管理部门 | C | 配电安规7.2.6.8 | 1
28 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，断路器（开关）与隔离开关（刀闸）无防误操作闭锁装置时，在拉开隔离开关（刀闸）前应（ ）。 | A-确认断路器（开关）操作电源已完全断开¦B-确认断路器（开关）已完全断开¦C-确认断路器（开关）机械指示正常¦D-确认无负荷电流 | B | 配电安规7.2.6.9 | 1
29 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）时，不应就地倒闸操作和更换熔丝。 | A-大风¦B-雷电¦C-大雨¦D-大雪 | B | 配电安规7.2.6.12 | 1
30 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，实行远方遥控操作、程序操作的设备、项目，需经（ ）批准。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-本单位¦D-专责监护人 | C | 配电安规7.2.7.1 | 1
31 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）断路器（开关）前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。 | A-远方遥控操作¦B-合上¦C-就地操作¦D-拉开 | A | 配电安规7.2.7.2 | 1
32 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，远方遥控操作继电保护软压板，确认该压板已操作到位至少应有（ ）指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。 | A-两个¦B-三个¦C-四个¦D-一个 | A | 配电安规7.2.7.3 | 1
33 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电变压器停电，应（ ）。送电操作顺序与此相反。 | A-先拉开高压侧熔断器，后拉开低压侧开关（刀闸）¦B-先拉开低压侧开关（刀闸），后拉开高压侧熔断器¦C-先拉开低压侧分路开关，后拉开低压侧总开关¦D-先拉开低压侧总开关，后拉开低压侧分路开关 | B | 配电安规7.2.8.2 | 1
34 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，拉跌落式熔断器、隔离开关（刀闸），应（ ）。合跌落式熔断器、隔离开关（刀闸）的顺序与此相反。 | A-先拉开两边相，后拉开中相¦B-先拉开中相，后拉开两边相¦C-先拉开左边相，后拉开中相¦D-先拉开右边相，后拉开中相 | B | 配电安规7.2.8.3 | 1
35 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，摘挂跌落式熔断器的熔管，应使用（ ），并派人监护。 | A-绝缘棒¦B-验电器¦C-操作杆¦D-专用工具 | A | 配电安规7.2.8.5 | 1
36 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，就地使用遥控器操作时，遥控器应有（ ）功能，遥控操作前应先解锁。为防止误碰解锁按钮，应对遥控器采取必要的防护措施。 | A-互锁¦B-闭锁¦C-防盗¦D-照明 | B | 配电安规7.2.8.6 | 1
37 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电变压器柜的（ ）应有防误入带电间隔的措施，新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。 | A-柜体¦B-后盖¦C-柜门¦D-操作把手 | C | 配电安规9.3.5 | 1
38 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低压配电网中的开断设备应易于操作，并有明显的（ ）指示。 | A-仪表¦B-信号¦C-开断¦D-机械 | C | 配电安规10.1.2 | 1
39 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为（ ）。 | A-检修¦B-运行¦C-停运¦D-带电 | D | 配电安规10.1.9 | 1
40 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电作业过程中，值班调控人员或运维人员发现相关设备故障，应立即通知（ ）。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | D | 配电安规11.2.4 | 1
41 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作中，需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统时，应向调度控制中心或运维单位申请，临时停用前应经（ ）同意。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员或运维人员¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | B | 配电安规12.3.4 | 1
42 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆试验需拆除接地线时，拆除前应征得工作许可人的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可）。工作完毕后应立即（ ）。 | A-汇报¦B-恢复¦C-终结工作¦D-填写记录 | B | 配电安规14.3.2 | 1
43 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，有分布式电源接入的管理单位应及时掌握分布式电源接入情况，并在（ ）上标注完整。 | A-设备资料¦B-技术资料¦C-验收报告¦D-系统接线图 | D | 配电安规15.1.4 | 1
44 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设于配电变压器低压母线处的（ ）与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。 | A-反孤岛装置¦B-保护装置¦C-电源装置¦D-电压装置 | A | 配电安规15.1.5 | 1
45 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）应掌握接入高压配电网的分布式电源并网点开断设备的状态。 | A-变电运维部门¦B-电网调度控制中心¦C-营销部门¦D-线路运维部门 | B | 配电安规15.2.1 | 1
46 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，直接接入高压配电网的分布式电源的启停应执行（ ）的指令。 | A-变电运维部门¦B-电网调度控制中心¦C-营销部门¦D-线路运维部门 | B | 配电安规15.2.2 | 1
47 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，进行分布式电源相关设备操作的人员应有与现场设备和运行方式相符的（ ），现场设备应具有明显操作指示，便于操作及检查确认。 | A-设备接线图¦B-保护接线图¦C-现场模拟图¦D-系统接线图 | D | 配电安规15.3.3 | 1
48 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在分布式电源并网点和公共连接点之间的作业，必要时应组织（ ）。 | A-会议讨论¦B-作业分析¦C-方案审核¦D-现场勘察 | D | 配电安规15.4.1 | 1
49 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入的相关设备上工作，应按规定（ ）。 | A-填用工作票¦B-填用操作票¦C-使用口头或电话命令执行¦D-填用工作任务单 | A | 配电安规15.4.2 | 1
50 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜（ ）。 | A-采取停电工作方式¦B-采取带电工作方式¦C-使用低压工作票¦D-使用配电第二种工作票 | B | 配电安规15.4.4 | 1
51 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电网管理单位停电检修，应明确告知分布式电源用户（ ）。 | A-停送电时间¦B-工作内容¦C-工作地点¦D-人员安排 | A | 配电安规15.4.6 | 1
52 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，值班调控人员、运维人员在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录（ ）。 | A-工作班组名称¦B-工作负责人姓名¦C-工作时间¦D-工作地点¦E-工作任务 | ABDE | 配电安规5.4.2 | 2
53 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业需要停用重合闸（含已处于停用状态的重合闸），应向（ ）申请并履行工作许可手续。 | A-值班调控人员¦B-运维人员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | AB | 配电安规5.4.6 | 2
54 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作有（ ）和（ ）两种分类。 | A-就地操作¦B-遥控操作¦C-监护操作¦D-单人操作 | CD | 配电安规7.2.2(7.2.2.1/7.2.2.2) | 2
55 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关（刀闸）手柄和网门，应加挂机械锁。 | A-换流站¦B-配电站¦C-开关站¦D-环网柜 | BC | 配电安规7.2.3.4a） | 2
56 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）应封存保管，所有（ ）不应擅自使用解锁工具（钥匙）。 | A-操作人员¦B-运维人员¦C-值班调控人员¦D-检修人员 | AD | 配电安规7.2.6.8 | 2
57 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，打开环网柜柜门前，应先（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-合上接地刀闸¦D-装设围栏 | ABC | 配电安规9.3.2 | 2
58 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在低压用电设备（如充电桩、路灯、用户终端设备等）上工作，应采用工作票或（ ）等形式。 | A-派工单¦B-任务单¦C-工作记录¦D-口头、电话命令 | ABCD | 配电安规10.3.1 | 2
59 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电线路和设备的高压试验应填用配电第一种工作票。一张工作票中，同时有（ ）时，试验前应得到工作负责人的同意。 | A-调试¦B-试验¦C-基建¦D-检修 | BD | 配电安规13.2.1 | 2
60 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，关于测量高压电缆各项电流的安全要求，下列说法正确的有（ ）。 | A-电缆头线间距离应大于300mm¦B-应保证绝缘良好、测量方便¦C-应有一相接地时，仍可继续测量¦D-测量时无需关注电缆头线间距离 | AB | 配电安规13.3.1.6 | 2
61 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电缆试验过程中需更换试验引线时，作业人员应采取的正确操作有（ ）。 | A-戴好绝缘手套¦B-对被试电缆充分放电¦C-直接更换试验引线¦D-无需采取防护措施 | AB | 配电安规14.3.3 | 2
62 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作有（ ）两种方式。 | A-程序操作¦B-就地操作¦C-步骤操作¦D-遥控操作 | BD | 配电安规7.2.1.1 | 2
63 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，实行单人操作的（ ）需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。 | A-设备¦B-项目¦C-操作人员¦D-操作时间 | ABC | 配电安规7.2.2.2b） | 2
64 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作的设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-名称¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 配电安规7.2.3.2 | 2
65 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令，受令人复诵或核对无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的（ ）。 | A-双重称号¦B-调度术语¦C-线路名称¦D-设备双重名称 | BCD | 配电安规7.2.4.1 | 2
66 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作时，操作人员（包括监护人）应了解（ ）。 | A-操作目的¦B-操作顺序¦C-操作注意事项¦D-操作时间 | AB | 配电安规7.2.4.3 | 2
67 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，倒闸操作（ ）、操作人员（包括监护人）均应具备相应资质。 | A-发令人¦B-受令人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | AB | 配电安规7.2.4.4 | 2
68 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）工作可以不用操作票。 | A-事故紧急处理¦B-拉合断路器（开关）的单一操作¦C-计划工作¦D-线路停电 | AB | 配电安规7.2.5.2 | 2
69 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，由工作班组现场操作的（ ）需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。 | A-操作时间¦B-设备¦C-项目¦D-操作人员 | BCD | 配电安规7.2.5.3 | 2
70 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，（ ）应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名。 | A-操作人¦B-发令人¦C-监护人¦D-负责人 | AC | 配电安规7.2.5.4 | 2
71 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作票应逐项填写。采用手工方式填写操作票应使用（ ）的钢（水）笔或圆珠笔。 | A-黑色¦B-蓝色¦C-红色¦D-绿色 | AB | 配电安规7.2.5.5 | 2
72 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作票票面上的（ ）、动词等关键字不应涂改。 | A-时间、地点¦B-线路名称¦C-杆号（位置）¦D-设备双重名称 | ABCD | 配电安规7.2.5.5 | 2
73 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列哪些项目应填入操作票内（ ）。 | A-拉、合隔离开关（刀闸）¦B-拉合设备后检查设备的位置¦C-手车式开关拉出、推入前检查断路器（开关）确在分闸位置¦D-在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况 | ABCD | 配电安规7.2.5.7 | 2
74 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，现场倒闸操作应执行（ ）制度，宜全过程录音。 | A-唱票¦B-双交底¦C-复诵¦D-双交待 | AC | 配电安规7.2.6.2 | 2
75 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应立即报告（ ）。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-值班调控人员¦D-运维人员 | CD | 配电安规7.2.6.5 | 2
76 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 配电安规7.2.6.7 | 2
77 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，操作机械传动的（ ）时，应戴绝缘手套。 | A-隔离开关（刀闸）¦B-杆塔¦C-线路¦D-断路器（开关） | AD | 配电安规7.2.6.10 | 2
78 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，雨天室外高压操作，应（ ）。 | A-使用有防雨罩的绝缘棒¦B-穿绝缘靴¦C-戴绝缘手套¦D-穿绝缘鞋 | ABC | 配电安规7.2.6.10 | 2
79 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装卸高压熔断器，应戴（ ）。必要时使用绝缘操作杆或绝缘夹钳。 | A-面罩¦B-护目镜¦C-防尘罩¦D-绝缘手套 | BD | 配电安规7.2.6.11 | 2
80 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，实行（ ）的设备、项目，需经本单位批准。 | A-远方遥控操作¦B-程序操作¦C-监护操作¦D-就地操作 | AB | 配电安规7.2.7.1 | 2
81 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，箱式变电站的高压设备停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的（ ），验电、接地。 | A-断路器（开关）¦B-负荷开关¦C-隔离开关（刀闸）¦D-熔断器 | ABCD | 配电安规9.2.1 | 2
82 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，环网柜部分停电工作，若进线柜线路侧有电，（ ）。 | A-进线柜应设遮栏，悬挂“止步，高压危险！”标示牌¦B-在进线柜负荷开关的操作把手插入口加锁¦C-在进线柜负荷开关的操作把手悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌¦D-在进线柜接地刀闸的操作把手插入口加锁 | ABCD | 配电安规9.3.3 | 2
83 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电作业需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由（ ）履行许可手续。 | A-运维人员¦B-值班调控人员¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | AB | 配电安规11.1.5 | 2
84 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）的开断设备，电网侧应能接地。 | A-易操作¦B-可闭锁¦C-具有明显断开点¦D-可开断故障电流 | ABCD | 配电安规15.1.1 | 2
85 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）、具备开断故障电流能力的开断设备。 | A-易操作¦B-可闭锁¦C-具有明显开断指示¦D-电网侧应能接地 | AC | 配电安规15.1.2 | 2
86 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，接入高压配电网的分布式电源（ ）应有名称，并报电网管理单位备案。 | A-逆变设备¦B-用户进线开关¦C-并网点开断设备¦D-电气接线图 | BC | 配电安规15.1.3 | 2
87 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，分布式电源检修时，双方应相互配合做好电网停电检修的（ ）等安全措施，并明确并网点安全隔离方案。 | A-隔离¦B-接地¦C-加锁¦D-悬挂标示牌 | ABCD | 配电安规15.2.3b） | 2
88 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，分布式电源项目验收单位在项目并网验收后，应将工程有关（ ）提交电网管理单位，及时更新系统接线图。 | A-设备资料¦B-技术资料¦C-验收报告¦D-接线图 | BD | 配电安规15.3.1 | 2
89 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，至少应采取以下措施之一防止反送电（ ）。 | A-接地¦B-绝缘遮蔽¦C-在断开点加锁¦D-悬挂标示牌 | ABCD | 配电安规15.4.5 | 2
90 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电网管理单位停电检修，以空气开关等无明显断开点的设备作为停电隔离点时应采取（ ）等措施防止误送电。 | A-设置专人监护¦B-悬挂标示牌¦C-加锁¦D-拆除空气开关 | BC | 配电安规15.4.6 | 2
91 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，倒闸操作有就地操作和遥控操作两种方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.1.1 | 0.5
92 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，监护操作时，其中对设备较为熟悉者做操作人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.2.1a） | 0.5 |  |  |  | 监护操作时，其中对设备较为熟悉者做监护。
93 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的单人操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.2.1b） | 0.5 |  |  |  | 经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的监护操作。
94 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作，是指一人进行的操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.2.2 | 0.5
95 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，实行单人操作的设备、项目及操作人员需经设备运维管理单位或调度控制中心批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.2.2b） | 0.5
96 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，倒闸操作应具有与现场低压线路、设备和实际相符的系统模拟图或接线图（包括各种电子接线图）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.3.1 | 0.5 |  |  |  | 具有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或接线图（包括各种电子接线图）。
97 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电设备的防误操作闭锁装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经公司批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.3.3 | 0.5 |  |  |  | 配电设备的防误操作闭锁装置不应随意退出运行，停用防误操作闭锁装置应经工区批准。
98 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，短时间退出防误操作闭锁装置，由配电运维班班长批准，并应按程序尽快投入。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.3.3 | 0.5
99 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，机械锁应一把钥匙开一把锁，钥匙应编号并妥善保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.3.4 | 0.5
100 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，倒闸操作时发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时，高压指令和低压指令应录音并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.4.2 | 0.5 |  |  |  | 发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时，高压指令应录音并做好记录，低压指令应做好记录。
101 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，发令人、受令人、操作人员（包括监护人）均应具备相同资质。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.4.4 | 0.5 |  |  |  | 发令人、受令人、操作人员（包括监护人）均应具备相应资质。
102 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，每份操作票只能用于一个操作任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.1 | 0.5
103 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作票应逐项填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.5 | 0.5
104 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用计算机生成或打印的操作票应使用统一的票面格式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.5 | 0.5
105 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作票应事先连续编号，计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号，操作票按编号顺序使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.6 | 0.5
106 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作废的操作票应注明“作废”字样，未执行的操作票应注明“未执行”字样。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.5.6 | 0.5
107 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度，宜全过程录音。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.2 | 0.5
108 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作人应按操作票填写的顺序逐项操作，每操作完一项，应检查确认后做一个“√”记号，全部操作完毕后进行复查。复查确认后，受令人应立即汇报发令人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.2 | 0.5
109 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，监护操作时，操作人在操作过程中不应有任何未经监护人同意的操作行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.3 | 0.5
110 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，可以更改操作票，并向发令人报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.4 | 0.5 |  |  |  | 倒闸操作中发生疑问、故障或异常时，不应更改操作票，应立即停止操作，并向发令人报告。
111 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，任何人不应解除闭锁装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.4 | 0.5 |  |  |  | 任何人不应随意解除闭锁装置。
112 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无需报告值班调控人员或运维人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.5 | 0.5 |  |  |  | 在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应立即报告值班调控人员或运维人员。
113 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员不应使用解锁工具（钥匙）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.8 | 0.5 |  |  |  | 解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员不应擅自使用解锁工具（钥匙）。
114 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中不应解锁；若需解锁，应待增派运维人员到现场，履行手续后处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.8 | 0.5
115 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，解锁工具（钥匙）使用后应及时封存并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.8 | 0.5
116 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，断路器（开关）与隔离开关（刀闸）无防误操作闭锁装置时，在拉开隔离开关（刀闸）前无需确认断路器（开关）已完全断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.9 | 0.5 |  |  |  | 断路器（开关）与隔离开关（刀闸）无防误操作闭锁装置时，在拉开隔离开关（刀闸）前应确认断路器（开关）已完全断开。
117 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，操作没有机械传动的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，应使用绝缘棒。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.10 | 0.5
118 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，拉跌落式熔断器、隔离开关（刀闸），应先拉开两边相，后拉开中相。合跌落式熔断器、隔离开关（刀闸）的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.8.3 | 0.5 |  |  |  | 拉跌落式熔断器、隔离开关（刀闸），应先拉开中相，后拉开两边相。合跌落式熔断器、隔离开关（刀闸）的顺序与此相反。
119 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，更换配电变压器跌落式熔断器熔丝，应拉开低压侧开关（刀闸）和高压侧隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.8.5 | 0.5
120 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，就地使用遥控器操作断路器（开关），遥控器的编码应与断路器（开关）编号唯一对应。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.8.6 | 0.5
121 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，有总断路器（开关）和分路断路器（开关）的回路停电，应先断开总路断路器（开关），后断开分断路器（开关）。送电操作顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.9.1 | 0.5 |  |  |  | 有总断路器（开关）和分路断路器（开关）的回路停电，应先断开分路断路器（开关），后断开总断路器（开关）。送电操作顺序与此相反。
122 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，有刀开关和熔断器的回路停电，应先取下熔断器，后拉开刀开关。送电操作顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.9.2 | 0.5 |  |  |  | 有刀开关和熔断器的回路停电，应先拉开刀开关，后取下熔断器。送电操作顺序与此相反。
123 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，有断路器（开关）和插拔式熔断器的回路停电，取下熔断器前，应先断开断路器（开关），并在负荷侧逐相验明确无电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.9.3 | 0.5
124 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作前，应先断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，再断开低压侧的空气开关、刀开关，并对高低压侧验电、接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.1.2 | 0.5 |  |  |  | 柱上变压器台架工作前，应先断开低压侧的空气开关、刀开关，再断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，并对高低压侧验电、接地。
125 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，进入变压器室工作前，应将变压器高压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.2.2 | 0.5 |  |  |  | 进入变压器室工作前，应将变压器高压侧短路接地，低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施。
126 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在同一电气连接部分，许可高压试验的工作票前，应将已许可的检修工作票全部收回，不应再许可第二张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.2.1 | 0.5
127 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备联锁功能。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规15.1.5 | 0.5 |  |  |  | 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。
128 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，分布式电源并网，由电网管理单位断开的并网点开断设备，仍应由电网管理单位恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规15.2.3c） | 0.5
129 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电网管理单位应掌握、分析分布式电源接入配变台区状况，确保接入设备满足有关技术标准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规15.3.2 | 0.5
130 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，分布式电源相关设备操作可不填用操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规15.3.4 | 0.5 |  |  |  | 操作应按规定填用操作票。
131 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜采取停电工作方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规15.4.4 | 0.5 |  |  |  | 在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜采取带电工作方式。
132 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电网管理单位停电检修，应明确告知分布式电源用户工作内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规15.4.6 | 0.5 |  |  |  | 电网管理单位停电检修，应明确告知分布式电源用户停送电时间。
133 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，对加挂机械锁是如何规定的？ | \ | 机械锁应一把钥匙开一把锁，钥匙应编号并妥善保管。下列三种情况应加挂机械锁：1.配电站、开关站未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关（刀闸）手柄和网门；2.当电气设备处于冷备用、网门闭锁失去作用时的有电间隔网门；3.设备检修时，回路中所有来电侧隔离开关（刀闸）的操作手柄。 | 配电安规7.2.3.4 | \
134 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，哪些工作可以不用操作票？ | \ | 1.事故紧急处理。2.拉合断路器（开关）的单一操作。3.程序操作。4.低压操作。5.工作班组的现场操作。 | 配电安规7.2.5.2 | \
135 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，哪些项目应填入操作票内？ | \ | 1.拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、跌落式熔断器、接地刀闸等］，验电，装拆接地线，合上（安装）或断开（拆除）控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器，切换保护回路和自动化装置，切换断路器（开关）、隔离开关（刀闸）控制方式，检验是否确无电压等。2.拉合设备［断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、接地刀闸等］后检查设备的位置。3.停、送电操作，在拉合隔离开关（刀闸）或拉出、推入手车开关前，检查断路器（开关）确在分闸位置。4.在倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况。5.设备检修后合闸送电前，检查确认送电范围内接地刀闸已拉开、接地线已拆除。6.根据设备指示情况确定的间接验电和间接方法判断设备位置的检查项。 | 配电安规7.2.5.7 | \
136 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，如何通过间接方法判断设备操作后的位置？ | \ | 配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。确认该设备已操作到位至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化。 | 配电安规7.2.6.7 | \
137 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中，在安全方面至少应明确哪些内容？ | \ | 1.并网点开断设备（属于用户）操作方式。2.检修时的安全措施。双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施，并明确并网点安全隔离方案。3.由电网管理单位断开的并网点开断设备，仍应由电网管理单位恢复。 | 配电安规15.2.3 | \
138 | 配电安规 | 配网调控专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作，至少应采取哪些措施之一防止反送电？ | \ | 1.接地；2.绝缘遮蔽；3.在断开点加锁、悬挂标示牌。 | 配电安规15.4.5 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的（ ）是否超标，并做好记录。 | A-易燃易爆及有毒气体的含量¦B-易燃易爆气体的含量¦C-有毒气体的含量¦D-一氧化碳含量 | A | 配电安规14.1.5 | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，进入SF6配电装置室，应（ ）。 | A-先检测¦B-先通风¦C-使用防护用品¦D-先散热 | B | 配电安规7.1.11 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，开断电缆，扶绝缘柄的人应（ ），并采取防灼伤措施。 | A-戴绝缘手套¦B-站在绝缘垫上¦C-穿绝缘靴¦D-戴绝缘手套并站在绝缘垫上 | D | 配电安规14.2.4 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电站的变压器室内工作，人体与10kV高压设备带电部分应保持（ ）m的安全距离。 | A-0.7¦B-1.0¦C-1.5¦D-3.0 | A | 配电安规9.3.4 | 1 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带的挂钩或绳子（ ）。 | A-可挂在移动物件上¦B-满足GB 30862要求的挂点装置上，防止脱落¦C-应采用高挂低用的方式¦D-应挂在结实牢固的构件上 | BCD | 配电安规19.2.2 | 2 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，箱式变电站的高压设备停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的（ ），验电、接地。 | A-断路器（开关）¦B-负荷开关¦C-隔离开关（刀闸）¦D-熔断器 | ABCD | 配电安规9.2.1 | 2 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设（ ），否则，作业人员应使用安全带。 | A-安全网¦B-防护栏杆¦C-防坠器¦D-脚手板 | AB | 配电安规19.1.11 | 2 |  | 保命题
8 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，大风天气巡线，应沿线路上风侧前进，以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电，保持安全距离。夜间巡线，应沿线路内侧进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.5 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，大风天气巡线，应沿线路上风侧前进，以免触及断落的导线。事故巡视应始终认为线路带电，保持安全距离。夜间巡线，应沿线路外侧进行。
9 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时不应失去安全保护。
10 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应检测有毒气体及可燃气体的含量是否超标并设监护人。监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.1.5 | 0.5 |  | 保命题
11 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作前，应先断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，再断开低压侧的空气开关、刀开关，并对高低压侧验电、接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规9.1.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据配电安规，柱上变压器台架工作前，应先断开低压侧的空气开关、刀开关，再断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，并对高低压侧验电、接地。
12 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不应站在（ ）传递土石或放置传土工具。不应由下部掏挖土层。 | A-挡板上¦B-撑木上¦C-挡板、撑木上¦D-脚手架上 | C | 配电安规8.1.4 | 1
13 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，测量线路绝缘电阻时，应在取得许可并通知（ ）后进行。 | A-变电运维人员¦B-工作负责人¦C-监控人员¦D-对侧 | D | 配电安规13.3.2.4 | 1
14 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，测量用的仪器、仪表应保存在（ ）的室内。 | A-明亮¦B-通风¦C-干燥¦D-阴凉 | C | 配电安规13.3.5 | 1
15 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电设备附近测量绝缘电阻，（ ）应与设备的带电部分保持安全距离。 | A-测量人员¦B-绝缘电阻表¦C-测量引线¦D-测量人员和绝缘电阻表安放的位置 | D | 配电安规13.3.2.3 | 1
16 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，带电设备附近测量绝缘电阻，移动引线时，应（ ），防止人员触电。 | A-加强监护¦B-将设备停电¦C-加挂临时接地¦D-采取隔离措施 | A | 配电安规13.3.2.3 | 1
17 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不应大于（ ）Ω。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-10 | C | 配电安规17.3.4 | 1
18 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆井、电缆隧道内工作时，通风设备应（ ）。 | A-时刻准备¦B-随时开启¦C-保持常开¦D-间歇性开启 | C | 配电安规14.1.5 | 1
19 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应（ ）。 | A-可靠接地¦B-用安全围栏与被试相电缆隔开¦C-用绝缘挡板与被试相电缆隔开¦D-短接 | A | 配电安规14.3.4 | 1
20 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆施工作业完成后应（ ）穿越过的孔洞。 | A-填埋¦B-封堵¦C-密封¦D-浇筑 | B | 配电安规14.2.10 | 1
21 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆试验结束，应对被试电缆充分放电，并在被试电缆上加装临时接地线。（ ），电缆终端引出线应接通。 | A-投入运行后¦B-工作票终结前¦C-拆除临时接地线前¦D-带负荷后 | C | 配电安规14.3.5 | 1
22 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆试验需拆除接地线时，拆除前应征得工作许可人的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可）。工作完毕后应立即（ ）。 | A-汇报¦B-恢复¦C-终结工作¦D-填写记录 | B | 配电安规14.3.2 | 1
23 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作，应至少（ ）人一组进行。 | A-两¦B-三¦C-四¦D-五 | A | 配电安规7.1.3 | 1
24 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆直埋敷设施工前，应先查清图纸，再开挖足够数量的（ ），摸清地下管线分布情况，以确定电缆敷设位置，确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。 | A-排水沟¦B-样洞（沟）¦C-电缆工井¦D-电缆沟 | B | 配电安规14.2.1a) | 1
25 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电力电缆施工在10kV运行设备附近使用喷灯作业，火焰与带电部分的安全距离应大于（ ）m。 | A-1.0¦B-1.5¦C-2.0¦D-3.0 | B | 配电安规14.2.8a） | 1
26 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作负责人应是具备（ ）并经工区考试合格的人员。 | A-工作票签发人资格¦B-工作许可人资格¦C-检修工作负责人资格¦D-有关部门颁发的合格证 | C | 配电安规17.2.9.2 | 1
27 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作票由动火（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-作业人员¦C-检修人员¦D-工作许可人 | A | 配电安规17.2.7.1 | 1
28 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ），签发人将其中的一份交工区。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-工区¦D-运维许可人 | B | 配电安规17.2.13.2 | 1
29 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过（ ）min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 | A-15¦B-30¦C-45¦D-60 | B | 配电安规17.2.12.6 | 1
30 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火执行人应具备有关部门颁发的（ ）。 | A-许可证¦B-工作证¦C-资质证书¦D-消防执法证书 | C | 配电安规17.2.9.3 | 1
31 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火作业应有（ ）监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。 | A-动火工作负责人¦B-运维许可人¦C-专人¦D-两人 | C | 配电安规17.2.11.5 | 1
32 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二次侧核相时，应防止二次侧（ ）。 | A-断开¦B-短路或接地¦C-开路¦D-通电 | B | 配电安规13.3.3.4 | 1
33 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火工作票由（ ）批准。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监人员、消防人员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司安监人员、消防人员 | C | 配电安规17.2.7.5 | 1
34 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监人员、消防人员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | B | 配电安规17.2.7.5 | 1
35 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火时，（ ）应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | A-各级审批人¦B-供电公司负责人¦C-工区¦D-供电公司安监部门 | C | 配电安规17.2.12.3 | 1
36 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，风力达（ ）级以上的露天作业不应动火。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 配电安规17.2.11.8c） | 1
37 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，负责检查现场消防安全措施的完善和正确是（ ）的安全责任。 | A-动火执行人¦B-动火工作负责人¦C-动火工作票各级审批人员和签发人¦D-消防监护人 | D | 配电安规17.2.10.4 | 1
38 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业，除有关人员外，他人不应在工作地点的下方通行或逗留，存在人员误入风险时应（ ）。 | A-设置遮栏（围栏）或其他保护装置¦B-设置遮栏¦C-设置围栏¦D-设置其他保护装置 | A | 配电安规19.1.14 | 1
39 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-盖板、安全网¦C-盖板、安全网或遮栏（围栏）¦D-专人监护 | C | 配电安规19.1.8 | 1
40 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压回路上使用钳形电流表的测量工作，至少应两人进行。非运维人员测量时，应（ ）。 | A-填用配电第一种工作票¦B-填用配电第二种工作票¦C-填用配电带电作业工作票¦D-按口头或电话命令执行 | B | 配电安规13.3.1.1 | 1
41 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压试验变更接线或试验结束，应断开试验电源，并将升压设备的高压部分（ ）。 | A-放电¦B-短路接地¦C-放电、短路¦D-放电、短路接地 | D | 配电安规13.2.7 | 1
42 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压试验不应少于（ ），试验负责人应由有经验的人员担任。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 配电安规13.1.1 | 1
43 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压试验不应少于两人，试验负责人应由（ ）担任。 | A-有试验资质人员¦B-工作负责人¦C-班长¦D-有经验的人员 | D | 配电安规13.1.1 | 1
44 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，沟（槽）开挖深度达到（ ）m及以上时，应采取措施防止土层塌方。 | A-1.0¦B-1.5¦C-1.8¦D-2.0 | B | 配电安规14.2.1d) | 1
45 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土（ ），堆置处和沟（槽）之间应保留通道供施工人员正常行走。 | A-分别堆置¦B-一起堆置¦C-单独堆置¦D-依次堆置 | A | 配电安规14.2.1e) | 1
46 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土分别堆置，堆置处和沟（槽）之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的（ ）不应放置工具、材料等器物。 | A-坡下¦B-斜坡上¦C-斜坡附近¦D-斜坡底部 | B | 配电安规14.2.1e) | 1
47 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所是（ ）动火区。 | A-三级¦B-二级¦C-一级¦D-重点 | C | 配电安规17.2.3 | 1
48 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线，其端部应（ ）。 | A-有绝缘套¦B-有标记¦C-用绝缘胶带绑扎¦D-带标签 | A | 配电安规13.3.2.2 | 1
49 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，掘路施工应做好防止（ ）的安全措施。 | A-触电¦B-交通事故¦C-火灾¦D-坍塌 | B | 配电安规14.2.1b) | 1
50 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔，并有明显警告标示，夜间施工人员应佩戴（ ），施工地点应加挂警示灯。 | A-照明灯¦B-护目眼镜¦C-反光标志¦D-标志牌 | C | 配电安规14.2.1b) | 1
51 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔，并有明显警告标示，夜间施工人员应佩戴反光标志，施工地点应加挂（ ）。 | A-照明灯¦B-警示标志¦C-警示灯¦D-标示牌 | C | 配电安规14.2.1b) | 1
52 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电变压器停电，应（ ）。送电操作顺序与此相反。 | A-先拉开高压侧熔断器，后拉开低压侧开关（刀闸）¦B-先拉开低压侧开关（刀闸），后拉开高压侧熔断器¦C-先拉开低压侧分路开关，后拉开低压侧总开关¦D-先拉开低压侧总开关，后拉开低压侧分路开关 | B | 配电安规7.2.8.2 | 1
53 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，配电线路和设备的高压试验应填用（ ）。 | A-高压试验工作票¦B-配电第一种工作票¦C-配电第二种工作票¦D-配电带电作业工作票 | B | 配电安规13.2.1 | 1
54 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，日常巡视应穿（ ）。 | A-绝缘鞋¦B-雨靴¦C-运动鞋¦D-防穿刺鞋 | A | 配电安规7.1.1 | 1
55 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前，应断开被测设备所有可能来电的电源，验明无电压，确认设备无人工作。测量中他人不应（ ）。 | A-接近被测设备¦B-接触被测设备¦C-接触测试设备¦D-接近测试设备 | A | 配电安规13.3.2.1 | 1
56 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用绝缘电阻表测量绝缘电阻前后，应将被测设备（ ）。 | A-对地放电¦B-充电¦C-充、放电¦D-短接 | A | 配电安规13.3.2.1 | 1
57 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的（ ）与被测设备相符。 | A-量程¦B-规格¦C-电压等级¦D-参数 | C | 配电安规13.3.1.2 | 1
58 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于（ ）mm，且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时，不应测量。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-500 | C | 配电安规13.3.1.6 | 1
59 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯腿与地面的斜角度应在（ ），并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-65°-75°¦B-30°-40°¦C-45°-65°¦D-45°-55° | A | 配电安规19.4.2 | 1
60 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不应小于（ ）m；气瓶的放置地点不应靠近热源，应距明火（ ）m以外。 | A-4，8¦B-5，10¦C-5，8¦D-4，10 | B | 配电安规17.3.6 | 1
61 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应（ ）固定放置。 | A-水平¦B-倾斜¦C-并排¦D-垂直 | D | 配电安规17.3.6 | 1
62 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，试验结束后，试验人员应拆除（ ）接地线和短路线，检查被试设备，恢复试验前的状态，经试验负责人复查后，清理现场。 | A-所有的¦B-多余的¦C-自装的¦D-保护 | C | 配电安规13.2.8 | 1
63 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，试验应使用规范的短路线，加电压前应检查试验接线，确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后，通知（ ）离开被试设备，并取得试验负责人许可。 | A-所有人员¦B-试验人员¦C-无关人员¦D-工作人员 | A | 配电安规13.2.6 | 1
64 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并装设（ ）。 | A-过载自动跳闸装置¦B-漏电保安器¦C-报警器¦D-熔断器 | A | 配电安规13.2.4 | 1
65 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，试验装置的电源开关，应使用（ ），并在刀刃或刀座上加绝缘罩，以防误合。 | A-单极刀闸¦B-双极刀闸¦C-有过载保护的开关¦D-电动开关 | B | 配电安规13.2.4 | 1
66 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，挖到电缆保护板后，应由（ ）在场指导下继续开挖。 | A-技术人员¦B-工作负责人¦C-有经验的人员¦D-专业人员 | C | 配电安规14.2.1g) | 1
67 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，挖掘出的电缆或接头盒，若下方需要挖空时，应采取（ ）保护措施。 | A-悬吊¦B-防坠¦C-提升¦D-隔离 | A | 配电安规14.2.1h) | 1
68 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路（ ）内不宜使用大型机械开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不应深入土层。 | A-红线范围¦B-警示线¦C-绿化区¦D-两侧区域 | A | 配电安规14.2.1c) | 1
69 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用（ ）开沟挖（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不应深入土层。 | A-铲车¦B-挖掘机¦C-重型机械¦D-大型机械 | D | 配电安规14.2.1c) | 1
70 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，系统有（ ）时，不应测量接地电阻。 | A-断开¦B-接地故障¦C-开路¦D-通电 | B | 配电安规13.3.4.2 | 1
71 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，夜间巡线应携带足够的（ ）。 | A-干粮¦B-照明用具¦C-急救药品¦D-防身器材 | B | 配电安规7.1.4 | 1
72 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作过程中，应每隔（ ）h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或未排除险情前不应重新动火。 | A-1～2¦B-2～4¦C-1～3¦D-2～3 | B | 配电安规17.2.12.5 | 1
73 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-24¦B-48¦C-96¦D-120 | A | 配电安规17.2.8.1 | 1
74 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票由（ ）批准，必要时还应报当地地方公安消防部门批准。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监负责人、消防管理负责人¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | C | 配电安规17.2.7.4 | 1
75 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监负责人、消防管理负责人¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司安监负责人、消防管理负责人 | B | 配电安规17.2.7.4 | 1
76 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火在首次动火前，各级审批人和（ ）均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，并在监护下做明火试验，确无问题。 | A-动火工作负责人¦B-动火工作票签发人¦C-消防监护人¦D-公司安监人员 | B | 配电安规17.2.12.1 | 1
77 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一张工作票中，同时有检修和试验时，试验前应得到（ ）的同意。 | A-试验负责人¦B-工作负责人¦C-值班负责人¦D-工作许可人 | B | 配电安规13.2.1 | 1
78 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动，应先调查该电缆的（ ），由有经验的施工人员，在专人统一指挥下，平正移动。 | A-历史记录¦B-出厂资料¦C-试验数据¦D-技术参数 | A | 配电安规14.2.3 | 1
79 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，以下所列的安全责任中，（ ）不是动火工作负责人的安全责任。 | A-确认工作的必要性¦B-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施，进行安全教育¦C-负责办理动火工作票开工和终结手续¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | A | 配电安规17.2.10.2 | 1
80 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，以下所列的安全责任中，（ ）不是动火工作运维许可人的安全责任。 | A-确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件¦B-确认动火设备与运行设备确已隔绝¦C-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | D | 配电安规17.2.10.3 | 1
81 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，以下所列的安全责任中，（ ）是动火工作负责人的一项安全责任。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施¦B-确认工作的安全性¦C-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施，进行安全教育¦D-确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | C | 配电安规17.2.10.2 | 1
82 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，因试验需要解开设备接头时，解开前应（ ），重新连接后应检查。 | A-检查设备¦B-做好标记¦C-落实监护人¦D-做好记录 | B | 配电安规13.2.2 | 1
83 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，灾害发生后，若需对配电线路、设备进行巡视，应得到（ ）批准。 | A-运维人员¦B-设备运维管理单位¦C-工作负责人¦D-值班调控人员 | B | 配电安规7.1.8 | 1
84 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在超过（ ）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 配电安规8.1.3 | 1
85 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在风力（ ）级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 配电安规17.3.3 | 1
86 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠遮栏，加挂警告标示牌，夜间挂（ ）。 | A-黄灯¦B-绿灯¦C-红灯¦D-红外灯 | C | 配电安规8.1.6 | 1
87 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟（槽）时，应检测有毒气体及可燃气体的含量是否超标并设监护人。在挖深超过（ ）m的沟（槽）内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向沟（槽）中送风和持续检测等。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | C | 配电安规14.2.1f) | 1
88 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，直接接触设备的电气测量，测量时，人体与10kV高压带电部位不应小于（ ）m的安全距离。夜间测量，应有足够的照明。 | A-0.6¦B-0.7¦C-1.0¦D-1.5 | B | 配电安规13.1.2 | 1
89 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应将氧气瓶与（ ）放在一起运送。 | A-乙炔气瓶¦B-易燃物品¦C-装有可燃气体的容器¦D-装有可燃液体的容器 | ABC | 配电安规17.3.5c） | 2
90 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应使用（ ）等不合格的机具和安全工器具。 | A-损坏¦B-变形¦C-有故障¦D-无编号 | ABC | 配电安规16.1.6 | 2
91 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，采用手工方式填写动火工作票应使用黑色或蓝色的（ ）填写与签发，内容应正确、填写应清楚，不应任意涂改。 | A-钢笔¦B-圆珠笔¦C-铅笔¦D-水笔 | ABD | 配电安规17.2.7.2 | 2
92 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，打开环网柜柜门前，应先（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-合上接地刀闸¦D-悬挂“止步，高压危险！”标示牌 | ABC | 配电安规9.3.2 | 2
93 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，带电插拔肘型电缆终端接头时应（ ）。 | A-使用绝缘操作棒¦B-戴绝缘手套¦C-戴护目镜¦D-穿绝缘靴 | ABC | 配电安规14.2.5 | 2
94 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电缆故障声测定点时，不应直接用手触摸（ ）。 | A-电缆外皮¦B-电缆支架¦C-冒烟小洞¦D-电缆管道 | AC | 配电安规14.3.6 | 2
95 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电缆隧道应有（ ）等措施。 | A-防火¦B-照明¦C-防毒面具¦D-良好的通风 | ABD | 配电安规14.1.3 | 2
96 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力安全工器具应定期进行检查，每次使用前还应进行外观检查，确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重的机械或电灼伤痕等现象以及固定连接部分（ ）等现象。检查有疑问时，使用前应经试验合格。 | A-无松动¦B-无锈蚀¦C-无断裂¦D-无划痕 | ABC | 配电安规16.5.1 | 2
97 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力电缆的标志牌应与（ ）的名称一致。 | A-电网系统图¦B-电缆走向图¦C-电缆厂家¦D-电缆资料 | ABD | 配电安规14.1.2 | 2
98 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电力电缆施工作业不应在（ ）附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油、点火。 | A-带电导线¦B-带电设备¦C-变压器¦D-油断路器（开关） | ABCD | 配电安规14.2.8b） | 2
99 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票备注栏中应注明对应的（ ）的编号。 | A-检修工作票¦B-工作任务单¦C-故障紧急抢修单¦D-设备停复役手续 | ABC | 配电安规17.2.6 | 2
100 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票不应代替（ ）。 | A-检修工作票¦B-工作任务单¦C-故障紧急抢修单¦D-设备停复役手续 | ABCD | 配电安规17.2.6 | 2
101 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任包括（ ）。 | A-确认工作的必要性¦B-确认工作的安全性¦C-正确安全地组织动火工作¦D-确认工作票上所填安全措施正确完备 | ABD | 配电安规17.2.10.1 | 2
102 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 配电安规17.2.13.1 | 2
103 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作运维许可人的安全责任包括（ ）。 | A-确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件¦B-确认动火设备与运行设备确已隔绝¦C-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善¦D-始终监督现场动火工作 | ABC | 配电安规17.2.10.3 | 2
104 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-负责检修应做的安全措施并使其完善 | ABC | 配电安规17.2.10.5 | 2
105 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火作业，是指（ ）。 | A-能直接产生明火的作业¦B-能间接产生明火的作业¦C-包括熔化焊接、切割、喷枪等¦D-包括喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等 | ABCD | 配电安规17.2.1 | 2
106 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应（ ）。 | A-清除动火现场及周围的易燃物品¦B-采取其他有效的防火安全措施¦C-配备足够适用的消防器材¦D-公司安监部门签发人、监护人全部到位 | ABC | 配电安规17.2.11.5 | 2
107 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，二级动火区，是指一级动火区以外的所有（ ）。 | A-防火重点部位¦B-防火重点场所或设备¦C-禁火区域¦D-油料储存区域 | ABC | 配电安规17.2.4 | 2
108 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应（ ）。 | A-将其与生产系统彻底隔离¦B-进行清洗置换¦C-检测可燃气体的可燃蒸汽含量合格¦D-检测易燃液体的可燃蒸汽含量合格 | ABCD | 配电安规17.2.11.4 | 2
109 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，高压试验前，试验负责人应向全体试验人员交待（ ）。 | A-工作中的安全注意事项¦B-邻近间隔的带电部位¦C-邻近线路设备的带电部位¦D-被试验设备带电情况 | ABC | 配电安规13.1.1 | 2
110 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工件、边角余料应（ ）。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-做好标记 | ABC | 配电安规19.1.13 | 2
111 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，进入电缆井、电缆隧道前，应（ ）。 | A-先用吹风机排除浊气¦B-再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标¦C-并做好记录¦D-戴好防毒面具 | ABC | 配电安规14.1.4 | 2
112 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，开断电缆前，应（ ）。 | A-与电缆走向图核对相符¦B-使用仪器确认电缆无电压后，用接地的带绝缘柄的铁钎或其他打钉设备钉入电缆芯¦C-检查电缆型号¦D-落实中间头是否合适 | AB | 配电安规14.2.4 | 2
113 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时（ ）。 | A-应注意站立位置，以免坠落¦B-开启电缆井井盖应使用专用工具¦C-开启后应设置遮栏（围栏），并派专人看守¦D-作业人员撤离后，应立即恢复 | ABCD | 配电安规14.2.2 | 2
114 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，开展一级动火作业时，动火工作票一般至少一式三份，分别由（ ）收执保存。 | A-工作负责人¦B-动火执行人¦C-安监部门（或具有消防管理职责的部门）¦D-动火部门 | ABC | 配电安规17.2.7.3 | 2
115 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备（ ）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表 | ABCD | 配电安规7.2.6.7 | 2
116 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不应沿（ ）等攀爬。 | A-栏杆¦B-脚手杆¦C-梯子¦D-杆塔 | AB | 配电安规19.3.2 | 2
117 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，使用远控电缆割刀开断电缆时，（ ），防止弧光和跨步电压伤人。 | A-刀头应可靠接地¦B-周边其他施工人员应临时撤离¦C-远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离¦D-不宜设置专责监护人 | ABC | 配电安规14.2.4 | 2
118 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，属于核相工作时应采取的安全措施有（ ）。 | A-核相工作应填用配电第二种工作票或操作票¦B-高压侧核相应使用相应电压等级的核相器，并逐相进行¦C-观测数据时，应注意保持头部与高压带电部分的安全距离¦D-二次侧核相时，应防止二次侧短路或接地 | ABD | 配电安规13.3.3 | 2
119 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受（ ）的总重量。 | A-所携带的工具¦B-所携带的材料¦C-设备¦D-作业人员 | ABD | 配电安规19.4.1 | 2
120 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，路面铺设材料和泥土应分别堆置，在堆置物堆起的斜坡上不应放置（ ）等器物。 | A-工具¦B-桩锚¦C-杆塔¦D-材料 | AD | 配电安规8.1.2 | 2
121 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，无论高压配电线路、设备是否带电，巡视人员不应单独（ ）遮栏。 | A-移开¦B-拆除¦C-装设¦D-越过 | AD | 配电安规7.1.10 | 2
122 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列内容哪些属于消防监护人的安全责任（ ）。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施¦B-测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦C-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABCD | 配电安规17.2.10.4 | 2
123 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列情况不应动火（ ）。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场¦E-遇有火险异常情况未查明原因和消除前 | ABCDE | 配电安规17.2.11.8 | 2
124 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（ ）。 | A-防护用具¦B-施工器具¦C-自救器具¦D-药品 | ACD | 配电安规7.1.4 | 2
125 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格，并经本单位批准且公布的有关部门（ ）。 | A-负责人¦B-技术负责人¦C-有关班组班长¦D-经本单位批准的其他人员 | ABD | 配电安规17.2.9.1 | 2
126 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一、二级动火工作在次日动火前，应（ ）。 | A-重新检查防火安全措施¦B-测定可燃气体的可燃蒸汽含量合格¦C-测定易燃液体的可燃蒸汽含量合格¦D-重新检查动火工作票 | ABC | 配电安规17.2.12.4 | 2
127 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一级动火时，（ ）应始终在现场监护。 | A-工区负责人¦B-工区技术员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-工区消防（专职）人员 | CD | 配电安规17.2.12.2 | 2
128 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一级动火在首次动火前，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场（ ），确无问题。 | A-检查防火安全措施是否正确完备¦B-在监护下做明火试验¦C-测定可燃气体的可燃蒸汽含量是否合格¦D-测定易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格 | ABCD | 配电安规17.2.12.1 | 2
129 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，雨雪、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿（ ）。 | A-屏蔽服¦B-绝缘鞋¦C-防滑鞋¦D-绝缘靴 | BD | 配电安规7.1.4 | 2
130 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，运维人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量时，应采取的安全措施有（ ）。 | A-穿绝缘鞋（靴）或站在绝缘垫上¦B-戴绝缘手套¦C-不应触及其他设备¦D-观测钳形电流表数据时，应注意保持头部与带电部分的安全距离 | ABCD | 配电安规13.3.1.3 | 2
131 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在（ ）焊接、切割时，应严格执行动火工作的有关规定，填用动火工作票，备有必要的消防器材。 | A-防火重点部位¦B-存放易燃易爆物品的场所附近¦C-存有易燃物品的容器上¦D-防火场所或设备上 | ABC | 配电安规17.1.3 | 2
132 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在5级以上的大风以及（ ）、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雾 | ABCD | 配电安规19.1.10 | 2
133 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在防火重点部位或场所以及不应明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有（ ）。 | A-填用配电一级动火工作票¦B-填用配电二级动火工作票¦C-填用三级动火工作票¦D-填用作业指导书 | AB | 配电安规17.2.2 | 2
134 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在风力5级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取（ ）的措施。 | A-防风¦B-防雨雪¦C-特殊安全¦D-防范周密 | AB | 配电安规17.3.3 | 2
135 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂过程中，应采取（ ）措施。 | A-防风¦B-防毒¦C-防水¦D-防火 | BD | 配电安规14.2.9 | 2
136 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应带电插拔普通型电缆终端接头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.2.5 | 0.5
137 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应在油漆未干的结构或其他物体上焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.3.2 | 0.5
138 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，若线路和设备带电，解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.4.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻，若线路和设备带电，解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴绝缘手套。
139 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间；下井沟工作前，应经检测合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.1.7 | 0.5
140 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆故障声测定点时，不应直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.3.6 | 0.5
141 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆井、电缆隧道内工作时，应只打开电缆井一只井盖。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.1.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆井、电缆隧道内工作时，通风设备应保持常开。不应只打开电缆井一只井盖（单眼井除外）。
142 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆耐压等试验前，应先对被试电缆充分放电。加压端应设置遮栏（围栏）并悬挂警告标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.3.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆耐压等试验前，应先对被试电缆充分放电。加压端应采取措施防止人员误入试验场所；另一端应设置遮栏（围栏）并悬挂警告标示牌。
143 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆施工作业完成后应封堵穿越过的孔洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.2.10 | 0.5
144 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆试验过程中需更换试验引线时，作业人员应先穿好绝缘鞋对被试电缆充分放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.3.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆试验过程中需更换试验引线时，作业人员应先戴好绝缘手套对被试电缆充分放电。
145 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆试验需拆除接地线时，拆除前应征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.3.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆试验需拆除接地线时，拆除前应征得工作许可人的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可）。工作完毕后应立即恢复。
146 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电力电缆工作前，应核对电力电缆标志牌的名称与工作票所填写的是否相符以及安全措施是否正确可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.1.1 | 0.5
147 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电力电缆施工使用携带型火炉或喷灯作业时，可在变电站门口对火炉或喷灯加油、点火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.2.8b） | 0.5
148 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电气测量工作一般在良好天气时进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.1.4 | 0.5
149 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作间断、终结时清理现场并检查有无残留火种是动火执行人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.10.5 | 0.5
150 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票的审批人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火工作票的审批人、消防监护人不应签发动火工作票。
151 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人、工作负责人、许可人、消防监护人、动火执行人应具备相同资质，在整个作业流程中应履行各自的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.1.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人、工作负责人、许可人、消防监护人、动火执行人应具备相应资质，在整个作业流程中应履行各自的安全责任。
152 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票可以代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火工作票不应代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单。
153 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不应签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.7.6 | 0.5
154 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票签发人可以兼任动火工作负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。
155 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票至少应保存半年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.13.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火工作票至少应保存1年。
156 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作完毕，现场检查确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.13.1 | 0.5
157 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业，尽可能地把动火时间和范围延长到最大限度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.11.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火作业，尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。
158 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.1 | 0.5
159 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业超过有效期，原动火工作票由动火工作票签发人审核后可继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.8.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。
160 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业间断或终结后，离开现场前应清理现场，确认无残留火种。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.7 | 0.5
161 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业现场的通排风应良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.6 | 0.5
162 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业中使用的机具、气瓶等应合格、完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.1.2 | 0.5
163 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火工作票的有效期为120h。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.8.1 | 0.5
164 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火工作票由工作票签发人签发，工区安监人员、消防人员审核，工区领导批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，二级动火工作票由动火工作票签发人签发，工区安监人员、消防人员审核，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准。
165 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。
166 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）必须到现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.12.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。
167 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，负责检查现场消防安全措施的完善和正确是消防监护人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.10.4 | 0.5
168 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压侧核相宜采用无线核相器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.3.3 | 0.5
169 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压侧核相应使用相应电压等级的核相器，并逐相进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.3.2 | 0.5
170 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压电缆分支箱（室）内工作前，应将所有可能来电的电源全部断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.2.6 | 0.5
171 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.1.3 | 0.5
172 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压试验加压过程中应有人监护并呼唱，试验人员应随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.2.6 | 0.5
173 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，核相工作应填用配电第二种工作票或操作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.3.3.1 | 0.5
174 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用安全围栏进行分隔，并有明显警告标示，夜间施工人员应佩戴黄色标志，施工地点应加挂警示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.2.1b) | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔，并有明显警告标示，夜间施工人员应佩戴反光标志，施工地点应加挂警示灯。
175 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，开启高压电缆分支箱（室）门应两人进行，接触电缆设备前应验明确无电压并接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规14.2.6 | 0.5
176 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，可带电插拔的肘型电缆终端接头，可带负荷操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，可带电插拔的肘型电缆终端接头，不应带负荷操作。
177 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，可以采用不动火的方法替代而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.2 | 0.5
178 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷电时，在保证安全的情况下，可以测量绝缘电阻及高压侧核相。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.1.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，雷电时，不应测量绝缘电阻及高压侧核相。
179 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电线路和设备停电后，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好安全措施前，不应触及线路和设备或进入遮栏（围栏），以防突然来电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规7.2.6.14 | 0.5
180 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.3.5a） | 0.5
181 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，气瓶押运人员可坐在车厢内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.5b） | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不应坐在车厢内。
182 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，确认工作的必要性和安全性是动火工作负责人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.10.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，确认工作的必要性和安全性是动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任。
183 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人在梯子上时，不应长距离移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.4.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，人在梯子上时，禁止移动梯子。
184 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防接地短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流，应注意不触及其他带电部位，以防相间短路。
185 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏（围栏），应在拆除遮栏（围栏）后立即进行。工作结束，应恢复遮栏（围栏）原状。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，使用钳形电流表测量时若需拆除遮栏（围栏），应在拆除遮栏（围栏）后立即进行。工作结束，应立即恢复遮栏（围栏）原状。
186 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，始终监督现场动火工作是消防监护人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.10.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，始终监督现场动火工作是动火工作负责人的安全责任。
187 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，试验现场被试设备不在同一地点时，另一端还应设遮栏（围栏）并悬挂“在此工作！”标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，试验现场被试设备不在同一地点时，另一端还应设遮栏（围栏）并悬挂“止步，高压危险！”标示牌。
188 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量延长，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。
189 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，外单位到生产区域内动火时，动火工作票必须由设备运维管理单位签发和审批。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，外单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位签发和审批，也可由外单位和设备运维管理单位实行“双签发”。
190 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，巡视人员在巡视过程中，若有必要移开遮栏时，应经相关人员同意，并保持高压线路和设备不停电时的安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.1.10 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，巡视人员在巡视过程中，若有必要移开遮栏时，应经相关人员同意，有人监护，并保持高压线路和设备不停电时的安全距离。
191 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，压力容器或管道未泄压前在做好适当安全措施后可以动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.11.8a） | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，压力容器或管道未泄压前不应动火。
192 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.9.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格，并经本单位批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。
193 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为48h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.8.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为24h。
194 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一级动火作业，间断时间超过2h，继续动火前，应重新测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.12.7 | 0.5
195 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动，由施工人员在专人统一指挥下，平正移动。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.2.3 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动，应先调查该电缆的历史记录，由有经验的施工人员，在专人统一指挥下，平正移动。
196 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，且必须手工签名。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，并手工或电子签名。
197 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用汽车运输气瓶，气瓶可以顺车厢纵向放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.5b） | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，用汽车运输气瓶，气瓶不应顺车厢纵向放置，应横向放置并可靠固定。
198 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上焊接时应采取特殊安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.1 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，不应在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上焊接。
199 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在电缆隧道内巡视时，作业人员应携带正压式空气呼吸器，通风不良时还应携带便携式气体检测仪。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.1.6 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在电缆隧道内巡视时，作业人员应携带便携式气体检测仪，通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。
200 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，事后无需报告值班调控人员或运维人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规7.2.6.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应立即报告值班调控人员或运维人员。
201 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在高压回路上测量时，可以用导线从钳形电流表另接表计测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.1.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在高压回路上测量时，不应用导线从钳形电流表另接表计测量。
202 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在同一电气连接部分，许可高压试验的工作票前，应将已许可的检修工作票全部收回，不应再许可第二张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规13.2.1 | 0.5
203 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.1.4 | 0.5
204 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在有感应电压的线路上测量绝缘电阻前，应采取可靠绝缘措施后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.3.2.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在有感应电压的线路上测量绝缘电阻前，应将相关线路停电。
205 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，直接接触设备的电气测量，可单人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规13.1.2 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，直接接触设备的电气测量，应有人监护。
206 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，电缆通道非开挖施工应采取哪些安全措施？ | \ | 1.采用非开挖技术施工前，应先探明地下各种管线设施的相对位置。2.非开挖的通道，应离开地下各种管线设施足够的安全距离。3.通道形成的同时，应及时对施工的区域采取灌浆等措施，防止路基沉降。 | 配电安规14.2.11 | \
207 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，高压跌落式熔断器与电缆头之间作业应采取哪些安全措施？ | \ | 1.宜加装过渡连接装置，使作业时能与熔断器上桩头有电部分保持安全距离。2.跌落式熔断器上桩头电，需在下桩头新装、调换电缆终端引出线或吊装、搭接电缆终端头及引出线时，应使用绝缘工具，并采用绝缘罩将跌落式熔断器上桩头隔离，在下桩头加装接地线。3.作业时，作业人员应站在低位，伸手不应超过跌落式熔断器下桩头，并设专人监护。4.雨天不应进行以上工作。 | 配电安规14.2.7 | \
208 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，开断电缆应采取哪些安全措施？ | \ | 开断电缆前，应与电缆走向图核对相符，并使用仪器确认电缆无电压后，用接地的带绝缘柄的铁钎或其他打钉设备钉入电缆芯。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上，并采取防灼伤措施。使用远控电缆割刀开断电缆时，刀头应可靠接地，周边其他施工人员应临时撤离，远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离，防止弧光和跨步电压伤人。 | 配电安规14.2.4 | \
209 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，配电巡视人员在巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，应如何处置？ | \ | 巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外；并迅速报告调度控制中心和上级，等候处理。处理前应防止人员接近接地或断线地点，以免跨步电压伤人。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的金属外壳时，应戴绝缘手套。 | 配电安规7.1.9 | \
210 | 配电安规 | 配电电缆专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，在城市道路红线范围内进行电缆沟（槽）开挖，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施应采取哪些安全措施？ | \ | 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用大型机械开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不应深入土层。 | 配电安规14.2.1c) | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，登杆塔前，应核对（ ）。 | A-杆号¦B-线路名称和杆号¦C-杆基¦D-线路名称 | B | 配电安规8.2.1a） | 1 |  | 保命题
2 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | A-保暖或防暑降温¦B-保暖¦C-防暑降温¦D-专人监护 | A | 配电安规19.1.9 | 1 |  | 保命题
3 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在超过（ ）m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 配电安规8.1.3 | 1 |  | 保命题
4 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电设备区域内使用起重机等起重设备时，应安装接地线并可靠接地，接地线应用多股软铜线，其截面积不应小于（ ）mm²。 | A-25¦B-16¦C-10¦D-35 | B | 配电安规18.2.9 | 1 |  | 保命题
5 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应检测有毒气体及可燃气体的含量是否超标并设监护人。在挖深超过（ ）m的坑内工作时，应采取安全措施，如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | C | 配电安规8.1.5 | 1 |  | 保命题
6 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，独立抱杆至少应有（ ）根缆风绳，人字抱杆至少应有（ ）根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。 | A-六¦B-四¦C-三¦D-两 | BD | 配电安规16.2.2.2 | 2 |  | 保命题
7 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，工作负责人宣布开始工作前，应（ ）。 | A-核对停电检修线路的名称、杆号无误¦B-验明线路确已停电¦C-装设接地线¦D-装设安全遮拦（围栏） | ABC | 配电安规8.7.5b） | 2 |  | 保命题
8 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在5级以上的大风以及（ ）、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雾 | ABCD | 配电安规19.1.10 | 2 |  | 保命题
9 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设（ ），否则，作业人员应使用安全带。 | A-安全网¦B-防护栏杆¦C-防坠器¦D-脚手板 | AB | 配电安规19.1.11 | 2 |  | 保命题
10 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电动工具使用前，应检查确认电线、接地或接零完好；检查确认工具的金属外壳可靠接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.4.2 | 0.5 |  | 保命题
11 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，放线、紧线与撤线时，作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的外角侧，展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.4.7 | 0.5 |  | 保命题 |  | 放线、紧线与撤线时，作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧，展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。
12 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5 |  | 保命题
13 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，为防止误登有电线路，作业人员攀登杆塔前，应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.8.6 d） | 0.5 |  | 保命题
14 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，作业人员登杆前应核对停电检修线路的名称、杆号无误，方可攀登。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.7.5 c） | 0.5 |  | 保命题 |  | 与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，作业人员登杆前应核对停电检修线路的名称、杆号无误，并设专人监护，方可攀登。
15 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在停电检修作业中，开断或接入绝缘导线前，应做好防感应电的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.5.2 | 0.5 |  | 保命题
16 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，（ ）采用突然剪断导线的做法撤线。 | A-宜¦B-可以¦C-不应¦D-在保障安全前提下可 | C | 配电安规8.4.9 | 1
17 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行（ ）。安全带应定期检验，不合格者不应使用。 | A-全面检查¦B-质量检测¦C-外观检查¦D-应力试验 | C | 配电安规19.2.3 | 1
18 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，搬运时，搬运的过道应（ ），夜间搬运，应有足够的照明。 | A-有人监护¦B-平坦畅通¦C-事先整理¦D-宽度足够 | B | 配电安规18.3.1 | 1
19 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，搬运时，若需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的（ ）。 | A-防范措施¦B-防滑措施¦C-安全措施¦D-监护措施 | C | 配电安规18.3.1 | 1
20 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，不应站在（ ）传递土石或放置传土工具。不应由下部掏挖土层。 | A-挡板上¦B-撑木上¦C-挡板、撑木上¦D-脚手架上 | C | 配电安规8.1.4 | 1
21 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，参加高处作业的人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；每（）应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。 | A-季¦B-年¦C-1.5年¦D-2年 | B | 配电安规19.1.3 | 1
22 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，拆除杆上导线前，应检查（ ），做好防止倒杆措施。 | A-卡盘¦B-拉线¦C-埋深¦D-杆根 | D | 配电安规8.4.5 | 1
23 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，当风力达到（ ）级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 配电安规18.1.6 | 1
24 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电动工具应做到（ ）。 | A-一机一闸¦B-一机两闸一保护¦C-一机一闸一线路¦D-一机一闸一保护 | D | 配电安规16.4.1 | 1
25 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不应大于（ ）Ω。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-10 | C | 配电安规17.3.4 | 1
26 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆井、电缆隧道内工作时，通风设备应（ ）。 | A-时刻准备¦B-随时开启¦C-保持常开¦D-间歇性开启 | C | 配电安规14.1.5 | 1
27 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的（ ）是否超标，并做好记录。 | A-易燃易爆及有毒气体的含量¦B-易燃易爆气体的含量¦C-有毒气体的含量¦D-一氧化碳含量 | A | 配电安规14.1.5 | 1
28 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作负责人应是具备（ ）并经工区考试合格的人员。 | A-工作票签发人资格¦B-工作许可人资格¦C-检修工作负责人资格¦D-有关部门颁发的合格证 | C | 配电安规17.2.9.2 | 1
29 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作票由动火（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-作业人员¦C-检修人员¦D-工作许可人 | A | 配电安规17.2.7.1 | 1
30 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（ ），签发人将其中的一份交工区。 | A-消防监护人¦B-动火工作票签发人¦C-工区¦D-运维许可人 | B | 配电安规17.2.13.2 | 1
31 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过（ ）min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 | A-15¦B-30¦C-45¦D-60 | B | 配电安规17.2.12.6 | 1
32 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火执行人应具备有关部门颁发的（ ）。 | A-许可证¦B-工作证¦C-资质证书¦D-消防执法证书 | C | 配电安规17.2.9.3 | 1
33 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，动火作业应有（ ）监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。 | A-动火工作负责人¦B-运维许可人¦C-专人¦D-两人 | C | 配电安规17.2.11.5 | 1
34 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，对在用起重设备，（ ）应进行一次常规性检查，并做好记录。 | A-每次使用前¦B-每半年¦C-每年¦D-每两年 | A | 配电安规18.1.4 | 1
35 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火工作票由（ ）批准。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监人员、消防人员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司安监人员、消防人员 | C | 配电安规17.2.7.5 | 1
36 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监人员、消防人员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | B | 配电安规17.2.7.5 | 1
37 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，二级动火时，（ ）应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | A-各级审批人¦B-供电公司负责人¦C-工区¦D-供电公司安监部门 | C | 配电安规17.2.12.3 | 1
38 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，放线、紧线时，遇接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象，应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处（ ）。 | A-内侧¦B-外侧¦C-下方¦D-上方 | B | 配电安规8.4.6 | 1
39 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，风力达（ ）级以上的露天作业不应动火。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 配电安规17.2.11.8c） | 1
40 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好（ ）的措施，作业时要相互照应，密切配合。 | A-防物体打击¦B-防落物伤人¦C-防机械伤害¦D-防触电 | B | 配电安规8.2.3e） | 1
41 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，钢丝绳插接的环绳或绳套，其插接长度应大于钢丝绳直径的15倍，且不应小于（ ）mm。 | A-200¦B-300¦C-400¦D-500 | B | 配电安规16.2.7.3 | 1
42 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业，除有关人员外，他人不应在工作地点的下方通行或逗留，存在人员误入风险时应（ ）。 | A-设置遮栏（围栏）或其他保护装置¦B-设置遮栏¦C-设置围栏¦D-设置其他保护装置 | A | 配电安规19.1.14 | 1
43 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。 | A-盖板¦B-盖板、安全网¦C-盖板、安全网或遮栏（围栏）¦D-专人监护 | C | 配电安规19.1.8 | 1
44 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在（ ）。 | A-牢固的构件上¦B-设备上¦C-设备外壳上¦D-横担上 | A | 配电安规19.1.6 | 1
45 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，沟（槽）开挖深度达到（ ）m及以上时，应采取措施防止土层塌方。 | A-1.0¦B-1.5¦C-1.8¦D-2.0 | B | 配电安规14.2.1d) | 1
46 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，沟（槽）开挖时，应将路面铺设材料和泥土（ ），堆置处和沟（槽）之间应保留通道供施工人员正常行走。 | A-分别堆置¦B-一起堆置¦C-单独堆置¦D-依次堆置 | A | 配电安规14.2.1e) | 1
47 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，合成纤维吊装带用于不同承重方式时，应严格按照（ ）使用。 | A-人员的经验¦B-标签给予的定值¦C-吊装带尺寸¦D-吊装带长度 | B | 配电安规16.2.8.2 | 1
48 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所是（ ）动火区。 | A-三级¦B-二级¦C-一级¦D-重点 | C | 配电安规17.2.3 | 1
49 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，架空绝缘导线不应视为（ ）。 | A-绝缘设备¦B-导电设备¦C-承力设备¦D-载流设备 | A | 配电安规8.5.1 | 1
50 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，绞磨应放置平稳，锚固应可靠，受力（ ）不应有人，锚固绳应有防滑动措施，并可靠接地。 | A-右侧¦B-左侧¦C-前方¦D-后方 | C | 配电安规16.2.1.1 | 1
51 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔，并有明显警告标示，夜间施工人员应佩戴（ ），施工地点应加挂警示灯。 | A-照明灯¦B-护目眼镜¦C-反光标志¦D-标志牌 | C | 配电安规14.2.1b) | 1
52 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，立、撤杆塔时，基坑内不应有人。除指挥人及指定人员外，其他人员应在杆塔高度的（ ）倍距离以外。 | A-1.1¦B-1.2¦C-1.3¦D-1.4 | B | 配电安规8.3.3 | 1
53 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，立、撤杆应设专人统一指挥。开工前，应交待施工方法、指挥信号和（ ）。 | A-安全措施¦B-技术措施¦C-组织措施¦D-应急措施 | A | 配电安规8.3.1 | 1
54 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，利用已有杆塔立、撤杆，应检查杆塔（ ）及拉线和杆塔的强度，必要时应增设临时拉线或采取其他补强措施。 | A-基础¦B-根部¦C-中部¦D-上部 | B | 配电安规8.3.7 | 1
55 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，链条（手扳）葫芦的制动装置不应沾染（ ）。 | A-水分¦B-油脂¦C-灰尘¦D-酒精 | B | 配电安规16.2.6.1 | 1
56 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，链条（手扳）葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置，吊钩、链轮或倒卡变形以及链条磨损达直径的（ ）时，不应使用。 | A-7%¦B-10%¦C-15%¦D-20% | B | 配电安规16.2.6.1 | 1
57 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应小于（ ）。 | A-所有链条葫芦的允许起重量相加¦B-各链条葫芦的平均允许起重量¦C-每台链条葫芦的允许起重量¦D-对角线上的链条葫芦的平均起重量 | C | 配电安规16.2.6.3 | 1
58 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，邻近10kV带电线路工作时，人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足（ ）m。 | A-1.0¦B-0.7¦C-0.4¦D-0.9 | A | 配电安规8.7.2 | 1
59 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，攀登杆塔过程中应检查（ ）和金具锈蚀情况。 | A-纵向裂纹¦B-横向裂纹¦C-裂纹¦D-绝缘子污染 | B | 配电安规8.2.1g） | 1
60 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起吊重物前，应先试行起吊。试行起吊前应由（ ）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，确认可靠。 | A-起重指挥人员¦B-起重操作人员¦C-起重工作负责人¦D-起重监护人员 | C | 配电安规18.2.1 | 1
61 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起吊重物稍离地面（或支持物），继续起吊前，应再次检查（ ），确认无异常情况。 | A-各受力部位¦B-重心位置¦C-是否偏离方向¦D-是否安全可靠 | A | 配电安规18.2.1 | 1
62 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重吊钩应挂在物件的（ ）上。 | A-重心线¦B-中心线¦C-底部构件¦D-顶部构件 | A | 配电安规18.2.2 | 1
63 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不应小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-1.2¦B-1.5¦C-1.8¦D-2.0 | A | 配电安规18.2.5 | 1
64 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不应超过（ ）。 | A-额定标准¦B-铭牌规定¦C-规程要求¦D-公司标准 | B | 配电安规18.1.5 | 1
65 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，起重设备应经（ ）检验合格。特种设备应在特种设备安全监督管理部门登记。 | A-设备管理部门¦B-公司质检中心¦C-检验检测机构¦D-质量监督部门 | C | 配电安规18.1.3 | 1
66 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，施工机具应定期维护、保养。施工机具的（ ）部分应保持润滑。 | A-转动和传动¦B-转动和机电¦C-传动和机电¦D-链接和电气 | A | 配电安规16.3.2 | 1
67 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用倒落式抱杆立、撤杆，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上，抱杆下端部应固定牢固，抱杆顶部应设临时拉线，并由（ ）均匀调节控制。 | A-专责监护人¦B-技术人员¦C-工作负责人¦D-有经验的人员 | D | 配电安规8.3.9 | 1
68 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用金属外壳的电动工具，应（ ）。 | A-穿绝缘靴¦B-戴绝缘手套¦C-穿绝缘鞋¦D-戴线手套 | B | 配电安规16.4.4 | 1
69 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用临时拉线时，一个锚桩上的临时拉线不应超过（ ）。 | A-一根¦B-两根¦C-三根¦D-四根 | B | 配电安规8.3.6b） | 1
70 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用倚靠式单梯工作时，梯腿与地面的斜角度应在（ ），并有人扶持，以防失稳坠落。 | A-65°-75°¦B-30°-40°¦C-45°-65°¦D-45°-55° | A | 配电安规19.4.2 | 1
71 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不应小于（ ）m；气瓶的放置地点不应靠近热源，应距明火（ ）m以外。 | A-4，8¦B-5，10¦C-5，8¦D-4，10 | B | 配电安规17.3.6 | 1
72 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应（ ）固定放置。 | A-水平¦B-倾斜¦C-并排¦D-垂直 | D | 配电安规17.3.6 | 1
73 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过2m，不应擅自将安全绳接长使用，如果需要使用坠落距离2m 以上的安全绳应采用（） | A-缠绕使用¦B-自锁器或速差自控器¦C-停止使用¦D-采取减少长度的措施 | B | 配电安规19.2.5 | 1
74 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，塔脚检查，在不影响铁塔稳定的情况下，可以在（ ）的两个塔脚同时挖坑。 | A-对角线¦B-同一侧¦C-四个角中任选¦D-相邻 | A | 配电安规8.1.7 | 1
75 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，同杆（塔）架设多回线路中部分线路停电的工作，工作票中应填写多回线路中每回线路的（ ）。 | A-双重称号¦B-双重名称¦C-位置称号¦D-线路名称 | A | 配电安规8.8.1 | 1
76 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，挖坑前，应与有关地下管道、电缆等设施的（ ）取得联系，明确地下设施的确切位置，做好防护措施。 | A-主管单位¦B-运行单位¦C-维护单位¦D-建设单位 | A | 配电安规8.1.1 | 1
77 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用（ ）开沟挖（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不应深入土层。 | A-铲车¦B-挖掘机¦C-重型机械¦D-大型机械 | D | 配电安规14.2.1c) | 1
78 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应耐磨，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。使用坠落悬挂用安全带时，安全绳（含未打开的缓冲器）的坠落距离不应超过（）m | A-3¦B-2¦C-4¦D-5 | B | 配电安规19.2.5 | 1
79 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-24¦B-48¦C-96¦D-120 | A | 配电安规17.2.8.1 | 1
80 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票由（ ）批准，必要时还应报当地地方公安消防部门批准。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监负责人、消防管理负责人¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | C | 配电安规17.2.7.4 | 1
81 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，一级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火工区的动火工作票签发人¦B-工区安监负责人、消防管理负责人¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-公司安监负责人、消防管理负责人 | B | 配电安规17.2.7.4 | 1
82 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，以下所列的安全责任中，（ ）是动火工作负责人的一项安全责任。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施¦B-确认工作的安全性¦C-向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施，进行安全教育¦D-确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | C | 配电安规17.2.10.2 | 1
83 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，倚靠式单梯应在距梯顶（ ）m处设限高标志。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | A | 配电安规19.4.2 | 1
84 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔，登杆塔前，应先（ ）、打好临时拉线或支好架杆。 | A-培土加固¦B-三交待¦C-两穿一戴¦D-测量接地电阻 | A | 配电安规8.2.1d） | 1
85 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，运载超长、超高或重大物件时，（ ）基本一致，超长物件尾部应设标志。 | A-物件重心应与车厢承重中心¦B-物件重心应与车厢前轮¦C-物件重心应与车厢后轮¦D-物件中心应与车厢承重中心 | A | 配电安规18.3.2 | 1
86 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在10kV带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不应小于（ ）m。 | A-0.7¦B-1.0¦C-1.5¦D-3.0 | A | 配电安规8.6.1 | 1
87 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电导线附近使用绑线时，应在下面绕成小盘再带上杆塔。不应在杆塔上（ ）。 | A-卷绕或放开绑线¦B-卷绕绑线¦C-放开绑线¦D-使用绑线 | A | 配电安规8.8.7 | 1
88 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电杆塔上工作中，应使用（ ）绳索，风力不应超过5级，并设人监护。 | A-绝缘¦B-绝缘无极¦C-棉纱¦D-钢丝 | B | 配电安规8.6.2 | 1
89 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在带电设备区域内使用起重机等起重设备时，应（ ），接地线应用多股软铜线，其截面积不得小于16mm2。 | A-安装接地线¦B-可靠接地¦C-安装接地线并可靠接地¦D-对角装设接地 | C | 配电安规18.2.9 | 1
90 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-绝缘护套¦B-塑料护套¦C-隔热防磨套¦D-保护套 | C | 配电安规19.2.1 | 1
91 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在风力（ ）级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | B | 配电安规17.3.3 | 1
92 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等地方放线、撤线，应先取得有关（ ）同意，做好跨越架搭设、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等安全措施。 | A-主管部门¦B-上级部门¦C-经信部门¦D-交通部门 | A | 配电安规8.4.2 | 1
93 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠遮栏，加挂警告标示牌，夜间挂（ ）。 | A-黄灯¦B-绿灯¦C-红灯¦D-红外灯 | C | 配电安规8.1.6 | 1
94 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应（ ），并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-放倒，由一人搬运¦B-直立，由一人搬运¦C-放倒，由两人搬运¦D-直立，由两人搬运 | C | 配电安规9.3.7 | 1
95 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车（ ）、吊臂和起吊物的下面，不应有人逗留和通过。 | A-前后方¦B-上下方¦C-内角侧¦D-外角侧 | C | 配电安规18.2.3 | 1
96 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时，（ ）下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。 | A-杆塔¦B-杆上人员¦C-作业点¦D-横担 | C | 配电安规8.2.3d） | 1
97 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在坠落高度基准面（ ）m以上（含2m）可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 配电安规19.1.1 | 1
98 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻，若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到（ ）MΩ，不应使用。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 配电安规16.4.3 | 1
99 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，重大物件不应直接用肩扛运，雨、雪后抬运物件时应有（ ）。 | A-防范措施¦B-防滑措施¦C-安全措施¦D-防冻措施 | B | 配电安规18.3.5 | 1
100 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应进行（ ）。 | A-技术交底¦B-安全交底¦C-安全教育¦D-培训考试 | A | 配电安规18.1.2 | 1
101 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时，手扶的构件应（ ）。 | A-牢固¦B-方便¦C-灵活¦D-耐用 | A | 配电安规8.2.3a） | 1
102 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带的挂钩或绳子（ ）。 | A-可挂在移动物件上¦B-满足GB 30862要求的挂点装置上，防止脱落¦C-应采用高挂低用的方式¦D-应挂在结实牢固的构件上 | BCD | 配电安规19.2.2 | 2
103 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如（ ）、瓷横担、未经固定的转动横担、普通脚钉等。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-线路支柱绝缘子¦C-避雷器支柱绝缘子¦D-专为挂安全带用的钢丝绳 | ABC | 配电安规19.2.2 | 2
104 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应将氧气瓶与（ ）放在一起运送。 | A-乙炔气瓶¦B-易燃物品¦C-装有可燃气体的容器¦D-装有可燃液体的容器 | ABC | 配电安规17.3.5c） | 2
105 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，不应使用出现（ ）的纤维绳。 | A-脏污¦B-松股¦C-散股¦D-断股¦E-严重磨损 | BCDE | 配电安规16.2.9.1 | 2
106 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，采用手工方式填写动火工作票应使用黑色或蓝色的（ ）填写与签发，内容应正确、填写应清楚，不应任意涂改。 | A-钢笔¦B-圆珠笔¦C-铅笔¦D-水笔 | ABD | 配电安规17.2.7.2 | 2
107 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，登杆塔前，应检查（ ）是否牢固。 | A-金具¦B-杆根¦C-基础¦D-拉线 | BCD | 配电安规8.2.1b） | 2
108 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电动工具的电气部分维修后，应进行（ ）。 | A-外观检查¦B-绝缘电阻测量¦C-绝缘耐压试验¦D-直流电阻测量 | BC | 配电安规16.4.3 | 2
109 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电动工具的电线不应（ ），使用时应避免载重车辆和重物压在电线上。 | A-接触热体¦B-暴晒¦C-多圈缠绕¦D-放在湿地上 | AD | 配电安规16.4.5 | 2
110 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，电动工具使用前，应（ ）。 | A-检查确认电线、接地完好¦B-检查确认电线、接零完好¦C-检查确认工具的金属外壳可靠接地¦D-检查外观光滑 | ABC | 配电安规16.4.2 | 2
111 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时，应根据需要设置（ ），并应有专人统一指挥。 | A-专责监护人¦B-警示标志¦C-临时拉线¦D-临时拉线的调节范围 | CD | 配电安规8.2.6 | 2
112 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票备注栏中应注明对应的（ ）的编号。 | A-检修工作票¦B-工作任务单¦C-故障紧急抢修单¦D-设备停复役手续 | ABC | 配电安规17.2.6 | 2
113 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票不应代替（ ）。 | A-检修工作票¦B-工作任务单¦C-故障紧急抢修单¦D-设备停复役手续 | ABCD | 配电安规17.2.6 | 2
114 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任包括（ ）。 | A-确认工作的必要性¦B-确认工作的安全性¦C-正确安全地组织动火工作¦D-确认工作票上所填安全措施正确完备 | ABD | 配电安规17.2.10.1 | 2
115 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作完毕后，（ ）和运维许可人应检查现场有无残留火种，是否清洁等。 | A-动火工作票签发人¦B-动火执行人¦C-消防监护人¦D-动火工作负责人 | BCD | 配电安规17.2.13.1 | 2
116 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火工作运维许可人的安全责任包括（ ）。 | A-确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件¦B-确认动火设备与运行设备确已隔绝¦C-向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善¦D-始终监督现场动火工作 | ABC | 配电安规17.2.10.3 | 2
117 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火¦D-负责检修应做的安全措施并使其完善 | ABC | 配电安规17.2.10.5 | 2
118 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火作业，是指（ ）。 | A-能直接产生明火的作业¦B-能间接产生明火的作业¦C-包括熔化焊接、切割、喷枪等¦D-包括喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等 | ABCD | 配电安规17.2.1 | 2
119 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，动火作业应有专人监护，动火作业前应（ ）。 | A-清除动火现场及周围的易燃物品¦B-采取其他有效的防火安全措施¦C-配备足够适用的消防器材¦D-公司安监部门签发人、监护人全部到位 | ABC | 配电安规17.2.11.5 | 2
120 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，二级动火区，是指一级动火区以外的所有（ ）。 | A-防火重点部位¦B-防火重点场所或设备¦C-禁火区域¦D-油料储存区域 | ABC | 配电安规17.2.4 | 2
121 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应（ ）。 | A-将其与生产系统彻底隔离¦B-进行清洗置换¦C-检测可燃气体的可燃蒸汽含量合格¦D-检测易燃液体的可燃蒸汽含量合格 | ABCD | 配电安规17.2.11.4 | 2
122 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，放线、紧线前，应检查确认导线无障碍物挂住，导线与牵引绳的连接应可靠，线盘架应（ ）。 | A-美观清洁¦B-稳固可靠¦C-转动灵活¦D-制动可靠 | BCD | 配电安规8.4.4 | 2
123 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，放线、紧线与撤线工作均应有（ ），并做到通信畅通、加强监护。 | A-统一调度¦B-明确分工¦C-专人指挥¦D-统一信号 | CD | 配电安规8.4.1 | 2
124 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，杆塔作业应禁止以下行为（ ）。 | A-攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔¦B-手持工器具、材料等上下杆或在杆塔上移位¦C-利用绳索、拉线上下杆塔¦D-顺杆下滑 | ABCD | 配电安规8.2.2 | 2
125 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，钢丝绳的（ ）和报废应遵循GB/T 5972的要求。 | A-保养¦B-维护¦C-清洗¦D-检验 | ABD | 配电安规16.2.7.1 | 2
126 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边，不准正反交叉设置；绳卡间距不应小于钢丝绳直径的（ ）倍；绳卡数量不应少于（ ）个。 | A-6¦B-4¦C-3¦D-2 | AC | 配电安规16.2.7.2 | 2
127 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，高处作业应（ ）。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-使用升降平台¦D-采取其他防止坠落的措施 | ABCD | 配电安规19.1.4 | 2
128 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，工件、边角余料应（ ）。 | A-放置在牢靠的地方¦B-用铁丝扣牢¦C-有防止坠落的措施¦D-做好标记 | ABC | 配电安规19.1.13 | 2
129 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，棘轮紧线器使用前应检查（ ），吊钩、棘轮或换向爪磨损达10%者不应使用。 | A-吊钩¦B-钢丝绳¦C-转动装置¦D-换向爪 | ABCD | 配电安规16.2.11.1 | 2
130 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，绞磨作业前应检查和试车，确认（ ）。 | A-外观整洁¦B-安置稳固¦C-运行正常¦D-制动可靠 | BCD | 配电安规16.2.1.2 | 2
131 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，绞磨作业时（ ）。 | A-不应向滑轮上套钢丝绳¦B-不应在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳¦C-不应跨越行走中的钢丝绳¦D-不应在导向滑轮的内侧逗留或通过 | ABCD | 配电安规16.2.1.3 | 2
132 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，紧线、撤线前，应检查拉线、桩锚及杆塔。必要时，应（ ）。 | A-设专人监护¦B-派专人看守¦C-加固桩锚¦D-增设临时拉线 | CD | 配电安规8.4.5 | 2
133 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，卡线器的规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。不应使用有（ ）等缺陷的卡线器。 | A-弯曲¦B-转轴不灵活¦C-裂纹¦D-钳口斜纹磨平 | ABCD | 配电安规16.2.3 | 2
134 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，开展一级动火作业时，动火工作票一般至少一式三份，分别由（ ）收执保存。 | A-工作负责人¦B-动火执行人¦C-安监部门（或具有消防管理职责的部门）¦D-动火部门 | ABC | 配电安规17.2.7.3 | 2
135 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，立杆及修整杆坑，应采用拉绳、叉杆等控制杆身（ ）。 | A-翻动¦B-倾斜¦C-滚动¦D-断裂 | BC | 配电安规8.3.5 | 2
136 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，连接电动机械及电动工具的电气回路应（ ）。 | A-单独设开关或插座¦B-装设剩余电流动作保护装置¦C-金属外壳应接地¦D-设置双开关或双刀闸 | ABC | 配电安规16.4.1 | 2
137 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起吊物件应绑扎牢固，若物件有棱角或特别光滑的部位时，在（ ）与绳索（吊带）接触处应加以包垫。 | A-滑面¦B-物件周围¦C-物件表面¦D-棱角 | AD | 配电安规18.2.2 | 2
138 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起吊重物前，应先试行起吊。试行起吊前应由起重工作负责人（ ）。 | A-检查悬吊情况¦B-检查所吊物件的捆绑情况¦C-确认可靠¦D-确认周边无人 | ABC | 配电安规18.2.1 | 2
139 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起重设备的操作人员和指挥人员独立上岗作业前，应（ ）。 | A-经专业技术培训¦B-经实际操作及有关安全规程考试合格¦C-经单位批准¦D-熟悉作业指导书 | ABC | 配电安规18.1.1 | 2
140 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，起重作业时，起重机（ ）。 | A-应置于平坦、坚实的地面上¦B-不应在暗沟上面作业¦C-不应在地下管线上面作业¦D-不应在人行道上作业 | ABC | 配电安规18.2.6 | 2
141 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不应沿（ ）等攀爬。 | A-栏杆¦B-脚手杆¦C-梯子¦D-杆塔 | AB | 配电安规19.3.2 | 2
142 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，施工机具应定期进行（ ）。 | A-试用¦B-保养¦C-维护¦D-修理 | BC | 配电安规16.3.2 | 2
143 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，施工机具应有专用库房存放，库房要（ ）。 | A-经常通风¦B-保持干燥¦C-干净整齐¦D-湿润整洁 | AB | 配电安规16.3.1 | 2
144 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，使用的滑车应有防止脱钩的（ ）。使用开门滑车时，应将开门勾环扣紧，防止绳索自动跑出。 | A-保险装置¦B-封口措施¦C-专人监护¦D-专人指挥 | AB | 配电安规16.2.10.2 | 2
145 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，使用电动工具，不应手提（ ）。 | A-导线¦B-把手¦C-转动部分¦D-器身 | AC | 配电安规16.4.4 | 2
146 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，使用临时拉线时应注意以下事项（ ）。 | A-不应利用树木或外露岩石作受力桩¦B-一个锚桩上的临时拉线不应超过3根¦C-临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体上¦D-临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任 | ACD | 配电安规8.3.6 | 2
147 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，梯子应坚固完整，有防滑措施。梯子的支柱应能承受（ ）的总重量。 | A-所携带的工具¦B-所携带的材料¦C-设备¦D-作业人员 | ABD | 配电安规19.4.1 | 2
148 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，挖坑时，应及时清除坑口附近浮土、石块，路面铺设材料和泥土应分别堆置，在堆置物堆起的斜坡上不应放置（ ）等器物。 | A-工具¦B-桩锚¦C-杆塔¦D-材料 | AD | 配电安规8.1.2 | 2
149 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列内容哪些属于消防监护人的安全责任（ ）。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施¦B-测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格¦C-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救¦D-动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | ABCD | 配电安规17.2.10.4 | 2
150 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，下列情况不应动火（ ）。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达5级以上的露天作业¦D-喷漆现场¦E-遇有火险异常情况未查明原因和消除前 | ABCDE | 配电安规17.2.11.8 | 2
151 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，纤维绳（麻绳）有（ ）者不应用于起重作业。 | A-霉烂¦B-拧股¦C-腐蚀¦D-损伤 | ACD | 配电安规16.2.9.1 | 2
152 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，腰带和保险带、绳（ ）。 | A-应有足够的机械强度¦B-材质应耐磨¦C-卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活¦D-外形应美观 | ABC | 配电安规19.2.5 | 2
153 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格，并经本单位批准且公布的有关部门（ ）。 | A-负责人¦B-技术负责人¦C-有关班组班长¦D-经本单位批准的其他人员 | ABD | 配电安规17.2.9.1 | 2
154 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一、二级动火工作在次日动火前，应（ ）。 | A-重新检查防火安全措施¦B-测定可燃气体的可燃蒸汽含量合格¦C-测定易燃液体的可燃蒸汽含量合格¦D-重新检查动火工作票 | ABC | 配电安规17.2.12.4 | 2
155 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一级动火时，（ ）应始终在现场监护。 | A-工区负责人¦B-工区技术员¦C-工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）¦D-工区消防（专职）人员 | CD | 配电安规17.2.12.2 | 2
156 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，一级动火在首次动火前，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场（ ），确无问题。 | A-检查防火安全措施是否正确完备¦B-在监护下做明火试验¦C-测定可燃气体的可燃蒸汽含量是否合格¦D-测定易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格 | ABCD | 配电安规17.2.12.1 | 2
157 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，有（ ）时，不应进行起重作业。 | A-大雾¦B-照明不足¦C-指挥人员看不清各工作地点¦D-起重机操作人员未获得有效指挥 | ABCD | 配电安规18.1.7 | 2
158 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，遇有（ ）或导地线、拉线松动的杆塔，登杆塔前，应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。 | A-冲刷¦B-起土¦C-上拔¦D-下沉 | ABC | 配电安规8.2.1d） | 2
159 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在（ ）焊接、切割时，应严格执行动火工作的有关规定，填用动火工作票，备有必要的消防器材。 | A-防火重点部位¦B-存放易燃易爆物品的场所附近¦C-存有易燃物品的容器上¦D-防火场所或设备上 | ABC | 配电安规17.1.3 | 2
160 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在潮湿或含有酸类的场地上应（ ）。 | A-使用24V及以下电动工具¦B-选用额定剩余动作电流小于30mA、无延时的剩余电流动作保护装置¦C-使用Ⅱ类电动工具¦D-使用24V以上电动工具 | ABC | 配电安规16.4.8 | 2
161 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在带电线路、设备附近立、撤杆塔，应有防止立、撤杆过程中（ ）接近带电导线的措施。 | A-拉线跳动¦B-杆塔倾斜¦C-起重设备¦D-起重绳索 | AB | 配电安规8.3.12 | 2
162 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在防火重点部位或场所以及不应明火区动火作业，应填用动火工作票，其方式有（ ）。 | A-填用配电一级动火工作票¦B-填用配电二级动火工作票¦C-填用三级动火工作票¦D-填用作业指导书 | AB | 配电安规17.2.2 | 2
163 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在风力5级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取（ ）的措施。 | A-防风¦B-防雨雪¦C-特殊安全¦D-防范周密 | AB | 配电安规17.3.3 | 2
164 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，在使用电动工具的工作中，（ ），应立即切断电源。 | A-因故离开工作场所¦B-暂时停止工作¦C-遇到临时停电时¦D-换人工作时 | ABC | 配电安规16.4.6 | 2
165 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装卸电杆等物件（ ）。 | A-应采取措施，防止散堆伤人¦B-分散卸车时，每卸一根之前，应防止其余杆件滚动¦C-每卸完一处，继续运送前，应将车上其余的杆件绑扎牢固¦D-分散卸车时，每卸超过半数前，应防止其余杆件滚动 | ABC | 配电安规18.3.3 | 2
166 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装运电杆、变压器和线盘应（ ），防止滚动、移动伤人。 | A-绑扎牢固，并用绳索绞紧¦B-水泥杆的周围应塞牢¦C-线盘的周围应塞牢¦D-至少四人装运 | ABC | 配电安规18.3.2 | 2
167 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，作业人员（ ）时，手扶的构件应牢固，不应失去安全保护，并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。 | A-攀登杆塔¦B-杆塔上移位¦C-杆塔上休息¦D-杆塔上作业 | ABD | 配电安规8.2.3a） | 2
168 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，抱杆基础应平整坚实、不积水。在土质坚硬的地方，抱杆脚应用垫木垫牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.2.3 | 0.5 |  |  |  | 抱杆基础应平整坚实、不积水。在土质疏松的地方，抱杆脚应用垫木垫牢。
169 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，变压器台架的木杆打帮桩时，相邻两杆可以同时挖坑。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.1.9 | 0.5 |  |  |  | 变压器台架的木杆打帮桩时，相邻两杆不应同时挖坑。
170 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应使用出现松股、散股、断股、严重磨损的纤维绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.9.1 | 0.5
171 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应使用木质锚桩。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.5.3 | 0.5 |  |  |  | 不应使用出现横向裂纹以及有严重纵向裂纹或严重损坏的木质锚桩。
172 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应使用外部护套破损显露出内芯的合成吊装带。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.8.3 | 0.5
173 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应使用弯曲和变形严重的钢质地锚。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.5.2 | 0.5
174 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应用起重机起吊埋在地下的不明物件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.10 | 0.5
175 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，不应在油漆未干的结构或其他物体上焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.3.2 | 0.5
176 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，承力杆打帮桩挖坑时，应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时，应注意上方导线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.1.9 | 0.5
177 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，地锚的分布和埋设深度，应严格按照统一标准执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.5.1 | 0.5 |  |  |  | 地锚的分布和埋设深度，应根据现场所用地锚用途和周围土质设置。
178 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，顶杆及叉杆只能用于竖立6m以下的拔梢杆，不应用铁锹、木桩等代用。立杆前，应开好“马道”，作业人员应均匀分布在电杆两侧。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.3.4 | 0.5 |  |  |  | 顶杆及叉杆只能用于竖立 8m 以下的拔梢杆，不应用铁锹、木桩等代用。立杆前，应开好“马道”，作业人员应均匀分布在电杆两侧。
179 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票的审批人可以签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不应签发动火工作票。
180 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票各级审批人员和签发人、工作负责人、许可人、消防监护人、动火执行人应具备相同资质，在整个作业流程中应履行各自的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.1.1 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票各级审批人员和签发人、工作负责人、许可人、消防监护人、动火执行人应具备相应资质，在整个作业流程中应履行各自的安全责任。
181 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票可以代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.6 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票不应代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和故障紧急抢修单。
182 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票签发人不应兼任动火工作负责人。动火工作票的审批人、消防监护人不应签发动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.7.6 | 0.5
183 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作票至少应保存半年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.13.3 | 0.5 |  |  |  | 动火工作票至少应保存1年。
184 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火工作完毕，现场检查确认无问题后，在动火工作票上填明动火工作结束时间，经四方签名后（若动火工作与运维无关，则三方签名即可），盖上“已终结”印章，动火工作方告终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.13.1 | 0.5
185 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业，尽可能地把动火时间和范围延长到最大限度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.11.3 | 0.5 |  |  |  | 动火作业，尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。
186 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业，有条件拆下的构件，如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.1 | 0.5
187 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业超过有效期，原动火工作票由动火工作票签发人审核后可继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.8.2 | 0.5 |  |  |  | 动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。
188 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业间断或终结后，离开现场前应清理现场，确认无残留火种。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.7 | 0.5
189 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业现场的通排风应良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.6 | 0.5
190 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，动火作业中使用的机具、气瓶等应合格、完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.1.2 | 0.5
191 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，多人抬杠，应同肩，步调一致，起放电杆时应相互呼应协调。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.5 | 0.5
192 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火工作票的有效期为120h。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.8.1 | 0.5
193 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火工作票由工作票签发人签发，工区安监人员、消防人员审核，工区领导批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.5 | 0.5 |  |  |  | 二级动火工作票由动火工作票签发人签发，工区安监人员、消防人员审核，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）批准。
194 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.3 | 0.5 |  |  |  | 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备。
195 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）必须到现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.12.1 | 0.5 |  |  |  | 二级动火时，工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）可不到现场。
196 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，放、撤导线应有人监护，注意与高压导线的安全距离，并采取措施防止与低压带电线路接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.4.8 | 0.5
197 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，放线、紧线时，遇接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象，可以用手直接拉、推导线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.4.6 | 0.5 |  |  |  | 放线、紧线时，遇接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象，应松线后处理。
198 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，放线、紧线与撤线工作前应检查确认放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.4.3 | 0.5
199 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向应平行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.4 | 0.5 |  |  |  | 放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向应垂直。
200 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，负责检查现场消防安全措施的完善和正确是消防监护人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.10.4 | 0.5
201 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，杆塔基础附近开挖时，应在开工前检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时，应在开挖的反方向加装临时拉线，开挖基坑完毕后拆除临时拉线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.1.8 | 0.5 |  |  |  | 杆塔基础附近开挖时，应随时检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时，应在开挖的反方向加装临时拉线，开挖基坑未回填时不应拆除临时拉线。
202 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，杆塔上有人时，可以调整但不应拆除拉线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.2.6 | 0.5 |  |  |  | 杆塔上有人时，不应调整或拆除拉线。
203 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取加固和防盗措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.3.6 f） | 0.5
204 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设黄灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.8 | 0.5 |  |  |  | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。
205 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业人员在转移作业位置时可暂时失去安全保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.2.4 | 0.5 |  |  |  | 作业人员作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不应失去安全保护。
206 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.6 | 0.5 |  |  |  | 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索。
207 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高度超过1.5m的作业，应使用安全带或采用其他可靠的安全措施，有脚手架或在有栏杆的场所作业也应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.2 | 0.5 |  |  |  | 高度超过 1.5m 的作业，应使用安全带或采用其他可靠的安全措施，有脚手架或在有栏杆的场所作业可以不用安全带。
208 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高空作业车（带斗臂）使用前应在预定位置空斗试操作一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.5 | 0.5
209 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，合成纤维吊装带使用时不应与尖锐棱角接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.8.1 | 0.5 |  |  |  | 合成纤维吊装带使用时应避免与尖锐棱角接触，若无法避免应装设护套。
210 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，滑车不应拴挂在不牢固的结构物上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.10.3 | 0.5
211 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，滑车及滑车组使用前应检查，不应使用有裂纹、轮沿破损等情况的滑轮。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.10.1 | 0.5
212 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，机械驱动时应使用纤维绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.9.2 | 0.5 |  |  |  | 机械驱动时不应使用纤维绳。
213 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，架空绝缘导线可视为绝缘设备，作业人员在做好相应的安全措施后可直接接触或接近。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.5.1 | 0.5 |  |  |  | 架空绝缘导线不应视为绝缘设备，作业人员或非绝缘工器具、材料不应直接接触或接近。
214 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，检修杆塔不应随意拆除受力构件，如需要拆除时，应事先做好补强措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.2.5 | 0.5
215 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绞磨应放置平稳，锚固应可靠，受力后方不应有人，锚固绳应有防滑动措施，并可靠接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.1.1 | 0.5 |  |  |  | 绞磨应放置平稳，锚固应可靠，受力前方不应有人，锚固绳应有防滑动措施，并可靠接地。
216 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，绞磨作业时不应在导向滑轮的外侧逗留或通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.1.3 | 0.5 |  |  |  | 绞磨作业时不应在导向滑轮的内侧逗留或通过。
217 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，进入电缆井、电缆隧道前，应用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规14.1.4 | 0.5 |  |  |  | 进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标，并做好记录。
218 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，居民区和交通道路附近立、撤杆，应设警戒范围或警告标志，并派人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.3.2 | 0.5
219 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，可以采用不动火的方法替代而同样能够达到效果时，尽量采用替代的方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.2.11.2 | 0.5
220 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷电时，不应在线路杆塔上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.2.7 | 0.5
221 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，雷雨时，应停止室内起重作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.1.6 | 0.5 |  |  |  | 雷雨时，应停止野外起重作业。
222 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，立、撤杆塔时，除指定人员外，基坑内不应有其他无关人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.3.3 | 0.5 |  |  |  | 立、撤杆塔时，基坑内不应有人。除指挥人员及指定人员外，其他人员应在杆塔高度的1.2倍距离以外。
223 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，链条（手扳）葫芦使用中发生卡链情况，检修前应将重物垫好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.6.4 | 0.5
224 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，临时拉线拆除前，永久拉线应全部安装完毕并承力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.3.6 e） | 0.5
225 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，没有得到起重司机的同意，与工作无关人员不应登上起重机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.2.14 | 0.5 |  |  |  | 没有得到起重司机的同意，任何人不应登上起重机。
226 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时，应采取防滑措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.2.1 f） | 0.5
227 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起吊电杆等长物件应选择合理的吊点，并采取防止突然倾倒的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.2 | 0.5
228 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重搬运时只能由一人统一指挥，不应设置中间指挥人员传递信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.1.2 | 0.5 |  |  |  | 起重搬运时只能由一人统一指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号。
229 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重工作在道路上施工应装设遮栏（围栏），并悬挂警告标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.1.8 | 0.5
230 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，不应存放大量易燃物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.2.13 | 0.5 |  |  |  | 起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫，不应存放易燃物品。
231 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重链不应打扭，亦不应拆成单股使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.6.2 | 0.5
232 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应设置专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.2.8 | 0.5 |  |  |  | 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时，应采取隔离防护措施。
233 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关安全规章制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.1.1 | 0.5
234 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重指挥信号应简明、统一、畅通，分工明确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.1.2 | 0.5
235 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，起重作业时，吊物上不应站人，作业人员不应利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.12 | 0.5
236 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规17.3.5 a） | 0.5
237 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，气瓶押运人员可坐在车厢内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.5 b） | 0.5 |  |  |  | 气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不应坐在车厢内。
238 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，汽车式起重机行驶时，上车操作室不应坐人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.4 | 0.5
239 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，切断绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应绑扎处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.9.3 | 0.5 |  |  |  | 切断绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。
240 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，确认工作的必要性和安全性是动火工作负责人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.10.1 | 0.5 |  |  |  | 确认工作的必要性、安全性和工作票上所填安全措施正确完备是动火工作负责人的安全责任。
241 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人在梯子上时，不应长距离移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.4.4 | 0.5 |  |  |  | 人在梯子上时，应有专人扶持，不应移动梯子。
242 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，人字梯应有限制开度的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.4.3 | 0.5
243 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，若在格栅式的平台上工作，应采取有效隔离措施，如铺设木板等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.1.14 | 0.5
244 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，上横担前，应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固，检查时安全带（绳）应系在移动或不牢固的构件上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.2.3 c） | 0.5 |  |  |  | 上横担前，应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固，检查时安全带（绳）应系在主杆或牢固的构件上。
245 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，伸缩梯、多功能梯等存在活动部件的梯子在承重前，活动部件应处于锁定状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.4.3 | 0.5
246 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用吊车撤杆时，应先检查有无卡盘或障碍物并试拔。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.3.8 | 0.5
247 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用吊车立、撤杆塔，钢丝绳套应挂在电杆的中间位置以防止电杆突然倾倒，吊钩应封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.3.8 | 0.5 |  |  |  | 使用吊车立、撤杆塔，钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾倒，吊钩应封闭。
248 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业，移动车辆时，作业平台上载人不应超过1人（制造规定允许的除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规19.1.5 | 0.5 |  |  |  | 使用高空作业车、带电作业车、叉车、高处作业平台等进行高处作业时，高处作业平台应处于稳定状态，作业人员应使用安全带。移动车辆时，应将平台收回，作业平台上不应载人。
249 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用固定式抱杆立、撤杆，抱杆基础应平整坚实，拉线应分布合理、受力均匀。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.3.10 | 0.5
250 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用机械牵引杆件上山时，应将杆身绑牢，钢丝绳不应触磨岩石或坚硬地面，牵引路线两侧5m以内，不应有人逗留或通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.4 | 0.5
251 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，使用棘轮紧线器各连接部位出现松动或钢丝绳有断丝、锈蚀、退火等情况时不应使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.11.1 | 0.5
252 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，始终监督现场动火工作是消防监护人的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.10.2 | 0.5 |  |  |  | 始终监督现场动火工作是动火工作负责人的安全责任。
253 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，拴挂固定滑车的桩或锚应埋设牢固可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.10.3 | 0.5
254 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，通过滑轮及卷筒的钢丝绳不应有接头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.7.4 | 0.5
255 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，同杆（塔）架设多回线路中部分线路停电的工作，工作负责人在接受许可开始工作的命令前，应与工作许可人核对停电线路双重名称无误。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.8.2 | 0.5 |  |  |  | 同杆（塔）架设多回线路中部分线路停电的工作，工作负责人在接受许可开始工作的命令前，应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。
256 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，外单位到生产区域内动火时，动火工作票必须由设备运维管理单位签发和审批。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.7 | 0.5 |  |  |  | 外单位到生产区域内动火时，动火工作票由设备运维管理单位签发和审批。
257 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，线路双重称号指线路名称和编号。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.8.1 | 0.5 |  |  |  | 工作票中应填写多回线路中每回线路的双重称号（即线路名称和位置称号）。
258 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的抽样试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.2.7.3 | 0.5
259 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，选用抱杆应进行应力校核。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规16.2.2.1 | 0.5 |  |  |  | 选用抱杆应进行负荷校核。
260 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，压力容器或管道未泄压前在做好适当安全措施后可以动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.11.8 a） | 0.5 |  |  |  | 压力容器或管道未泄压前不应动火。
261 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.9.1 | 0.5 |  |  |  | 一、二级动火工作票签发人应是经本单位考试合格，并经本单位批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。
262 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，一级动火工作票的有效期为48h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.8.1 | 0.5 |  |  |  | 一级动火工作票的有效期为24h。
263 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，已经立起的杆塔，可撤去拉绳及叉杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.3.13 | 0.5 |  |  |  | 已经立起的杆塔，回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。
264 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用管子滚动搬运，上坡、下坡，均应对重物采取防止下滑的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.6 | 0.5
265 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用管子滚动搬运应由专人负责指挥。管子承受重物后两端应各露出约30cm，以便调节转向。手动调节管子时，应注意防止压伤手指。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.6 | 0.5
266 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，且必须手工签名。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.2.7.2 | 0.5 |  |  |  | 用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，并手工或电子签名。
267 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，用汽车运输气瓶，气瓶可以顺车厢纵向放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.5 b） | 0.5 |  |  |  | 用汽车运输气瓶，气瓶不应顺车厢纵向放置，应横向放置并可靠固定。
268 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，与工作无关人员不应在起重工作区域内行走或停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.2.11 | 0.5
269 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，遇有5级以上的大风时，不应露天进行起重工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规18.1.6 | 0.5 |  |  |  | 遇有6级以上的大风时，不应露天进行起重工作。
270 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，运输时，不应客货混装。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规18.3.2 | 0.5
271 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在10kV带电线路、设备附近立、撤杆塔，杆塔、拉线、临时拉线应与带电线路、设备保持0.7m的安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.3.12 | 0.5 |  |  |  | 在10kV带电线路、设备附近立、撤杆塔，杆塔、拉线、临时拉线应与带电线路、设备保持1m的安全距离。
272 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上焊接时应采取特殊安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规17.3.1 | 0.5 |  |  |  | 不应在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上焊接。
273 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在杆塔上使用梯子或临时工作平台，应将两端与固定物可靠连接，一般应由一人在其上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.2.4 | 0.5
274 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在杆塔上作业时，应使用安全带。使用有后备保护绳或速差自锁器的安全带时，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.2.3 b） | 0.5
275 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在交通道口采取无跨越架施工时，应采取措施防止车辆刮碰施工线路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.4.11 | 0.5
276 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在配电站的带电区域内或邻近带电线路处，不应使用金属梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.3.7 | 0.5
277 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在土质松软处挖坑，应有防止塌方措施，如加挡板、撑木等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.1.4 | 0.5
278 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应检测有毒气体及可燃气体的含量是否超标并设监护人。监护人应密切注意挖坑人员，防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规8.1.5 | 0.5
279 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在一般作业场所，应使用Ⅱ类电动工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规16.4.7 | 0.5
280 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在有同杆（塔）架设的10（20）kV及以下线路带电情况下，应做好安全措施后再进行另一回高压线路的放线、紧线、撤线作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.8.3 | 0.5 |  |  |  | 不应在有同杆（塔）架设的 10（20）kV 及以下线路带电情况下，进行另一回高压线路的放线、紧线、撤线作业。
281 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，整体立、撤杆塔，起吊后应全面检查各受力、联结部位情况，确认全部满足要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 配电安规8.3.11 | 0.5 |  |  |  | 整体立、撤杆塔，起吊前应全面检查各受力、联结部位情况，确认全部满足要求。
282 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，柱上变压器台架工作前，应检查确认台架与杆塔联结牢固、接地体完好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规9.1.1 | 0.5
283 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，作业人员作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 配电安规19.2.4 | 0.5
284 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，采用以旧线带新线的方式进行施工，如何做能保证安全？ | \ | 采用以旧线带新线的方式施工，应检查确认旧导线完好牢固；若放线通道中有带电线路和带电设备，应与之保持安全距离，无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。牵引过程中应安排专人跟踪新旧导线连接点，发现问题立即通知停止牵引。 | 配电安规8.4.10 | \
285 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，登杆塔前，应做好哪些工作？ | \ | 1.核对线路名称和杆号。2.检查杆根、基础和拉线是否牢固。3.检查杆塔上是否有影响攀登的附属物。4.遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。5.检查登高工具、设施（如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等）是否完整牢靠。6.攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时，应采取防滑措施。7.攀登过程中应检查横向裂纹和金具锈蚀情况。 | 配电安规8.2.1 | \
286 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，杆塔上作业应注意哪些安全事项？ | \ | 1.作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不应失去安全保护，并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施；2.在杆塔上作业时，应使用安全带。使用有后备保护绳或速差自锁器的安全带时，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上；3.上横担前，应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固，检查时安全带（绳）应系在主杆或牢固的构件上；4.在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时，作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施；5.杆塔上下无法避免垂直交叉作业时，应做好防落物伤人的措施，作业时要相互照应，密切配合；6.杆塔上作业时不应从事与工作无关的活动。 | 配电安规8.2.3 | \
287 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，杆塔作业应禁止哪些行为？ | \ | 1.攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔。2.手持工器具、材料等上下杆或在杆塔上移位。3.利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。 | 配电安规8.2.2 | \
288 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，使用临时拉线时应注意哪些事项？ | \ | 1.不应利用树木或外露岩石作受力桩；2.一个锚桩上的临时拉线不应超过两根；3.临时拉线不应固定在有可能移动或其他不可靠的物体上；4.临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任；4.临时拉线拆除前，永久拉线应全部安装完毕并承力；5.杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时，应对临时拉线采取加固和防盗措施。 | 配电安规8.3.6 | \
289 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，同杆（塔）架设多回线路中部分线路停电的工作，为防止误登有电线路，应采取哪些措施？ | \ | 1.每基杆塔应设识别标记（色标、判别标帜等）和线路名称、杆号；2.工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记；3.工作负责人宣布开始工作前，应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误，验明线路确已停电并装设接地线；4.作业人员攀登杆塔前，应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误；5.攀登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护。 | 配电安规8.8.6 | \
290 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修，应采取哪些措施防止误登杆塔？ | \ | 1.每基杆塔上都应有线路名称、杆号；2.工作负责人宣布开始工作前，应核对停电检修线路的名称、杆号无误，验明线路确已停电并装设接地线；3.在该段线路上工作，作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的名称、杆号无误，并设专人监护，方可攀登。 | 配电安规8.7.5 | \
291 | 配电安规 | 配电施工专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据配电安规，在城市道路红线范围内进行电缆沟（槽）开挖，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施应采取哪些安全措施？ | \ | 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不宜使用大型机械开挖沟（槽），硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应加强监护，不应深入土层。 | 配电安规14.2.1c) | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规4.3 | 0.5 |  | 保命题
2 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全员在施工作业前，对全体作业人员进行安全交底及危险点告知，交待安全措施和技术措施，并确认签字。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.5(b-3) | 0.5 |  | 保命题 |  | 5.3.3.5b)3）施工作业前， 工作负责人对全体作业人员进行安全交底及危险点告知， 交待安全措施和技术措施，并确认签字。
3 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，可以利用易燃、易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.4(f) | 0.5 |  | 保命题 |  | 不得利用易燃、易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体。
4 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，高处作业人员应衣着灵便，穿软底防滑鞋，并正确佩戴个人（ ）。 | A-安全帽¦B-安全带¦C-保安绳¦D-防护用具 | D | 建设线路安规7.1.1.4 | 1 |  | 保命题
5 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，高处作业人员应正确使用安全带，安全带及后备防护设施应（ ）。 | A-高挂低用¦B-低挂高用¦C-高挂高用¦D-低挂低用 | A | 建设线路安规7.1.1.6 | 1 |  | 保命题
6 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，不得使用绳索或拉线上下杆塔，可以顺杆或单根构件下滑或上爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.1.10 | 0.5 |  | 保命题 |  | 7.1.1.10 高处作业人员上下杆塔应沿脚钉或爬梯攀登，不得使用绳索或拉线上下杆塔，不得顺杆或单根构件下滑或上爬。
7 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在霜冻、雨雪后进行高处作业，人员应采取（ ）措施，必要时停止高处作业。 | A-防滑¦B-防水¦C-防冻¦D-防冷 | AC | 建设线路安规7.1.1.13 | 2 |  | 保命题
8 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在气温低于（ ）℃进行露天高处作业时，施工场所附近宜设取暖休息室，并采取防火和防止一氧化碳中毒措施。 | A--5¦B--10¦C--15¦D--20 | B | 建设线路安规7.1.1.14 | 1 |  | 保命题
9 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，加强夏季防火管理，易燃易爆品应集中存放。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.4.1.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 7.4.1.2 应加强夏季防火管理，易燃易爆品应单独存放。
10 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时，应采取防止（ ）中毒措施；加强用火管理，及时清除火源周围的易燃物；根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。 | A-一氧化氮¦B-一氧化碳¦C-二氧化碳¦D-硫化氢 | B | 建设线路安规7.4.2.4 | 1 |  | 保命题
11 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，采用苫布直接遮盖、用炭火养护的基础，加火或测温人员应先打开苫布通风，并测量（ ）浓度，达到符合指标时，才能进入基坑。 | A-一氧化碳¦B-氧气¦C-二氧化碳¦D-空气¦E-二氧化氮 | AB | 建设线路安规7.4.2.8(c) | 2 |  | 保命题
12 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，高海拔地区施工在进行高处作业时，作业人员应随身携带（ ）。 | A-小型氧气瓶或袋¦B-药品¦C-护具¦D-工器具 | A | 建设线路安规7.5.2.6 | 1 |  | 保命题
13 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于安全绳说法正确的有（ ）。 | A-织带式安全绳的织带应加锁边线，末端无散丝¦B-纤维绳式安全绳绳头无散丝¦C-钢丝绳式安全绳的钢丝应捻制均匀、紧密、不松散，中间无接头¦D-链式安全绳下端环、连接环和中间环的各环间转动灵活，链条形状一致 | ABCD | 建设线路安规8.4.2.3(b) | 2 |  | 保命题
14 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，人在梯子上时，不得（ ）。 | A-传递工具¦B-上下抛递工具¦C-上下抛递材料¦D-移动梯子 | BCD | 建设线路安规8.4.4.1(i) | 2 |  | 保命题
15 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，任何人发现有违反本部分的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝（ ）和（ ）；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-困难作业¦D-工作指挥 | AB | 建设线路安规4.3 | 2 |  |  | 国网7.17事故通报中事故违反建设线路安规4.3
16 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业票有破损不能继续使用时，应补填（ ），并重新履行签发手续。 | A-新的施工作业票¦B-新的补充措施¦C-新的技术文件¦D-新的交底记录 | A | 建设线路安规5.3.3.2(i) | 1
17 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | （ ）可根据《国家电网有限公司电力建设安全工作规程 第2部分：线路》的规定，结合本单位及工程的特点，编制专项实施细则或补充规定，经本单位（ ）批准后执行。 | A-参建单位、分管领导¦B-业主项目部、分管领导¦C-参建单位、主要领导¦D-参建单位、主管领导 | A | 建设线路安规4.6 | 1
18 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，下面不属于作业票签发人责任是（ ）。 | A-确认施工作业的安全性¦B-确认作业风险识别准确性¦C-确认作业票所列安全措施正确完备¦D-明确被监护人员和监护范围 | D | 建设线路安规5.3.3.5(a) | 1
19 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，（ ）未经允许不得进入施工现场。 | A-外包人员¦B-与施工无关的人员¦C-任何人¦D-施工人员 | B | 建设线路安规6.1.2 | 1
20 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是（ ）。 | A-衣着灵便¦B-扎紧衣袖、裤脚¦C-穿软底防滑鞋¦D-衣着宽松 | D | 建设线路安规7.1.1.4 | 1
21 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 电网建设线路《安规》适用于公司系统交流（ ）kV及以上新（扩、改）建及公司所属单位承揽的公司系统以外的线路工程。 | A-10¦B-35¦C-110¦D-330 | B | 建设线路安规1 | 1
22 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，遇有暴雨、雷电、冰雹、大雪、大雾、沙尘暴等恶劣天气，应（ ）水上运输。 | A-适当减少¦B-暂缓¦C-停止¦D-控制 | C | 建设线路安规4.5 | 1
23 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，对作业人员要求描述错误的是（ ）。 | A-应身体健康，体格检查一年一次¦B-作业人员应正确使用安全工器具¦C-作业人员应正确使用个人安全防护用品¦D-每年至少考试一次 | A | 建设线路安规5.2.1、5.2.3、5.2.8 | 1
24 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业票签发人或作业负责人在作业前应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的（ ）措施。 | A-安全¦B-质量¦C-环保¦D-文明 | A | 建设线路安规5.3.2.4（d) | 1
25 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，近电作业，当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于（ ）m风险控制值时，施工项目部应进行现场勘察，修订完善施工方案，并将修订后的施工方案提交运维单位备案。 | A-8¦B-9¦C-10¦D-11 | A | 建设线路安规5.3.2.6 | 1
26 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，近电作业时，作业人员或机械器具与110kV带电设备的最小距离小于6.5m时，施工项目部应进行现场勘察，修订完善施工方案，并将修订后的施工方案提交（ ）单位备案。 | A-运维¦B-检修¦C-建设¦D-监理 | A | 建设线路安规5.3.2.6 | 1
27 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工作业前，（ ）级及以上风险的施工作业填写输变电工程施工作业票B。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | C | 建设线路安规5.3.3.1 | 1
28 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式，由（ ）审核，手工或电子签发后方可执行。 | A-施工负责人¦B-施工作业票签发人¦C-监理工程师¦D-工作负责人 | B | 建设线路安规5.3.3.2(c) | 1
29 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，起重（ ）应进行安全技术交底，使全体人员熟悉起重搬运方案和安全措施。 | A-作业前¦B-验收前¦C-作业中¦D-进场后 | A | 建设线路安规7.2.12 | 1
30 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，下面不属于监理责任的是（ ）。 | A-审查风险控制措施的有效性¦B-对作业过程进行巡视、监督¦C-及时纠正作业人员存在的不安全行为¦D-正确组织施工作业 | D | 建设线路安规5.3.3.5(e) | 1
31 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，输变电工程施工作业票B由（ ）现场确认安全措施，并履行签名许可手续。 | A-业主项目部人员¦B-施工人员¦C-监理人员¦D-设计人员 | C | 建设线路安规5.3.4(a) | 1
32 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，下列选项不符合作业监护规定的是（ ）。 | A-工作负责人在作业过程中，要及时纠正作业人员的不安全行为¦B-根据现场安全条件等的需要，增设专责监护人，并明确其监护内容¦C-专责监护人不得兼做其他工作¦D-专责监护人需长时间离开作业现场时，可以指派专人代替 | D | 建设线路安规5.3.5 | 1
33 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工作业票应保存至（ ）。 | A-工程项目竣工¦B-工作票作业项目完工¦C-单位工程第一部分通用部分竣工¦D-工程结算 | A | 建设线路安规5.3.6(e) | 1
34 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，长、大件器材的堆放应有（ ）的措施。 | A-防水¦B-防倾倒¦C-防潮¦D-防晒 | B | 建设线路安规6.2.2（a） | 1
35 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，器材堆放距普通铁路轨道最小距离不得小于（ ）m。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | C | 建设线路安规6.2.2(b) | 1
36 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，钢管堆放的两侧应设立柱，堆放高度不宜超过（ ）m。 | A-0.5¦B-1¦C-1.5¦D-2 | B | 建设线路安规6.2.2(e) | 1
37 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，钢筋混凝土电杆堆放的地面应平整、坚实，杆段下方应设支垫，两侧应掩牢，堆放高度不得超过（ ）层。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 建设线路安规6.2.2(f) | 1
38 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，绝缘子应包装完好，堆放高度不宜超过（ ）m。 | A-2¦B-2.5¦C-3¦D-3.5 | A | 建设线路安规6.2.2(h) | 1
39 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，易燃、易爆及有毒有害物品存储应符合国家行业相关标准要求，危险品仓库的库门应（ ），开关、插座应安装在库房外，按有关规定严格管理。 | A-向内开¦B-向外开¦C-横拉开¦D-封闭 | B | 建设线路安规6.2.3(c) | 1
40 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，汽油、酒精、油漆及稀释剂等挥发性易燃材料应（ ）存放，配备消防器材，悬挂相应安全标志。 | A-敞口¦B-通风¦C-阴凉处¦D-密封 | D | 建设线路安规6.2.3(c) | 1
41 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用电设施应按批准的方案进行施工，竣工后应经（ ）方可投入使用。 | A-验收合格¦B-检查¦C-批准¦D-查验 | A | 建设线路安规6.3.1.2 | 1
42 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用（ ）级配电、二级剩余电流动作保护系统（漏电保护系统）。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | B | 建设线路安规6.3.1.6 | 1
43 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于（ ）m，且只能用绝缘护套软电缆。 | A-10¦B-30¦C-20¦D-40 | B | 建设线路安规6.3.3(k) | 1
44 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所，应采用（ ）型电气设备。 | A-抗腐蚀¦B-防爆¦C-密闭¦D-抗氧化 | C | 建设线路安规6.3.3(t) | 1
45 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在有爆炸危险的场所及危险品仓库内，应采用防爆型电气设备，开关应装在（ ）。 | A-室内¦B-室外¦C-开关箱内¦D-配电箱内 | B | 建设线路安规6.3.3(t) | 1
46 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，低压配电系统采用TN-S系统做保护接零时，说法错误的有（ ）。 | A-保护零线应通过剩余电流动作保护装置（漏电保护器）¦B-保护零线（PE线）应由电源进线零线重复接地处或剩余电流动作保护装置（漏电保护器）电源侧零线处引出¦C-工作零线（N线）应通过剩余电流动作保护装置（漏电保护器）¦D-保护零线（PE线）上不得装设开关或熔断器，并且采取防止断线的措施 | A | 建设线路安规6.3.4(a) | 1
47 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，移动式或手提式电动机具与保护零线（PE线）的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3且不得小于（ ）mm²。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 建设线路安规6.3.4(b) | 1
48 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于配电箱停电操作顺序正确的是（ ）。 | A-末级配电箱→分配电箱→总配电箱¦B-总配电箱→末级配电箱¦C-末级配电箱→总配电箱¦D-总配电箱→分配电箱→末级配电箱 | A | 建设线路安规6.3.5(n) 2) | 1
49 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，临时建筑物工程竣工后应经（ ）方可使用。 | A-验收合格¦B-检查¦C-粉刷¦D-试验 | A | 建设线路安规6.5.2 | 1
50 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用金属房外壳应有（ ）。 | A-固定标记¦B-可靠明接地¦C-警示标语¦D-黄色印记 | B | 建设线路安规6.5.4(a) | 1
51 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用金属房，房内配线应采用橡胶线且用（ ）固定。照明用灯采用防水瓷灯具。 | A-瓷件¦B-铁件¦C-铜件¦D-银件 | A | 建设线路安规6.5.4(c) | 1
52 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用金属房的出入口门外应铺设（ ）。 | A-塑钢板¦B-绝缘橡胶板¦C-金属板¦D-瓷砖 | B | 建设线路安规6.5.4(f) | 1
53 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值称为（ ）。 | A-垂直高度¦B-作业高度¦C-平均高度¦D-基准高度 | B | 建设线路安规7.1.1.2 | 1
54 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，物体在大于30m的高度可能坠落范围半径为（ ）m。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | D | 建设线路安规7.1.1.2 | 1
55 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，进行交叉作业时做法正确的是（ ）。 | A-作业现场设置专责监护人¦B-上层物件未固定前，下层继续作业¦C-上下抛掷工具、材料、边角余料¦D-在吊物下方接料 | A | 建设线路安规7.1.2.2 | 1
56 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，起重机械上应标以鲜明的色彩标志，不包括的部件有（ ）。 | A-起重臂¦B-卷筒¦C-吊钩¦D-平衡重 | B | 建设线路安规7.2.8 | 1
57 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，不可露天或高处进行焊接和切割作业的天气气候不包括（ ）。 | A-风力四级以上¦B-风力五级以上¦C-下雨¦D-下雪 | A | 建设线路安规7.3.1.11 | 1
58 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在高处进行焊割作业时注意事项描述正确的是（ ）。 | A-气焊软管在切断气源前用绳索提吊¦B-电焊机及其他焊割设备与高处焊割作业点的下部地面保持8m以上的间隔¦C-不得从高处跨越¦D-随身带着气焊软管登高 | C | 建设线路安规7.3.1.13、7.3.1.15 | 1
59 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，登高进行焊割作业者的着装要求描述错误的是（ ）。 | A-衣着灵便¦B-戴好安全帽¦C-系好安全带¦D-穿硬底鞋 | D | 建设线路安规7.3.1.4 | 1
60 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工现场的电焊机应根据施工区需要而设置。多台电焊机集中布置时，应将电焊机和控制刀闸作对应的编号。电焊机一次侧电源线不得超过（ ）m，二次侧引出线不得超过30m。一、二次线应布置整齐，牢固可靠。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 建设线路安规7.3.2.1 | 1
61 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，露天装设的电焊机应设置在干燥的场所，并应有（ ）措施。 | A-防暴晒¦B-防雨、雪¦C-防盗抢¦D-防触电 | B | 建设线路安规7.3.2.2 | 1
62 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电焊机各电路对机壳的热态绝缘电阻不得低于（ ）MΩ。 | A-0.1¦B-0.2¦C-0.3¦D-0.4 | D | 建设线路安规7.3.2.4 | 1
63 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电焊机倒换接头，转移作业地点或发生故障时，应（ ）电源。 | A-切断¦B-更换¦C-远离¦D-控制 | A | 建设线路安规7.3.2.7 | 1
64 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，氧气瓶卧放时不宜超过（ ）层，两侧应设立桩，立放时应有支架固定。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 建设线路安规7.3.3.12 | 1
65 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，乙炔气瓶的使用压力不得超过（ ）MPa，输气流速每瓶不得超过1.5m³/h～2m³/h。 | A-0.147¦B-1.132¦C-0.256¦D-3.245 | A | 建设线路安规7.3.3.17 | 1
66 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工现场的乙炔气瓶应安装防（ ）装置。 | A-点火¦B-回火¦C-燃火¦D-熄火 | B | 建设线路安规7.3.3.19 | 1
67 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，气瓶内的气体不得全部用尽，氧气瓶应留有（ ）MPa的剩余压力。 | A-0.05¦B-0.1¦C-0.2¦D-0.4 | C | 建设线路安规7.3.3.21 | 1
68 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“（ ）”字样。 | A-用过¦B-已用¦C-用完¦D-空瓶 | D | 建设线路安规7.3.3.21 | 1
69 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，汽车装运时，氧气瓶应横向卧放，头部朝向一侧，并应垫牢，装载高度不得超过车厢高度；乙炔瓶应直立排放，车厢高度不得低于瓶高的（ ）。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不得坐在车厢内。 | A-2/3¦B-3/4¦C-4/5¦D-5/6 | A | 建设线路安规7.3.3.3 | 1
70 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，下列不得与氧气瓶同车运输的物品有（ ）。 | A-易燃品¦B-油脂¦C-带油污的物品¦D-以上都对 | D | 建设线路安规7.3.3.5 | 1
71 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，气瓶存放处（ ）m内禁止有明火，禁止与易燃物、易爆物同间存放。 | A-7¦B-8¦C-9¦D-10 | D | 建设线路安规7.3.3.7 | 1
72 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，当环境温度低于（ ）℃时不宜进行室外施工作业，确需施工时，主要受力机具应将安全系数提高10%～20%。 | A--15¦B--2¦C--25¦D--0.3 | C | 建设线路安规7.4.2.2 | 1
73 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，严寒季节采用工棚保温措施施工，工棚内养护人员不能少于（ ）人。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | A | 建设线路安规7.4.2.8(b) | 1
74 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，山区及林（牧）区施工应做好（ ）等传染性较强的疾病预防工作，及时为作业人员注射疫苗，配备相关药品。 | A-疟疾¦B-流感¦C-森林脑炎¦D-麻疹 | C | 建设线路安规7.5.1.3 | 1
75 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在深山密林中施工应防止误踩深沟、陷阱。应穿硬胶底鞋。不得穿越不明深浅的水域和薄冰，同时应随时与其他人员保持联系。作业完毕，（ ）应清点人数。 | A-施工负责人¦B-作业人员¦C-项目经理¦D-安全员 | A | 建设线路安规7.5.1.9、7.5.1.11 | 1
76 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，高海拔地区施工应合理安排劳动强度与时间，为作业人员提供（ ）的膳食。 | A-高蛋白¦B-高热量¦C-低脂肪¦D-低糖 | B | 建设线路安规7.5.2.3 | 1
77 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，高海拔地区，施工或外出时不得单独行动，并应保持联络，应根据实际情况配备食物、饮用水，（ ）等应急物品。 | A-车辆机油¦B-车辆燃油¦C-防冻液¦D-玻璃水 | B | 建设线路安规7.5.2.8 | 1
78 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，起重机械吊索与物件的夹角宜采用45°～60°，且不得小于（ ），吊索与物件棱角之间应加垫块。 | A-45°¦B-60°¦C-90°¦D-30° | D | 建设线路安规8.1.1.2 | 1
79 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，当吊钩处于作业位置最低点时，卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留（ ）圈；当吊钩处于作业位置最高点时，卷筒上还宜留有至少（ ）整圈的绕绳余量。 | A-1、3¦B-1、1¦C-3、1¦D-5、3 | C | 建设线路安规8.1.2.7 | 1
80 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，新机、经过大修或技术改造的机械，应按出厂使用说明书的要求和现行有关（ ）标准进行测试和试运转，特殊机械还应按照有关要求到检测机构进行检测。 | A-国家¦B-省市¦C-行业¦D-公司 | A | 建设线路安规8.2.1.4 | 1
81 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，混凝土泵车规定描述错误的是（ ）。 | A-使用布料杆送料时，机身倾斜度不宜大于10°¦B-不得在地面上拖拉布料杆前端软管¦C-禁止延长布料配管和布料杆¦D-泵车不得停放在斜坡上 | A | 建设线路安规8.2.10.1,8.2.10.3,8.2.10.4 | 1
82 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，绞磨和卷扬机应放置平稳，锚固应可靠，并应有防滑动措施。受力（ ）不得有人。 | A-前方¦B-后方¦C-左方¦D-右方 | A | 建设线路安规8.2.13.1 | 1
83 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用绞磨规定描述错误的是（ ）。 | A-拉磨尾绳不应少于2人¦B-牵引绳应从卷筒上方卷入¦C-机动绞磨宜设置过载保护装置¦D-不得采用松尾绳的方法卸荷 | B | 建设线路安规8.2.13.2,8.2.13.3,8.2.13.4 | 1
84 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，卷筒应与磨绳保持垂直。磨绳应从卷筒下方卷入，且排列整齐，在卷筒或磨芯上缠绕不得少于（ ）圈，绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 建设线路安规8.2.13.4 | 1
85 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用卷扬机应遵守规定描述正确的是（ ）。 | A-卷扬机未完全停稳时只能低速换挡¦B-卷扬机未完全停稳时可以稍微改变转动方向¦C-作业时不得向滑轮上套钢丝绳¦D-导向滑轮使用开口拉板式滑轮 | C | 建设线路安规8.2.13.9(b,e,f) | 1
86 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，夏季使用电动液压工器具时应防止暴晒，其液压油油温不得超过（ ）℃。冬季如遇油管冻塞时，不得用火烤解冻。 | A-40¦B-50¦C-65¦D-70 | C | 建设线路安规8.2.14.2 | 1
87 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，绞盘滚筒上至少应保留（ ）圈钢丝绳。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-5 | D | 建设线路安规8.2.3.5 | 1
88 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用螺旋锚钻进机规定描述错误的是（ ）。 | A-绞盘滚筒上至少应保留4圈钢丝绳¦B-安装及拆除螺旋锚时应停机并制动¦C-不得仅使用单边履带进行转向操作¦D-怠速运转时间不得超过10min | A | 建设线路安规8.2.3.1、8.2.3.5、8.2.3.6、8.2.3.7 | 1
89 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，螺旋锚钻起动后怠速运转3min～5min，检查仪表是否运行正常；检查滑道机构和动力头是否运行正常，确认正常时才能工作。怠速运转时间不得超过（ ）min。 | A-10¦B-11¦C-12¦D-13 | A | 建设线路安规8.2.3.7 | 1
90 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用风动凿岩机应遵守规定描述错误的是（ ）。 | A-风、水管不得缠绕、打结¦B-开孔时，应快速运转¦C-运转中，当遇卡钎或转速减慢时，应立即减少轴向推力¦D-不得用弯折风管的方法停止供气 | B | 建设线路安规8.2.4.6(c,d,e) | 1
91 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，钢制锚体的加强筋或拉环等焊接缝有裂纹或变形时应（ ），木质锚体应使用质地坚硬的木料。发现有虫蛀、腐烂变质者禁止使用。 | A-重新焊接¦B-继续使用¦C-直接废弃¦D-加倍使用 | A | 建设线路安规8.3.13.2、8.3.13.3 | 1
92 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比：（1）起重滑车：机械驱动时不应小于11，人力驱动时不应小于（ ）。（2）绞磨卷筒不应小于10。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | B | 建设线路安规8.3.2.11 | 1
93 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，当钢丝绳压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径减小（ ）时，未发现断丝也应予以报废。 | A-7%¦B-8%¦C-9%¦D-10% | D | 建设线路安规8.3.2.4(d) | 1
94 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，插接的环绳或绳套，其插接长度应不小于钢丝绳直径的（ ）倍，且不得小于300mm。 | A-3¦B-5¦C-10¦D-15 | D | 建设线路安规8.3.2.6 | 1
95 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，采用（ ）滑车时，应有防止脱钩的钩口闭锁装置。 | A-吊环式¦B-吊钩式¦C-链环式¦D-吊架式 | B | 建设线路安规8.3.5.3 | 1
96 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，以下（ ）情况，滑车将报废。 | A-轮槽径向磨损量达钢丝绳名义直径的20%¦B-轮槽壁厚磨损量达基本尺寸的5%¦C-轮槽不均匀磨损量达2mm¦D-裂纹 | D | 建设线路安规8.3.5.5(a,b,c,d) | 1
97 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，以下（ ）情况，吊钩将报废。 | A-危险断面磨损量大于基本尺寸的3%¦B-吊钩变形超过基本尺寸的5%¦C-扭转变形超过5°¦D-危险断面或吊钩颈部产生塑性变形 | D | 建设线路安规8.3.5.6(b,c,d,e) | 1
98 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用滑车起重量在10t～20t的滑车组时，两组滑车轴心间的距离不得小于（ ）mm。 | A-800¦B-1000¦C-1200¦D-1500 | B | 建设线路安规8.3.5.7 | 1
99 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，滑车组的钢丝绳不得产生扭绞；当起重重量为1t时，使用时滑车组两滑车轴心间的距离不得小于（ ）mm。 | A-600¦B-700¦C-900¦D-1000 | B | 建设线路安规8.3.5.7 | 1
100 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，链条葫芦和手扳葫芦起重能力在（ ）t以上的允许2人拉链，不得随意增加人数猛拉。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 建设线路安规8.3.7.8 | 1
101 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，卡线器的使用应与所夹持的线（绳）（ ）相匹配。 | A-长短¦B-重量¦C-单丝直径¦D-规格 | D | 建设线路安规8.3.9.1 | 1
102 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于安全工器具说法正确的是（ ）。 | A-安全工器具应由使用者管理¦B-安全工器具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，可移作他用¦C-安全工器具每次使用前，应进行外观检查¦D-安全工器具禁止随意改动和更换部件 | D | 建设线路安规8.4.1.4、8.4.1.5、8.4.1.6、8.4.1.7 | 1
103 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于安全帽说法错误的有（ ）。 | A-使用期从产品制造完成之日起计算¦B-塑料安全帽使用期不得超过2年半¦C-玻璃钢（维纶钢）橡胶帽不超过3年半¦D-使用期满后，即使抽查测试合格也不能再继续使用 | D | 建设线路安规8.4.2.1(d) | 1
104 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，可以作为挂安全带的物件有（ ）。 | A-隔离开关（刀闸）¦B-未经固定的转动横担¦C-瓷横担¦D-经固定的线路支柱绝缘子 | D | 建设线路安规8.4.2.2(h) | 1
105 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于连接器的使用要求错误的有（ ）。 | A-连接器表面光滑，无裂纹、褶皱，边缘圆滑无毛刺，无永久性变形和活门失效等现象¦B-有自锁功能的连接器活门关闭时应自动上锁，在上锁状态下必须经两个以上动作才能打开¦C-使用连接器时，受力点应在连接器的活门位置¦D-不应多人同时使用同一个连接器作为连接或悬挂点 | C | 建设线路安规8.4.2.4(a,c,e,f) | 1
106 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于攀登自锁器的使用要求错误的有（ ）。 | A-自锁器各部件完整无缺失，本体及配件应无目测可见的凹凸痕迹¦B-使用时应查看自锁器安装箭头，正确安装自锁器¦C-自锁器与安全带之间的连接绳不应大于0.6m¦D-在导轨（绳）上手提自锁器，自锁器在导轨（绳）上应运行顺滑，不应有卡住现象，突然释放自锁器，自锁器应能有效锁止在导轨（绳）上 | C | 建设线路安规8.4.2.6(a,c,d,e) | 1
107 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于电容型验电器说法错误的有（ ）。 | A-非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用¦B-手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固¦C-验电器的规格应符合被操作设备的电压等级¦D-自检两次，指示器均应有视觉和听觉信号出现 | D | 建设线路安规8.4.3.1(d,e,f,g) | 1
108 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，梯子应放置稳固，梯脚要有（ ）装置。 | A-绝缘¦B-防水¦C-防摔¦D-防滑 | D | 建设线路安规8.4.4.1(e) | 1
109 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，梯子与地面的夹角应在（ ）之间，作业人员应在距梯顶1m以下的梯蹬上作业。 | A-30°至60°¦B-45°至60°¦C-65°至75°¦D-60°至90° | C | 建设线路安规8.4.4.1(f) | 1
110 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，运输电缆盘时，盘上的电缆头应固定牢固，应有防止电缆盘在车、船上（ ）的措施。 | A-滚动¦B-倾斜¦C-脱落¦D-损坏 | A | 建设线路安规9.1.7 | 1
111 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，用船舶接送作业人员应遵守的规定说法错误的是（ ）。 | A-禁止超载超员¦B-船上应配备合格齐备的救生设备¦C-乘船人员应正确穿戴救生衣，掌握必要的安全常识，会熟练使用救生设备¦D-船上搭载和存放易燃易爆物品时，应制定可靠的安全措施 | D | 建设线路安规9.3.5(a,b,c,g) | 1
112 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，索道运行速度应根据所运输物件的重量，调整发动机转速。载重小车通过支架时，牵引速度应（ ），通过支架后方可正常运行。 | A-加速¦B-缓慢¦C-匀速¦D-平稳 | B | 建设线路安规9.5.9 | 1
113 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，索道运行时发现有卡滞现象应停机检查。对于任一监护点发出的停机指令，均应（ ），等查明原因且处理完毕后方可继续运行。 | A-继续使用¦B-立即停机¦C-边观察边使用¦D-继续观察 | B | 建设线路安规9.5.10 | 1
114 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，牵引设备卷筒上的钢索至少应缠绕（ ）圈。牵引设备的制动装置应经常检查，保持有效的制动力。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 建设线路安规9.5.11 | 1
115 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，索道禁止超载使用，禁止载（ ）。 | A-物品¦B-人¦C-设备¦D-工器具 | B | 建设线路安规9.5.14 | 1
116 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，线路专用货运索道，遇有雷雨、（ ）级及以上大风等恶劣天气时不得作业。 | A-四¦B-五¦C-六¦D-七 | B | 建设线路安规9.5.15 | 1
117 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列（ ）情况禁止动火。 | A-下雪时的高处焊接作业¦B-盛装过油脂或可燃液体的容器未清理干净前或未进行有效置换前¦C-风力达四级以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABD | 建设线路安规7.3.1.11、7.3.1.20、7.3.1.21 | 2
118 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，汽车及轮胎式机械在冰雪路面上行驶时应（ ）或（ ）。 | A-铺垫木板¦B-更换雪地胎¦C-加装防滑链¦D-撒盐¦E-清除积雪 | BC | 建设线路安规7.4.2.5 | 2
119 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，特殊环境、特殊吊件等施工作业应编制（ ）或（ ），必要时还应经专家论证。 | A-专项施工方案¦B-专项安全技术措施¦C-专项质量控制措施¦D-作业指导书¦E-工艺标准实施细则 | AB | 建设线路安规7.2.3 | 2
120 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，针对不同的生产场所，根据安全帽产品说明选择适用的安全帽。（ ）进入生产、施工现场应正确佩戴安全帽。 | A-作业人员¦B-管理人员¦C-上级领导¦D-特殊作业人员 | ABCD | 建设线路安规8.4.2.1(e) | 2
121 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，安全工器具应按相关规定、标准进行定期试验。关于个体防护装备试验周期正确的有（ ）。 | A-静电防护服为半年¦B-安全带为1年¦C-缓冲器为1年¦D-脚扣为半年¦E-连接器为2年 | ABC | 建设线路安规8.4.1.8 | 2
122 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，安全工器具应设专人管理；收发应严格履行验收手续，并按照相关规定和使用说明书（ ）。 | A-检查¦B-使用¦C-试验¦D-存放¦E-报废 | ABCDE | 建设线路安规8.4.1.4 | 2
123 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，保证作业现场安全的组织措施有（ ）。 | A-作业风险识别、评估、预控¦B-施工作业票¦C-作业开工¦D-作业监护¦E-作业间断、转移、终结 | ABCDE | 建设线路安规5.3.1 | 2
124 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，一张作业票可用于（ ）的施工作业。 | A-不同地点¦B-同一类型¦C-依次进行¦D-不同类型 | ABC | 建设线路安规5.3.3.2(f) | 2
125 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于作业票变更描述正确的是（ ）。 | A-需要变更作业成员时，应经工作负责人同意¦B-工作负责人不允许变更¦C-工作负责人允许变更一次，并经签发人同意¦D-需要变更作业成员时，应经专责监护人同意 | AC | 建设线路安规5.3.3.3(b,d) | 2
126 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于工作负责人（监护人）安全责任描述正确的是（ ）。 | A-正确组织施工作业¦B-施工作业前，对全体作业人员进行危险点告知¦C-检查作业票所列安全措施是否正确完备¦D-监督作业人员正确使用劳动防护用品 | ABCD | 建设线路安规5.3.3.5(b-1,2,3,5) | 2
127 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于施工用电说法正确的是（ ）。 | A-施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案¦B-施工用电设施安装、运行、维护应由专人负责¦C-施工用电工程应定期检查，对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续¦D-施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用三级配电、二级剩余电流动作保护系统¦E-施工用电设施应按批准的方案进行施工，竣工后应经验收合格方可投入使用 | ACDE | 建设线路安规6.3.1.1,6.3.1.2,6.3.1.3,6.3.1.4,6.3.1.6 | 2
128 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于发电机组说法正确的是（ ）。 | A-发电机组不得设在基坑里¦B-发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，不得存放易燃易爆物品¦C-发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统¦D-发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、过载保护 | ABD | 建设线路安规6.3.2（b,c,d,e) | 2
129 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，配电箱应坚固，金属外壳接地或接零良好，其结构应具备（ ）、（ ）的功能。 | A-防火¦B-防雨¦C-防爆¦D-防静电 | AB | 建设线路安规6.3.3(e) | 2
130 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于行灯照明说法正确的是（ ）。 | A-行灯的电压不得超过36V¦B-潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V¦C-行灯电源线应使用绝缘护套软电缆¦D-行灯照明变压器应使用自耦变压器 | ABC | 建设线路安规6.3.3(v,w) | 2
131 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，行灯的电压不得超过36V，（ ）、（ ）或（ ）的行灯电压不得超过12V。行灯应有保护罩，行灯电源线应使用绝缘护套软电缆。 | A-潮湿场所¦B-金属容器¦C-管道内¦D-电缆沟内 | ABC | 建设线路安规6.3.3(v) | 2
132 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，采用TN-S系统做保护接零时，说法正确的是（ ）。 | A-工作零线应通过剩余电流动作保护装置¦B-工作零线不应通过漏电保护器¦C-保护零线应由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处引出¦D-保护零线不通过漏电保护器¦E-保护零线通过漏电保护器 | ACD | 建设线路安规6.3.4(a) | 2
133 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电源线、保护接零线、保护接地线应采用（ ）、（ ）、（ ）或其他可靠方法连接。 | A-焊接¦B-压接¦C-钩挂¦D-螺栓连接 | ABD | 建设线路安规6.3.4(c) | 2
134 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，对地电压在127V及以上的电气设备及设施，应装设接地或接零保护的有（ ）。 | A-发电机、电动机、电焊机的金属外壳¦B-配电盘、控制盘的外壳¦C-电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮¦D-架空线路的杆塔（木杆除外） | ABCD | 建设线路安规6.3.4(e) | 2
135 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，不得利用（ ）作为接地装置的自然接地体。 | A-易燃、易爆气体管道¦B-易燃、易爆液体管道¦C-金属井管¦D-与大地有可靠连接的建筑物的金属结构 | AB | 建设线路安规6.3.4(f) | 2
136 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，符合接地装置的敷设基本要求的是（ ）。 | A-符合GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定¦B-人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.5m¦C-人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管、螺纹钢，长度宜为2.5m¦D-人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12mm¦E-扁钢、角钢等型钢的截面积不应小于90mm²，其厚度不应小于3mm；钢管壁厚不应小于2mm | ADE | 建设线路安规6.3.4(g) | 2
137 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，用电设施的（ ）、保护零线（PE线）导通情况等应定期检查并记录。 | A-绝缘电阻¦B-接地电阻¦C-绝缘电流¦D-接地电流 | AB | 建设线路安规6.3.5(d) | 2
138 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在对地电压250V以下的低压配电系统上不停电作业时，应遵守的规定有（ ）。 | A-被拆除或接入的线路，不得带任何负荷¦B-相间及相对地应有足够的距离，避免施工作业人员及操作工具同时触及不同相导体¦C-有可靠的绝缘措施¦D-设专人监护¦E-剩余电流动作保护装置（漏电保护器）应投入 | ABCDE | 建设线路安规6.3.5(o) | 2
139 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）或（ ）的开始，对在用起重机械，应按其类型针对与该起重机械适合的相关内容进行检查。 | A-每周¦B-每次换班¦C-每月¦D-每个工作日¦E-每季度 | BD | 建设线路安规7.2.11 | 2
140 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在66kV~110kV电力线附近组塔时，起重机应接地良好。起重机及吊件与带电体的最小安全距离，沿垂直方向（ ）m，沿水平方向（ ）m。 | A-5¦B-4¦C-3¦D-2¦E-1 | AB | 建设线路安规7.2.25 | 2
141 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，对焊机作业要求描述正确的是（ ）。 | A-高处作业时，随身带着气焊软管登高¦B-作业人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩¦C-焊接作业只能在无火灾隐患的条件下实施¦D-电焊导线不得靠近热源 | BCD | 建设线路安规7.3.1.2、7.3.1.8、7.3.1.13、7.3.2.9 | 2
142 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，当环境温度介于0～15℃、15～25℃、25～40℃时，乙炔气瓶的剩余压力分别为（ ）MPa。 | A-0.05¦B-0.1¦C-0.2¦D-0.3¦E-0.4 | BCD | 建设线路安规7.3.3.21 | 2
143 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，不得使用起重机械进行（ ）、（ ）和（ ）地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。 | A-斜拉¦B-斜吊¦C-拖拽¦D-起吊 | ABD | 建设线路安规8.1.1.1 | 2
144 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，机械的（ ）等自动报警、信号装置应完好齐全。 | A-安全防护装置¦B-监测¦C-指示¦D-仪表¦E-报警 | ABCDE | 建设线路安规8.2.1.3 | 2
145 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，机械在寒冷季节使用，针对机械特点应做好（ ）工作。 | A-保养¦B-擦拭¦C-注油¦D-防冻¦E-防滑 | DE | 建设线路安规8.2.1.6 | 2
146 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用卷扬机作业前应进行检查和试车，确认卷扬机设置稳固，（ ）、导向滑轮、索具等合格后方可使用。 | A-防护设施¦B-电气绝缘¦C-离合器¦D-制动装置¦E-保险棘轮 | ABCDE | 建设线路安规8.2.13.9(a) | 2
147 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用风动凿岩机前，应检查（ ），不得有漏水、漏气现象，并应采用压缩空气吹出风管内的水分和杂物。 | A-油管¦B-风管¦C-气管¦D-水管 | BD | 建设线路安规8.2.4.6(a) | 2
148 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用电动凿岩机描述正确的是（ ）。 | A-电缆线敷设在水中，应做好防水措施¦B-电缆线不得在金属管道上通过¦C-不得有机械、车辆等在电缆上通过¦D-作业后，应擦净尘土、油污 | BCD | 建设线路安规8.2.4.7(a,c) | 2
149 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电焊机接地线的接地电阻不得大于4Ω，接地线不得接在（ ）上。 | A-管道¦B-地母线¦C-建筑物金属物体¦D-机械设备 | ACD | 建设线路安规8.2.8.3 | 2
150 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，千斤顶应设置在（ ）的支垫上。 | A-完整¦B-平整¦C-坚实¦D-松软 | ABC | 建设线路安规8.3.12.2 | 2
151 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，钢丝绳使用后应（ ）。 | A-及时除去污物¦B-每两年浸油一次¦C-存放在通风干燥处¦D-存放在封闭容器内 | AC | 建设线路安规8.3.2.9 | 2
152 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，编织防扭钢丝绳的基本要求有（ ）。 | A-应按有关规定进行定期检验¦B-使用时除应符合相关规程的规定外，还应在架线施工前进行专项检查¦C-不宜用作起重绳通过滑车吊装重物¦D-两端应插套，插接长度不应大于绳节距的4倍¦E-可以接续插接使用 | ABC | 建设线路安规8.3.3.1,8.3.3.2,8.3.3.3,8.3.3.4 | 2
153 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，合成纤维吊装带的使用要求有（ ）。 | A-使用前应对吊装带进行检查，损坏严重者应作报废处理¦B-缝合处不允许有缝合线断头，织带散开¦C-吊装带不得拖拉、打结使用，有载荷时不得转动货物使吊带扭拧¦D-吊装带不得与有尖角、棱边的货物接触¦E-不得长时间悬吊货物 | ABCDE | 建设线路安规8.3.4.2 | 2
154 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，化纤绳的使用要求有（ ）。 | A-使用前应进行外观检查¦B-使用直接系结的方式绑扎固定¦C-使用时应避免刮磨或与热源接触¦D-使用时与带电体有可能接触时，应按规定进行试验、干燥、隔潮等 | ACD | 建设线路安规8.3.4.4 | 2
155 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，卸扣使用的基本要求有（ ）。 | A-不得处于吊件的转角处¦B-不得横向受力¦C-销轴不得扣在能活动的绳套或索具内¦D-卸扣的缺陷不允许补焊¦E-用普通材料的螺栓取代卸扣销轴 | ABCD | 建设线路安规8.3.6.1,8.3.6.2,8.3.6.3,8.3.6.4,8.3.6.5 | 2
156 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，链条葫芦和手扳葫芦使用前应检查和确认（ ），转动装置及刹车装置应可靠，转动灵活正常。 | A-封口部件¦B-链条¦C-吊钩¦D-漆面 | ABC | 建设线路安规8.3.7.1 | 2
157 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，安全带的（ ）等标识清晰完整，各部件完整无缺失、无伤残破损。 | A-商标¦B-合格证¦C-检验证¦D-编号 | ABC | 建设线路安规8.4.2.2(a) | 2
158 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，安全绳应光滑、干燥，无（ ）等缺陷。所有部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘。护套（如有）应完整不破损。 | A-灼伤¦B-霉变¦C-断股¦D-磨损¦E-缺口 | ABCDE | 建设线路安规8.4.2.3(a) | 2
159 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于速差自控器的使用要求正确的有（ ）。 | A-用手将速差自控器的安全绳（带）进行快速拉出，速差自控器应能有效制动并完全回收¦B-应系挂在移动物件上，不得系在棱角锋利处。速差自控器拴挂时不得低挂高用¦C-使用时应认真查看速差自控器防护范围及悬挂要求¦D-速差自控器应连接在人体前胸或后背的安全带挂点上，移动时应缓慢，不得跳跃¦E-应将速差自控器锁止后悬挂在安全绳（带）上作业 | ACD | 建设线路安规8.4.2.5(c,d,e,f,g) | 2
160 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，速差自控器应系在牢固的物体上，不得系挂在（ ）的物件上。 | A-移动¦B-不牢固¦C-稳固¦D-静止 | AB | 建设线路安规8.4.2.5(d) | 2
161 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于缓冲器的使用要求正确的有（ ）。 | A-缓冲器所有部件应平滑，无材料和制造缺陷，无尖角或锋利边缘¦B-织带型缓冲器的保护套应完整，无破损、开裂等现象¦C-缓冲器与安全绳及安全带配套使用时，作业高度要足以容纳安全绳和缓冲器展开的安全坠落空间¦D-缓冲器可以多个串联使用¦E-缓冲器与安全带、安全绳连接应使用连接器，不得绑扎使用 | ABCE | 建设线路安规8.4.2.7 | 2
162 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电容型验电器的额定电压或额定电压范围、（ ）、检验日期及带电作业用（双三角）符号等标识清晰完整。 | A-额定频率（或频率范围）¦B-生产厂名和商标¦C-出厂编号、生产年份¦D-适用气候类型（D、C和G） | ABCD | 建设线路安规8.4.3.1(a) | 2
163 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，验电器的各部件，包括（ ）、指示器和绝缘杆等均应无明显损伤。 | A-手柄¦B-护手环¦C-绝缘元件¦D-限度标记¦E-接触电极 | ABCDE | 建设线路安规8.4.3.1(b) | 2
164 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，对梯子的各项规定，下列说法正确的有（ ）。 | A-梯脚要有防滑装置¦B-人在梯子上时不得移动梯子¦C-作业人员应在距梯顶1m以下的梯蹬上作业¦D-不得靠在管子上、导线上使用梯子¦E-梯子与地面的夹角应为50°左右 | ABC | 建设线路安规8.4.4.1(e,f,h,i) | 2
165 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，软梯绳索各股及各股中丝线均不应有叠痕、凸起、压伤、背股、抽筋等缺陷，不得有（ ）的丝、线、股。 | A-错乱¦B-松散¦C-交叉¦D-接头 | AC | 建设线路安规8.4.4.2(b) | 2
166 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，装运超长、超高或重大物件时应遵守（ ）规定。 | A-物件重心与车厢承重中心应基本一致¦B-易滚动的物件应使用木楔等掩牢并捆绑牢固¦C-采用超长架装载超长物件时，其尾部应设置警告标志¦D-运输途中押运人员应加强检查，物件有松动的应及时紧固和调整 | ABCD | 建设线路安规9.1.4 | 2
167 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，索道的（ ）应严格遵守GB12141、GB50127、DL5009.2、Q/GDW1418及有关技术规定。 | A-设计¦B-安装¦C-检验¦D-运行¦E-拆卸 | ABCDE | 建设线路安规9.5.1 | 2
168 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，船舶运输应遵守（ ）的有关规定。 | A-交通管理部门¦B-行政管理部门¦C-水运管理部门¦D-海事管理机构 | CD | 建设线路安规9.3.1 | 2
169 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，船舶运输前，应根据（ ）等制定合理的运输方案。 | A-天气状况¦B-到货时间¦C-船运路线¦D-船舶状况¦E-装卸条件 | CDE | 建设线路安规9.3.3 | 2
170 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，索道架设完成后，应经（ ）安全检查验收合格后才能投入试运行，索道试运行合格后，方可运行。 | A-设计单位¦B-使用单位¦C-监理单位¦D-建设单位 | BC | 建设线路安规9.5.6 | 2
171 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业人员发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应请示后停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.2.9 | 0.5 |  |  |  | 5.2.9 发现安全隐患应妥善处理或向上级报告；发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
172 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工周期超过15天或一项施工作业工序已完成、重新开始同一类型其他地点的作业，应重新审查安全措施和交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.3(a) | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.3a） 施工周期超过一个月或一项施工作业工序已完成、重新开始同一类型其他地点的作业，应重新审查安全措施和交底。
173 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，发电机组可以设在基坑里。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.2(b) | 0.5 |  |  |  | 6.3.2(b)发电机组不得设在基坑里。
174 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全技术措施，经本单位业主项目部经理批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规4.4 | 0.5 |  |  |  | 4.4 在试验和推广新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料的同时， 应制定相应的安全技术措施， 经本单位分管领导批准后执行。
175 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 参建单位可根据《国家电网有限公司电力建设安全工作规程 第2部分：线路》的规定，结合本单位及工程的特点，编制专项实施细则或补充规定，经本单位分管领导批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规4.6 | 0.5
176 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，分部分项工程开工前，应编制完成工程安全管理及风险控制策划性文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.1.2 | 0.5
177 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业人员应身体健康，无妨碍工作的病症，体格检查至少两年一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.2.1 | 0.5
178 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关规定，取得相应资格，并按期复审，定期体检。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.2.4 | 0.5
179 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业人员应严格遵守现场安全作业规章制度和作业规程，服从管理，正确使用安全工器具和个人安全防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.2.8 | 0.5
180 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，当作业风险因素发生变化时，应重新进行风险评估。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.2.3 | 0.5
181 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，三级及以上风险作业项目应发布风险预警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.2.5 | 0.5 |  |  |  | 5.3.2.5 四级及以上风险作业项目应发布风险预警。
182 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，一个工作负责人同一时间可以使用两张施工作业票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.2(e) | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.2 e）一个工作负责人同一时间只能执行一张施工作业票。
183 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，已签发或批准的施工作业票应由工作负责人收执，签发人不留存备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.2(h) | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.2 h） 已签发或批准的施工作业票应由工作负责人收执，签发人宜留存备份。
184 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，需要变更作业成员时，应经工作票签发人同意，在对新的作业人员进行技术交底并履行确认签字手续后，方可进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.3(b) | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.3b） 需要变更作业成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后，方可进行工作。
185 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作交待清楚，并告知作业班成员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.3(c) | 0.5
186 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业现场风险等级等条件发生变化，应完善措施，重新办理施工作业票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.3(f) | 0.5
187 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 业主项目部人员在作业过程中监督作业人员遵守电网建设《安规》和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.5(c-3) | 0.5 |  |  |  | 5.3.5a） 工作负责人在作业过程中监督作业人员遵守本部分和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。
188 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，专责监护人不得兼做其他工作，临时离开时，应通知作业人员停止作业或离开作业现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.5(c) | 0.5
189 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，使用同一张作业票依次在不同作业地点转移作业时，可不重新识别评估风险，但需要完善安全措施，重新交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.6(c) | 0.5 |  |  |  | 使用同一张施工作业票依次在不同作业地点转移作业时，应重新识别评估风险，完善安全措施，并重新履行交底手续。
190 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工现场应编制现场应急处置方案，配备应急医疗用品等应急救援器材，施工车辆宜配备医药箱，并定期检查其有效期限，及时更换补充。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.1.5 | 0.5
191 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合当地政府部门有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.1.1 | 0.5 |  |  |  | 6.3.1.1 施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合现行 GB50194及JGJ 46的有关规定。
192 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工用电设施安装、运行、维护应由安全管理人员负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.1.3 | 0.5 |  |  |  | 6.3.1.3 施工用电设施安装、运行、维护应由专业电工负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。
193 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，当施工现场设有专供施工用电的低压侧为220V/380V中性点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用TT接零保护系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.1.6 | 0.5 |  |  |  | 当施工现场设有专供施工用电的低压侧为 220V/380V 中性点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用 TN-S 系统。
194 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，高压配电设备、线路和低压配电线路停电检修时，应装设临时接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作！”或“禁止合闸、线路有人工作！”的安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(a) | 0.5
195 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，高压配电装置应装设断路器，断路器分断时应有明显断开点。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(b) | 0.5 |  |  |  | 高压配电装置应装设隔离开关，隔离开关分断时应有明显断开点。
196 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，低压配电箱的电器安装板上应分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板应与金属电器安装板做电气连接；PE线端子板应与金属电器安装板绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(c) | 0.5 |  |  |  | 低压配电箱的电器安装板上应分设 N 线端子板和 PE 线端子板。N 线端子板应与金属电器安装板绝缘；PE 线端子板应与金属电器安装板做电气连接。
197 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，支架上装设的配电箱，应安装牢固并便于操作和维修；引下线应穿管敷设并做防水弯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(f) | 0.5
198 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，低压架空线路不得采用裸线，导线截面积不得小于16mm²，架设高度不得低于2m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(g) | 0.5 |  |  |  | g） 低压架空线路不得采用裸线，导线截面积不得小于16mm²，人员通行处架设高度不得低于2.5m。
199 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，五芯低压电力电缆，绿/黄双色芯线用作工作零线（N线）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(i) | 0.5 |  |  |  | ）五芯低压电力电缆中应包含全部工作芯线和用作工作零线、保护零线的芯线。淡蓝色芯线用作工作零线（N线）；绿/黄双色芯线用作保护零线（PE线），不得混用。
200 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用电线路及电气设备的绝缘应良好，布线应整齐，设备的裸露带电部分应加防护措施。架空线路的路径应合理选择，避开易撞、易碰以及易腐蚀场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(j) | 0.5
201 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，开关和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。闸刀开关应有保护罩。可以用其他金属丝代替熔丝。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(m) | 0.5 |  |  |  | ） 开关和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。闸刀开关应有保护罩。不得用其他金属丝代替熔丝。
202 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，熔丝熔断后，应查明原因，排除故障后方可更换。更换熔丝后应装好保护罩方可送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(m) | 0.5
203 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，多路电源配电箱宜采用密封式；开关及熔断器应上口接负荷，下口接电源，不得倒接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(n) | 0.5 |  |  |  | 多路电源配电箱宜采用密封式；开关及熔断器应上口接电源，下口接负荷，不得倒接；负荷应标明名称，单相开关应标明电压。
204 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，不得将电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(o) | 0.5
205 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，照明线路穿墙时应套绝缘套管，管、槽内的电源线可有少量接头，并经常检查、维修。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(q) | 0.5 |  |  |  | 敷设应采用绝缘槽板、穿管或固定在绝缘子上，不得接近热源或直接绑挂在金属构件上。穿墙时应套绝缘套管，管、槽内的电源线不得有接头，并经常检查、维修。
206 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，照明灯具的悬挂高度不应低于3m，并不得任意挪动，低于3m时应设保护罩。照明灯具开关应控制相线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(r) | 0.5 |  |  |  | 照明灯具的悬挂高度不应低于 2.5m，并不得任意挪动，低于 2.5m 时应设保护罩。照明灯具开关应控制相线。
207 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，照明装置采用金属支架时，支架应稳固，并采取接地或接零保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(u) | 0.5
208 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过36V。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(v) | 0.5 |  |  |  | 潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过 12V。
209 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电气设备不得超铭牌使用，隔离型电源总开关可以带负荷拉闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(l) | 0.5 |  |  |  | 电气设备不得超铭牌使用，隔离型电源总开关不得带负荷拉闸。
210 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工用电电源采用中性点直接接地的专用变压器供电时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN-C接零保护系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.4(a) | 0.5 |  |  |  | 施工用电电源采用中性点直接接地的专用变压器供电时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN-S接零保护系统。
211 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电动机械与保护零线（PE线）的连接线截面积一般不得大于相线截面积的1/3且不得小于2.5mm²。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.4(b) | 0.5 |  |  |  | 电动机械与保护零线（PE线）的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3且不得小于2.5mm²。
212 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，接地装置的敷设应符合GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定，人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.3m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.4（g-1) | 0.5 |  |  |  | 接地装置的敷设应符合GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定，人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.6m。
213 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用电单位应建立施工用电安全岗位责任制，明确各级用电安全责任人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.5(a) | 0.5
214 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用电安全负责人及施工作业人员应严格执行施工用电安全施工技术措施，熟悉施工现场配电系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.5(b) | 0.5
215 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.5(i-1) | 0.5
216 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，当分配电箱直接供电给末级配电箱时，不得采用分配电箱设置插座方式供电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.5(k) | 0.5 |  |  |  | 当分配电箱直接供电给末级配电箱时，可采用配电箱设置插座方式供电，并应采用工业用插座，且每个插座应有各自独立的保护电器。
217 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，对配电箱进行检查、维修时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“在此工作！”安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.5(m) | 0.5 |  |  |  | 对配电箱进行检查、维修时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作！”安全标志牌。
218 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，配电箱送电操作顺序：末级配电箱→分配电箱→总配电箱。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.5(n-1) | 0.5 |  |  |  | 配电箱送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→末级配电箱。
219 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，按照GB 3608的规定，凡在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。高处作业应有人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.1.1.1 | 0.5
220 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，攀登无爬梯或无脚钉的电杆应使用登杆工具，多人上下同一杆塔时应同时进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.1.11 | 0.5 |  |  |  | 7.1.1.11 攀登无爬梯或无脚钉的电杆应使用登杆工具， 多人上下同一杆塔时应逐个进行。
221 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，高处作业区附近有带电体时，传递绳应使用干燥的钢丝绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.1.12 | 0.5 |  |  |  | 7.1.1.12 高处作业区附近有带电体时，传递绳应使用干燥的绝缘绳。
222 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，高处作业的人员，每年应至少进行一次职业健康检查，凡患有不宜从事高处作业病症的人员，不得参加高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.1.1.3 | 0.5
223 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全带及后备防护设施不得高挂低用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.1.6 | 0.5 |  |  |  | 7.1.1.6 安全带及后备防护设施应固定在构件上，应高挂低用。
224 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内，不得用绳索拴在牢固的构件上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.1.8 | 0.5 |  |  |  | 7.1.1.8 高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索拴在牢固的构件上，较大的工具应系保险绳。上下传递物件应使用绳索，不得抛掷。
225 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，交叉作业时，工具、材料、边角余料等不得上下抛掷，应在吊物下方接料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.2.2 | 0.5 |  |  |  | 7.1.2.2 交叉作业时，工具、材料、边角余料等不得上下抛掷，不得在吊物下方接料或停留。
226 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在夜间可以进行交叉作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.1.2.3 | 0.5 |  |  |  | 7.1.2.3 在夜间和光线不足的地方不得进行交叉作业。
227 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重设备瓷质组件吊装时应使用不危及瓷质安全的吊索，例如钢丝绳等。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.2.16 | 0.5 |  |  |  | 7.2.16 起重设备瓷质组件吊装时应使用不危及瓷质安全的吊索，例如尼龙吊带等。
228 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重机械拆装时应编制专项施工方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.2.2 | 0.5
229 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重机械可以利用限制器和限位装置代替操纵机构。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.2.7 | 0.5 |  |  |  | 7.2.7 起重机械不得利用限制器和限位装置代替操纵机构。
230 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，各类起重机械应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.2.8 | 0.5
231 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩，辅助人员无需佩戴护目装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.1.2 | 0.5 |  |  |  | 7.3.1.2 作业人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩，或佩戴安全镜、护目镜或其他合适的眼镜。辅助人员亦应配戴上述护目装置。
232 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在焊接切割作业前，安全员应对设备的安全性和可靠性、个人防护用品、操作环境进行检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.1.3 | 0.5 |  |  |  | 7.3.1.3 在焊接切割作业前，操作人员应对设备的安全性和可靠性、个人防护用品、操作环境进行检查。
233 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，登高进行焊割作业者，不得穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.1.4 | 0.5
234 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，焊接与切割设备应按制造厂提供的操作说明书和安全规程使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.1.5 | 0.5
235 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，焊接、切割设备存在安全隐患时，应停止使用并自行修理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.1.6 | 0.5 |  |  |  | 7.3.1.6 焊接、切割设备存在安全隐患时，应停止使用并由维修人员修理。
236 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，不得在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m范围内进行焊接或切割作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.1.9 | 0.5
237 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊作业台应可靠接地。在狭小或潮湿地点不得施焊。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.2.10 | 0.5 |  |  |  | 7.3.2.10 电焊作业台应可靠接地。在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其他防止触电的措施，并设监护人。
238 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊工不得使用反射式镜片。清除焊渣时应戴防护眼镜。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.2.11 | 0.5 |  |  |  | 7.3.2.11 电焊工宜使用反射式镜片。清除焊渣时应戴防护眼镜。
239 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊机的外壳应可靠接地，可以多台串联接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.2.3 | 0.5 |  |  |  | 7.3.2.3 电焊机的外壳应可靠接地，不得多台串联接地。
240 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊机各电路对机壳的热态绝缘电阻不得高于0.4Ω。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.2.4 | 0.5 |  |  |  | 7.3.2.4 电焊机各电路对机壳的热态绝缘电阻不得低于0.4MΩ。
241 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊机无须单独的电源控制装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.2.5 | 0.5 |  |  |  | 7.3.2.5 电焊机应有单独的电源控制装置。
242 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊设备应经常维修、保养。使用前应进行检查，确认指示灯无异常方可合闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.2.6 | 0.5 |  |  |  | 7.3.2.6 电焊设备应经常维修、保养。使用前应进行检查，确认无异常后方可合闸。
243 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，焊钳及电焊线的绝缘应良好；导线截面积应与作业参数相适应。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.2.8 | 0.5
244 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊导线不得靠近热源，不得接触钢丝绳或转动机械。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.2.9 | 0.5
245 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，汽车装运时，乙炔瓶应横向卧放，头部朝向一侧。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.3.3.3 | 0.5 |  |  |  | 7.3.3.3 汽车装运时，氧气瓶应横向卧放，头部朝向一侧。
246 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，不得与所装气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.3.8 | 0.5
247 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用明火加热时，应配备足量的消防器材，人员离场应及时熄灭火源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.4.2.7 | 0.5
248 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，吊索与物件的夹角宜采用45°～60°，且不得小于30°，吊索与物件棱角之间应加垫块。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.1.1.2 | 0.5
249 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重臂不得跨越电力线进行作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.1.1.8 | 0.5
250 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重机行驶和作业的场地应保持平坦坚实，机身倾斜度不得超过制造厂的规定，其车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍，小于1.2倍时应采取防倾倒、防坍塌措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.1.2.1 | 0.5
251 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重滑车在受力方向变化较大的场合或在高处使用时应采用开门式滑车。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.3.5.2 | 0.5 |  |  |  | 8.3.5.2 起重滑车在受力方向变化较大的场合或在高处使用时应采用吊环式滑车。
252 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，卸扣销轴可以扣在能活动的绳套或索具内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.3.6.3 | 0.5 |  |  |  | 8.3.6.3 卸扣销轴不得扣在能活动的绳套或索具内。
253 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，链条葫芦和手扳葫芦起重链条不得打扭，不得拆成单股使用；使用中发生卡链，应将受力部位封固后方可进行检修。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.3.7.4 | 0.5
254 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，链条葫芦和手扳葫芦操作人员不得站在葫芦正下方，不得站在重物上面操作，也不得将重物吊起后停留在空中而离开现场，起吊过程中任何人不得在重物下行走或停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.3.7.6 | 0.5
255 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，链条葫芦和手扳葫芦带负荷停留较长时间或过夜时，应采用手拉链或扳手绑扎在起重链条上，并采取保险措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.3.7.7 | 0.5
256 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，2台及2台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.3.7.9 | 0.5
257 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全带腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变，表面不应有明显磨损及切口；围杆绳、安全绳无灼伤、脆裂、断股及霉变，各股松紧一致，绳子应无扭结；护腰带接触腰的部分应垫有柔软材料，边缘圆滑无角。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.2.2(b) | 0.5
258 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全带金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形，配件边缘应呈圆弧形；金属环类零件不得使用焊接，不应留有开口。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.2.2(c) | 0.5
259 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全带金属挂钩等连接器应有保险装置，应在两个及以上明确的动作下才能打开，且操作灵活。钩体和钩舌的咬口应完整，两者不得偏斜。各调节装置应灵活可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.2.2(d) | 0.5
260 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，伸缩型绝缘杆各节配合合理，拉伸后应自动回缩。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.4.3.1(c) | 0.5 |  |  |  | 伸缩型绝缘杆各节配合合理，拉伸后不应自动回缩。
261 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电容型验电器全部可以在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.4.3.1(d) | 0.5 |  |  |  | 非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。
262 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电容型验电器手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.3.1(e) | 0.5
263 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，验电器的规格应符合被操作设备的电压等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.3.1(f) | 0.5
264 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电容型验电器自检三次，指示器均应有视觉和听觉信号出现。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.3.1(g) | 0.5
265 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，升降梯升降灵活，锁紧装置可靠。铝合金折梯铰链牢固，开闭灵活，无松动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.4.1(a) | 0.5
266 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，折梯限制开度装置完整牢固。延伸式梯子操作用绳无断股、打结等现象，升降灵活，锁位准确可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.4.1(b) | 0.5
267 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，梯子应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.4.1(c) | 0.5
268 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，梯子如不够长，可使用分段式梯子，各段连接时，可使用连接装置装配在一起。梯子不得垫高使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.4.4.1(d) | 0.5
269 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在瓷横担线路上允许挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.4.4.2(d) | 0.5 |  |  |  | 在瓷横担线路上不得挂梯作业，在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。
270 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，冬季车辆行经冰冻河（水）面，应根据当地气候情况和河水冰冻程度决定是否行车，不得盲目行驶。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规9.1.1(d) | 0.5
271 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，承担运输任务的船舶应安全可靠，并签订租赁合同。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.3.2 | 0.5 |  |  |  | 承担运输任务的船舶应安全可靠，并签订安全协议。
272 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，水上运输作业，入舱的物件应放置整齐，易滚、易滑和易倒的物件应放置平稳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.3.4 | 0.5 |  |  |  | 水上运输作业，入舱的物件应放置平稳，易滚、易滑和易倒的物件应绑扎牢固。
273 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，人力运输的道路应事先清理路面障碍物，山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路，其宽度不宜小于1.2m，坡度不宜大于1：4。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规9.4.1 | 0.5
274 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，大重物件直接用肩扛运。多人抬运物件时应设专人指挥，口令步伐一致，同起同落。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.4.3 | 0.5 |  |  |  | 9.4.3 大重物件不得直接用肩扛运。多人抬运物件时应设专人指挥，口令步伐一致，同起同落。
275 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，雨雪后抬运物件时，应有防冻措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.4.5 | 0.5 |  |  |  | 9.4.5 雨雪天后抬运物件时，应有防滑措施。
276 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索等措施加以控制。物件滚落周围不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.4.6 | 0.5 |  |  |  | 9.4.6 用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索等措施加以控制，物件滚落前方不得有人。
277 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，索道运行过程中承重索下方可以短时作业。待驱动装置停机后，装卸人员方可进入装卸区域作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.5.12 | 0.5 |  |  |  | 9.5.12 索道运行过程中不得有人员在承重索下方停留。待驱动装置停机后，装卸人员方可进入装卸区域作业。
278 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，利用索道载人时，应减慢牵引速度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.5.14 | 0.5 |  |  |  | 9.5.14 索道不得超载使用，不得载人。
279 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，索道架设应按索道设计运输能力、选用的承力索规格、支撑点高度和高差、跨越物高度、索道档距精确计算索道架设弛度，架设时严格控制弛度误差范围。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规9.5.3 | 0.5
280 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，索道料场支架处应视情况设置限位装置，低处料场及坡度较大的支架处宜设置挡止装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.5.5 | 0.5 |  |  |  | 9.5.5 索道料场支架处应设置限位装置，低处料场及坡度较大的支架处宜设置挡止装置。
281 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，工作负责人应具备哪些条件？ | \ | 工作负责人应由有专业工作经验、熟悉现场作业环境和流程、工作范围的人员担任，名单经施工项目部考核、批准并公布。 | 建设线路安规5.3.3.4（b） | \
282 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，对进入施工现场的人员的一般规定有哪些？ | \ | 进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽，根据作业工种或场所需要选配个体防护装备。施工作业人员不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，以及短袖上衣、短裤、裙子等进入施工现场。不得酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。 | 建设线路安规6.1.2 | \
283 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，在有爆炸危险的场所及危险品仓库内，电气设备应如何选择？开关位置应如何设置？ | \ | 在有爆炸危险的场所及危险品仓库内，应采用防爆型电气设备，开关应装在室外。 | 建设线路安规6.3.3（t） | \
284 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，有毒有害物品的存放和保管规定有哪些？ | \ | 容器应密封；库房空气应流通，并有专人管理；醒目处应设置“有毒有害”标志。 | 建设线路安规6.2.6 | \
285 | 建设线路安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，安全带使用前应检查哪些事项？ | \ | 安全带在使用前应检查是否在有效期内，是否有变形、破裂等情况，不得使用不合格的安全带。 | 建设线路安规7.1.1.7 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，遇雷、雨、大风等情况威胁到人员、设备安全时，（ ）或专责监护人应下令停止作业。 | A-作业票签发人¦B-工作负责人¦C-作业人员¦D-作业审核人 | B | 建设线路安规5.3.6(a) | 1 |  | 保命题
2 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，进行焊接或切割作业时，操作人员应穿戴（ ）、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。 | A-棉质服装¦B-静电防护服¦C-防化服¦D-专用工作服 | D | 建设线路安规7.3.1.1 | 1 |  | 保命题
3 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在霜雪天气进行施工作业时应及时清除场地霜雪，采取（ ）措施。 | A-防潮¦B-防冻¦C-保温¦D-防滑 | BD | 建设线路安规7.4.2.9 | 2 |  | 保命题
4 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，起重机械在起吊、牵引过程中，（ ），禁止有人逗留和通过。 | A-受力钢丝绳的周围¦B-吊臂的下面¦C-转向滑车外角侧¦D-起吊物的下面 | ABD | 建设线路安规8.1.1.6 | 2 |  | 保命题
5 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重吊装作业时，操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.2.27(c) | 0.5 |  | 保命题
6 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在深坑作业应定时检测是否存在有害气体或异常现象，发现危险情况应立即通知工作负责人，经同意后停止作业，采取可靠措施后，方可恢复施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规10.1.1.3 | 0.5 |  | 保命题 |  | 10.1.1.3在深坑作业中应定时检测是否存在有害气体或异常现象，发现危险情况应立即停止作业，采取可靠措施后，方可恢复施工。
7 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业人员应接受本部分培训，按（ ）掌握相应内容并经考试合格，每年至少考试一次。 | A-人员分工¦B-公司安排¦C-工作性质¦D-管理规定 | C | 建设线路安规5.2.3 | 1
8 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，（ ）应按照国家有关规定，取得相应资格，并按期复审，定期体检。 | A-监理人员¦B-到岗到位人员¦C-督查人员¦D-特种作业人员、特种设备作业人员 | D | 建设线路安规5.2.4 | 1
9 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工作业票签发后，（ ）应按照施工作业票要求，提前做好作业前的准备工作。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | B | 建设线路安规5.3.3.2(d) | 1
10 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，砍伐通道和清理作业场所的树、竹时，树、竹倾倒的安全距离应为其高度的（ ）倍。 | A-1.1¦B-1.2¦C-1.5¦D-2 | B | 建设线路安规7.5.1.4 | 1
11 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业人员应经相应的安全生产教育和（ ）考试合格，掌握本岗位所需的安全生产知识、安全作业技能和紧急救护法。 | A-岗位技能培训¦B-安全教育培训¦C-质量培训¦D-技术培训 | A | 建设线路安规5.2.2 | 1
12 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，起重吊装作业的指挥人员应持证上岗，作业时应与（ ）密切配合，执行规定的指挥信号。 | A-工作负责人¦B-监护人员¦C-操作人员¦D-安拆人员 | C | 建设线路安规7.2.27(a) | 1
13 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，分部分项工程开始作业条件，（ ）应编制完成并交底。 | A-作业指导书¦B-作业票¦C-施工方案（含安全技术措施）¦D-一般方案 | C | 建设线路安规5.1.5 | 1
14 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，流动式起重机、混凝土泵车、挖掘机等施工机械作业，应考虑施工机械（ ）对近电作业安全距离的影响。 | A-安全防护装置¦B-钢丝绳¦C-操作人员¦D-回转半径 | D | 建设线路安规5.3.2.6 | 1
15 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，专责监护人需长时间离开作业现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，告知全体被监护人员。 | A-监理¦B-工作负责人¦C-安全员¦D-专责监护人 | B | 建设线路安规5.3.5(c) | 1
16 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，袋装水泥堆放的地面应垫平，架空垫起不小于（ ）m，堆放高度不宜超过12包。 | A-0.3¦B-0.4¦C-0.5¦D-0.8 | A | 建设线路安规6.2.2(c) | 1
17 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用电工程应（ ），对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续。 | A-临时检查¦B-定期检查¦C-不定期检查¦D-抽检 | B | 建设线路安规6.3.1.4 | 1
18 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用电发电机组禁止设在以下（ ）场所。 | A-基坑里¦B-变电站内¦C-设备间内¦D-机房内 | A | 建设线路安规6.3.2(b) | 1
19 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，用电设备的电源引线长度不得大于5m，长度大于5m时，应设（ ）。 | A-分配箱¦B-移动开关箱¦C-便携式卷线绳¦D-动力箱 | B | 建设线路安规6.3.3(k) | 1
20 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，不同电压等级的插座与插销应选用相应的结构，不得用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明（ ）。 | A-电压等级¦B-电流¦C-电阻¦D-功率 | A | 建设线路安规6.3.3(o) | 1
21 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电源线、保护接零线、保护接地线不可采用（ ）方法连接。 | A-绑接¦B-焊接¦C-压接¦D-螺栓连接 | A | 建设线路安规6.3.4(c) | 1
22 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，配电箱送电应按照下列顺序进行操作正确的是（ ）。 | A-分配电箱→末级配电箱→总配电箱¦B-分配电箱→总配电箱→末级配电箱¦C-末级配电箱→分配电箱→总配电箱¦D-总配电箱→分配电箱→末级配电箱 | D | 建设线路安规6.3.5(n)1) | 1
23 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，起重机操作室内禁止堆放有碍操作的物品，（ ）禁止进入操作室。 | A-操作人员¦B-非操作人员¦C-专业人员¦D-监督人员 | B | 建设线路安规7.2.10 | 1
24 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，夏季高温季节应调整（ ）时间，避开高温时段，并做好防暑降温工作。 | A-开工¦B-作业¦C-收工¦D-作息 | B | 建设线路安规7.4.1.1 | 1
25 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工机械一般规定描述错误的是（ ）。 | A-机械作业前，操作人员应接受施工任务和安全技术措施交底¦B-机械在寒冷季节使用，针对机械特点应做好防冻工作¦C-作业过程中，无关人员许可后方可进入操作室内¦D-机械在寒冷季节使用，针对机械特点应做好防滑工作 | C | 建设线路安规8.2.1.1、8.2.1.2、8.2.1.6 | 1
26 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，机械作业前，（ ）应接受施工任务和安全技术措施交底。 | A-操作人员¦B-监护人员¦C-施工队长¦D-项目经理 | A | 建设线路安规8.2.1.2 | 1
27 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，混凝土泵车就位后，泵车应打开（ ），避免碰撞。 | A-停车灯¦B-转向灯¦C-示廓灯¦D-雾灯 | A | 建设线路安规8.2.10.2 | 1
28 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，挖掘机行驶时，铲斗应位于机械的正前方并离地面1m左右，回转机构应制动，上下坡的坡度不得超过（ ）°。 | A-20¦B-30¦C-40¦D-50 | A | 建设线路安规8.2.2.2 | 1
29 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，关于使用混凝土搅拌机规定描述错误的是（ ）。 | A-搅拌机应安置在坚实的地方，不准以轮胎代替支撑¦B-运转时，不得用手动工具伸入搅拌筒内扒料、出料¦C-使用前，应检查各部件，确认齐全、完好，试运转应正常¦D-进料斗升起时，人员在监护下可在料斗下通过 | D | 建设线路安规8.2.9.1、8.2.9.2、8.2.9.3、8.2.9.4 | 1
30 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，除掏挖桩基础外，不用挡土板挖坑时，坑壁应留有适当坡度，若土质坡度（深:宽）比为1:0.75，则土质为（ ）。 | A-砂土¦B-砂质粘土¦C-黄土¦D-硬粘土 | A | 建设线路安规10.1.1.8 | 1
31 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，硬粘土土质放坡坡度应为（ ）。 | A-1:0.5¦B-1:0.15¦C-1:1.25¦D-1:1.5 | B | 建设线路安规10.1.1.8 | 1
32 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，砂质粘土土质放坡坡度应为（ ）。 | A-1:0.5¦B-1:0.15¦C-1:1.25¦D-1:1.5 | A | 建设线路安规10.1.1.8 | 1
33 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，黄土土质放坡坡度应为（ ）。 | A-1:0.5¦B-1:0.15¦C-1:0.3¦D-1:1.5 | C | 建设线路安规10.1.1.8 | 1
34 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在深坑作业应定时检测是否存在（ ）或异常现象。 | A-氧气¦B-二氧化碳¦C-有害气体¦D-水蒸气 | C | 建设线路安规10.1.1.3 | 1
35 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，土石方施工时，堆土应距坑边（ ）m以外，高度不得超过1.5m。 | A-0.5¦B-0.6¦C-0.8¦D-1 | D | 建设线路安规10.1.1.6 | 1
36 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，寒冷地区基坑开挖应严格按规定进行（ ）处理。 | A-保温¦B-降水¦C-地基¦D-放坡 | D | 建设线路安规10.1.1.7 | 1
37 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，水泵等降排水设备使用前应经检查合格，确保其绝缘和密封性能良好。检查、移动水泵等降排水设备时，应（ ）。 | A-停止设备¦B-打开设备¦C-切断电源¦D-保持设备运转 | C | 建设线路安规10.1.2.4 | 1
38 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，人工开挖基坑，应先清除坑口浮土，向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人。当基坑深度达（ ）m时，宜用取土器械取土，不得用锹直接向坑外抛扔土。取土器械不得与坑壁刮擦。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 建设线路安规10.1.3.1 | 1
39 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，人工开挖应自上而下进行开挖，不得采用掏空倒挖的施工方法。不同深度的相邻基础应按（ ）的施工顺序进行。 | A-先浅后深¦B-掏空倒挖¦C-先深后浅¦D-从中部到两边 | C | 建设线路安规10.1.3.2 | 1
40 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，坑底面积超过（ ）m²时，可由2人同时挖掘，但不得面对面作业。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-1 | B | 建设线路安规10.1.3.3 | 1
41 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，无声破碎施工时操作人员应戴防护眼镜，头（特别是眼睛）应偏离孔口，以防（ ）。 | A-机械伤害¦B-喷浆伤害¦C-破碎伤害¦D-药剂伤害 | B | 建设线路安规10.1.5.2 | 1
42 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，无声破碎施工中应依照（ ）控制抑制剂和触发剂反应时间，并按其要求配制使用，禁止擅自在产品中加入其他化学物品。 | A-设计要求¦B-通用说明书¦C-厂家规定¦D-个人经验 | C | 建设线路安规10.1.5.3 | 1
43 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，无声破碎作业操作完毕，直到被破物开裂前，被破物附近不得有（ ）。 | A-障碍物¦B-易燃物¦C-人畜¦D-易碎物 | C | 建设线路安规10.1.5.4 | 1
44 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，泵送混凝土时，支腿应支撑在水平坚实的地面，支腿底部应与路面（ ）保持一定的安全距离。 | A-中间¦B-边缘¦C-前端¦D-后端 | B | 建设线路安规10.3.8(a) | 1
45 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，人工挖孔桩施工时，挖出的土石方堆土高度不应超过（ ）m。 | A-0.8¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | D | 建设线路安规10.4.2.2 | 1
46 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，人工挖孔桩基础施工时，每次孔内作业不得超过（ ）h。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 建设线路安规10.4.2.7 | 1
47 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，施工总平面布置应符合（ ）等有关规定。 | A-相关技术¦B-国家消防¦C-环境保护¦D-职业健康 | BCD | 建设线路安规6.1.1 | 2
48 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，施工现场应按规定配置和使用施工安全设施。设置的各种安全设施不得擅自（ ）。 | A-拆¦B-挪¦C-清扫¦D-移作他用 | ABD | 建设线路安规6.1.3 | 2
49 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，施工现场及周围的（ ）等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标志。 | A-悬崖¦B-陡坎¦C-深坑¦D-高压带电区 | ABCD | 建设线路安规6.1.4 | 2
50 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）施工现场不得吸烟及使用明火。 | A-林区¦B-厂区外¦C-草地¦D-池塘边 | AC | 建设线路安规6.1.6 | 2
51 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，材料站应选择（ ）等要求的场地，并按使用性质分区明确。 | A-交通便利¦B-安全可靠¦C-价格便宜¦D-满足放置材料和机械设备 | ABD | 建设线路安规6.2.1 | 2
52 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，袋装水泥堆放的地面应垫平，架空垫起不小于（ ）m，堆放高度不宜超过（ ）包；临时露天堆放时，应用防雨篷布遮盖。 | A-0.3¦B-0.4¦C-10¦D-12 | AD | 建设线路安规6.2.2（c） | 2
53 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）及（ ）等挥发性易燃材料应密封存放，悬挂相应安全标志。 | A-汽油¦B-酒精¦C-油漆¦D-稀释剂 | ABCD | 建设线路安规6.2.3（c） | 2
54 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，氧气瓶的存放和保管规定正确的有（ ）。 | A-不得与乙炔气瓶混放在一起¦B-不得靠近热源或在烈日下暴晒¦C-气瓶和瓶阀不得沾染油脂¦D-应有瓶帽和三个防震圈 | ABC | 建设线路安规6.2.4 | 2
55 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，乙炔气瓶的存放和保管规定正确的有（ ）。 | A-存放间与明火或散发火花点距离不得小于10m¦B-存放间不得设在地下室或半地下室内¦C-不得与氧气瓶及易燃易爆物品同间存放¦D-瓶帽应拧紧，并应有两个防震圈。 | ABCD | 建设线路安规6.2.5 | 2
56 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，施工用电设施安装、运行、维护应由专业电工负责，并应建立（ ）作业记录台账。 | A-安装¦B-运行¦C-维护¦D-拆除 | ABCD | 建设线路安规6.3.1.3 | 2
57 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的（ ）保护应与（ ）保持一致。 | A-接地¦B-接零¦C-短路¦D-原系统 | ABD | 建设线路安规6.3.1.5 | 2
58 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，高压配电设备、线路和低压配电线路停电检修时，应装设临时接地线，并应悬挂“（ ）”或“（ ）”的安全标志牌。 | A-禁止合闸！¦B-禁止合闸、有人工作！¦C-禁止合闸、线路有人工作！¦D-禁止分闸！ | BC | 建设线路安规6.3.3(a) | 2
59 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，高压配电装置应装设（ ），隔离开关分断时应有（ ）。 | A-熔断器¦B-隔离开关¦C-明显断开点¦D-连接点 | BC | 建设线路安规6.3.3(b) | 2
60 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。 | A-电源线¦B-保护接零线¦C-保护接地线¦D-插排 | ABC | 建设线路安规6.3.4(c) | 2
61 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列电气设备及设施应装设接地或接零保护的有（ ）。 | A-发电机、电动机、电焊机的金属外壳¦B-配电盘、控制盘的外壳¦C-电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮¦D-架空线路的杆塔（木杆除外） | ABCD | 建设线路安规6.3.4(e) | 2
62 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，接地装置的敷设应符合基本要求正确的有（ ）。 | A-人工接地体的顶面埋设深度不宜小于0.6m¦B-人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管，长度宜为2.5m¦C-人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢¦D-钢管壁厚不应小于2mm | ABCD | 建设线路安规6.3.4(g) | 2
63 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，用电及用电设备应符合要求正确的有（ ）。 | A-用电单位应建立施工用电安全岗位责任制，明确各级用电安全责任人¦B-现场的配电箱应配锁具¦C-施工现场用电设备等应有专人进行维护和管理¦D-电气设备明显部位应设禁止靠近以防触电的安全标志牌 | ABCD | 建设线路安规6.3.5 | 2
64 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）等应按规定配备消防器材。 | A-材料站¦B-易燃物品存放地¦C-工程用火¦D-生活用火区 | ABCD | 建设线路安规6.4.3 | 2
65 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，施工现场使用的办公用房、生活用房、围挡等临时建筑物的（ ）与维护、拆除与回收按JGJ/T188的有关规定执行。 | A-设计¦B-安装¦C-验收¦D-使用 | ABCD | 建设线路安规6.5.1 | 2
66 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，施工用金属房应符合规定正确的有（ ）。 | A-金属房外壳（皮）应有可靠明接地¦B-房内配线应采用橡胶线且不能用瓷件固定¦C-照明用灯采用防水瓷灯具¦D-房内配电设备前端地面应铺设绝缘橡胶板 | ACD | 建设线路安规6.5.4 | 2
67 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，安全带在使用前应检查是否（ ），是否有（ ）等情况，不得使用不合格的安全带 | A-在有效期内¦B-变形¦C-破裂¦D-脏污 | ABC | 建设线路安规7.1.1.7 | 2
68 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在（ ）后进行高处作业，人员应采取防冻和防滑措施。 | A-霜冻¦B-雾霾¦C-雨雪¦D-大雾 | AC | 建设线路安规7.1.1.13 | 2
69 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，起重机械的（ ）以及（ ）闭锁机构等安全装置应完好齐全、灵敏可靠，不得随意调整或拆除。 | A-各种监测仪表¦B-制动器¦C-限位器¦D-安全阀 | ABCD | 建设线路安规7.2.7 | 2
70 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，进行焊接或切割作业时，操作人员应穿戴（ ）等符合专业防护要求的劳动保护用品。 | A-专用工作服¦B-绝缘鞋¦C-防护手套¦D-墨镜 | ABC | 建设线路安规7.3.1.1 | 2
71 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在作业前，（ ）应对设备的（ ）操作环境进行检查。 | A-许可人¦B-操作人员¦C-安全性和可靠性¦D-个人防护用品 | BCD | 建设线路安规7.3.1.3 | 2
72 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，气瓶的阀门应（ ）开启。开启乙炔气瓶时应站在阀门的（ ）。 | A-快速¦B-缓慢¦C-前方¦D-侧后方 | BD | 建设线路安规7.3.3.18 | 2
73 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，台风和汛期到来之前，（ ）的临建设施以及（ ）均应进行修缮和加固，准备充足的防汛器材。 | A-施工现场¦B-项目部¦C-高架机械¦D-办公大楼 | ABC | 建设线路安规7.4.1.5 | 2
74 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，起吊物件不得长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将物件降落到安全地方，并（ ）或（ ）后进行检修。无法放下吊物时，应采取适当的保险措施，除排险人员外，任何人员不得进入危险区域。 | A-开启发动机¦B-关闭发动机¦C-运行状态¦D-切断电源 | BD | 建设线路安规8.1.1.5 | 2
75 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，挖掘机开挖时，应遵守（ ）规定。 | A-应避让作业点周围的障碍物及架空线¦B-人员不应进入挖斗内，不应在伸臂及挖斗下面通过或逗留¦C-不得利用挖斗递送物件¦D-暂停作业时，应将挖斗悬空¦E-挖掘机作业时，在同一基坑内可以与人员同时作业 | ABC | 建设线路安规10.1.4.4 | 2
76 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，冬季基坑的施工方案中应根据土质情况制定边坡防护措施，施工中和化冻后要检查边坡稳定，出现（ ）等情况应及时采取措施。 | A-护坡桩变形¦B-土质疏松¦C-冻土¦D-裂缝 | ABD | 建设线路安规7.4.2.6 | 2
77 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，汽车式起重机起吊作业应在起重机的（ ）进行。 | A-前向¦B-左侧向¦C-右侧向¦D-后向 | BCD | 建设线路安规8.1.2.3 | 2
78 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，弯曲机使用前，应检查并确认芯轴、挡铁轴、转轴等无（ ），防护罩紧固可靠。 | A-磨损¦B-油污¦C-划痕¦D-损坏¦E-裂纹 | DE | 建设线路安规8.2.7.3 | 2
79 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，挖掘区域内如发现（ ）等，不得擅自敲拆，应上报处理后方可继续施工。 | A-不能辨认的物品¦B-地下埋设物¦C-古物¦D-废弃物 | ABC | 建设线路安规10.1.1.2 | 2
80 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，井点降水应符合（ ）规定。 | A-所用设备的安全性能应良好，水泵接管应牢固、卡紧。作业时不得将带压管口对准人体¦B-应制定井点降水施工方案¦C-已成孔尚未下井点管前，井孔应用盖板封严¦D-有车辆或施工机械通过区域，应对敷设的井点防护、加固 | ABCD | 建设线路安规10.1.2.5(a,b,c,d,e) | 2
81 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，用凿岩机或风钻打孔时，操作人员应戴（ ），手不得离开钻把上的风门，更换钻头应先关闭风门。 | A-口罩¦B-风镜¦C-墨镜¦D-绝缘手套 | AB | 建设线路安规10.1.4.1 | 2
82 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，采用大型机械挖掘土石方时，应对机械的（ ）的方法与挖土分层深度等制定施工方案。 | A-停放¦B-行走¦C-运土石¦D-刹车 | ABC | 建设线路安规10.1.4.3 | 2
83 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）操作应设专人监护，并密切配合。提土机构应有防倒转装置。 | A-人力挖孔¦B-机动绞磨提土¦C-运土¦D-回填 | AB | 建设线路安规10.4.2.1 | 2
84 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，人工挖孔桩基础施工时，提土斗应为（ ）等工具，绞架刹车装置应可靠。 | A-软布袋¦B-竹篮¦C-钢制斗¦D-铁制斗 | AB | 建设线路安规10.4.2.3 | 2
85 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，锚杆基础施工时，钻孔前应对（ ）进行全面检查。 | A-风管¦B-注油器¦C-各部螺栓¦D-钻孔 | ABC | 建设线路安规10.4.3.2 | 2
86 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业人员应经相应的安全生产教育和岗位技能培训、考试合格，掌握本岗位所需的安全生产知识、安全作业技能和紧急救护法。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.2.2 | 0.5
87 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.2.7 | 0.5 |  |  |  | 5.2.7作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
88 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，仅有施工作业票签发人在作业前组织开展作业风险评估，确定作业风险等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.2.1 | 0.5 |  |  |  | 5.3.2.1施工作业票签发人或工作负责人在作业前应组织开展作业风险评估，确定作业风险等级。
89 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业前，由工作负责人或签发人填写施工作业票；一张施工作业票中工作负责人、签发人可为同一人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.2（a） | 0.5 |  |  |  | 5.3.3.2（a）作业前，由工作负责人或签发人填写施工作业票；一张施工作业票中工作负责人、签发人不得为同一人。
90 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业现场风险等级等条件发生变化，应完善措施，重新办理施工作业票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.3（f） | 0.5
91 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，专业分包单位的施工作业票签发人、工作负责人的名单经分包单位批准公布后报承包单位备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.4（d） | 0.5
92 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，工作负责人在作业过程中监督作业人员遵守本部分和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.5（a） | 0.5
93 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，危险场所夜间应设警示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.1.4 | 0.5
94 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，材料、设备应按平面布置的规定存放，并应符合消防及防汛等灾害防范的有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.2.1 | 0.5
95 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，圆木和毛竹堆放的两侧应设立柱，堆放高度不宜超过1m，并有防止滚落的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.2.2（d） | 0.5 |  |  |  | 6.2.2（d）圆木和毛竹堆放的两侧应设立柱，堆放高度不宜超过2m，并有防止滚落的措施。
96 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工用电工程应定期检查，对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.1.4 | 0.5
97 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，每天收工或作业间断，作业人员离开作业地点前，应做好安全防护措施，防止人、畜接近挖好的基坑等危险场所，恢复作业前无需再检查确认安全保护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.6(b) | 0.5 |  |  |  | 每天收工或作业间断，作业人员离开作业地点前，应做好安全防护措施，必要时派人看守，防止人、畜接近挖好的基坑等危险场所，恢复作业前应检查确认安全保护措施完好。
98 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，进入现场的其他作业人员（供应商、实习人员等）应经过安全生产知识教育后，方可进入现场参加指定的工作，并且不得单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.2.5 | 0.5
99 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重作业应划定作业区域并设置相应的安全标志，任何人不得进入。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.2.10 | 0.5 |  |  |  | 7.2.10起重作业应划定作业区域并设置相应的安全标志，无关人员不得进入。
100 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 任何人发现有违反电网建设《安规》的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规4.3 | 0.5
101 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，有施工分包的，施工承包单位应与分包单位签订合同和安全协议。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.1.4 | 0.5
102 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工作业前，三级及以上风险的施工作业填写输变电工程施工作业票B。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.1 | 0.5
103 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工作业票应保存至该项分部工程竣工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.6(e) | 0.5 |  |  |  | 施工作业票应保存至工程项目竣工。
104 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，发电机组应配置通用的灭火器，不得存放易燃易爆物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.2(c) | 0.5 |  |  |  | 发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，不得存放易燃易爆物品。
105 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，配电箱设置地点应平整，不得被水淹或土埋，并应防止碰撞和被物体打击。配电箱内及附近不得堆放杂物。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(d) | 0.5
106 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电动机械或电动工具应做到“一机一闸一保护”。移动式电动机械应使用绝缘护套软电缆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(p) | 0.5
107 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电动机械及照明设备拆除后，不得留有可能带电的部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(x) | 0.5
108 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，每台用电设备应有各自专用的开关，可以用同一个开关直接控制两台及以上用电设备（含插座）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.5(g) | 0.5 |  |  |  | 每台用电设备应有各自专用的开关，不得用同一个开关直接控制两台及以上用电设备（含插座）。
109 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力末级配电箱与照明末级配电箱宜设置为同一配电箱。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.5(l) | 0.5 |  |  |  | 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力末级配电箱与照明末级配电箱应分设。
110 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重机操作人员应按规定的起重性能作业，非特殊情况不得超载。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.2.14 | 0.5 |  |  |  | 起重机操作人员应按规定的起重性能作业，不得超载。
111 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起吊物体应绑扎牢固，吊钩应有防止脱钩的保险装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.2.15 | 0.5
112 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，雨雪过后作业前，应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.2.23 | 0.5
113 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，起重作业应由项目经理指挥，明确分工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.2.5 | 0.5 |  |  |  | 7.2.5起重作业应由专人指挥，明确分工。
114 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，焊接或切割作业只能在无火灾隐患的条件下实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.1.8 | 0.5
115 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，当环境温度低于-25℃时不得进行施工作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规7.4.2.2 | 0.5 |  |  |  | 7.4.2.2当环境温度低于-25℃时不宜进行施工作业。
116 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工现场应消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业应设置充足的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.2.1.8 | 0.5
117 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，泵机运转时，不应将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。当需在料斗或分配阀上作业时，应先关闭电动机，并消除蓄能器压力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规8.2.11.2 | 0.5
118 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，人力运输用的工器具应牢固可靠，每次使用后应作检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规9.4.4 | 0.5 |  |  |  | 人力运输用的工器具应牢固可靠，每次使用前应作检查。
119 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时，应事先取得工作许可人的同意，并有相应的安全措施且有专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规10.1.1.1 | 0.5 |  |  |  | 10.1.1.1在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时，应事先取得有关管理部门的同意，并有相应的安全措施且有专人监护。
120 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌，夜间应挂警示灯，围栏离坑边不得小于0.8m。夜间进行土石方作业应设置足够的照明，并设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规10.1.1.4 | 0.5
121 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，挖掘作业人员之间，横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m；坑底面积超过2m²时，可由两人面对面同时挖掘。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规10.1.3.3 | 0.5 |  |  |  | 10.1.3.3挖掘作业人员之间，横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m；坑底面积超过2m²时，可由2人同时挖掘，但不得面对面作业。
122 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用手推车、斗车或汽车卸渣时，车轮距卸渣边坡或槽边距离不得小于1m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规10.1.3.5(c) | 0.5
123 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，使用液压劈裂机进行胀裂作业时，手持部位应正确，不得接触活塞顶等活动部分。多台胀裂机同时作业时，应检查液压油管分路正确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规10.1.4.2 | 0.5
124 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，作业人员上下基坑时的规定有哪些？ | \ | 作业人员上下基坑时应有可靠的扶梯、软梯或坡道及安全防护措施，不得相互拉拽、攀登挡土板支撑上下，作业人员应在地面安全地点休息。 | 建设线路安规10.1.1.5 | \
125 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，在深坑作业时应遵守哪些规定？ | \ | 在深坑作业应采取可靠的防坍塌措施，坑内的通风应良好。在作业中应定时检测是否存在有害气体或异常现象，发现危险情况应立即停止作业，采取可靠措施后，方可恢复施工。 | 建设线路安规10.1.1.3 | \
126 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，混凝土基础施工机电设备使用前应如何检查？ | \ | 机电设备使用前应进行全面检查，确认机电装置完整、绝缘良好、接地可靠。 | 建设线路安规10.3.10 | \
127 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，人工挖孔基础施工，施工人员上下时有哪些要求？ | \ | 施工人员上下应使用梯子，并同时使用防坠器，不得乘用提土工具。 | 建设线路安规10.4.2.4 | \
128 | 建设线路安规 | 基础施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，雨水较多或地下水位较高时，降排水及支护应遵守哪些规定？ | \ | 雨水较多或地下水位较高时，应有临时排水措施，排水不得破坏相邻基础和挖、填土石方边坡。每日或雨后复工前，应检查土壁及支撑稳定情况。 | 建设线路安规10.1.2.1 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，有限空间作业时，（ ）应事先与作业人员规定明确的联络信号，并与作业人员保持联系，作业前和离开时应准确清点人数。 | A-专职安全员¦B-施工队长¦C-监理人员¦D-监护人员 | D | 建设线路安规14.1.1 | 1 |  | 保命题
2 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电缆通过孔洞或楼板时，两侧应设（ ），入口处应采取措施防止电缆被卡，不得伸手，防止被带入孔中。 | A-监护人¦B-监理¦C-围栏¦D-接地线 | A | 建设线路安规14.2.14 | 1 |  | 保命题
3 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，遇有六级及以上风或（ ）、沙尘暴等恶劣气候时，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雪¦E-大雾 | ABCDE | 建设线路安规4.5 | 2 |  | 保命题
4 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，不得在（ ）附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油、点火。 | A-带电导线¦B-带电设备¦C-变压器¦D-油断路器 | ABCD | 建设线路安规14.3.8 | 2 |  | 保命题
5 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，不得酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.1.2 | 0.5 |  | 保命题
6 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全带使用前应检查是否在有效期内，是否有变形、破裂等情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.1.1.7 | 0.5 |  | 保命题
7 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电缆隧道应有充足的照明，并有防水、防火、通风措施。进入电缆井、电缆隧道前，应先通风排除浊气，并用仪器检测做好记录，合格后方可进入。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.1.2 | 0.5 |  | 保命题
8 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，所有焊接、切割的操作应在足够的通风条件下进行，必要时应采取（ ）方式。 | A-佩戴防毒面具¦B-机械通风¦C-佩戴呼吸器¦D-隔离措施 | B | 建设线路安规7.3.1.10 | 1
9 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在电缆井、隧道内工作时，作业中断超过（ ）分钟，应当重新通风、检测合格后方可进入。 | A-10¦B-30¦C-60¦D-100 | B | 建设线路安规14.1.2 | 1
10 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在有积水的电缆层、工井、隧道及其它地下通道内施工，作业人员应穿（ ）。 | A-胶鞋¦B-硬底鞋¦C-布鞋¦D-绝缘靴 | D | 建设线路安规14.1.4 | 1
11 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业前应详细核对电缆标志牌的名称与施工作业票所填写的相符，并按照施工作业票所注明的线路名称，对其（ ）设备状态进行检查，安全措施可靠后，方可作业。 | A-前端¦B-末端¦C-两端¦D-中间 | C | 建设线路安规14.1.8 | 1
12 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，架空电缆、竖井作业现场使用三脚架时，（ ）不得磨蹭其他井下设施。 | A-线绳¦B-麻绳¦C-钢丝绳¦D-棕榈绳 | C | 建设线路安规14.2.10 | 1
13 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，进行电缆终端瓷套吊装时，应采取可靠的（ ）方式，防止瓷套倾斜，并在吊装过程中做好相关的安全措施。 | A-绑扎¦B-捆绑¦C-连接¦D-安全 | A | 建设线路安规14.3.3 | 1
14 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业人员发现安全隐患应妥善处理或向（ ）报告；发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 | A-上级¦B-建设单位负责人¦C-项目总工¦D-施工单位负责人 | A | 建设线路安规5.2.9 | 1
15 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽，根据（ ）或场所需要选配个体防护装备。 | A-作业环境¦B-作业内容¦C-作业工种¦D-作业方法 | C | 建设线路安规6.1.2 | 1
16 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，装设接地线时，应（ ）。 | A-先接接地端，后接导线或地线端，拆除时的顺序相反¦B-后接接地端，先接导线或地线端，拆除时的顺序相反¦C-先接接地端，后接导线或地线端，拆除时的顺序相同¦D-后接接地端，先接导线或地线端，拆除时的顺序相同 | A | 建设线路安规12.10.2(b) | 1
17 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，（ ）级及以上风险作业项目应发布风险预警。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | D | 建设线路安规5.3.2.5 | 1
18 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业票签发后，（ ）应按照施工作业票要求，提前做好作业前的准备工作。 | A-工作负责人¦B-施工专职安全员¦C-施工专职质检员¦D-施工项目经理 | A | 建设线路安规5.3.3.2(d) | 1
19 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，下面不属于专责监护人责任的是（ ）。 | A-明确被监护人员和监护范围¦B-作业前，对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项¦C-审核作业风险识别准确性¦D-检查作业场所的安全文明施工状况 | C | 建设线路安规5.3.3.5(c) | 1
20 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，下面不属于作业人员责任的是（ ）。 | A-熟悉作业范围、内容及流程，参加作业前的安全交底¦B-掌握并落实安全措施¦C-正确组织施工作业¦D-正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 | C | 建设线路安规5.3.3.5(d) | 1
21 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业开工规定描述错误的是（ ）。 | A-作业票签发后，开工前工作负责人应向全体作业人员交待作业任务等事项¦B-工作负责人应始终在工作现场¦C-专责监护人应始终在工作现场¦D-输变电工程施工作业票A由监理人员现场确认安全措施，并履行签名许可手续 | D | 建设线路安规5.3.4(a) | 1
22 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，不属于安全工器具禁止采购和使用条件的是（ ）。 | A-无出厂日期¦B-无生产许可证¦C-无产品合格证¦D-无安全鉴定证 | A | 建设线路安规8.4.1.3 | 1
23 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，不符合安全工器具报废条件的有（ ）。 | A-经试验或检验不符合国家或行业标准的¦B-使用过程中出现故障的¦C-超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的¦D-外观检查明显损坏影响安全使用的 | B | 建设线路安规8.4.1.9 | 1
24 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，起重机作业位置的地基应（ ），附近的障碍物应清除。 | A-平整¦B-稳固¦C-松软¦D-清洁 | B | 建设线路安规11.9.2 | 1
25 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，停电、送电作业应指定专人负责。禁止采用（ ）停电、送电。 | A-按步骤操作¦B-调度下令¦C-提前通知¦D-口头或约时 | D | 建设线路安规13.1.3 | 1
26 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，现场工作负责人在接到已停电许可作业命令后，应首先安排人员进行验电。验电应使用（ ）且检验合格的接触式验电器。 | A-相应电压等级¦B-相应电流等级¦C-相应功率等级¦D-相应功能 | A | 建设线路安规13.3.3 | 1
27 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，拆除工作接地线时的顺序与挂工作接地线的顺序（ ）。 | A-相同¦B-相反¦C-随意¦D-无规律 | B | 建设线路安规13.3.4(e) | 1
28 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，作业间断或过夜时，作业段内的工作接地线（ ）。 | A-应全部拆除¦B-应部分拆除¦C-应部分保留¦D-应全部保留 | D | 建设线路安规13.3.5 | 1
29 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，工井作业时，不得只打开（ ）只井盖（单眼井除外）。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | A | 建设线路安规14.1.1 | 1
30 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，上、下工井不得使用（ ），扶梯应有防滑措施，放置扶梯时应注意井下电缆。 | A-塑料扶梯¦B-木制扶梯¦C-绝缘扶梯¦D-金属扶梯 | D | 建设线路安规14.1.6 | 1
31 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电缆通道的电缆支架及接地焊接等动火作业应办理（ ）。 | A-电力电缆第一种工作票¦B-电力电缆第二种工作票¦C-变电第一种工作票¦D-动火工作票 | D | 建设线路安规14.1.9 | 1
32 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，涉及运行电缆的改扩建工程，停电的工作应填用（ ）。 | A-电力电缆第一种工作票¦B-电力电缆第二种工作票¦C-变电第一种工作票¦D-动火工作票 | A | 建设线路安规14.1.10 | 1
33 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，填用电力电缆第一种工作票的工作应经（ ）许可。 | A-调控人员¦B-项目经理¦C-监理人员¦D-项目总工 | A | 建设线路安规14.1.11 | 1
34 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，已建工井、排管改建作业应编制相关改建方案并经（ ）备案。 | A-监理单位¦B-调度单位¦C-安监部门¦D-运维单位 | D | 建设线路安规14.1.12 | 1
35 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电缆敷设应由（ ）指挥、统一行动，并有明确的联系信号，确保现场通信联络畅通，落实现场安全措施，确保作业人员人身安全。 | A-工作负责人¦B-专人¦C-专责监护人¦D-作业人员 | B | 建设线路安规14.2.4 | 1
36 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架，且架设平稳。放线人员应站在线盘的（ ）。 | A-正前方¦B-侧前方¦C-侧后方¦D-正后方 | C | 建设线路安规14.2.7 | 1
37 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电缆敷设时，盘边缘距地面不得小于100mm，电缆盘转动（ ）。 | A-力量要小，速度要慢¦B-力量要均匀，速度要缓慢平稳¦C-力量要大，速度要快¦D-力量要均匀，速度无要求 | B | 建设线路安规14.2.8 | 1
38 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，架空电缆、竖井作业现场应设置围栏，对外悬挂（ ）。 | A-项目名称¦B-安全标志¦C-工作内容¦D-负责人信息 | B | 建设线路安规14.2.10 | 1
39 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，用输送机敷设电缆时，下列说法错误的是（ ）。 | A-所有敷设设备应固定牢固¦B-作业人员应遵守有关操作规程¦C-如果经验丰富，发生故障可以带电处理¦D-发生故障应停电处理 | C | 建设线路安规14.2.12 | 1
40 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用桥架敷设电缆前，桥架应经验收合格。高空桥架宜使用（ ）材料，并设置围栏，铺设操作平台。 | A-钢质¦B-塑料¦C-绝缘¦D-木质 | A | 建设线路安规14.2.19 | 1
41 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，应根据电缆盘的（ ）情况选择合适的吊装方式，并在吊装施工时做好相关的安全措施。 | A-重量¦B-大小¦C-型号¦D-规格、材质、结构等 | D | 建设线路安规14.2.2 | 1
42 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，进入带电区域内敷设电缆时，应取得运维单位同意，办理（ ），设专人监护。 | A-安全协议¦B-工作票¦C-交底记录¦D-安全措施 | B | 建设线路安规14.2.21 | 1
43 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在搬运及滚动电缆盘时，应确保电缆盘结构牢固，滚动时方向（ ）。 | A-正确¦B-保持一致¦C-随意¦D-向前 | A | 建设线路安规14.2.3 | 1
44 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂作业过程中，应采取有效的（ ）措施。 | A-防毒¦B-防火¦C-防水¦D-防毒和防火 | D | 建设线路安规14.3.4 | 1
45 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油、点火。在电缆沟盖板上或旁边进行动火工作时需采取必要的（ ）措施。 | A-防尘¦B-防火¦C-防水¦D-防污 | B | 建设线路安规14.3.8 | 1
46 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，电缆耐压试验时，试验电压为500kV时，试验引线至邻近物体的安全距离应大于（ ）m。 | A-1.5¦B-3¦C-4.5¦D-7.2 | B | 建设线路安规14.4.3 | 1
47 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，进入（ ）前，应先通风排除浊气，并用仪器检测做好记录，合格后方可进入。 | A-电缆井¦B-通道¦C-高压室¦D-电缆隧道 | AD | 建设线路安规14.1.2 | 2
48 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在电缆井、隧道内工作时，应配备安全和抢救器具正确的有（ ）。 | A-防毒面罩¦B-呼吸器具¦C-通信设备¦D-梯子 | ABCD | 建设线路安规14.1.3 | 2
49 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，无盖板的电缆沟、沟槽、孔洞，以及放置在人行道或车道上的电缆盘，应设（ ），夜间设（ ）。 | A-照明灯¦B-遮栏¦C-相应的交通安全标志¦D-警示灯 | BCD | 建设线路安规14.1.5 | 2
50 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，涉及运行电缆的改扩建工程，停电的工作应填用（ ），不停电的工作应填用（ ）。 | A-事故抢修单¦B-电力电缆第一种工作票¦C-电力电缆第二种工作票¦D-施工工作票 | BC | 建设线路安规14.1.10 | 2
51 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，改建施工时，使用电缆保护管对运行电缆进行保护，将运行电缆平移到临时支架上并做好固定措施，面层用阻燃布覆盖，（ ）和（ ）做好安全隔离措施，确保人身和设备安全。 | A-施工部位¦B-设备¦C-电缆¦D-运行电缆 | AD | 建设线路安规14.1.12 | 2
52 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆盘运输前应做好电缆盘的检查工作，确保（ ）完好方可进行运输。 | A-车辆¦B-电缆盘¦C-电缆端头¦D-消防器材 | BC | 建设线路安规14.2.1 | 2
53 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在（ ）电缆盘时，应确保电缆盘（ ），滚动时方向正确。使用符合安全要求的工器具进行电缆盘（ ）。 | A-搬运¦B-滚动¦C-结构牢固¦D-转角度移动 | ABCD | 建设线路安规14.2.3 | 2
54 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆敷设应由（ ），并有（ ），确保（ ），落实现场安全措施，确保作业人员人身安全。 | A-专人指挥¦B-统一行动¦C-明确的联系信号¦D-现场通信联络畅通 | ABCD | 建设线路安规14.2.4 | 2
55 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆敷设前，（ ）内应清理干净，并应有足够的照明。 | A-电缆盘¦B-电缆沟¦C-电缆底架¦D-电缆夹层 | BD | 建设线路安规14.2.6 | 2
56 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆敷设时，盘边缘距地面不得小于（ ），电缆盘转动力量要（ ），速度要（ ）。 | A-100mm¦B-200mm¦C-均匀¦D-缓慢平稳 | ACD | 建设线路安规14.2.8 | 2
57 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆敷设时，应在电缆盘处配有（ ），应防止电缆敷设（ ）及电缆盘（ ）。 | A-可靠的制动装置¦B-速度过快¦C-倾斜¦D-偏移 | ABCD | 建设线路安规14.2.9 | 2
58 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，（ ）应按规定搭建牢固的放线架并放置稳妥，并设专人监护。 | A-电缆盘¦B-卷扬机¦C-输送机¦D-电缆转弯处 | ACD | 建设线路安规14.2.11 | 2
59 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，水底电缆施工应制定专门的（ ），经相关部门审批通过，并执行相应的（ ）。 | A-安全预案¦B-施工方案¦C-通航方案¦D-安全措施 | BCD | 建设线路安规14.2.15 | 2
60 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，机械敷设电缆时，牵引绳的安全系数不得小于（ ）。在牵引端宜制作电缆拉线头，保持匀速牵引，作业人员不得站在牵引钢丝绳（ ）。 | A-3¦B-4¦C-内角侧¦D-外角侧 | AC | 建设线路安规14.2.17 | 2 |  |  | 依据国网吉林省电力有限公司安监部关于转发国网新源集团潘家口电厂“11·26”机械伤害人身事故快报的通知（盖章）修编
61 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，直接站在梯式电缆架上作业时，应核实其强度。强度不够时，应采取加固措施。不得攀登（ ）。 | A-支架¦B-组合式电缆架¦C-吊架¦D-电缆 | BCD | 建设线路安规14.2.18 | 2
62 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用桥架敷设电缆前，桥架应经（ ）。高空桥架宜使用（ ），并设置（ ），铺设（ ）。 | A-验收合格¦B-钢质材料¦C-围栏¦D-操作平台 | ABCD | 建设线路安规14.2.19 | 2
63 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆穿入带电的盘柜前，电缆端头应做（ ），电缆穿入时盘上应有（ ），严防电缆触及（ ）。 | A-绝缘包扎处理¦B-专人接引¦C-带电部位¦D-运行设备 | ABCD | 建设线路安规14.2.22 | 2
64 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施，在城市道路红线范围内不应使用（ ）来开挖沟槽，硬路面面层破碎可使用小型机械设备，但应（ ），不准（ ）。若使用大型机械设备时，应履行相应的（ ）。 | A-加强监护¦B-大型机械¦C-深入土层¦D-报批手续 | ABCD | 建设线路安规14.2.24b) | 2
65 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，进行充油（ ）安装时，应作好（ ）的存放作业，并配备（ ）。 | A-电缆接头¦B-充油电缆接头附件¦C-必要的消防器材¦D-油压力箱 | ABCD | 建设线路安规14.3.1 | 2
66 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，制作（ ）和调配（ ）作业过程中，应采取有效的（ ）措施。 | A-环氧树脂电缆头¦B-环氧树脂¦C-防毒¦D-防火 | ABCD | 建设线路安规14.3.4 | 2
67 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用远控电缆割刀开断电缆时，刀头应可靠接地，周边其他作业人员应临时撤离，远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离，防止（ ）伤人。 | A-弧光¦B-机械¦C-感应电压¦D-跨步电压 | AD | 建设线路安规14.3.5 | 2
68 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，对施工区域内临近的（ ），应采取妥善的（ ）加以保护，避免影响正常的施工作业。 | A-导线¦B-运行电缆和接头¦C-设备¦D-安全防护措施 | BD | 建设线路安规14.3.7 | 2
69 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆接头施工使用携带型火炉或喷灯时，火焰与带电裸露部分的安全距离：电压在10kV及以下者，应大于（ ）m；电压在10kV以上者，应大于（ ）m。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-3 | BD | 建设线路安规14.3.8 | 2
70 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，热缩电缆头动火制作要求正确的有（ ）。 | A-热缩电缆头制作需动火时应开具动火工作票，落实动火安全责任和措施。¦B-作业场所5m内应无易燃易爆物品，通风良好。¦C-火焰枪气管和接头应密封良好。¦D-做完电缆头后应及时熄灭火焰枪（喷灯），并清除杂物。 | ABCD | 建设线路安规14.3.9 | 2
71 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆耐压试验前，应对设备充分放电，并测量（ ）。加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上（ ）。试验区域、被试系统的危险部位或端头应设临时遮栏，悬挂（ ）标志牌。 | A-绝缘电阻¦B-警告标志牌¦C-“止步，高压危险”¦D-“在此工作” | ABC | 建设线路安规14.4.1 | 2
72 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，被试（ ）应设专人监护，并保持通信畅通。 | A-电缆前端¦B-电缆末端¦C-电缆两端¦D-试验操作 | CD | 建设线路安规14.4.2 | 2
73 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆试验过程中，（ ）应戴好（ ）并穿（ ）。 | A-监护人¦B-作业人员¦C-绝缘手套¦D-绝缘鞋或站在绝缘垫上 | BCD | 建设线路安规14.4.4 | 2
74 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆耐压试验分相进行时，（ ）应（ ）。 | A-一相¦B-另外两相¦C-三相¦D-可靠接地 | BD | 建设线路安规14.4.5 | 2
75 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆试验结束，应对被试电缆进行（ ），并在被试电缆上（ ），待（ ）后方可拆除。 | A-充分放电¦B-加装临时接地线¦C-电缆尾线接通¦D-电缆全部接通 | ABC | 建设线路安规14.4.7 | 2
76 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆故障声测定点时，不得直接用手触摸（ ），以免（ ）。 | A-测试设备¦B-电缆外皮¦C-冒烟小洞¦D-触电 | BCD | 建设线路安规14.4.8 | 2
77 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，当遇有（ ）时应停止户外高压试验。 | A-二级大风¦B-四级大风¦C-五级以上大风¦D-雷雨 | CD | 建设线路安规14.4.9 | 2
78 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，安全工器具不得（ ）。 | A-随意改动¦B-库房存放¦C-更换部件¦D-定期试验 | AC | 建设线路安规8.4.1.7 | 2
79 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于安全帽使用要求正确的有（ ）。 | A-安全帽永久标识和产品说明等标识清晰完整，组件完好无缺失¦B-帽衬与帽壳连接牢固，后箍、锁紧卡等开闭调节灵活，卡位牢固¦C-针对不同的生产场所，根据安全帽产品说明选择适用的安全帽¦D-安全帽使用期满进行抽查测试时，每批从正常使用场合中抽取，每项试验试样不少于2项¦E-受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废 | ABCE | 建设线路安规8.4.2.1(a,c,d,e,g) | 2
80 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，关于安全带使用要求正确的有（ ）。 | A-腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变，表面不应有明显磨损及切口¦B-金属环类零件不允许使用焊接，不应留有开口¦C-金属挂钩等连接器应有保险装置，应在两个及以上明确的动作下才能打开，且操作灵活¦D-在电焊作业或其他有火花、熔融源等场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套¦E-安全带可以系在瓷横担、未经固定的转动横担、线路支柱绝缘子上 | ABCD | 建设线路安规8.4.2.2(b,c,d,f,h) | 2
81 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，电缆试验过程中发生异常情况时，应立即断开电源，经（ ）后方可检查。 | A-试验¦B-放电¦C-接地¦D-保护 | BC | 建设线路安规14.4.6 | 2
82 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，停电作业时，现场工作负责人在接到已停电许可作业命令后，下列做法正确的是（ ）。 | A-应首先安排人员进行验电¦B-验电应使用相应电压等级且检验合格的接触式验电器¦C-验电时应戴绝缘手套¦D-验电时应逐相进行¦E-验电时各相同时进行 | ABCD | 建设线路安规13.3.3 | 2
83 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，填用电力电缆第二种工作票的工作可不经调控人员许可。若进入（ ）工作，都应经运维人员许可。 | A-变电站¦B-配电站¦C-发电厂¦D-生产现场 | ABC | 建设线路安规14.1.11 | 2
84 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，应根据电缆盘的（ ）等情况选择合适的吊装方式，并在吊装施工时做好相关的安全措施。 | A-颜色¦B-规格¦C-材质¦D-结构 | BCD | 建设线路安规14.2.2 | 2
85 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在开挖邻近地下管线的电缆沟时，应取得业主提供的有关地下管线等的资料，按设计要求制定开挖方案并报（ ）和（ ）确认。 | A-项目经理¦B-监理¦C-工作许可人¦D-业主 | BD | 建设线路安规14.2.5 | 2
86 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，焊接、切割作业只能在无火灾隐患的条件下实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.1.8 | 0.5
87 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电焊机应有单独的电源控制装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规7.3.2.5 | 0.5
88 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，井下有人工作时，任何时候不得将扶梯移开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.1.6 | 0.5 |  |  |  | 14.1.6井下有人工作时，不得将扶梯移开（放线工作除外）。
89 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，开断电缆前，应与电缆走向图图纸核对相符，并使用专用仪器（如感应法）确认电缆无误并证实电缆无电后，用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后，方可作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.3.5 | 0.5
90 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，热缩电缆头动火制作要求作业场所10m内应无易燃易爆物品，通风良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.3.9（b） | 0.5 |  |  |  | 14.3.9（b）作业场所5m内应无易燃易爆物品，通风良好。
91 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，热缩电缆头动火制作完成后不应立即熄灭火焰枪（喷灯），以防发生爆炸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.3.9（d） | 0.5 |  |  |  | 14.3.9（d）做完电缆头后应及时熄灭火焰枪（喷灯），并清除杂物。
92 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，对施工区域内临近的运行电缆和接头，应采取妥善的安全防护措施加以保护，避免影响正常的施工作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.3.7 | 0.5
93 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，若作业人员较多、工作地点较分散，可指定专责监护人，并单独进行安全交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.2(g) | 0.5
94 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 作业人员应接受电网建设《安规》培训，按工作性质掌握相应内容并经考试合格，每年至少考试两次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.2.3 | 0.5 |  |  |  | 5.2.3应接受本部分培训，按工作性质掌握相应内容并经考试合格，每年至少考试一次
95 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业票签发人或工作负责人在作业前应组织开展作业风险评估，确定作业风险等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.2.1 | 0.5
96 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工作业票签发人或工作负责人在作业前应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的组织措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.2.4(d) | 0.5 |  |  |  | d）施工作业票签发人或工作负责人在作业前应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。
97 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工作业票上的时间、工作地点、主要内容、主要风险等关键字不得涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.2(b) | 0.5
98 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，工作负责人允许变更一次，应经项目总监同意；变更后，原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接，并告知全部作业人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规5.3.3.3(d) | 0.5 |  |  |  | 工作负责人允许变更一次，应经签发人同意，并在施工作业票上做好变更记录；变更后，原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接，并告知全部作业人员。
99 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 专责监护人应由具有相关专业工作经验，熟悉现场作业情况和电网建设《安规》的人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.3.4(c) | 0.5
100 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，多日作业，工作负责人应每天检查、确认安全措施，告知作业人员安全注意事项，方可开工。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.4(b) | 0.5
101 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业完成后，应清扫整理作业现场，工作负责人应检查作业地点状况，落实现场安全防护措施，并向施工作业票签发人汇报。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规5.3.6(d) | 0.5
102 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工现场应按规定配置和使用施工安全设施。设置的各种安全设施不得擅自拆、挪或移作他用。如确因施工需要，应征得建设管理单位同意，并办理相关手续，采取相应的临时安全措施，事后应及时恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.1.3 | 0.5 |  |  |  | 施工现场应按规定配置和使用施工安全设施。设置的各种安全设施不得擅自拆、挪或移作他用。如确因施工需要，应征得该设施管理单位同意，并办理相关手续，采取相应的临时安全措施，事后应及时恢复。
103 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电缆线路应采用地埋或沿地面明设，不得架空敷设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规6.3.3(h) | 0.5 |  |  |  | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，不得沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆接头处应有防水和防触电的措施。
104 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在光线不足的作业场所及夜间作业的场所均应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规6.3.3(s) | 0.5
105 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全帽使用期从产品投入使用之日起计算，使用期满后，要进行抽查测试合格后方可继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.4.2.1(d) | 0.5 |  |  |  | 安全帽使用期满后，要进行抽查测试合格后方可继续使用。
106 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，受过一次强冲击或做过试验的安全帽经检查后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规8.4.2.1(g) | 0.5 |  |  |  | 受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。
107 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，接地线不得用缠绕法连接，应使用专用夹具，连接应可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.10.2(a) | 0.5
108 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，装设接地线时，应先接导线或地线端，后接接地端，拆除时的顺序相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.10.2(b) | 0.5 |  |  |  | 装设接地线时，应先接接地端，后接导线或地线端，拆除时的顺序相反。
109 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，挂接地线或拆接地线时应设监护人。操作人员应使用绝缘棒（绳）、戴绝缘手套，并穿绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.10.2(c) | 0.5
110 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关设备运维管理单位（部门）、调度控制中心备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规13.1.2 | 0.5
111 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，开展同一项作业，需要同时使用工作票和作业票时，工作票与作业票的负责人应为同一人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规13.1.2 | 0.5
112 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在有积水的电缆层、工井、隧道及其它地下通道内施工，作业人员应穿绝缘靴。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.1.4 | 0.5
113 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，已建工井、排管改建作业应编制相关改建方案并经建设管理单位备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.1.12 | 0.5 |  |  |  | 14.1.12已建工井、排管改建作业应编制相关改建方案并经运维单位备案。
114 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电缆盘、输送机、电缆转弯处应按规定搭建牢固的放线架并放置稳妥，并设专人监护。电缆盘钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配，敷设电缆的机具应检查并调试正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.2.11 | 0.5
115 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，用滑轮敷设电缆时，作业人员应站在滑轮前进方向，可以在滑轮滚动时用手搬动滑轮。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.2.13 | 0.5 |  |  |  | 14.2.13用滑轮敷设电缆时，作业人员应站在滑轮前进方向，不得在滑轮滚动时用手搬动滑轮。
116 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在高处、临边敷设电缆时，应有防坠落措施。直接站在梯式电缆架上作业时，应核实其强度。强度不够时，应采取加固措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.2.18 | 0.5
117 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，进行充油电缆接头安装时，应做好充油电缆接头附件及油压力箱的存放作业，并配备必要的消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.3.1 | 0.5
118 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，进行电缆终端瓷质吊装时，应采取可靠的绑扎方式，防止瓷质倾斜，并在吊装过程中做好相关的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.3.3 | 0.5
119 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，工井内进行电缆中间接头安装时，应将压力容器摆放在工井内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.3.6 | 0.5 |  |  |  | 14.3.6工井内进行电缆中间接头安装时，应将压力容器摆放在井口位置，不得放置在工井内。
120 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电缆耐压试验前，应对设备充分放电，并测量绝缘电阻。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.4.1 | 0.5
121 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，连接试验引线时，应做好防风措施，保证与带电体有足够的安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.4.3 | 0.5
122 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电缆耐压试验分相进行时，另外两相应可靠接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.4.5 | 0.5
123 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，电缆试验结束，应对被试电缆进行充分放电，并在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规14.4.7 | 0.5
124 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，遇有雷雨及五级以上大风时户内户外均应停止高压试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规14.4.9 | 0.5 |  |  |  | 14.4.9遇有雷雨及五级以上大风时应停止户外高压试验。
125 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，电缆隧道具备哪些条件后方可进入？ | \ | 电缆隧道应有充足的照明，并有防水、防火、通风措施。进入电缆井、电缆隧道前，应先通风排除浊气，并用仪器检测做好记录，合格后方可进入。 | 建设线路安规14.1.2 | \
126 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，电缆线路施工作业前应采取哪些措施？ | \ | 作业前应详细核对电缆标志牌的名称与施工作业票所填写的相符，并按照施工作业票所注明的线路名称，对其两端设备状态进行检查，安全措施可靠后，方可作业。 | 建设线路安规14.1.8 | \
127 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，在电缆终端施工区域应采取什么安全措施？ | \ | 在电缆终端施工区域下方应设置围栏或采取其他保护措施，无关人员不得在作业地点下方通行或逗留。 | 建设线路安规14.3.2 | \
128 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，架空电缆、竖井作业现场应遵守哪些规定？ | \ | 架空电缆、竖井作业现场应设置围栏，对外悬挂安全标志。工具材料上下传递所用绳索应牢靠，吊物下方不得有人逗留。使用三脚架时，钢丝绳不得磨蹭其他井下设施。 | 建设线路安规14.2.10 | \
129 | 建设线路安规 | 电缆施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，电缆耐压试验过程中，作业人员自身应当做好哪些防护措施？ | \ | 电缆试验过程中，作业人员应戴好绝缘手套并穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。 | 建设线路安规14.4.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，跨越施工前，（ ）应安装完毕且与杆塔可靠连接。 | A-避雷装置¦B-接地装置¦C-防坠装置¦D-警示标志 | B | 建设线路安规13.1.11 | 1 |  | 保命题
2 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，紧线过程中监护人员应遵守的规定是（ ）。 | A-可以站在悬空导线、地线的垂直下方¦B-不得站在悬空导线、地线的垂直下方¦C-不得跨越将离地面的导线或地线¦D-监视行人不得靠近牵引中的导线或地线¦E-传递信号应及时、清晰，不得擅自离岗 | BCDE | 建设线路安规12.6.4 | 2 |  | 保命题
3 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，在跨越（ ）等的线段杆塔上安装附件时，应采取防止导线或地线坠落的措施。 | A-电力线¦B-铁路¦C-公路¦D-通航河流 | ABCD | 建设线路安规12.7.5 | 2 |  | 保命题
4 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，附件安装前，作业人员应对专用工具和安全用具进行外观检查，不符合要求者不得使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.7.1 | 0.5 |  | 保命题
5 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，跨越不停电线路时，作业人员不得在跨越架外侧攀登、作业，不得从封顶架上通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.2.6 | 0.5 |  | 保命题 |  | 13.2.6跨越不停电线路时，作业人员不得在跨越架内侧攀登、作业，不得从封顶架上通过。
6 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，工作接地线一经拆除，该线路即视为带电，任何人不得再登杆塔进行任何作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规13.3.9 | 0.5 |  | 保命题
7 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，塔上组装，高处作业人员应站在（ ）或其他安全位置，且安全防护用具已设置可靠后方准作业。 | A-塔身外侧¦B-塔身内侧¦C-塔身顶部¦D-节点外侧 | B | 建设线路安规11.3.6(b) | 1 |  | 保命题
8 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，横担吊装未达到设计位置前，杆上不得有（ ）。 | A-人¦B-设备¦C-工器具¦D-易燃易爆品 | A | 建设线路安规11.5.6 | 1 |  | 保命题
9 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，架线过程中，不停电跨越位置处、跨越档两端铁塔应设专人监护，监护人应配备通信工具，且应保持与（ ）的联系畅通。 | A-现场指挥人¦B-项目经理¦C-技术负责人¦D-安全员 | A | 建设线路安规13.2.5 | 1
10 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，组塔过程中，吊件（ ）不得有人。 | A-垂直上方¦B-坠落半径内¦C-垂直前方¦D-垂直后方 | B | 建设线路安规11.1.8(a) | 1
11 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，人力及机械牵引放线时，放线滑车使用前应进行（ ）。 | A-巡查¦B-外观检查¦C-审查¦D-抽查 | B | 建设线路安规12.2.3 | 1
12 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，挂线时，当连接金具接近挂线点时应（ ）牵引，然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。 | A-停止¦B-减速¦C-加速¦D-匀速 | A | 建设线路安规12.6.8 | 1
13 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，组立（ ）kV及以上电压等级线路的杆塔时，不得使用木抱杆。 | A-35¦B-110¦C-220¦D-500 | C | 建设线路安规11.1.4 | 1
14 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，临时设置地锚，采用埋土地锚时，地锚绳套引出位置应开挖马道，马道与受力方向应（ ）。 | A-相反¦B-一致¦C-平行¦D-垂直 | B | 建设线路安规11.1.6(a) | 1
15 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，地锚埋设应（ ）检查验收，回填土层应逐层夯实。 | A-项目经理¦B-监理¦C-设专人¦D-专责监护人 | C | 建设线路安规11.1.6(d) | 1
16 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，组塔过程中，在受力钢丝绳的（ ）侧不得有人。 | A-外角¦B-内角¦C-前方¦D-后方 | B | 建设线路安规11.1.8(b) | 1
17 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在杆塔上有人时，（ ）通过调整临时拉线来校正杆塔倾斜或弯曲。 | A-必须¦B-允许¦C-不得¦D-必要时可以 | C | 建设线路安规11.1.8(c) | 1
18 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，组立的杆塔不得用临时拉线固定过夜。需要过夜时，应对临时拉线采取（ ）。 | A-夜间施工措施¦B-防雷措施¦C-保护措施¦D-安全措施 | D | 建设线路安规11.1.8(g) | 1
19 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，组塔过程中，铁塔高度大于（ ）m时，组立过程中抱杆顶端应设置航空警示灯或红色旗号。 | A-70¦B-80¦C-90¦D-100 | D | 建设线路安规11.1.8(i) | 1
20 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，组塔过程中，拆除抱杆应采取防止拆除段自由倾倒的措施，且宜（ ）拆除。不得提前拧松或拆除部分抱杆分段连接螺栓。 | A-全段¦B-整段¦C-分别¦D-分段 | D | 建设线路安规11.1.8(m) | 1
21 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，抱杆承托绳应绑扎在主材（ ）的上方。承托绳与主材连接处宜设置专门夹具，夹具的握着力应满足承托绳的承载能力。 | A-节点¦B-水平材¦C-横隔面¦D-夹具 | A | 建设线路安规11.7.2 | 1
22 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，构件起吊过程中，下控制绳应随吊件的上升随之（ ），保持吊件与塔架间距不小于100mm。 | A-延长¦B-摆动¦C-收紧¦D-松出 | D | 建设线路安规11.7.7 | 1
23 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，内悬浮内（外）拉线抱杆分解组塔，抱杆无法一次整体起立时，多次对接组立应采取（ ）方式。 | A-正装¦B-倒装¦C-单件组装¦D-斜装 | B | 建设线路安规11.7.8 | 1
24 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，座地摇（平）臂抱杆分解组塔，抱杆采取单侧摇臂起吊构件时，对侧摇臂及起吊滑车组应（ ）。 | A-松开¦B-放松在地面固定¦C-悬浮空中¦D-收紧作为平衡拉线 | D | 建设线路安规11.8.6 | 1
25 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，流动式起重机组塔，分段分片吊装铁塔时，控制绳应（ ）。 | A-随吊车摆臂同步调整¦B-根据吊件重量决定调整速度¦C-随吊件上升加快调整速度¦D-随吊件同步调整 | D | 建设线路安规11.9.6 | 1
26 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，跨越架的搭设应有搭设方案或（ ），并经审批后办理相关手续。 | A-施工作业指导书¦B-强制性条文执行措施¦C-质量通病防止措施¦D-施工组织设计 | A | 建设线路安规12.1.1.1 | 1
27 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，搭设跨越普通铁路跨越架时，跨越架架面至铁路轨道的水平最小安全距离为（ ）m。 | A-2.5¦B-3¦C-5.5¦D-6.5 | A | 建设线路安规12.1.1.7 | 1
28 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，采用提升架提升跨越架架体时，应控制拉线并用经纬仪监测调整（ ）。 | A-水平度¦B-垂直度¦C-弯曲度¦D-高度 | B | 建设线路安规12.1.2.4 | 1
29 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，可能接触带电体的绳索，使用前均应经（ ）并合格。 | A-拉力试验¦B-烘干处理¦C-绝缘测试¦D-外观检查 | C | 建设线路安规12.1.3.4 | 1
30 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，使用悬索跨越架时，绝缘网宽度应满足导线风偏后的保护范围。绝缘网伸出被保护的电力线外长度不得小于（ ）m。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | C | 建设线路安规12.1.3.6 | 1
31 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，拉线的挂点或支杆或剪刀撑的绑扎点应设在立杆与横杆的交接处，且与地面的夹角不得大于（ ）。 | A-45°¦B-50°¦C-55°¦D-60° | D | 建设线路安规12.1.4.11 | 1
32 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，木、竹跨越架立杆均应垂直埋入坑内，遇松土或地面无法挖坑时应绑（ ）。 | A-立杆¦B-大横杆¦C-扫地杆¦D-剪刀撑 | C | 建设线路安规12.1.4.6 | 1
33 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，钢管跨越架宜用外径48mm～51mm的钢管，立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于（ ）m。 | A-0.8¦B-0.5¦C-1.2¦D-1 | B | 建设线路安规12.1.4.7 | 1
34 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，跨越架拆除作业，采用提升架拆除（ ）跨越架架体时，应控制拉线并用经纬仪监测垂直度。 | A-金属格构式¦B-钢管¦C-木质¦D-悬索 | A | 建设线路安规12.1.5.2 | 1
35 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电，应按建设线路安规要求装设（ ）。 | A-导线¦B-接地线¦C-金属线¦D-避雷线 | B | 建设线路安规12.10.1 | 1
36 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，张力放线时的接地应遵守：在架线前，放线施工段内的杆塔应与（ ）装置连接。 | A-机械¦B-牵引¦C-临锚¦D-接地 | D | 建设线路安规12.10.3(a) | 1
37 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，张力放线时，牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上应安装（ ）。 | A-接地滑车¦B-放线滑车¦C-转向滑车¦D-压线滑车 | A | 建设线路安规12.10.3(c) | 1
38 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，人力及机械牵引放线时，线盘架应稳固，转动灵活，制动可靠。必要时打上（ ）固定。 | A-临时拉线¦B-牵引绳¦C-导引绳¦D-地线 | A | 建设线路安规12.2.4 | 1
39 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，张力放线工作，牵引场转向布设时，应使用专用的（ ），锚固应可靠。 | A-穿越滑车¦B-放线滑车¦C-转向滑车¦D-压线滑车 | C | 建设线路安规12.3.1(a) | 1
40 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，牵引场转向布设工作，在牵引过程中，各转向滑车围成的区域（ ）不得有人。 | A-内侧¦B-外侧¦C-右侧¦D-附近 | A | 建设线路安规12.3.1(c) | 1
41 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，张力放线，导引绳、牵引绳的端头连接部位在使用前应由专人检查，有钢丝绳损伤等情况（ ）。 | A-不得使用¦B-现场修补后使用¦C-割断重接¦D-降级使用 | A | 建设线路安规12.3.4 | 1
42 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，压线滑车应设控制绳，压线钢丝绳回松应（ ）。 | A-越快越好¦B-适当加速¦C-缓慢¦D-匀速 | C | 建设线路安规12.5.3 | 1
43 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，导线、地线紧线时，应使用（ ）或其他专用工具，其规格应与线材规格匹配，不得代用。 | A-卸扣¦B-索卡¦C-卡线器¦D-螺栓 | C | 建设线路安规12.6.6 | 1
44 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，提线工器具应挂在横担的（ ）上提升导线。 | A-施工孔¦B-金属底座¦C-支杆¦D-悬吊绳 | A | 建设线路安规12.7.3 | 1
45 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，附件安装时，安全绳或速差自控器应拴在（ ）上。 | A-横担主材¦B-跨越架¦C-拉线¦D-支杆 | A | 建设线路安规12.7.4 | 1
46 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，拆除多轮放线滑车时，不得直接用（ ）松放。 | A-绞磨¦B-牵引机¦C-人力¦D-张力机 | C | 建设线路安规12.7.7 | 1
47 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，飞车行驶中遇有接续管时应（ ）。 | A-减速¦B-加速¦C-停止¦D-匀速 | A | 建设线路安规12.7.8(c) | 1
48 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，导线、地线更换施工，带电更换架空地线或架设耦合地线时，应通过（ ）可靠接地。 | A-金属滑车¦B-放线滑车¦C-转向滑车¦D-压线滑车 | A | 建设线路安规12.9.5 | 1
49 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，绝缘绳、网（ ）使用前，应进行检查，有严重磨损、断股、污秽及受潮时禁止使用。 | A-每年¦B-每月¦C-每周¦D-每次 | D | 建设线路安规13.1.14 | 1
50 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在带电线路杆塔上临近带电体作业时，人体与带电线路及其他带电体之间的最小安全距离应符合（ ）的规定。 | A-10kV（交流）及以下电压等级，安全距离0.5m¦B-220kV（交流）电压等级，安全距离3.0m¦C-20、35kV（交流）电压等级，安全距离0.7m¦D-500kV（交流）电压等级，安全距离4.5m | B | 建设线路安规13.1.6 | 1
51 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，跨越不停电电力线路，在架线施工前，施工单位应向（ ）书面申请该带电线路“退出重合闸”。 | A-建设单位¦B-调试单位¦C-监理单位¦D-运维单位 | D | 建设线路安规13.2.2 | 1
52 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，跨越档两端铁塔上的放线滑轮均应采取接地保护措施，放线前所有铁塔接地装置应安装完毕并接地可靠。人力牵引跨越放线时，跨越档相邻两侧的施工（ ）应接地。 | A-导线、地线¦B-铁塔¦C-工器具¦D-张力机 | A | 建设线路安规13.2.8 | 1
53 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，挂拆工作接地线应遵守规定正确的是（ ）。 | A-验明线路确无电压后，作业人员应按照工作票上接地线布置的要求，不用立即挂工作接地线¦B-凡有可能送电到作业地段内线路的分支线也应挂工作接地线¦C-同杆塔架设有多层电力线时，应先挂高压、后挂低压、先挂下层、后挂上层¦D-工作接地线挂完后，不用经现场工作负责人检查确认即可开始作业 | B | 建设线路安规13.3.4 | 1
54 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，线路施工，验明线路确无电压后，作业人员应按照工作票上接地线布置的要求，立即挂（ ）。 | A-安全警示牌¦B-工作接地线¦C-个人保安线¦D-操作接地线 | B | 建设线路安规13.3.4(a) | 1
55 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，山地铁塔地面组装时应遵守规定正确的有（ ）。 | A-塔材不得顺斜坡堆放。¦B-选料应由上往下搬运，不得强行拽拉。¦C-山坡上的塔片垫物应稳固，且应有防止构件滑动的措施。¦D-组装管形构件时，构件间未连接前应采取防止滚动的措施。 | ABCD | 建设线路安规11.3.5 | 2
56 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，钢筋混凝土电杆的临时拉线数量：单杆不得少于（ ）根，双杆不得少于（ ）根。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | BD | 建设线路安规11.5.3 | 2
57 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，组塔作业前，吊件螺栓应全部紧固，（ ）等绑扎处受力部位，不得缺少构件。 | A-吊点绳¦B-承托绳¦C-补强绳¦D-控制绳¦E-内拉线 | ABDE | 建设线路安规11.1.7(c) | 2
58 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，以下应设专人监护或指挥的有（ ）。 | A-组立或者拆、换杆塔¦B-提升（顶升）抱杆¦C-整体倒塔¦D-搭设或拆除跨越架 | ABCD | 建设线路安规11.1.2，11.8.3，11.11.3(b），12.1.1.2 | 2
59 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，滚动杆段时滚动（ ）不应有人。杆段（ ）移动时，应随时将支垫处用木楔掩牢。 | A-前方¦B-后方¦C-内侧¦D-顺向 | AD | 建设线路安规11.2.1 | 2
60 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，抱杆及电杆的临时拉线绑扎及锚固应牢固可靠，起吊前应经（ ）检查。 | A-指挥人员¦B-管理人员¦C-专责监护人¦D-监理人员 | AC | 建设线路安规11.5.5 | 2
61 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，组塔作业前，应检查抱杆（ ）、连接螺栓紧固等情况，判定合格后方可使用。 | A-正直¦B-焊接¦C-铆固¦D-水平度¦E-倾斜度 | ABC | 建设线路安规11.1.7(b) | 2
62 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，杆塔拆除，以下不符合规定的是（ ）。 | A-吊车整体拆除杆塔¦B-随意整体拉倒杆塔¦C-在塔上有导、地线的情况下整体拆除¦D-先拆导地线，后拆杆塔 | BC | 建设线路安规11.11.1 | 2
63 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，排杆处地形不平或土质松软，应先（ ），必要时杆段应用绳索锚固。 | A-转移¦B-平整¦C-支垫坚实¦D-绑牢 | BC | 建设线路安规11.2.3 | 2
64 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，对两端封闭的钢筋混凝土电杆，应先在其（ ）凿排气孔，然后施焊，焊接结束应及时采取（ ）措施。 | A-一端¦B-两端¦C-防烫¦D-防腐 | AD | 建设线路安规11.2.6 | 2
65 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于塔上组装的规定，正确的是（ ）。 | A-塔片就位时应先高侧后低侧¦B-多人组装同一塔段（片）时，应由一人负责指挥¦C-高处作业人员应站在塔身外侧¦D-需要地面人员协助操作时，应经现场指挥人下达操作指令 | BD | 建设线路安规11.3.6 | 2
66 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，整体组立铁塔时，应安装铰链，以下说法正确的是（ ）。 | A-铁塔根部应安装塔脚铰链¦B-铰链应转动灵活¦C-铰链强度应符合施工设计要求¦D-铰链与抱杆之间应连接固定 | ABC | 建设线路安规11.4.17 | 2
67 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，邻近带电体整体组立杆塔的（ ）安全距离应（ ）倒杆距离，并采取防感应电的措施。 | A-最大¦B-最小¦C-大于¦D-小于 | BC | 建设线路安规11.4.19 | 2
68 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，倒落式人字抱杆整体组立杆塔时，（ ）四点应在同一垂直面上，不得偏移。 | A-总牵引地锚出土点¦B-制动系统中心¦C-抱杆根部¦D-抱杆顶点¦E-杆塔中心 | ABDE | 建设线路安规11.4.5 | 2
69 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，内悬浮内（外）拉线抱杆分解组塔时，应视构件结构情况在其（ ）部位绑扎控制绳，下控制绳（也称攀根绳）宜使用（ ）。 | A-上¦B-上、下¦C-下¦D-钢丝绳¦E-绝缘绳 | BD | 建设线路安规11.7.6 | 2
70 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，构件起吊过程中，下控制绳应随吊件的（ ），保持吊件与塔架间距不小于（ ）。 | A-上升随之松出¦B-上升随之收紧¦C-200mm¦D-100mm | AD | 建设线路安规11.7.7 | 2
71 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，抱杆就位后，四侧拉线应（ ），组塔过程中应有专人值守。 | A-放松¦B-收紧¦C-固定¦D-不固定 | BC | 建设线路安规11.8.10 | 2
72 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，提升（顶升）抱杆时，不得少于（ ）腰环，腰环固定钢丝绳应呈（ ），同时应设专人指挥。 | A-两道¦B-水平并收紧¦C-三道¦D-平行 | AB | 建设线路安规11.8.3 | 2
73 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，座地摇（平）臂抱杆分解组塔时，（ ）时，应将起吊滑车组收紧在地面固定。 | A-大风¦B-停工¦C-阴天¦D-雨雪天¦E-过夜 | BE | 建设线路安规11.8.5 | 2
74 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，吊件离开地面约（ ）时应暂停起吊并进行检查，确认正常且吊件上无搁置物及人员后方可继续起吊，起吊速度应（ ）。 | A-100mm¦B-200mm¦C-均匀¦D-缓慢 | AC | 建设线路安规11.9.4 | 2
75 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于跨越架搭设与拆除的说法正确的是（ ）。 | A-跨越架的搭设应有搭设方案或施工作业指导书，并经审批后办理相关手续¦B-跨越架架体的强度，应能在发生断线或跑线时承受冲击荷载¦C-搭设或拆除跨越架应设专责监护人¦D-跨越架搭设前应进行安全技术交底 | ABCD | 建设线路安规12.1.1.1，12.1.1.2，12.1.1.3 | 2
76 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于跨越架的说法正确的是（ ）。 | A-强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用¦B-跨越架应经现场监理及使用单位验收合格后方可使用¦C-跨越架应经现场设计及使用单位验收合格后方可使用¦D-跨越公路的跨越架，应在公路来车方向距跨越架适当距离设置提示标志 | ABD | 建设线路安规12.1.1.11，12.1.1.12，12.1.1.13 | 2
77 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于跨越架的说法正确的是（ ）。 | A-跨越架横担中心应设置在新架线路每相（极）导线的中心水平投影上¦B-跨越架横担中心应设置在新架线路每相（极）导线的中心垂直投影上¦C-各类型金属跨越架架顶应设置挂胶滚筒或挂胶滚动横梁¦D-跨越架上应悬挂醒目的警告标志及夜间警示装置 | BCD | 建设线路安规12.1.1.8，12.1.1.9，12.1.1.10 | 2
78 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，木质跨越架所使用的杉木杆，出现（ ）等情况的不得使用。 | A-木质腐朽¦B-枯黄¦C-损伤严重¦D-弯曲过大 | ACD | 建设线路安规12.1.4.2 | 2
79 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，钢管跨越架宜用外径48mm～51mm的钢管，（ ）应错开搭接，搭接长度不得小于0.5m。 | A-小横杆¦B-大横杆¦C-立杆¦D-扫地杆 | BC | 建设线路安规12.1.4.7 | 2
80 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，钢管跨越架所使用的钢管，如有（ ）等情况的不得使用。 | A-弯曲严重¦B-磕瘪变形¦C-表面有严重腐蚀¦D-裂纹¦E-脱焊 | ABCDE | 建设线路安规12.1.4.8 | 2
81 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，附件安装完毕后，方可拆除跨越架。（ ）跨越架应自上而下逐根拆除，并应有人传递，不得抛扔。不得上下同时拆架或将跨越架整体推倒。 | A-悬索¦B-钢管¦C-木质¦D-毛竹¦E-新型金属格构式 | BCD | 建设线路安规12.1.5.1 | 2
82 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于人力及机械牵引放线的说法正确的是（ ）。 | A-放线时的通信应畅通、清晰、指令统一，不得在无通信联络的情况下放线¦B-放线时作业人员站在线圈内操作¦C-被跨越的低压线路或弱电线路需要开断时，应事先征得有关单位的同意¦D-穿越滑车的引绳应根据导、地线的规格选用 | ACD | 建设线路安规12.2.1，12.2.2，12.2.5，12.2.7 | 2
83 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，牵引绳与导线、地线（光缆）连接应使用（ ）。 | A-专用连接网套¦B-专用牵引头¦C-普通网套¦D-绳套 | AB | 建设线路安规12.2.11(b) | 2
84 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于人力及机械牵引放线说法正确的是（ ）。 | A-放线滑车使用前应进行外观检查¦B-带有开门装置的放线滑车，应有关门保险¦C-线盘架应稳固，转动灵活，制动可靠。必要时打上临时拉线固定¦D-被跨越的低压线路或弱电线路开断时应有防止电杆倾倒的措施 | ABCD | 建设线路安规12.2.2，12.2.3，12.2.4 | 2
85 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，人力及机械牵引架线时，除应在杆塔处设监护人外，对被跨越的（ ）和人畜较多处均应派专人监护。 | A-房屋¦B-路口¦C-跨越架¦D-裸露岩石¦E-河塘 | ABCDE | 建设线路安规12.2.8 | 2
86 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，牵引过程中发生（ ）跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时，应停机处理。 | A-导引绳¦B-牵引绳¦C-导线¦D-拉线 | ABC | 建设线路安规12.3.12 | 2
87 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，钳压机压接应遵守下列哪些规定（ ）。 | A-手动钳压器应有固定设施，操作时平稳放置¦B-两侧扶线人应对准位置¦C-手指不得伸入压模内¦D-切割导线时线头应扎牢，并防止线头回弹伤人 | ABCD | 建设线路安规12.4.1 | 2
88 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，高空压接应遵守的规定有（ ）。 | A-压接前应检查起吊液压机的绳索和起吊滑轮完好¦B-液压机升空后应做好悬吊措施¦C-高空人员压接工器具及材料应做好防坠落措施¦D-导线应有防跑线措施 | ABCD | 建设线路安规12.4.3 | 2
89 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于紧线准备工作的规定正确的是（ ）。 | A-杆塔的部件应齐全¦B-螺栓应紧固¦C-紧线杆塔的临时拉线和补强措施应准备完毕¦D-导线、地线的临锚应准备完毕 | ABCD | 建设线路安规12.6.1 | 2
90 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列关于紧线的说法正确的是（ ）。 | A-紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、地线的临锚应准备完毕¦B-地锚布置与受力方向一致，并埋设可靠¦C-埋入地下或临时绑扎的导线、地线挖出或解开后直接升空¦D-障碍物以及导线、地线跳槽等应处理完毕 | ABD | 建设线路安规12.6.1(b)，12.6.2，12.6.3(b，c) | 2
91 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，下列情况应填用电力线路第二种工作票的是（ ）。 | A-电力电缆不需要停电的工作¦B-直流线路上不需要停电的工作¦C-直流接地极线路上不需要停电的工作¦D-在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作 | ABC | 建设线路安规13.1.5(b)(c)(d) | 2
92 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，同杆塔架设有多层电力线时，验电应（ ）。 | A-先验低压、后验高压¦B-先验高压、后验低压¦C-先验下层、后验上层¦D-先验上层、后验下层¦E-无顺序要求 | AC | 建设线路安规13.3.3 | 2
93 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，停电作业结束后，作业负责人应报告工作许可人，以下属于报告内容的是（ ）。 | A-工作负责人姓名¦B-该线路上某处（说明起止杆塔号、分支线名称等）作业已经完工¦C-线路改动情况¦D-作业地点所挂的工作接地线已全部拆除 | ABCD | 建设线路安规13.3.7 | 2
94 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，组立或者拆、换杆塔时应设专责监护人，施工过程中应有专人指挥，信号统一，口令清晰，统一行动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.1.2 | 0.5
95 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，组立220kV及以上电压等级线路的杆塔时，可使用木抱杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规11.1.4 | 0.5 |  |  |  | 11.1.4组立220kV及以上电压等级线路的杆塔时，不得使用木抱杆。
96 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，采用埋土地锚时，地锚绳套引出位置应开挖马道，马道与受力方向应一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.1.6(a) | 0.5
97 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，组塔过程中，在杆塔上有人时，可以适当调整临时拉线来校正杆塔倾斜或弯曲。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规11.1.8(c) | 0.5 |  |  |  | 组塔过程中，在杆塔上有人时不得通过调整临时拉线来校正杆塔倾斜或弯曲。
98 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，钢筋混凝土电杆排杆，滚动杆段时滚动前方不应有人。杆段顺向移动时，应随时将支垫处用木楔掩牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.2.1 | 0.5
99 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，钢筋混凝土电杆排杆，用棍、杠撬拨杆段时，应防止其滑脱伤人。应用铁撬棍插入预埋孔转动杆段。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规11.2.2 | 0.5 |  |  |  | 钢筋混凝土电杆排杆，用棍、杠撬拨杆段时，应防止其滑脱伤人。不得用铁撬棍插入预埋孔转动杆段。
100 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，杆塔组装，组装构件连接对孔时，将手指伸入螺孔找正必须戴好手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规11.3.1 | 0.5 |  |  |  | 11.3.1杆塔组装，组装构件连接对孔时，不得将手指伸入螺孔找正。
101 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，组装断面宽大的塔片，在竖立的构件未连接牢固前应采取永久固定措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规11.3.3 | 0.5 |  |  |  | 11.3.3组装断面宽大的塔片，在竖立的构件未连接牢固前应采取临时固定措施。
102 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，塔片就位时应先低侧后高侧，主材与侧面大斜材未全部连接牢固前，不得在吊件上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.3.6(d) | 0.5
103 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，倒落式人字抱杆整体组立杆塔时，杆塔两侧及后方应设置临时拉线，并依据指挥人指令及时调整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.4.10 | 0.5
104 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，倒落式人字抱杆整体组立杆塔时，人字抱杆的根部应保持在同一垂直面上，并用钢丝绳连接牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规11.4.6 | 0.5 |  |  |  | 11.4.6人字抱杆的根部应保持在同一水平面上，并用钢丝绳连接牢固。
105 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，倒落式人字抱杆整体组立杆塔时，起立抱杆用的制动绳锚在杆塔身上时，应在杆塔刚离地面后及时拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.4.9 | 0.5
106 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，附着式外拉线抱杆分解组塔，升降抱杆过程中，四侧临时拉线应由拉线控制人员根据指挥人命令适时调整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.6.1 | 0.5
107 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，内悬浮内（外）拉线抱杆分解组塔，构件起吊过程中抱杆腰环不得受力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.7.5 | 0.5
108 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，座地摇（平）臂抱杆分解组塔，抱杆采取单侧摇臂起吊构件时，对侧摇臂及起吊滑车组应收紧作为平衡拉线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.8.6 | 0.5
109 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，吊装铁塔前，应对已组塔段（片）进行全面检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.9.3 | 0.5
110 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，拉线塔拆除时应先将原永久拉线更换为临时拉线再进行拆除作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规11.11.3(c) | 0.5
111 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，强风、暴雨过后应对跨越架进行检查，确认合格后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.1.1.12 | 0.5
112 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，悬索跨越架的承载索应用纤维编织绳，其综合安全系数在事故状态下应不小于6。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.1.3.1 | 0.5
113 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，木质跨越架所使用的杉木杆，出现木质腐朽、损伤严重或弯曲过大等情况的不得使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.1.4.2 | 0.5
114 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，木、竹跨越架立杆均应垂直埋入坑内，杆坑底部应夯实，埋深不得少于0.5m，且小头朝下，回填土应夯实。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.1.4.6 | 0.5 |  |  |  | 12.1.4.6木、竹跨越架立杆均应垂直埋入坑内，杆坑底部应夯实，埋深不得少于0.5m，且大头朝下，回填土应夯实。
115 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，钢管跨越架所使用的钢管，如有弯曲严重、磕瘪变形、表面有严重腐蚀、裂纹或脱焊等情况的不得使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.1.4.8 | 0.5
116 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，拆除跨越架时应上下同时拆架或将跨越架整体推倒。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.1.5.1 | 0.5 |  |  |  | 12.1.5.1不得上下同时拆架或将跨越架整体推倒。
117 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，人力及机械牵引放线，放线时的通信应畅通、清晰、指令统一，不得在无通信联络的情况下放线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.2.1 | 0.5
118 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，线盘架应稳固，转动灵活，制动可靠。必要时打上临时拉线固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.2.4 | 0.5
119 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，人力及机械牵引放线时，线盘或线圈展放处，应由监理人员传递信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.2.6 | 0.5 |  |  |  | 12.2.6线盘或线圈展放处，应设专人传递信号。
120 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，架线时，除应在杆塔处设监护人外，对被跨越的房屋、路口、河塘、裸露岩石及跨越架和人畜较多处均应派专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.2.8 | 0.5
121 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，导线、地线（光缆）被障碍物卡住时，作业人员应站在线弯的里侧直接处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.2.9 | 0.5 |  |  |  | 12.2.9导线、地线（光缆）被障碍物卡住时，作业人员应站在线弯的外侧，并应使用工具处理，不得直接用手推拉。
122 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，拖拉机直接牵引放线，爬坡时拖拉机后面不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.2.12(d) | 0.5
123 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，吊挂绝缘子串前，应检查绝缘子串弹簧销是否齐全、到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的坠落半径内不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.3.2 | 0.5
124 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，导引绳、牵引绳的端头连接部位在使用前应由专人检查，有钢丝绳损伤等情况不得使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.3.4 | 0.5
125 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，牵引过程中，牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.3.9 | 0.5
126 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，牵引时接到任何岗位的停车信号均应立即停止牵引，停止牵引时应先停张力机，再停牵引机，恢复牵引时应先开牵引机，再开张力机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.3.10 | 0.5 |  |  |  | 12.3.10牵引时接到任何岗位的停车信号均应立即停止牵引，停止牵引时应先停牵引机，再停张力机。恢复牵引时应先开张力机，再开牵引机。
127 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，张力放线牵引过程中，牵引机、张力机进出口前方不得有人通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.3.11 | 0.5
128 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，导线或牵引绳带张力过夜应采取临锚安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.3.14 | 0.5
129 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，升空作业，导线、地线的线弯内角侧不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.5.1 | 0.5
130 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，升空作业应使用压线装置，也可以直接用人力压线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.5.2 | 0.5 |  |  |  | 12.5.2升空作业应使用压线装置，不得直接用人力压线。
131 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，冬季施工时，紧线前，导线、地线被冻结处应处理完毕。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.6.3(f) | 0.5
132 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，紧线过程中，必要时监护人员可站在悬空导线、地线的垂直下方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.6.4(a) | 0.5 |  |  |  | 紧线过程中监护人员不得站在悬空导线、地线的垂直下方
133 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，紧线过程中监护人员不得跨越将离地面的导线或地线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.6.4(b) | 0.5
134 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在跨越电力线、铁路、公路或通航河流等的线段杆塔上安装附件时，应采取防止导线或地线坠落的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.7.5 | 0.5
135 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，拆除多轮放线滑车时，直接用人力松放。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.7.7 | 0.5 |  |  |  | 12.7.7拆除多轮放线滑车时，不得直接用人力松放。
136 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，平衡挂线时，可在同一相邻耐张段的同相（极）导线上进行其他作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规12.8.1 | 0.5 |  |  |  | 12.8.1平衡挂线时，不得在同一相邻耐张段的同相（极）导线上进行其他作业。
137 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，采用以旧线带新线的方式施工，应检查确认旧导线完好牢固；若放线通道中有带电线路和带电设备，应与之保持安全距离，无法保证安全距离时应采取搭设跨越架等措施或停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.9.7(c) | 0.5
138 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，架线前，放线施工段内的杆塔应与接地装置连接，并确认接地装置符合设计要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.10.3(a) | 0.5
139 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，牵引设备和张力设备应可靠接地。操作人员应站在干燥的绝缘垫上且不得与未站在绝缘垫上的人员接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.10.3(b) | 0.5
140 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上应安装接地滑车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.10.3(c) | 0.5
141 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，附件安装时的接地，地线附件安装前，应采取接地措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规12.10.5(c) | 0.5
142 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，在直流线路上不需要停电的工作，应填用电力线路第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.1.5(c) | 0.5 |  |  |  | 直流线路上不需要停电的工作，填用电力线路第二种工作票。
143 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，邻近带电体作业时，上下传递物件应用绝缘绳索，作业全过程应设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规13.1.8 | 0.5
144 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，不停电跨越架线的放线区段应尽量增加线档数量，牵引系统设备应经全面检查，确保完好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.2.3 | 0.5 |  |  |  | 13.2.3不停电跨越架线的放线区段应尽量减少线档数量，牵引系统设备应经全面检查，确保完好。
145 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，导线、地线、钢丝绳等通过跨越架时，应用钢丝绳作引渡。引渡或牵引过程中，跨越架上不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.2.7 | 0.5 |  |  |  | 13.2.7导线、地线、钢丝绳等通过跨越架时，应用绝缘绳作引渡。引渡或牵引过程中，跨越架上不得有人。
146 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，人力牵引跨越放线时，跨越档相邻两侧的施工导线、地线可不接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.2.8 | 0.5 |  |  |  | 13.2.8人力牵引跨越放线时，跨越档相邻两侧的施工导线、地线应接地。
147 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，跨越架上最后通过的导线、地线、引绳或封网绳等，应留有引绳做控制尾绳，防止滑落至带电体上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.2.12 | 0.5 |  |  |  | 13.2.12跨越架上最后通过的导线、地线、引绳或封网绳等，应留有绝缘绳做控制尾绳，防止滑落至带电体上。
148 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，跨越施工完毕后，应尽快将带电线路上方的绳、网拆除并回收。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设线路安规13.2.13 | 0.5
149 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，挂拆工作接地线，在绝缘架空地线上作业时，不应将该架空地线接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.3.4(d) | 0.5 |  |  |  | 挂拆工作接地线，在绝缘架空地线上作业时，应先将该架空地线接地。
150 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，作业间断或过夜时，作业段内的工作接地线可视情况保留。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设线路安规13.3.5 | 0.5 |  |  |  | 13.3.5作业间断或过夜时，作业段内的全部工作接地线应保留。
151 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，拆除杆塔的临时拉线有哪些规定？ | \ | 杆塔的临时拉线应在永久拉线全部安装完毕后方可拆除，拆除时应由现场指挥人统一指挥。不得安装一根永久拉线随即拆除一根临时拉线。 | 建设线路安规11.1.8(k) | \
152 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，拆除抱杆应遵守哪些规定？ | \ | 拆除抱杆应采取防止拆除段自由倾倒的措施，且宜分段拆除。不得提前拧松或拆除部分抱杆分段连接螺栓。 | 建设线路安规11.1.8(m) | \
153 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，分片组装铁塔时，关于辅材的要求有哪些？ | \ | 分片组装铁塔时，所带辅材应能自由活动。辅材挂点螺栓的螺帽应露扣。辅材自由端朝上时应与相连构件进行临时捆绑固定。 | 建设线路安规11.3.4 | \
154 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，临近带电体作业时，上下传递物件时有哪些要求？ | \ | 临近带电体作业时，上下传递物件应用绝缘绳索，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。 | 建设线路安规13.1.8 | \
155 | 建设线路安规 | 组塔架线施工 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设线路安规，跨越不停电电力线路施工前，有哪些安全要求？ | \ | 跨越不停电电力线路，在架线施工前，施工单位应向运维单位书面申请该带电线路“退出重合闸”，许可后方可进行不停电跨越施工。 | 建设线路安规13.2.2 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，（ ）未经允许不得进入施工现场。 | A-外包人员¦B-与施工无关的人员¦C-任何人¦D-施工人员 | B | 建设安规（变电）6.1.3 | 1 |  | 保命题
5 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底防滑鞋，并正确佩戴个人（ ）。 | A-安全帽¦B-安全带¦C-保安绳¦D-防护用具 | D | 建设安规（变电）7.1.4 | 1 |  | 保命题
6 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处作业人员应正确使用安全带，安全带及后备防护设施应（ ）。 | A-高挂低用¦B-低挂高用¦C-高挂高用¦D-低挂低用 | A | 建设安规（变电）7.1.5 | 1 |  | 保命题
8 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，有限空间作业应坚持“（ ）”的原则。 | A-先检测、再通风、后作业¦B-先通风、再检测、后作业¦C-先作业、再检测、后通风¦D-先检测、再作业、后通风 | B | 建设安规（变电）7.2.2 | 1 |  | 保命题
11 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，安全工器具每次使用前，应进行可靠性检查，尤其是带电作业工具使用前，仔细检查确认没有（ ），否则不得使用。 | A-损坏、受潮¦B-脏污、变形¦C-失灵¦D-以上全部 | D | 建设安规（变电）8.4.1.6 | 1 |  | 保命题
15 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在停电的设备或母线上作业前，应经检验确（ ）后方可装设接地线，装好接地线后方可进行作业。 | A-无电压¦B-无电流¦C-无电容¦D-工作内容 | A | 建设安规（变电）12.3.2.1 | 1 |  | 保命题
17 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，挂接地线时应先接接地端，再接设备端，拆接地线时顺序（ ）。 | A-相反¦B-相同¦C-一致¦D-无规定 | A | 建设安规（变电）12.3.2.8 | 1 |  | 保命题
2 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，施工现场及周围的（ ）等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标志。 | A-悬崖¦B-陡坎¦C-深坑¦D-高压带电区 | ABCD | 建设安规（变电）6.1.6 | 2 |  | 保命题
10 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，下列（ ）情况不得动火。 | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前¦C-风力达四级以上的露天作业¦D-喷漆现场¦E-遇有火险异常情况未查明原因和消除前 | ABDE | 建设安规（变电）7.5.9 | 2 |  | 保命题
12 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于安全带使用要求正确的有（ ）。 | A-商标、合格证和检验证等标识清晰完整¦B-腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变¦C-金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形¦D-金属挂钩等连接器应有保险装置 | ABCD | 建设安规（变电）8.4.2.2 | 2 |  | 保命题
13 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于缓冲器的使用要求正确的有（ ）。 | A-缓冲器所有部件应平滑，无材料和制造缺陷，无尖角或锋利边缘¦B-织带型缓冲器的保护套应完整，无破损、开裂等现象¦C-缓冲器与安全绳及安全带配套使用时，作业高度要足以容纳安全绳和缓冲器展开的安全坠落空间¦D-缓冲器禁止多个串联使用¦E-缓冲器与安全带、安全绳连接应使用连接器，不得绑扎使用 | ABCDE | 建设安规（变电）8.4.2.7 | 2 |  | 保命题
16 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业地段有下列（ ）情况时，为防止停电检修线路上感应电压伤人，必须使用个人保安线。 | A-邻近线路，在需要接触或接近导线作业时¦B-平行线路，在需要接触或接近导线作业时¦C-交叉跨越线路，在需要接触或接近导线作业时¦D-同杆塔架设线路，在需要接触或接近导线作业时 | ABC | 建设安规（变电）12.3.2.11 | 2 |  | 保命题
3 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高压配电装置应装设断路器，断路器分断时应有明显断开点。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.b | 0.5 |  | 保命题 |  | 高压配电装置应装设隔离开关，隔离开关分断时应有明显断开点。
4 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在屋顶、轻型或简易结构的屋面及其他危险的边沿进行作业时，应有足够的立足面，并有防止坠落的可靠措施，临空面应装设安全网或防护栏杆，施工作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.18、7.1.19 | 0.5 |  | 保命题
7 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，进入井、箱、柜、深坑、隧道、电缆夹层内等有限空间作业，作业前和离开时应准确清点人数。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.2.1 | 0.5 |  | 保命题
9 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，有限空间作业应坚持“先通风、后作业”的原则，作业前应进行风险辨识，分析有限空间内气体种类并进行评估监测，做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.2.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 有限空间作业应坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，作业前应进行风险辨识，分析有限空间内气体种类并进行评估监测，做好记录。
14 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电容型验电器自检三次，指示器均应有视觉和听觉信号出现。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.3.1.g | 0.5 |  | 保命题
18 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | （ ）可根据《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第1部分：变电》的规定，结合本单位及工程的特点，编制专项实施细则或补充规定，经本单位（ ）批准后执行。 | A-参建单位、分管领导¦B-业主项目部、分管领导¦C-参建单位、主要领导¦D-参建单位、主管领导 | A | 建设安规（变电）4.6 | 1
19 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，开工前，应编制完成工程（ ），识别评估施工安全风险，制定风险控制措施。 | A-安全管理及风险控制策划性文件¦B-作业指导书¦C-安全保证措施¦D-强制性条文计划措施 | A | 建设安规（变电）5.1.2 | 1
20 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业人员应经相应的安全生产教育和（ ）考试合格，掌握本岗位所需的安全生产知识、安全作业技能和紧急救护法。 | A-岗位技能培训¦B-安全教育培训¦C-质量培训¦D-技术培训 | A | 建设安规（变电）5.2.2 | 1
21 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，下列对保证作业现场安全的组织措施说法错误的是（ ）。 | A-作业风险识别、评估、预控¦B-施工作业票¦C-作业间断、转移、终结¦D-监理审查 | D | 建设安规（变电）5.3.1 | 1
22 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业前，应通过改善人、机、料、法、环等要素，降低施工（ ）。作业中，采取组织、技术、安全和防护等措施控制风险。 | A-作业风险¦B-作业成本¦C-作业工序¦D-作业噪音 | A | 建设安规（变电）5.3.2.2 | 1
23 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，流动式起重机、混凝土泵车、挖掘机等施工机械作业，应考虑施工机械（ ）对安全距离的影响。 | A-安全防护装置¦B-钢丝绳¦C-操作人员¦D-回转半径 | D | 建设安规（变电）5.3.2.6 | 1
24 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下表述错误的是（ ）。 | A-一张作业票中，作业负责人、签发人可以同一人¦B-施工作业票采用手工方式填写时，应用黑色或蓝色的钢笔或水笔填写和签发¦C-一个工作负责人同一时间只能执行一张施工作业票¦D-已签发或批准的施工作业票应由工作负责人收执，签发人宜留存备份 | A | 建设安规（变电）5.3.3.2.a | 1
25 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业票有破损不能继续使用时，应补填（ ），并重新履行签发手续。 | A-新的施工作业票¦B-新的补充措施¦C-新的技术文件¦D-新的交底记录 | A | 建设安规（变电）5.3.3.2.I | 1
26 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，需要变更作业成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后，方可进行工作。 | A-安全员¦B-业主¦C-工作负责人¦D-监理 | C | 建设安规（变电）5.3.3.3.b | 1
27 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业票签发人应由熟悉人员技术水平、现场作业环境和流程、设备情况及电网建设《安规》，并具有相关工作经验的工程安全技术人员担任，名单经其单位考核、（ ）并公布。 | A-通过¦B-批准¦C-同意¦D-认可 | B | 建设安规（变电）5.3.3.4 | 1
28 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，下面不属于专责监护人责任的是（ ）。 | A-明确被监护人员和监护范围¦B-作业前，对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项¦C-审核作业风险识别准确性¦D-检查作业场所的安全文明施工状况 | C | 建设安规（变电）5.3.3.5.c | 1
29 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 专责监护人检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改，监督被监护人员遵守电网建设《安规》和执行现场（ ），及时纠正被监护人员的不安全行为。 | A-人员任命¦B-方案落实¦C-安全措施¦D-施工措施 | C | 建设安规（变电）5.3.3.5.C-3 | 1
30 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，下面不属于作业人员责任的是（ ）。 | A-熟悉作业范围、内容及流程，参加作业前的安全交底¦B-检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改¦C-服从工作负责人、专责监护人的指挥¦D-正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品 | B | 建设安规（变电）5.3.3.5.d | 1
31 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业开工规定描述错误的是（ ）。 | A-施工作业票签发后，工作负责人应向全体作业人员交待作业任务、作业分工、安全措施和注意事项¦B-工作负责人应始终在工作现场¦C-专责监护人应始终在工作现场¦D-施工作业票A由监理人员现场确认安全措施，并履行签名许可手续 | D | 建设安规（变电）5.3.4 | 1
32 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业票签发后，（ ）、专责监护人应始终在工作现场。 | A-工作负责人¦B-业主项目经理¦C-施工项目经理¦D-总监理工程师 | A | 建设安规（变电）5.3.4.a | 1
33 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，专责监护人需长时间离开作业现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，告知全体被监护人员。 | A-监理¦B-工作负责人¦C-安全员¦D-专责监护人 | B | 建设安规（变电）5.3.5.c | 1
34 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，下列选项不符合作业监护规定的是（ ）。 | A-工作负责人在作业过程中，要及时纠正作业人员的不安全行为¦B-应根据现场安全条件、施工范围和作业需要，增设专责监护人，并明确其监护内容¦C-专责监护人不得兼做其他工作¦D-专责监护人需长时间离开作业现场时，可以指派专人代替 | D | 建设安规（变电）5.3.5.c | 1
35 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业票应保存至（ ）。 | A-工程项目竣工¦B-工作票作业项目完工¦C-单位工程竣工¦D-工程结算 | A | 建设安规（变电）5.3.6.e | 1
36 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽，根据（ ）或场所需要选配个体防护装备。 | A-作业环境¦B-作业内容¦C-作业工种¦D-作业方法 | C | 建设安规（变电）6.1.3 | 1
37 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工现场及周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标志；坑、沟、孔洞等均应铺设符合安全要求的盖板或设可靠的围栏、挡板及（ ）。危险场所夜间应设警示灯。 | A-消防标志¦B-安全标志¦C-环境标志¦D-安全设施 | B | 建设安规（变电）6.1.6 | 1
38 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，现场道路不得任意挖掘或截断，确需开挖时，应事先征得（ ）的同意并限期修复。 | A-项目经理¦B-建设单位¦C-上级领导¦D-现场负责人 | D | 建设安规（变电）6.2.2 | 1
39 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，临时建筑物工程竣工后应经（ ）方可使用。 | A-验收合格¦B-检查¦C-粉刷¦D-试验 | A | 建设安规（变电）6.3.2 | 1
40 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用金属房外壳应（ ）。 | A-有固定标记¦B-可靠明接地¦C-警示标语¦D-黄色印记 | B | 建设安规（变电）6.3.4.a | 1
41 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用金属房，房内配线应采用橡胶线且用（ ）固定。照明用灯采用防水瓷灯具。 | A-瓷件¦B-铁件¦C-铜件¦D-银件 | A | 建设安规（变电）6.3.4.c | 1
42 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用金属房的出入口门外应铺设（ ）。 | A-塑钢板¦B-绝缘橡胶板¦C-金属板¦D-瓷砖 | B | 建设安规（变电）6.3.4.e | 1
43 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，材料、设备放置在围栏或建筑物的墙壁附近时，应留有（ ）m以上的间距。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | C | 建设安规（变电）6.4.2 | 1
44 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内，危险品仓库的库门应（ ），按有关规定严格管理。 | A-向内开¦B-向外开¦C-横拉开¦D-封闭 | B | 建设安规（变电）6.4.5 | 1
45 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，汽油、酒精、油漆及稀释剂等挥发性易燃材料应（ ）存放，配消防器材，悬挂相应安全标志。 | A-敞口¦B-通风¦C-阴凉处¦D-密封 | D | 建设安规（变电）6.4.5 | 1
46 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有（ ）的措施。 | A-防滚动¦B-防倾倒¦C-防移动¦D-防火 | B | 建设安规（变电）6.4.6.a | 1
47 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用电设施应按批准的方案进行施工，竣工后应经（ ）方可投入使用。 | A-验收合格¦B-检查¦C-批准¦D-查验 | A | 建设安规（变电）6.5.1.2 | 1
48 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用电工程应（ ），对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续。 | A-临时检查¦B-定期检查¦C-不定期检查¦D-抽检 | B | 建设安规（变电）6.5.1.4 | 1
49 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，箱式变电站安装完毕或检修后投入运行前，应对其内部的电气设备进行检查，电气性能（ ）后方可投入运行。 | A-试验合格¦B-检查¦C-批准¦D-查验 | A | 建设安规（变电）6.5.2.f | 1
50 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用电发电机组不得设在以下（ ）场所。 | A-基坑里¦B-场地内¦C-设备间内¦D-施工区 | A | 建设安规（变电）6.5.3.b | 1
51 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，直埋电缆在转弯处和大于等于（ ）m的直线段处，在地面上设置明显的标志。 | A-30¦B-50¦C-70¦D-90 | B | 建设安规（变电）6.5.4.i | 1
52 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于五芯低压电力电缆错误的有（ ）。 | A-应包含全部工作芯线和用作工作零线、保护零线的芯线¦B-需要三相四线制配电的电缆线路应采用五芯电缆¦C-淡蓝色芯线用作工作零线（N线）¦D-绿/黄双色芯线用作保护零线（PE线），不得混用 | B | 建设安规（变电）6.5.4.j | 1
53 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，用电设备的电源引线长度不得大于5m，长度大于5m时，应设（ ）。 | A-分配箱¦B-移动开关箱¦C-便携式卷线绳¦D-动力箱 | B | 建设安规（变电）6.5.4.l | 1
54 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，不同电压等级的插座与插销应选用相应的结构，不得用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明（ ）。 | A-电压等级¦B-电流¦C-电阻¦D-功率 | A | 建设安规（变电）6.5.4.p | 1
55 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在有爆炸危险的场所及危险品仓库内，应采用防爆型电气设备，开关应装在（ ）。 | A-室内¦B-室外¦C-开关箱内¦D-配电箱内 | B | 建设安规（变电）6.5.4.u | 1
56 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，行灯照明变压器应使用（ ），不得使用自耦变压器。 | A-双绕组型安全隔离变压器¦B-三绕组变压器¦C-非晶合金变压器¦D-芯式变压器 | A | 建设安规（变电）6.5.4.x | 1
57 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，采用TN-S接零保护系统做保护接零时，说法错误的有（ ）。 | A-工作零线（N线）应通过剩余电流动作保护装置（漏电保护器）¦B-保护零线（PE线）应由电源进线零线重复接地处或剩余电流动作保护装置（漏电保护器）电源侧零线处引出¦C-不通过剩余电流动作保护装置（漏电保护器）¦D-保护零线（PE线）上可以装设开关或熔断器，并且采取防止断线的措施 | D | 建设安规（变电）6.5.5.a | 1
58 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，移动式或手提式电动机具与保护零线（PE线）的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3且不得小于（ ）mm²。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 建设安规（变电）6.5.5.b | 1
59 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电源线、保护接零线、保护接地线不可采用（ ）方法连接。 | A-绑接¦B-焊接¦C-压接¦D-螺栓连接 | A | 建设安规（变电）6.5.5.c | 1
60 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，保护零线（PE线）应在配电系统中做（ ）。 | A-连接¦B-焊接¦C-重复接地¦D-接地 | C | 建设安规（变电）6.5.5.d | 1
61 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对地电压在127V及以上的发电机、电动机、电焊机及变压器的金属外壳，均应装设接地或（ ）保护。 | A-断路器¦B-开关¦C-接零¦D-防止倾倒 | C | 建设安规（变电）6.5.5.e | 1
62 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于消防有关说法错误的有（ ）。 | A-施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁，生活和办公区等应配置相应的消防器材¦B-需要动火的施工作业前，应增设相应类型及数量的消防器材¦C-作业现场可以吸烟¦D-在林区、牧区施工，应遵守当地的防火规定 | C | 建设安规（变电）6.6.1.1 | 1
63 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时应首先（ ）。 | A-用灭火器扑火¦B-切断电源¦C-离开现场¦D-拨打火警电话 | B | 建设安规（变电）6.6.1.10 | 1
64 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在防火重点部位或易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时，应办理（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-抢修单¦D-动火工作票 | D | 建设安规（变电）6.6.1.2 | 1
65 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，采用易燃材料包装或设备本身应防火的（ ），不得用火焊切割的方法开箱。 | A-装备箱¦B-设备箱¦C-器材¦D-工具 | B | 建设安规（变电）6.6.1.9 | 1
66 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，各类建筑物与易燃材料（氧气、乙炔气、汽油等）仓库之间的最小防火间距错误的是（ ）。 | A-正在施工中的永久性建筑物为20m¦B-办公室及生活性临时建筑为20m¦C-材料仓库及露天堆场30m¦D-易燃材料（氧气、乙炔气、汽油等）仓库20m | C | 建设安规（变电）6.6.2.5 | 1
67 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于临时建筑错误的有（ ）。 | A-临时建筑不宜建在电力线下方¦B-如必须在110kV及以下电力线下方建造时，可以不用经线路运维单位同意¦C-屋顶采用耐火材料¦D-线路电压为110kV时，在导线最大计算弧垂情况下，临时库房与电力线导线之间的垂直距离不小于5m | B | 建设安规（变电）6.6.2.6 | 1
68 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，110kV及以下电力线下方建造临时建筑物时，应经线路（ ）同意。 | A-运维单位¦B-建设单位¦C-设计单位¦D-监理单位 | A | 建设安规（变电）6.6.2.6 | 1
69 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处焊接作业时应采取措施防止（ ）损坏。 | A-安全绳（带）¦B-安全帽¦C-手持面罩¦D-绝缘鞋 | A | 建设安规（变电）7.1.14 | 1
70 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值称为（ ）。 | A-垂直高度¦B-作业高度¦C-平均高度¦D-基准高度 | B | 建设安规（变电）7.1.2 | 1
71 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，进行交叉作业时做法正确的是（ ）。 | A-作业现场设置专责监护人¦B-上层物件未固定前，下层继续作业¦C-上下抛掷工具、材料、边角余料¦D-在吊物下方接料 | A | 建设安规（变电）7.1.24 | 1
72 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，交叉作业时，作业现场应设置（ ），上层物件未固定前，下层应暂停作业。 | A-专责监护人¦B-指挥员¦C-交叉看护人¦D-专家会审 | A | 建设安规（变电）7.1.24 | 1
73 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是（ ）。 | A-衣着灵便¦B-扎紧衣袖、裤脚¦C-穿软底防滑鞋¦D-衣着宽松 | D | 建设安规（变电）7.1.4 | 1
74 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处作业下方危险区内不得人员停留或穿行，高处作业的危险区应设围栏及“（ ）”的标志牌。 | A-禁止攀爬¦B-靠近危险¦C-禁止靠近¦D-禁止通行 | C | 建设安规（变电）7.1.8 | 1
75 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，有限空间作业时，（ ）应事先与作业人员规定明确的联络信号，并与作业人员保持联系，作业前和离开时应准确清点人数。 | A-专责监护人¦B-施工队长¦C-监理人员¦D-监护人员 | D | 建设安规（变电）7.2.1 | 1
76 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，应（ ）有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。 | A-继续作业¦B-立即上报¦C-不予理会¦D-立即停止 | D | 建设安规（变电）7.2.11 | 1
77 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于应急救援人员实施救援时，描述错误的是（ ）。 | A-做好自身防护¦B-佩戴必要的呼吸器具¦C-携带救援器材¦D-应急救援培训 | D | 建设安规（变电）7.2.13 | 1
78 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在有限空间作业中，应保持通风良好，不得使用（ ）进行通风换气。 | A-空气¦B-通风设备¦C-纯氧¦D-鼓风机 | C | 建设安规（变电）7.2.6 | 1
79 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，操作室内不得堆放有碍操作的物品，（ ）不得进入操作室。 | A-操作人员¦B-非操作人员¦C-专业人员¦D-监督人员 | B | 建设安规（变电）7.3.10 | 1
80 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起重（ ）应进行安全技术交底，使全体人员熟悉起重搬运方案和安全措施。 | A-作业前¦B-验收前¦C-作业中¦D-进场后 | A | 建设安规（变电）7.3.12 | 1
81 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于起重指挥应遵守的规定下列说法错误的是（ ）。 | A-起重吊装作业的指挥人员应持证上岗¦B-起重指挥信号应简明、统一、畅通¦C-操作人员不用按照指挥人员的信号进行作业¦D-作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号 | C | 建设安规（变电）7.3.25 | 1
82 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起重作业应由（ ），明确分工。 | A-专人指挥¦B-工作负责人¦C-安全员¦D-监理 | A | 建设安规（变电）7.3.5 | 1
83 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，各类起重机械应装有音响清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置。在起重臂、吊钩、平衡重等转动体上应有（ ）标志。 | A-黄色¦B-红色¦C-标以鲜明的色彩¦D-蓝色 | C | 建设安规（变电）7.3.8 | 1
84 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，进行焊接或切割作业时，操作人员应穿戴（ ）、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。 | A-棉质服装¦B-静电防护服¦C-防化服¦D-专用工作服 | D | 建设安规（变电）7.4.1.1 | 1
85 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，焊接、切割的操作应在（ ）的条件下进行。 | A-灯光¦B-通风¦C-户外¦D-室内 | B | 建设安规（变电）7.4.1.10 | 1
86 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，露天装设的电焊机应设置在干燥的场所，并应有（ ）措施。 | A-防暴晒¦B-防雨、雪¦C-防盗抢¦D-防触电 | B | 建设安规（变电）7.4.2.2 | 1
87 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电焊机倒换接头，转移作业地点或发生故障时，应（ ）电源。 | A-切断¦B-更换¦C-远离¦D-控制 | A | 建设安规（变电）7.4.2.7 | 1
88 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业完毕应关闭（ ），再断开（ ），清扫作业场地。 | A-电源、电焊机¦B-电焊机、电源¦C-总电源、分电源¦D-分电源、总电源 | B | 建设安规（变电）7.4.3.13 | 1
89 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，乙炔气瓶不得放置在有放射性射线的场所，亦不得放在（ ）上。 | A-橡胶绝缘体¦B-导体¦C-设备¦D-脚手架 | A | 建设安规（变电）7.4.4.10 | 1
90 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，（ ）不得与带电物体接触。 | A-氧气瓶¦B-乙炔瓶¦C-气瓶¦D-甲烷 | C | 建设安规（变电）7.4.4.11 | 1
91 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，氧气瓶卧放时不宜超过（ ）层，两侧应设立桩，立放时应有支架固定。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 建设安规（变电）7.4.4.12 | 1
92 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工现场的乙炔气瓶应安装防（ ）装置。 | A-点火¦B-回火¦C-燃火¦D-熄火 | B | 建设安规（变电）7.4.4.19 | 1
93 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“（ ）”字样。 | A-氧气¦B-乙炔¦C-氮气¦D-空瓶 | D | 建设安规（变电）7.4.4.22 | 1
94 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，下列不得与氧气瓶同车运输的物品有（ ）。 | A-易燃品¦B-油脂¦C-带油污的物品¦D-以上都对 | D | 建设安规（变电）7.4.4.5 | 1
95 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，夏季高温季节应调整（ ）时间，避开高温时段，并做好防暑降温工作。 | A-开工¦B-作业¦C-收工¦D-作息 | B | 建设安规（变电）7.6.1.1 | 1
96 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，台风和汛期到来之前，施工现场和生活区的临建设施以及高架机械均应进行修缮和加固，准备充足的（ ）器材。 | A-消防¦B-施工¦C-防汛¦D-安全 | C | 建设安规（变电）7.6.1.5 | 1
97 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，入（ ）之前，对消防器具应进行全面检查，对消防设施及施工用水外露管道，应做好保温防冻措施。 | A-春¦B-夏¦C-秋¦D-冬 | D | 建设安规（变电）7.6.2.4 | 1
98 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，现场道路及脚手架、跳板和走道等，应及时清除（ ）并采取防滑措施。 | A-积水¦B-积霜¦C-积雪¦D-以上都对 | D | 建设安规（变电）7.6.2.9 | 1
99 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，物件起升和下降速度应（ ），不得突然制动。 | A-平稳、匀速¦B-平稳、均匀¦C-匀速¦D-平稳 | B | 建设安规（变电）8.1.1.4 | 1
100 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的（ ），不得有人逗留和通过。 | A-下面¦B-上面¦C-左面¦D-右面 | A | 建设安规（变电）8.1.1.6 | 1
101 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，吊物上不可站人，（ ）不得利用吊钩上升或下降。不得使用起重机械载运人员。 | A-无关人员¦B-工具¦C-作业人员¦D-机械 | C | 建设安规（变电）8.1.1.7 | 1
102 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，油料着火时，应使用（ ）扑灭，不得使用水浇泼。 | A-泡沫灭火器¦B-干粉灭火器¦C-干粉灭火器或砂土¦D-泡沫灭火器或砂土 | D | 建设安规（变电）8.1.2.10 | 1
103 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，机械作业前，（ ）应接受施工任务和安全技术措施交底。 | A-操作人员¦B-监护人员¦C-施工队长¦D-项目经理 | A | 建设安规（变电）8.2.1.2 | 1
104 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，自制、改装、经过大修或技术改造的机具除应按DL/T875《输电线路施工机具设计、试验基本要求》的规定进行试验外，还应经（ ）后方可使用。 | A-施工同意¦B-监理同意¦C-业主同意¦D-鉴定合格 | D | 建设安规（变电）8.2.1.5 | 1
105 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土泵车就位后，泵车应打开（ ），避免碰撞。 | A-停车灯¦B-转向灯¦C-示廓灯¦D-雾灯 | A | 建设安规（变电）8.2.10.2 | 1
106 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，磨石机手柄必须套绝缘管。线路采用接零保护，接点不得少于2处，并须安装（ ）。 | A-照明装置¦B-警示标志¦C-剩余电流动作保护装置（漏电保护器）¦D-防护装置 | C | 建设安规（变电）8.2.11.2 | 1
107 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于混凝土切割机规定描述错误的是（ ）。 | A-使用前，应检查并确认电动机、电缆线均正常¦B-起动后，应稍加负荷运转，检查并确认锯片运转方向¦C-混凝土切割操作人员，在推操作切割机时，不得强行进刀¦D-混凝土切割时应注意力的变化，防止卡锯片等 | B | 建设安规（变电）8.2.12.2 | 1
108 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于切断机规定描述正确的是（ ）。 | A-起动后，先稍加负荷运转，检查传动部分及轴承运转后方可开始使用¦B-断料时手与切刀之间的距离不得小于120mm¦C-切断钢筋切低合金钢等特种钢筋时，应使用中硬度刀片¦D-在钢筋摆动和切刀周围，非操作人员不得停留 | D | 建设安规（变电）8.2.14.6 | 1
109 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于除锈机规定描述错误的是（ ）。 | A-操作除锈机时应戴口罩¦B-操作除锈机时应戴手套¦C-操作时操作人员应站在钢丝刷的后面¦D-带钩的钢筋不得上机除锈 | C | 建设安规（变电）8.2.15.2 | 1
110 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，弯曲机规定描述错误的是（ ）。 | A-作业台和弯曲机台面要保持水平¦B-芯轴直径应为钢筋直径的1.5倍¦C-作业中不应更换轴芯、销子¦D-作业中不应变换角度和调速 | B | 建设安规（变电）8.2.17.2 | 1
111 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于电焊机，表述是正确的（ ）。 | A-雨雪天可以露天电焊作业¦B-在潮湿地带作业时，操作人员应站位于绝缘物右侧，并穿绝缘鞋¦C-移动电焊机时，应切断电源，可以用拖拉电缆的方法移动焊机¦D-以上均不对 | D | 建设安规（变电）8.2.18.4；8.2.18.6 | 1
112 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，焊接操作时应戴（ ），并站在橡胶绝缘垫或干燥木板上。工作棚应用防火材料搭设，棚内不得堆放易燃易爆物品，并应备有灭火器材。 | A-戴防护眼镜及手套¦B-口罩及手套¦C-戴防护眼镜及口罩¦D-个人保安线和手套 | A | 建设安规（变电）8.2.19.6 | 1
113 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，液压挖掘装载机的操作手柄应平顺，臂杆下降中途不得（ ）。 | A-平顺下落¦B-停止¦C-突然停顿¦D-缓慢下落 | C | 建设安规（变电）8.2.2.3 | 1
114 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处作业吊篮规定描述错误的是（ ）。 | A-遇有雷雨、大雪及六级以上风力，不得使用吊篮¦B-禁止夜间使用吊篮作业¦C-当吊篮在空中作业时，应把安全锁锁好¦D-作业完毕或暂停作业，吊篮应落到地面 | A | 建设安规（变电）8.2.22.4 | 1
115 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高空作业吊篮作业时遇有雷雨、大雪及（ ）级以上风力，不得使用吊篮。不得夜间使用吊篮作业。 | A-三¦B-四¦C-五¦D-六 | C | 建设安规（变电）8.2.22.4 | 1
116 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，利用吊车作为支撑点的高处作业平台使用时，操作人员除须具备驾驶操作合格证件外，还需要接受相关（ ）并记录在案。 | A-培训¦B-考试¦C-高处作业平台使用技术交底¦D-登高证 | C | 建设安规（变电）8.2.28.4 | 1
117 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，使用装载机规定描述正确的是（ ）。 | A-起步前，应先鸣声示意，宜将铲斗提升离地1.0m¦B-行驶中，应避免突然转向¦C-运载物料时，宜保持铲臂下铰点离地面1m左右¦D-将铲斗提升到最高位置运输物料 | B | 建设安规（变电）8.2.4 | 1
118 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，夯实机械规定描述错误的是（ ）。 | A-夯实机械的操作扶手应绝缘¦B-操作时，应按规定正确使用绝缘防护用品¦C-操作时，应一人打夯，一人调整电源线¦D-电源线长度不应大于60m | D | 建设安规（变电）8.2.5 | 1
119 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，凿岩机开钻前，应检查作业面，周围石质应（ ），场地应清理干净。 | A-有松动¦B-平整¦C-无松动¦D-凹凸不平 | C | 建设安规（变电）8.2.6.1 | 1
120 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，搅拌机应安置在坚实的地方，用（ ）架稳。 | A-支架¦B-轮胎¦C-垫木¦D-石块 | A | 建设安规（变电）8.2.7.1 | 1
121 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于使用混凝土及砂浆搅拌机规定描述错误的是（ ）。 | A-搅拌机应安置在坚实的地方，不准以轮胎代替支撑¦B-运转时，禁止将工具伸进滚筒内¦C-切断电源，停运后。进入滚筒时，外面应有人监护¦D-进料斗升起时，人员在监护下可在料斗下通过 | D | 建设安规（变电）8.2.7.4 | 1
122 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，搅拌机应搭设能防风、（ ）、防晒、防砸的防护棚，在出料口设置安全限位挡墙，操作平台设置应便于搅拌机手操作。 | A-防雨¦B-防鸟¦C-防盗¦D-防火 | A | 建设安规（变电）8.2.8.1 | 1
123 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土搅拌站规定描述错误的是（ ）。 | A-搅拌机应搭设能防风、防雨的防护棚¦B-搅拌机应搭设能防晒、防砸的防护棚¦C-皮带输送机在运行过程中可以进行检修¦D-搅拌机上料斗升起过程中，禁止在斗下敲击斗身 | C | 建设安规（变电）8.2.8.4 | 1
124 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，不得用（ ）作为风动工具的气源。 | A-空气¦B-氦气¦C-氮气¦D-氧气 | D | 建设安规（变电）8.3.15.9 | 1
125 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，使用油压式千斤顶时，任何人不得站在安全栓的（ ）面。 | A-左¦B-右¦C-前¦D-后 | C | 建设安规（变电）8.3.2.6 | 1
126 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，采用（ ）滑车时，应有防止脱钩的钩口闭锁装置。 | A-吊环式¦B-吊钩式¦C-链环式¦D-吊架式 | B | 建设安规（变电）8.3.5.3 | 1
127 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下（ ）不属于电动工器具使用前的检查项。 | A-外壳、手柄无裂缝、无破损¦B-电缆或软线完好¦C-保护接地线或接零线连接正确、牢固¦D-操作人员精神状态良好 | D | 建设安规（变电）8.3.8.2 | 1
128 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，使用砂轮机时，不得戴（ ），不得使用棉纱等物包裹刀具进行磨削。 | A-个人保安线¦B-口罩¦C-防护镜¦D-手套 | D | 建设安规（变电）8.3.9.4 | 1
129 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，不属于安全工器具不得采购和使用条件的是（ ）。 | A-无出厂日期¦B-无生产许可证¦C-无产品合格证¦D-无安全鉴定证 | A | 建设安规（变电）8.4.1.3 | 1
130 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，安全工器具不得接触（ ）及尖锐物体，不得移作他用。 | A-高温¦B-明火¦C-化学腐蚀物¦D-以上全部 | D | 建设安规（变电）8.4.1.5 | 1
131 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于安全帽说法错误的有（ ）。 | A-使用期从产品制造完成之日起计算¦B-塑料安全帽使用期不得超过两年半¦C-玻璃钢（维纶钢）橡胶帽不超过3年半¦D-使用期满后，要进行抽查测试合格后方可继续使用，抽检时，每批从最严酷使用场合中抽取，每项试验试样不少于3顶，以后每年抽检一次 | D | 建设安规（变电）8.4.2.1 | 1
132 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于绝缘杆说法错误的有（ ）。 | A-非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用¦B-手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固¦C-验电器的规格应符合被操作设备的电压等级¦D-自检两次，指示器均应有视觉和听觉信号出现 | D | 建设安规（变电）8.4.3.1 | 1
133 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，梯子应放置稳固，梯脚要有（ ）装置。 | A-绝缘¦B-防水¦C-防摔¦D-防滑 | D | 建设安规（变电）8.4.4.1 | 1
134 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，船舶入舱的物件应放置平稳，（ ）的物件应绑扎牢固。 | A-易滚¦B-易滑¦C-易倒¦D-以上全部 | D | 建设安规（变电）9.2.2 | 1
135 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，遇有洪水或者大风、大雾、大雪等恶劣天气，应（ ）水上运输。 | A-适当减少¦B-暂缓¦C-停止¦D-控制 | C | 建设安规（变电）9.2.4 | 1
136 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业应编制专项安全施工方案，并通过（ ）单位会审确认。 | A-监理¦B-设备运维¦C-施工¦D-业主 | B | 建设安规（变电）12.4.4.1 | 1
137 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，接地线一经拆除，设备即应视为（ ），不得再去接触或进行作业。 | A-竣工¦B-工作完成¦C-有电¦D-无电 | C | 建设安规（变电）12.3.4.2 | 1
138 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，因作业原因需短时移动或拆除围栏或安全标志牌时，应征得（ ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作监护人¦D-施工负责人 | B | 建设安规（变电）12.3.3.6 | 1
139 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在一经合闸即可送电到作业地点的断路器和隔离开关的操作把手、二次设备上均应悬挂“（ ）”的安全标志牌。 | A-禁止攀登!¦B-止步，高压危险!¦C-在此工作!¦D-禁止合闸，有人工作! | D | 建设安规（变电）12.3.3.1 | 1
140 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，凡可能送电至停电设备的各部位均应装设接地线或（ ）。 | A-合上断路器¦B-合上隔离开关¦C-合上专用接地开关¦D-接上带电显示器 | C | 建设安规（变电）12.3.2.5 | 1
141 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，验电与接地应由两人进行，其中一人应为监护人。进行高压验电应戴（ ）、穿绝缘鞋。 | A-安全帽¦B-安全带¦C-护目镜¦D-绝缘手套 | D | 建设安规（变电）12.3.2.2 | 1
142 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以（ ）设备与电源之间的电气连接。 | A-更换¦B-拆除¦C-剪断¦D-改变 | B | 建设安规（变电）12.3.1.3 | 1
143 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在运行区域设备及设施拆除作业，弃置的动力电缆头、控制电缆头，除有短路接地外，应一律视为（ ）。 | A-不带电¦B-有电¦C-有用¦D-无用 | B | 建设安规（变电）12.1.6.6 | 1
144 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在运行的变电站及高压配电室搬动梯子、线材等长物时，应（ ）两人搬运，并应与带电部分保持安全距离。 | A-放倒¦B-直立¦C-倾斜30°¦D-倾斜60° | A | 建设安规（变电）12.1.5.1 | 1
145 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作，应填用（ ）。 | A-变电站第一种工作票¦B-变电站第二种工作票¦C-线路第一种工作票¦D-线路第二种工作票 | B | 建设安规（变电）12.1.3.4 | 1
146 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，改、扩建工程开工前，施工单位应编制施工区域电气、通信等运行部分的物理和电气隔离方案，并经（ ）会审确认。 | A-监理单位¦B-设备运维单位¦C-施工单位¦D-业主项目部 | B | 建设安规（变电）12.1.1.2 | 1
147 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，遇有六级及以上风或（ ）、沙尘暴等恶劣气候时，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-雷电¦C-冰雹¦D-大雪¦E-大雾 | ABCDE | 建设安规（变电）4 | 2
148 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，保证作业现场安全的组织措施有（ ）。 | A-作业风险识别、评估、预控¦B-施工作业票¦C-作业开工¦D-作业监护¦E-作业间断、转移、终结 | ABCDE | 建设安规（变电）5.3.1 | 2
149 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，一张施工作业票可用于（ ）的施工作业。 | A-不同地点¦B-同一类型¦C-依次进行¦D-不同类型 | ABC | 建设安规（变电）5.3.3.2 | 2
150 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于作业票变更描述正确的是（ ）。 | A-需要变更作业成员时，应经工作负责人同意¦B-工作负责人不允许变更¦C-工作负责人允许变更一次，应经签发人同意¦D-需要变更作业成员时，应经专责监护人同意 | AC | 建设安规（变电）5.3.3.3 | 2
151 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，工作负责人应由（ ）的人员担任，名单经施工项目部考核、批准并公布。 | A-有专业工作经验¦B-熟悉现场作业环境¦C-熟悉现场作业流程¦D-施工单位考核、发布¦E-熟悉工作范围 | ABCE | 建设安规（变电）5.3.3.4 | 2
152 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于专责监护人安全责任描述正确的是（ ）。 | A-明确被监护人员¦B-明确监护范围¦C-及时纠正被监护人员的不安全行为¦D-检查作业场所的安全文明施工状况 | ABCD | 建设安规（变电）5.3.3.5.c | 2
153 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于监理人员安全责任描述正确的是（ ）。 | A-审查风险控制措施的有效性¦B-对作业过程进行巡视¦C-对作业过程进行监督¦D-及时纠正作业人员存在的不安全行为 | ABCD | 建设安规（变电）5.3.3.5.e | 2
154 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业开工应遵守下列哪些规定（ ）。 | A-施工作业票签发后，工作负责人应向全体作业人员交待作业任务、作业分工、安全措施和注意事项¦B-告知风险因素，并履行签名确认手续后，方可下达开始作业的命令¦C-工作负责人、专责监护人应始终在工作现场¦D-多日作业，工作负责人应每天检查、确认安全措施 | ABCD | 建设安规（变电）5.3.4 | 2
155 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业间断、转移、终结应遵守下列哪些规定（ ）。 | A-遇有六级及以上风等恶劣气候威胁到人员、设备安全时，工作负责人或专责监护人应下令停止作业¦B-每天收工或作业间断，作业人员离开作业地点前，应做好安全防护措施¦C-作业完成后，应清扫整理作业现场¦D-施工作业票应保存至工程项目转序 | ABC | 建设安规（变电）5.3.6 | 2
156 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，一经安装应接地的是（ ）。 | A-构架¦B-避雷针¦C-避雷线¦D-铁塔 | ABC | 建设安规（变电）6.1.8 | 2
157 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，器材堆放应遵守下列规定（ ）。 | A-器材堆放整齐稳固¦B-砖的堆限高度为2m¦C-袋装材料堆高不超过2m¦D-绝缘子堆放高度不宜超过2m | ABD | 建设安规（变电）6.4.6 | 2
158 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于施工用电说法正确的是（ ）。 | A-施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案¦B-施工用电设施安装、运行、维护应由专人负责¦C-施工用电工程应定期检查，对安全隐患应及时处理，并履行复查验收手续¦D-施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用三级配电、二级漏电保护系统，末端应装漏电保护器¦E-专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TN-S接零保护系统 | ACDE | 建设安规（变电）6.5.1 | 2
159 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于发电机组说法正确的是（ ）。 | A-发电机组不得设在基坑里¦B-发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，不得存放易燃易爆物品¦C-发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统¦D-发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、过载保护 | ABD | 建设安规（变电）6.5.3 | 2
160 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，采用TN-S系统做保护接零时，说法正确的是（ ）。 | A-工作零线应通过漏电保护器¦B-工作零线不应通过漏电保护器¦C-保护零线应由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处引出¦D-保护零线不通过漏电保护器¦E-保护零线通过漏电保护器 | ACD | 建设安规（变电）6.5.5.a | 2
161 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电源线、保护接零线、保护接地线应采用（ ）、（ ）、（ ）或其他可靠方法连接。 | A-焊接¦B-压接¦C-钩挂¦D-螺栓连接 | ABD | 建设安规（变电）6.5.5.c | 2
162 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，不得利用（ ）作为接地装置的自然接地体。 | A-易燃、易爆气体管道¦B-易燃、易爆液体管道¦C-金属井管¦D-与大地有可靠连接的建筑物的金属结构 | AB | 建设安规（变电）6.5.5.f | 2
163 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，不得在（ ）等房屋内存放易燃、易爆物品。 | A-办公室¦B-工具房¦C-休息室¦D-宿舍 | ABCD | 建设安规（变电）6.6.1.5 | 2
164 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在霜冻、雨雪后进行高处作业，人员应采取（ ）措施。 | A-防滑¦B-防水¦C-防冻¦D-防冷 | AC | 建设安规（变电）7.1.16 | 2
165 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业前应对物料进行（ ）或者置换，危险有害因素符合相关要求后，方可进入有限空间作业。 | A-清洗¦B-清除¦C-干洗¦D-清空 | AD | 建设安规（变电）7.2.5 | 2
166 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，起重指挥应遵守（ ）。 | A-起重指挥信号应简明、统一、畅通¦B-指挥人员应持证上岗¦C-指挥人员应与操作人员密切配合¦D-当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行 | ABCD | 建设安规（变电）7.3.25 | 2
167 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，特殊环境、特殊吊件等施工作业应编制（ ）或（ ），必要时还应经专家论证。 | A-专项施工方案¦B-专项安全技术措施¦C-专项质量控制措施¦D-作业指导书¦E-工艺标准实施细则 | AB | 建设安规（变电）7.3.3 | 2
168 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在风力五级以上及下雨、下雪时，如必须进行焊接和切割作业，应采取（ ）措施。 | A-防风¦B-防雨雪¦C-防触电¦D-防火花飞溅 | ABCD | 建设安规（变电）7.4.1.11 | 2
169 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，易燃品、油脂和带油污的物品不得与氧气瓶同车运输。禁止（ ）同车运输。 | A-氧气瓶¦B-乙炔瓶¦C-氟气瓶¦D-氯气瓶 | AB | 建设安规（变电）7.4.4.5 | 2
170 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，动火区域中有条件拆下的构件如（ ）等，应拆下来移至安全场所。 | A-螺栓¦B-油管¦C-阀门¦D-法兰 | BC | 建设安规（变电）7.5.3 | 2
171 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在霜雪天气进行户外露天作业应及时清除场地霜雪，采取（ ）措施。 | A-防潮¦B-防冻¦C-保温¦D-防滑 | BD | 建设安规（变电）7.6.2.12 | 2
172 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，冬季坑、槽的施工方案中应根据土质情况制定边坡防护措施，施工中和化冻后要检查边坡稳定，出现（ ）等情况要及时采取措施。 | A-护坡桩变形¦B-土质疏松¦C-冻土¦D-裂缝 | ABD | 建设安规（变电）7.6.2.7 | 2
173 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，不得使用起重机械进行（ ）地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。 | A-斜拉¦B-斜吊¦C-悬吊¦D-不吊¦E-起吊¦F-拖拽 | ABE | 建设安规（变电）8.1.1.1 | 2
174 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，禁止起吊物件长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将物件降落到安全地方，并（ ）或（ ）后进行检修。无法放下吊物时，应采取适当的保险措施，除排险人员外，任何人员不得进入危险区域。 | A-开启发动机¦B-关闭发动机¦C-运行状态¦D-切断电源 | BD | 建设安规（变电）8.1.1.5 | 2
175 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，起重机行驶和作业的场地应保持平坦坚实，机身倾斜度不得超过制造厂的规定，其（ ）的前端、外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍，小于1.2倍时应采取防倾倒、防坍塌措施。 | A-车轮¦B-支腿¦C-履带¦D-机身 | ABC | 建设安规（变电）8.1.2.1 | 2
176 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，汽车式起重机起吊作业应在起重机的（ ）进行。 | A-前向¦B-左侧向¦C-右侧向¦D-后向 | BCD | 建设安规（变电）8.1.2.3 | 2
177 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，机械的（ ）等自动报警、信号装置应完好齐全。 | A-安全防护装置¦B-监测¦C-指示¦D-仪表¦E-报警 | ABCDE | 建设安规（变电）8.2.1.3 | 2
178 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，机械的安全防护装置及（ ）等自动报警、信号装置应完好齐全。 | A-监测¦B-指示¦C-仪表¦D-报警 | ABCD | 建设安规（变电）8.2.1.3 | 2
179 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，机械在寒冷季节使用，针对机械特点应做好（ ）工作。 | A-保养¦B-擦拭¦C-注油¦D-防冻¦E-防滑 | DE | 建设安规（变电）8.2.1.6 | 2
180 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，弯曲机使用前，应检查并确认芯轴、挡铁轴、转轴等无（ ），防护罩紧固可靠。 | A-磨损¦B-油污¦C-划痕¦D-损坏¦E-裂纹 | DE | 建设安规（变电）8.2.17.3 | 2
181 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对焊机作业要求描述正确的是（ ）。 | A-多台对焊机并列安装时，间距不得少于2m¦B-对焊机应安置于室内，并有可靠的接地（接零）¦C-焊接操作时应戴防护眼镜及手套¦D-作业前，检查对焊机的压力机构应灵活 | BCD | 建设安规（变电）8.2.20 | 2
182 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，使用电动凿岩机描述正确的是（ ）。 | A-电缆线敷设在水中，应做好防水措施¦B-电缆线不得在金属管道上通过¦C-不得有机械、车辆等在电缆上通过¦D-作业后，应擦净尘土、油污 | BCD | 建设安规（变电）8.2.6.6 | 2
183 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，切割机切割前应对（ ）、锯片的松紧度、（ ）或（ ）进行详细检查，操作台应稳固。 | A-电源开关¦B-锯片的数量¦C-锯片护罩¦D-安全挡板 | ACD | 建设安规（变电）8.3.10.1 | 2
184 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，液压顶推装置使用前应检查油泵、油管路、密封垫、仪表等工作性能是否正常，滑动面有无障碍，（ ）装置是否可靠。 | A-限位¦B-报警¦C-安全防护¦D-监测 | AC | 建设安规（变电）8.3.14.2 | 2
185 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钢丝绳使用后需要（ ）。 | A-及时除去污物¦B-每两年浸油一次¦C-存放在通风干燥处¦D-对出现润滑剂已发干或变质现象的局部绳段应特别注意保养 | ACD | 建设安规（变电）8.3.3.7 | 2
186 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，合成纤维吊装带的使用要求有（ ）。 | A-使用前应对吊带进行试验和检查，损坏严重者应做报废处理¦B-吊装带不得拖拉、打结使用，有载荷时不得转动货物使吊带扭拧¦C-吊装带不得与有尖角、棱边的货物接触¦D-缝合处不允许有缝合线断头，织带散开¦E-不得长时间悬吊货物 | ABCDE | 建设安规（变电）8.3.4.2 | 2
187 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，卸扣使用的基本要求有（ ）。 | A-不得处于吊件的转角处¦B-不得横向受力¦C-销轴不得扣在能活动的绳套或索具内¦D-卸扣上的缺陷不允许补焊¦E-用普通材料的螺栓取代卸扣销轴 | ABCD | 建设安规（变电）8.3.6 | 2
188 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全工器具应设专人管理；收发应严格履行验收手续，并按照相关规定和使用说明书（ ）。 | A-检查¦B-使用¦C-试验¦D-存放¦E-报废 | ABCDE | 建设安规（变电）8.4.1.4 | 2
189 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全工器具不得（ ）。 | A-随意改动¦B-库房存放¦C-更换部件¦D-定期试验 | AC | 建设安规（变电）8.4.1.7 | 2
190 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于安全绳说法正确的有（ ）。 | A-织带式安全绳的织带应加锁边线，末端无散丝¦B-纤维绳式安全绳绳头无散丝¦C-钢丝绳式安全绳的钢丝应捻制均匀、紧密、不松散，中间无接头¦D-链式安全绳下端环、连接环和中间环的各环间转动灵活，链条形状一致 | ABCD | 建设安规（变电）8.4.2.3.b | 2
191 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，连接器要求有（ ）。 | A-连接器表面光滑，无裂纹、褶皱，边缘圆滑无毛刺¦B-连接器应操作灵活，扣体钩舌和闸门的咬口应完整¦C-有自锁功能的连接器活门关闭时应自动上锁¦D-手动上锁的连接器应确保必须经两个以上动作才能打开 | ABCD | 建设安规（变电）8.4.2.4 | 2
192 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于速差自控器使用要求正确的有（ ）。 | A-各部件完整无缺失、无伤残破损，外观应平滑，无材料和制造缺陷，无毛刺和锋利边缘¦B-的钢丝应绞合均匀紧密，不得有叠痕、突起、折断、压伤、锈蚀及错乱交叉¦C-应系在牢固的物体上¦D-不得低挂高用 | ABCD | 建设安规（变电）8.4.2.5 | 2
193 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电容型验电器的额定电压或额定电压范围、（ ）检验日期及（ ）等标识清晰完整。 | A-额定频率（或频率范围）¦B-生产厂名和商标¦C-出厂编号、生产年份¦D-适用气候类型（D、C和G）¦E-带电作业用（双三角）符号 | ABCDE | 建设安规（变电）8.4.3.1.a | 2
194 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，验电器的各部件，包括（ ）、指示器和绝缘杆等均应无明显损伤。 | A-手柄¦B-护手环¦C-绝缘元件¦D-限度标记¦E-接触电极 | ABCDE | 建设安规（变电）8.4.3.1.b | 2
195 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对梯子的各项规定，下列说法正确的有（ ）。 | A-梯脚要有防滑装置¦B-人在梯子上时不得移动梯子¦C-作业人员应在距梯顶1m以下的梯蹬上作业¦D-禁止靠在管子上、导线上使用梯子 | ABC | 建设安规（变电）8.4.4.1 | 2
196 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在变电站高压设备区或高压室内搬动梯子应（ ）。 | A-与带电部位保持一定距离¦B-与带电部分保持安全距离¦C-放倒两人搬运¦D-两人倾斜搬运¦E-放倒后由一人搬运 | BC | 建设安规（变电）8.4.4.1.k | 2
197 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，装运超长、超高或重大物件时应遵守（ ）规定。 | A-物件重心与车厢承重中心应基本一致¦B-易滚动的物件顺其滚动方向应掩牢并捆绑牢固¦C-用超长架装载超长物件时，在其尾部应设警告标志；超长架与车厢固定，物件与超长架及车厢应捆绑牢固¦D-押运人员应加强途中检查，捆绑松动应及时加固 | ABCD | 建设安规（变电）9.1.5 | 2
198 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，用船舶接送作业人员应遵守下列规定（ ）。 | A-不得超载超员¦B-船上应配备合格齐备的救生设备¦C-乘船人员应正确穿戴救生衣，掌握必要的安全常识，会熟练使用救生设备¦D-船上不得搭载和存放易燃易爆物品 | ABCD | 建设安规（变电）9.2.3 | 2
199 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，下列关于设备、材料站内运输的说法正确的是（ ）。 | A-装运物件应垫稳、捆牢，不得超载¦B-行驶时，驾驶室外及车厢外可以载人¦C-运行的站内运输设备、材料等，不得超限，如超限应采取安全措施¦D-特殊设备运输应有专人领车、监护，并设必要的标志 | ACD | 建设安规（变电）9.4 | 2
200 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，应填用变电站第一种工作票的情况是（ ）。 | A-需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作¦B-在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者¦C-通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者¦D-在经继电保护出口跳闸的相关回路上工作，需将高压设备停电或做安全措施者 | ABCD | 建设安规（变电）12.1.3.3 | 2
201 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，应填用变电站第二种工作票的情况是（ ）。 | A-在高压设备区域工作，不需要将高压设备停电者或做安全措施的工作¦B-继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响一次设备正常运行的工作¦C-对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作，可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施¦D-在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施¦E-通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者 | ABCD | 建设安规（变电）12.1.3.4 | 2
202 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，下列关于对电容器放电及接地的说法中，正确的是（ ）。 | A-电容器接地前应逐相充分放电¦B-星形接线电容器的中性点不得接地¦C-串联电容器应逐个多次放电¦D-装在绝缘支架上的电容器外壳应放电 | ACD | 建设安规（变电）12.3.2.6 | 2
203 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全标志牌、围栏等防护设施的设置应（ ），作业完毕后应及时拆除。 | A-齐全¦B-正确¦C-及时¦D-牢固 | BC | 建设安规（变电）12.3.3.7 | 2
204 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，运行区域户外施工作业，以下做法中正确的是（ ）。 | A-220kV及以上构架的拆除工程项目应编制专项安全施工方案¦B-在带电设备垂直上方的作业项目应编制专项安全施工方案¦C-吊装大型设备时，应在设备底部捆绑控制绳，防止设备摇摆¦D-拆装设备连接线时，宜用吊车吊篮进行¦E-采用升降车作业时，应两人进行，一人作业，一人监护，升降车应可靠接地 | ABCE | 建设安规（变电）12.4.1 | 2
205 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在母线和横梁上作业或新增设母线与带电母线（ ）时，母线应接地。 | A-靠近¦B-平行¦C-在安全距离以外¦D-较远 | AB | 建设安规（变电）12.4.1.5 | 2
206 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，运行或部分带电盘、柜内作业，应了解盘内带电系统的情况，并进行相应的（ ）和（ ）标识。 | A-生活区域¦B-办公区域¦C-运行区域¦D-作业区域¦E-物料堆放区域 | CD | 建设安规（变电）12.4.3.1 | 2
207 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，为贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全工作方针，坚持以人为本、安全发展，加强公司电网建设施工现场安全管理，落实安全责任，规范人员行为，保障施工作业安全，依据国家有关法律、法规，结合电网建设实际，制定本《电力建设安全工作规程》。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）4.1 | 0.5 |  |  |  | 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，坚持以人为本、安全发展，加强公司电网建设施工现场安全管理，落实安全责任，规范人员行为，保障施工作业安全，依据国家有关法律、法规，结合电网建设实际，制定本《电力建设安全工作规程》。
208 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业人员应身体健康，无妨碍工作的病症，体格检查至少两年一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.2.1 | 0.5
209 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关规定，取得相应资格，并按期复审，定期体检。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.2.4 | 0.5
210 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，当作业风险因素发生变化时，应重新进行风险评估。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.2.3 | 0.5
211 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工作业票签发人或工作负责人在作业前应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.2.4 | 0.5
212 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，流动式起重机、混凝土泵车、挖掘机等施工机械作业，应考虑施工机械回转半径对安全距离的影响。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.2.6 | 0.5
213 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，一张施工作业票中工作负责人、签发人可以为同一人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.3.3.2 | 0.5 |  |  |  | 一张施工作业票中工作负责人、签发人不得为同一人。
214 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，专责监护人应由具有相关专业工作经验，熟悉现场作业情况和《电力建设安全工作规程》的人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.3.4（c） | 0.5
215 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，多日作业，作业负责人应坚持每天检查、确认安全措施，告知作业人员安全注意事项，方可开工。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.4（b） | 0.5
216 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，使用同一张作业票依次在不同作业地点转移作业时，可不重新识别评估风险，但需要完善安全措施，重新交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.3.6（c） | 0.5 |  |  |  | 使用同一张施工作业票依次在不同作业地点转移作业时，应重新识别评估风险，完善安全措施，并重新履行交底手续。
217 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工现场的排水设施应全面规划（含设计、施工要求）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.1.2 | 0.5
218 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工现场应编制应急现场处置方案，配备应急医疗用品和器材等，施工车辆宜配备医药箱，并定期检查其有效期限，及时更换补充。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.1.7 | 0.5 |  |  |  | 施工现场应编制应急现场处置方案，并定期组织开展应急演练；配备应急医疗用品和器材等，施工车辆宜配备医药箱，并定期检查其有效期限，及时更换补充。
219 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥，经验收合格后方可使用。便桥的两侧应设有可靠的栏杆，并设置安全警示标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.2.3 | 0.5
220 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工现场使用的办公用房、生活用房、围挡等临时建筑物的设计、安装、验收、使用与维护、拆除与回收按GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.3.1 | 0.5 |  |  |  | 施工现场使用的办公用房、生活用房、围挡等临时建筑物的设计、安装、验收、使用与维护、拆除与回收按JGJ/T188的有关规定执行。
221 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电源箱应装设在室内，箱内应装配有电源开关、剩余电流动作保护装置（漏电保护器）、熔断器，进房线孔应加防磨线措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.3.4.b | 0.5
222 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，房内配电设备前端地面应铺设绝缘橡胶板。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.3.4.e | 0.5
223 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内，危险品仓库的库门应向内开，按有关规定严格管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.4.5 | 0.5 |  |  |  | 易燃、易爆及有毒有害物品等应分别存放在与普通仓库隔离的危险品仓库内，危险品仓库的库门应向外开，开关、插座应安装在库房外，按有关规定严格管理。
224 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合当地供电部门有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.1.1 | 0.5 |  |  |  | 施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合GB 50194及JGJ 46的有关规定。
225 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，当施工现场利用原有供电系统的电气设备时，应根据原系统要求做保护接零或保护接地。同一供电系统在条件允许情况下可以一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.1.5 | 0.5 |  |  |  | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分做保护接地。
226 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，采用箱式变电站供电时，其外壳应有可靠的保护接地，接地系统应符合产品技术要求，装有仪表和继电器的箱门应与壳体可靠连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.2.e | 0.5
227 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，箱式变电站安装完毕或检修后投入运行前，应对其内部的电气设备进行检查，电气性能试验合格后方可投入运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.2.f | 0.5
228 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，支架上装设的配电箱，应安装牢固并便于操作和维修；引下线应穿管敷设并做防水弯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.f | 0.5
229 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电缆接头处应有防水和防火的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.h | 0.5 |  |  |  | 电缆接头处应有防水和防触电的措施。
230 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，用电线路及电气设备的绝缘应良好，布线应整齐，设备的裸露带电部分应加防护措施。架空线路的路径应合理选择，避开易撞、易碰以及易腐蚀场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.k | 0.5
231 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，熔丝熔断后，应查明原因，排除故障后方可更换。更换熔丝后应装好保护罩方可送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.n | 0.5
232 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，开关和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。闸刀开关应有保护罩。可以用其他金属丝代替熔丝。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.n | 0.5 |  |  |  | 开关和熔断器的容量应满足被保护设备的要求。闸刀开关应有保护罩。不得使用其他金属丝代替熔丝。
233 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，照明线路穿墙时应套绝缘套管，管、槽内的电源线可有少量接头，并经常检查、维修。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.r | 0.5 |  |  |  | 照明线路穿墙时应套绝缘套管，管、槽内的电源线不得有接头，并经常检查、维修。
234 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在光线不足的作业场所及夜间作业的场所均应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.t | 0.5
235 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，照明装置采用金属支架时，支架应稳固，并采取接地或接零保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.v | 0.5
236 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工用电电源采用中性点直接接地的专用变压器供电时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN-C接零保护系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.5.a | 0.5 |  |  |  | 施工用电电源采用中性点直接接地的专用变压器供电时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN-S接零保护系统。
237 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，可以利用易燃、易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.5.f | 0.5 |  |  |  | 不得利用易燃、易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体。
238 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，用电单位应建立施工用电安全岗位责任制，明确各级用电安全责任人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.6.a | 0.5
239 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，每台用电设备应有各自专用的开关，可以用同一个开关直接控制两台及以上用电设备（含插座）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.6.e | 0.5 |  |  |  | 每台用电设备应有各自专用的开关，不得使用同一个开关直接控制两台及以上用电设备（含插座）
240 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，当分配电箱直接供电给末级配电箱时，可采用分配电箱设置插座方式供电，并应采用工业用插座，且每个插座应有各自独立的保护电器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.6.i | 0.5
241 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电气设备附近应配备普通消防器材。发生电气火灾时应首先切断电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.6.1.10 | 0.5 |  |  |  | 电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时应首先切断电源。
242 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，烘燥间或烘箱的使用及管理应有专人负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.6.1.11 | 0.5
243 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，储存易燃、易爆液体或气体仓库的保管人员，应穿着棉、麻等不易产生静电的材料制成的服装入库。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.6.1.7 | 0.5
244 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，运输易燃、易爆等危险物品，应按当地消防部门的有关规定申请，经批准后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.6.1.8 | 0.5 |  |  |  | 运输易燃、易爆等危险物品，应按当地公安部门的有关规定申请，经批准后方可进行。
245 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，仓库应根据储存物品的性质采用相应耐火等级的材料建成。值班室与库房之间应有防火隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.6.2.2 | 0.5
246 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在夜间或光线不足的地方进行高处作业，应设充足的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.10 | 0.5
247 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高处作业时，各种工件、边角余料等应放置在牢靠的地方，并采取防止摩擦的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.1.13 | 0.5 |  |  |  | 高处作业时，各种工件、边角余料等应放置在牢靠的地方，并采取防止坠落的措施。
248 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，交叉作业前，应明确交叉作业各方的施工范围及安全注意事项；垂直交叉作业，层间应搭设严密、牢固的防护隔离设施，或采取防高处落物、防坠落等防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.23 | 0.5
249 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，交叉作业场所的通道应保持畅通；有危险的出入口处应设围栏并悬挂安全标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.25 | 0.5
250 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高处作业的人员应每两年体检一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.1.3 | 0.5 |  |  |  | 高处作业的人员每年至少进行一次体检。
251 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，特殊高处作业宜设有与地面联系的信号或通信装置，并由专人负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.7 | 0.5
252 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度应符合国家标准的安全要求，不符合时应采取清洗或置换等措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.2.4 | 0.5
253 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起吊物体应绑扎牢固，吊钩应有防止脱钩的保险装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.3.15 | 0.5
254 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起重机械拆装时应编制专项安全施工方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.3.2 | 0.5 |  |  |  | 起重机械拆装时应编制专项施工方案。
255 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，雨雪过后作业前，应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.3.23 | 0.5
256 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起重机械可以利用限制器和限位装置代替操纵机构。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.3.7 | 0.5 |  |  |  | 起重机械不得利用限制器和限位装置代替操纵机构。
257 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，所有焊接、切割的操作应在足够的通风条件下进行，必须采取机械通风方式。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.4.1.10 | 0.5 |  |  |  | 所有焊接、切割的操作应在足够的通风条件下进行，必要时应采取机械通风方式。
258 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩，辅助人员不用佩戴类似的眼保护装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.4.1.2 | 0.5 |  |  |  | 作业人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩，辅助人员也应佩戴上述眼保护装置。
259 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，焊接与切割设备应按制造厂提供的操作说明书和安全规程使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.4.1.5 | 0.5
260 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，焊接或切割作业尽可能在无火灾隐患的条件下实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.4.1.8 | 0.5 |  |  |  | 焊接、切割作业只能在无火灾隐患的条件下实施。
261 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电焊作业台应可靠接地。在狭小或潮湿地点施焊时，无需垫以木板或采取其他防止触电的措施，并设监护人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.4.2.11 | 0.5 |  |  |  | 电焊作业台应可靠接地。在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其他防止触电的措施，并设监护人。
262 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电焊机无须单独的电源控制装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.4.2.5 | 0.5 |  |  |  | 电焊机应有单独的电源控制装置。
263 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，焊钳及电焊线的绝缘应良好；导线截面积应与作业参数相适应。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.4.2.8 | 0.5
264 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，磨钍钨极时应戴口罩、手套，并遵守砂轮机操作规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.4.3.10 | 0.5
265 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，当消除焊缝焊渣时，可以不戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.4.3.12 | 0.5 |  |  |  | 当消除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。
266 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，氩弧焊应由专人操作开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.4.3.5 | 0.5
267 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，动火作业现场的通排风应良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.5.7 | 0.5
268 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.5.8 | 0.5
269 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，加强夏季防火管理，易燃易爆品应集中存放。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.6.1.2 | 0.5 |  |  |  | 加强夏季防火管理，易燃易爆品应单独存放。
270 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，用明火加热时，配备足量的消防器材，人员离场应及时熄灭火源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.6.2.10 | 0.5
271 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高原地区施工需要考虑机械出力降效情况，必要时通过试验手段进行测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.7.2.8 | 0.5
272 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工现场应消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业应设置充足的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.2.1.8 | 0.5
273 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，混凝土切割作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.2.12.6 | 0.5
274 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，切断机切割钢筋时在钢筋摆动和切刀周围，非操作人员可以停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.2.14.6 | 0.5 |  |  |  | 切断机切割钢筋时在钢筋摆动和切刀周围，非操作人员不得停留。
275 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，行驶时应将铲斗和斗柄的油缸活塞杆完全伸出，使铲斗、斗柄和动臂分开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.2.2.3 | 0.5 |  |  |  | 行驶时应将铲斗和斗柄的油缸活塞杆完全伸出，使铲斗、斗柄和动臂靠紧。
276 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，卸扣销轴可以扣在能活动的绳套或索具内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.3.6.3 | 0.5 |  |  |  | 卸扣销轴不得扣在能活动的绳套或索具内。
277 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，2台及2台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.3.7.9 | 0.5
278 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，使用电动扳手时，应将反力矩支点靠牢并确实扣好螺帽后方可开动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.3.8.6 | 0.5
279 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电动机具的操作开关应置于操作人员伸手可及的部位。当休息、下班或作业中突然停电时，应切断电源侧开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.3.8.7 | 0.5
280 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，安全帽使用期从产品投入使用之日起计算，使用期满后，要进行抽查测试合格后方可继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.4.2.1.d | 0.5 |  |  |  | 安全帽使用期从产品制造完成之日起计算，使用期满后，要进行抽查测试合格后方可继续使用
281 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，安全带腰带、围杆带、肩带、腿带等带体无灼伤、脆裂及霉变，表面不应有明显磨损及切口；围杆绳、安全绳无灼伤、脆裂、断股及霉变，各股松紧一致，绳子应无扭结；护腰带接触腰的部分应垫有柔软材料，边缘圆滑无角。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.2.2.b | 0.5
282 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，速差自控器应连接在人体前胸或后背的安全带挂点上，移动时应迅速。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.4.2.5 | 0.5 |  |  |  | 速差自控器应连接在人体前胸或后背的安全带挂点上，移动时应缓慢，不得跳跃。
283 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，伸缩型绝缘杆各节配合合理，拉伸后应自动回缩。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.4.3.1.c | 0.5 |  |  |  | 伸缩型绝缘杆各节配合合理，拉伸后不应自动回缩。
284 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电容型验电器手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.3.1.e | 0.5
285 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，升降梯升降灵活，锁紧装置可靠。铝合金折梯铰链牢固，开闭灵活，无松动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.4.1.a | 0.5
286 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，梯子应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.4.1.c | 0.5
287 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，软梯的接头应单根丝线连接，不允许有股接头。单丝接头应封闭于绳股内部，可露在外面。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.4.4.2.c | 0.5 |  |  |  | 软梯的接头应单根丝线连接，不允许有股接头。单丝接头应封闭于绳股内部，不得露在外面。
288 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，机动车辆运输应按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.1.1 | 0.5 |  |  |  | 机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定执行。
289 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，重要物资运输前应事先对道路进行勘察，需要加固整修的道路应及时处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）9.1.2 | 0.5
290 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，滚动电缆盘的地面应平整，滚动电缆盘应逆着电缆缠紧方向，破损的电缆盘不应滚动。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.1.6 | 0.5 |  |  |  | 滚动电缆盘的地面应平整，滚动电缆盘应顺着电缆缠紧方向，破损的电缆盘不应滚动。
291 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，水上运输作业，入舱的物件应放置整齐，易滚、易滑和易倒的物件应放置平稳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.2.2 | 0.5 |  |  |  | 水上运输作业，入舱的物件应放置平稳，易滚、易滑和易倒的物件应绑扎牢固。
292 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，运输用的工器具应牢固可靠，每次使用后应进行认真检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.3.3 | 0.5 |  |  |  | 运输用的工器具应牢固可靠，每次使用前应进行认真检查。
293 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，雨雪后抬运物件时，应有防冻措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.3.4 | 0.5 |  |  |  | 雨雪后抬运物件时，应有防滑措施。
294 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，开展同一项作业，需要同时使用工作票和作业票时，工作票与作业票的负责人应为同一人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.1.3.1 | 0.5
295 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，拆除旧电缆时应从一端开始，也可在中间切断。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）12.1.6.4 | 0.5 |  |  |  | 拆除旧电缆时应从一端开始，不得在中间切断或任意拖拉。
296 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，运行区域设备及设施拆除作业中，拆除有张力的软导线时应快速施放。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）12.1.6.5 | 0.5 |  |  |  | 运行区域设备及设施作业中，拆除有张力的软导线时应缓慢施放，并做好防感应电措施。
297 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，验电与接地应由两人进行，其中一人应为监护人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.3.2.2 | 0.5
298 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，因作业原因需短时移动或拆除围栏或安全标志牌时，应征得工作许可人同意，并在作业负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.3.3.6 | 0.5
299 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，什么天气情况应停止露天高处作业？ | \ | 遇有六级及以上风或暴雨、雷电、冰雹、大雪、大雾、沙尘暴等恶劣气候时，应停止露天高处作业、水上运输、露天吊装等作业。 | 建设安规（变电）4.5 | \
300 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，现场勘察应察看哪些方面的内容？ | \ | 现场勘察应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、交叉跨越及地形、地质、气象等作业现场条件以及其他影响作业的风险因素，并提出安全措施和注意事项。 | 建设安规（变电）5.3.2.4(b） | \
301 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，作业票签发后，作业负责人应向全体作业人员交待哪些事项后，方可下达开始作业的命令？ | \ | 施工作业票签发后，工作负责人应向全体作业人员交待作业任务、作业分工、安全措施和注意事项，告知风险因素，并履行签名确认手续后，方可下达开始作业的命令。 | 建设安规（变电）5.3.4(a） | \
302 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，对进入施工现场的人员的一般规定有哪些？ | \ | 进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽，根据作业工种或场所需要选配个体防护装备。施工作业人员不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，以及短袖上衣、短裤、裙子等进入施工现场。不得酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。 | 建设安规（变电）6.1.3 | \
303 | 建设变电安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，个人保安线装、拆的顺序是什么？ | \ | 装设时，应先接接地端，后接导线端，且接触良好，连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。个人保安线由作业人员负责自行装、拆，并做好装、拆记录。 | 建设安规（变电）12.3.2.11(b） | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在深坑及井内作业中应定时检测是否存在（ ）或异常现象。 | A-氧气¦B-二氧化碳¦C-有毒气体¦D-水蒸气 | C | 建设安规（变电）10.1.1.3 | 1 |  | 保命题
2 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工打孔时，打锤人不得戴（ ），并应站在扶钎人的侧面。 | A-口罩¦B-防护眼镜¦C-手套¦D-安全帽 | C | 建设安规（变电）10.1.4.4c | 1 |  | 保命题
3 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装区域必须规范设置（ ），悬挂警告牌，设专人监护，非作业人员不得进入。 | A-警戒区域¦B-临时通道¦C-警示牌¦D-警示灯 | A | 建设安规（变电）10.10.3 | 1 |  | 保命题
4 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装施工高处作业人员攀爬柱体钢结构连接作业时必须使用提前设置的（ ）。 | A-安全带¦B-垂直攀登自锁器¦C-二道保护绳¦D-水平安全绳 | B | 建设安规（变电）10.10.8 | 1 |  | 保命题
5 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础施工时，孔下作业每次不得超过（ ）h。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 建设安规（变电）10.5.3.2 | 1 |  | 保命题
6 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础施工当孔深超过5m时，宜用风机或风扇向孔内送风不少于（ ）min，排除孔内浑浊空气。 | A-2¦B-3¦C-5¦D-10 | C | 建设安规（变电）10.5.3.4 | 1 |  | 保命题
7 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架安装与拆除人员应持证上岗，非专业人员不得搭、拆脚手架。作业人员应（ ）。 | A-穿短袖¦B-戴安全帽¦C-戴绝缘手套¦D-系安全带¦E-穿防滑鞋 | BDE | 建设安规（变电）10.3.1.2 | 2 |  | 保命题
8 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架的（ ）应设1.2m高的护栏，0.6m处设中栏杆，设不小于180mm高的挡脚板或设防护立网。 | A-外侧¦B-平台¦C-内侧¦D-斜道 | ABD | 建设安规（变电）10.3.3.10 | 2 |  | 保命题
9 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架作业层脚手板应（ ），作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板两端均应与支撑杆可靠固定，脚手板与墙面的间距不应大于150mm。 | A-铺满¦B-铺稳¦C-铺实¦D-铺牢 | ABC | 建设安规（变电）10.3.3.9a | 2 |  | 保命题
10 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在深坑及井内作业中应不定时检测是否存在有毒气体或异常现象，发现危险情况应立即停止作业，采取可靠措施后，方可恢复施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.1.1.3 | 0.5 |  | 保命题 |  | 在深坑及井内作业应采取可靠的防坍塌措施，坑、井内的通风应良好。在作业中应定时检测是否存在有毒气体或异常现象，发现危险情况应立即停止作业，采取可靠措施后，方可恢复施工。
11 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工边坡开挖时，应由上往下开挖，依次进行。不得上、下坡同时撬挖。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.4.4a | 0.5 |  | 保命题
12 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，混凝土卸料时基坑内不得有人，应将混凝土直接翻入基坑内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.4.4.2b | 0.5 |  | 保命题 |  | 卸料时基坑内不得有人，不得将混凝土直接翻入基坑内。
13 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，混凝土养护采用碳炉保温时，棚内应配置足够的消防器材，人员进棚前，应采取通风措施，防止一氧化碳中毒。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.4.3c | 0.5 |  | 保命题
14 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌，夜间应挂（ ），围栏离坑边不得小于0.8m。 | A-安全防护设施¦B-警示牌¦C-警告牌¦D-警示灯 | D | 建设安规（变电）10.1.1.4 | 1
15 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，土石方施工时，基坑周围堆土高度不得超过（ ）m。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 建设安规（变电）10.1.1.7 | 1
16 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，土石方施工时，堆土应距坑边（ ）m以外，高度不得超过1.5m。 | A-0.5¦B-0.6¦C-0.8¦D-1 | D | 建设安规（变电）10.1.1.7 | 1
17 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，寒冷地区基坑开挖应严格按规定（ ）。 | A-保温¦B-降水¦C-地基¦D-放坡 | D | 建设安规（变电）10.1.1.8 | 1
18 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，水泵等降排水设备使用前应经检查合格，确保其绝缘和密封性能良好。检查、移动水泵等降排水设备时，应（ ）。 | A-停止设备¦B-打开设备¦C-可靠切断电源¦D-保持设备运转 | C | 建设安规（变电）10.1.2.5 | 1
19 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在坑沟边使用机械挖土时，应计算（ ），确保作业安全。 | A-支撑高度¦B-支撑强度¦C-支撑压力¦D-支撑深度 | B | 建设安规（变电）10.1.3.2 | 1
20 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢筋混凝土支撑时，其强度达（ ）后，方可开挖支撑面以下土方。 | A-设计要求¦B-相关规范要求¦C-施工方案要求¦D-业主要求 | A | 建设安规（变电）10.1.3.8 | 1
21 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工开挖基坑时，当基坑深度达（ ）m时，宜用取土器械取土，不得用锹直接向坑外抛扔土。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 建设安规（变电）10.1.4.1 | 1
22 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工开挖应自上而下进行开挖，不得采用掏空倒挖的施工方法。不同深度的相邻基础应按（ ）的施工顺序进行。 | A-先浅后深¦B-掏空倒挖¦C-先深后浅¦D-从中部到两边 | C | 建设安规（变电）10.1.4.2 | 1
23 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工开挖坑底面积超过（ ）m²时，可由2人同时挖掘，但不得面对面作业。 | A-1.5¦B-2.0¦C-2.5¦D-1.0 | B | 建设安规（变电）10.1.4.3 | 1
24 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工撬挖土石方边坡开挖时，应（ ）开挖，依次进行。 | A-从中间¦B-由下往上¦C-上下同时¦D-由上往下 | D | 建设安规（变电）10.1.4.4a | 1
25 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，挖掘机开挖时遵守下列规定，正确的是（ ）。 | A-应避让作业点周围的障碍物及架空线¦B-利用挖斗递送物件¦C-挖掘机作业时，在同一基坑内有人员同时作业¦D-在挖掘机旋转范围内，有其他作业 | A | 建设安规（变电）10.1.5.4 | 1
26 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，无声破碎剂的运输和存放中应做好（ ）隔离措施，开封后应立即使用。 | A-防火¦B-防冻¦C-防潮¦D-防雨 | C | 建设安规（变电）10.1.6.1 | 1
27 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，无声破碎施工时操作人员应戴防护眼镜，头（特别是眼睛）应偏离孔口，以防（ ）。 | A-机械伤害¦B-喷浆伤害¦C-破碎伤害¦D-药剂伤害 | B | 建设安规（变电）10.1.6.2 | 1
28 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，无声破碎作业操作完毕，直到被破物开裂前，被破物附近不得有（ ）。 | A-障碍物¦B-易燃物¦C-人畜¦D-已碎物 | C | 建设安规（变电）10.1.6.4 | 1
29 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢结构基础部分经过验收合格，地脚螺栓与钢结构地脚板校核无误，满足钢结构安装（ ），方可开始吊装作业。 | A-施工方案¦B-安全技术要求¦C-设计要求¦D-业主要求 | B | 建设安规（变电）10.10.1 | 1
30 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装施工横梁就位时，应使用（ ）定位，不得用手指触摸螺栓固定孔。 | A-活动扳手¦B-螺丝刀¦C-尖扳手¦D-钳子 | C | 建设安规（变电）10.10.7 | 1
31 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢管脚手架应有防雷接地措施，整个架体应从立杆（ ）引设两处（对角）防雷接地。 | A-根部¦B-顶部¦C-左侧¦D-右侧 | A | 建设安规（变电）10.3.1.5 | 1
32 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架立杆垫板或底座底面标高应高于自然地坪（ ）mm。 | A-30～50¦B-50～100¦C-100～150¦D-150～200 | B | 建设安规（变电）10.3.3.1 | 1
33 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架护栏应设置不小于（ ）mm高的挡脚板或设防护立网。 | A-120¦B-140¦C-160¦D-180 | D | 建设安规（变电）10.3.3.10 | 1
34 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架的外侧、斜道和平台应设（ ）m高的护栏，0.6m处设中栏杆和不小于180mm高的挡脚板或设防护立网。 | A-1.0¦B-1.2¦C-1.1¦D-1.05 | B | 建设安规（变电）10.3.3.10 | 1
35 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，临街或临近带电体的脚手架应采取封闭措施，架顶栏杆内侧的高度应低于外墙（ ）mm。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-400 | B | 建设安规（变电）10.3.3.10 | 1
36 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架的运料斜道上按每隔250mm～300mm设置一根厚度为（ ）mm的防滑木条。 | A-10～30¦B-20～30¦C-30～40¦D-40～50 | B | 建设安规（变电）10.3.3.11 | 1
37 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架人行斜道坡度不应大于（ ）。 | A-比值1:3¦B-比值1:4¦C-比值1:5¦D-比值1:6 | A | 建设安规（变电）10.3.3.11 | 1
38 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，当建筑物墙壁有窗、门、穿墙套管板等孔洞时，应在该处脚手架架体（ ）上下两根纵向水平杆之间架设防护栏杆。 | A-外侧¦B-内侧¦C-左侧¦D-右侧 | B | 建设安规（变电）10.3.3.13 | 1
39 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙间（ ）步以上。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 建设安规（变电）10.3.3.2 | 1
40 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架搭设时，立杆接长，顶层顶步可采用搭接，搭接长度不应小于（ ）m，应采用不少于两个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 | A-0.5¦B-1¦C-1.5¦D-2 | B | 建设安规（变电）10.3.3.5 | 1
41 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架纵向水平杆应用对接扣件接长，也可采用搭接。搭接长度不应小于1m，应等间距设置（ ）个旋转扣件固定。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | C | 建设安规（变电）10.3.3.6 | 1
42 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架纵向水平杆采用对接时，对接扣件应（ ）布置。 | A-均匀¦B-交错¦C-上下¦D-左右 | B | 建设安规（变电）10.3.3.6 | 1
43 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，单排脚手架应设置（ ）。 | A-纵向斜撑¦B-横向斜撑¦C-剪刀撑¦D-抛撑杆 | C | 建设安规（变电）10.3.3.7 | 1
44 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架的横向斜撑的设置应在同一节间，由底至顶层呈之字形连续布置；开口型双排脚手架的（ ）均应设置横向斜撑。 | A-两端¦B-中间¦C-顶部¦D-底部 | A | 建设安规（变电）10.3.3.8 | 1
45 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架搭设后应经使用单位和监理单位验收合格挂牌后方可使用，使用中应定期进行（ ）和维护。 | A-保养¦B-检查¦C-检验¦D-检测 | B | 建设安规（变电）10.3.4.1 | 1
46 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，脚手架应（ ）进行一次检查。 | A-每天¦B-每月¦C-每季度¦D-每年 | B | 建设安规（变电）10.3.4.2 | 1
47 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，雨、雪后上脚手架作业应有（ ）措施。 | A-防火¦B-防风¦C-防冻¦D-防滑 | D | 建设安规（变电）10.3.4.3 | 1
48 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在脚手架上进行电、气焊作业时，应有（ ）措施并配备足够消防器材和专人监护。 | A-防火¦B-防风¦C-防毒¦D-防滑 | A | 建设安规（变电）10.3.4.4 | 1
49 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，拆除脚手架应（ ）进行，不得上下同时进行拆除作业。 | A-自上而下逐层¦B-自下而上逐层¦C-逐层¦D-随意 | A | 建设安规（变电）10.3.5.1 | 1
50 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6.5m）时，应先在适当位置搭设（ ）加固后，再拆除连墙件。 | A-剪刀撑¦B-扫地杆¦C-临时抛撑¦D-水平杆 | C | 建设安规（变电）10.3.5.2 | 1
51 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按规定设置（ ）加固。 | A-连墙件¦B-横向斜撑¦C-临时抛撑¦D-连墙件和横向斜撑 | D | 建设安规（变电）10.3.5.3 | 1
52 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土工程施工方案应按规定进行（ ）、论证，进行安全技术交底。 | A-审核¦B-审查¦C-编制¦D-审批 | D | 建设安规（变电）10.4.1.1 | 1
53 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，模板安装和拆除施工前应编制（ ）。 | A-一般施工方案¦B-专项施工方案¦C-项目管理实施规划¦D-安全管控措施 | B | 建设安规（变电）10.4.2.1a | 1
54 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在高处安装与拆除模板时，作业人员应从（ ）上下，不得在模板、支撑上攀登，不得在高处独木或悬吊式模板上行走。 | A-模板肋¦B-扶梯¦C-脚手架¦D-拉线 | B | 建设安规（变电）10.4.2.1b | 1
55 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，支设柱模板时，独立柱或框架结构中高度较大的柱模板安装后应用（ ）拉牢固定。 | A-安全绳¦B-保险绳¦C-缆风绳¦D-水平绳 | C | 建设安规（变电）10.4.2.1k | 1
56 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢模板拆除时，U型卡和L型插销应（ ）拆卸，防止整体塌落。 | A-同时¦B-逐个¦C-同步¦D-逐层 | B | 建设安规（变电）10.4.2.2f | 1
57 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，模板拆除作业拆卸卡扣时应由两人在同一面模板的（ ）进行。 | A-同侧¦B-两侧¦C-一端¦D-两端 | B | 建设安规（变电）10.4.2.2k | 1
58 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢筋搬运、堆放应与（ ）保持安全距离，严防碰撞。 | A-安全防护设施¦B-电力设施¦C-消防设施¦D-成品保护设施 | B | 建设安规（变电）10.4.3.1a | 1
59 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢筋加工地应宽敞、平坦，工作台应稳固，照明灯具应加设网罩，并搭设作业棚，设置安全标志和（ ）。 | A-警示牌¦B-机械状态牌¦C-负责人牌¦D-安全操作规程 | D | 建设安规（变电）10.4.3.2a | 1
60 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，冷拉卷扬机操作要求（ ），作业完毕后切断电源方能离开。 | A-严格交接¦B-专人专管¦C-两人共管¦D-多人轮管 | B | 建设安规（变电）10.4.3.2l | 1
61 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处钢筋安装时，不得将钢筋（ ）堆放在模板或脚手架上。 | A-单根¦B-成捆¦C-分散¦D-集中 | D | 建设安规（变电）10.4.3.3a | 1
62 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，深基坑内钢筋安装时，应在坑边设置安全围栏，坑边（ ）m内不得堆放材料和杂物。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 建设安规（变电）10.4.3.3b | 1
63 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高度在（ ）m以上框架柱钢筋绑扎、焊接时应搭设临时脚手架。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | D | 建设安规（变电）10.4.3.3d | 1
64 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢筋焊接作业完毕后应（ ），检查现场，确认无火灾隐患后方可离开。 | A-切断电源¦B-拆除接地¦C-拆除护栏¦D-悬挂标示牌 | A | 建设安规（变电）10.4.3.3e | 1
65 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起吊预制钢筋骨架时，下方不得站人，待骨架吊至离就位点（ ）m以内时方可靠近，就位并支撑稳固后方可摘钩。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | A | 建设安规（变电）10.4.3.3f | 1
66 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，手推车运送混凝土时，装料不得过满，斜道坡度不得超过（ ）。 | A-1:6¦B-1:7¦C-1:8¦D-1:9 | A | 建设安规（变电）10.4.4.1a | 1
67 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，泵送混凝土时，支腿应支撑在水平坚实的地面，支腿底部应与路面（ ）保持一定的安全距离。 | A-中间¦B-边缘¦C-前端¦D-后端 | B | 建设安规（变电）10.4.4.1f | 1
68 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土浇捣时，基坑口搭设卸料平台及通道，平台及通道平整牢固，应外低里高（5°左右坡度），并在沿口处设置高度不低于（ ）mm的横木。 | A-50¦B-80¦C-100¦D-150 | D | 建设安规（变电）10.4.4.2a | 1
69 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土投料高度超过（ ）m时，应使用溜槽或串筒。 | A-1.2¦B-1.5¦C-1.8¦D-2 | D | 建设安规（变电）10.4.4.2d | 1
70 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土预留孔洞、基槽等处，应有满足强度要求的盖板或设防护围栏及（ ）。 | A-安全标志¦B-电力设施¦C-消防设施¦D-成品保护设施 | A | 建设安规（变电）10.4.4.3a | 1
71 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土养护采用蒸汽加热法规定：使用蒸汽软管加热时，蒸汽压力不得高于（ ）MPa。 | A-4.9¦B-0.49¦C-0.049¦D-0.0049 | C | 建设安规（变电）10.4.4.3g | 1
72 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土养护采用蒸汽加热法规定：只有在蒸汽温度低于（ ）℃时施工作业人员方可进入。 | A-40¦B-50¦C-55¦D-60 | A | 建设安规（变电）10.4.4.3g | 1
73 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，混凝土养护涂刷过氯乙烯塑料薄膜养护基础时，应有（ ）、防毒措施。 | A-防火¦B-防风¦C-防水¦D-防冻 | A | 建设安规（变电）10.4.4.3h | 1
74 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，桩基施工停止作业或移桩架时，应将桩锤放置（ ）。 | A-最低点¦B-中间位置¦C-最高点¦D-普通位置 | A | 建设安规（变电）10.5.1.5 | 1
75 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，机架较高的振动类、搅拌类桩机移动时，应采取（ ）的应急措施。 | A-防止倒塌¦B-防止倾覆¦C-防止滑动¦D-防止火灾 | B | 建设安规（变电）10.5.1.7 | 1
76 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，桩基施工遇雷雨、（ ）级及以上大风等恶劣天气应停止作业，并采取加设缆风绳、放倒机架等措施。 | A-四¦B-五¦C-六¦D-七 | C | 建设安规（变电）10.5.1.8 | 1
77 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钻孔灌注桩基础施工成孔后，孔口应用盖板保护，并设（ ），附近不得堆放重物。 | A-安全警示标志¦B-警示牌¦C-警示灯¦D-消防器材 | A | 建设安规（变电）10.5.2.4 | 1
78 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩施工时，挖出的土石方堆土高度不应超过（ ）m。 | A-0.8¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | D | 建设安规（变电）10.5.3.12 | 1
79 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，孔深超过10m时，应有专用风机向孔内送风，风量不得少于（ ）L/s。 | A-10¦B-15¦C-20¦D-25 | D | 建设安规（变电）10.5.3.4 | 1
80 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工开挖桩孔应逐层进行，每层（ ）应严格按设计要求施工，不得超挖。每节筒深的土方应当日挖完。 | A-高度¦B-宽度¦C-厚度¦D-长度 | A | 建设安规（变电）10.5.3.7 | 1
81 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础时，根据土质情况采取相应（ ）措施防止塌方，第一节护壁应高于地面150mm～300mm，壁厚比下面护壁厚度增加100mm～150mm，便于挡土、挡水。 | A-挡土¦B-防水¦C-支撑¦D-护壁 | D | 建设安规（变电）10.5.3.8 | 1
82 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩施工时，根据土质情况采取相应护壁措施防止塌方，第一节护壁应高于地面（ ）mm，壁厚比下面护壁厚度增加100mm～150mm，便于挡土、挡水。 | A-50～100¦B-100～150¦C-150～300¦D-400～500 | C | 建设安规（变电）10.5.3.8 | 1
83 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，人力挖孔和绞磨提土操作应设专人指挥，并密切配合，绞架刹车装置应可靠。吊运土方时孔内人员应（ ）站立。 | A-在孔内中央¦B-靠孔壁¦C-随意¦D-在提土机械正下方 | B | 建设安规（变电）10.5.3.9 | 1
84 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，锚杆基础施工时，钻机和空气压缩机操作人员与（ ）之间的通信联络应清晰畅通。 | A-其他施工人员¦B-监理¦C-安全监护人¦D-工作负责人 | D | 建设安规（变电）10.5.4.1 | 1
85 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，锚杆基础施工使用的风管控制阀操作架应加装挡风护板，并应设置在（ ）风向。 | A-上¦B-下¦C-左¦D-右 | A | 建设安规（变电）10.5.4.4 | 1
86 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工时，墙身砌体高度超过地坪（ ）m以上时，应使用脚手架。不得用砖垛或灰斗搭设临时脚手架。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | B | 建设安规（变电）10.6.2 | 1
87 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工用里脚手架砌筑突出墙面（ ）mm以上的屋檐时，应搭设挑出墙面的脚手架进行施工。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-400 | C | 建设安规（变电）10.6.4 | 1
88 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工脚手架上堆放的砖、石材料距墙身不得小于（ ）mm，荷重不得超过3kN/m2，砖侧放时不得超过三层。 | A-200¦B-300¦C-400¦D-500 | D | 建设安规（变电）10.6.5 | 1
89 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工时，脚手架上堆放的砖、石材料距墙身不得小于500mm，荷重不得超过3kN/m2，砖侧放时不得超过（ ）层。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | C | 建设安规（变电）10.6.5 | 1
90 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工采用升降机、门式架起吊砂浆及砖时，应（ ）。 | A-明确升降联络信号¦B-专人指挥¦C-专人监护¦D-不得单人作业 | A | 建设安规（变电）10.6.8 | 1
91 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工修整石块时，应戴（ ），两人不得对面操作。在脚手架上砌石不得使用大锤。 | A-安全帽¦B-防护眼镜¦C-耳塞¦D-口罩 | B | 建设安规（变电）10.6.9 | 1
92 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，装饰施工在吊顶内作业时，应搭设步道，非上人吊顶不得上人。吊顶内作业应使用（ ）。 | A-安全电压照明¦B-低压照明¦C-高压照明¦D-静电屏蔽服 | A | 建设安规（变电）10.7.10 | 1
93 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，装饰施工当墙面刷涂料高度超过（ ）m时，应搭设操作平台。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.8 | C | 建设安规（变电）10.7.12 | 1
94 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，装饰施工化灰池的四周应设（ ），其高度不得小于1.2m，并设安全标志牌。 | A-警示牌¦B-围栏¦C-临时通道¦D-照明灯 | B | 建设安规（变电）10.7.16 | 1
95 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，顶棚抹灰宜搭设（ ）脚手架。 | A-室内¦B-室外¦C-双排¦D-满堂 | D | 建设安规（变电）10.7.3 | 1
96 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，装饰施工进行耐酸、防腐材料作业时，应保持室内通风良好，加强防火、防毒、防尘和防酸碱的（ ）防护。 | A-安装¦B-安全¦C-保全¦D-劳动 | B | 建设安规（变电）10.7.7 | 1
97 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，拆除施工开工前应对被拆除建筑物进行详细勘察，并编制专项安全施工方案，按规定（ ），进行安全技术交底后方可开工。 | A-审查¦B-审批¦C-审核¦D-审定 | B | 建设安规（变电）10.8.1.1 | 1
98 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，拆除区域周围应设围栏并悬挂（ ）标志牌，派专人监护。 | A-警示¦B-提示¦C-禁止¦D-安全 | D | 建设安规（变电）10.8.1.3 | 1
99 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，临近（ ）的拆除作业，应编制专项安全施工方案并报审批，应按规定办理相关手续。 | A-带电体¦B-设备¦C-马路¦D-建筑物 | A | 建设安规（变电）10.8.1.4 | 1
100 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，拆除作业应采取降尘及减少有毒烟雾产生的（ ）。 | A-方案¦B-方法¦C-措施¦D-办法 | C | 建设安规（变电）10.8.1.5 | 1
101 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，多人拆除同一建筑物时，应（ ）统一指挥。 | A-临时确定¦B-轮流担任¦C-其中一人¦D-指定专人 | D | 建设安规（变电）10.8.2.1 | 1
102 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在拆除与建筑物高度一致的水平距离内有其他建筑物时，不得采用（ ）的方法。 | A-爆破¦B-推移¦C-推倒¦D-拆除 | C | 建设安规（变电）10.8.2.4 | 1
103 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，拆除框架结构建筑，应按（ ）的顺序进行。 | A-楼板、次梁、主梁、柱子¦B-楼板、主梁、次梁、柱子¦C-柱子、楼板、次梁、主梁¦D-楼板、柱子、次梁、主梁 | A | 建设安规（变电）10.8.2.6 | 1
104 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，拆除时，如所站位置不稳固或在2m以上的高处作业时，应系好安全带并挂在（ ）部分的牢固结构上。 | A-完全拆除¦B-部分拆除¦C-暂不拆除¦D-即将拆除 | C | 建设安规（变电）10.8.2.9 | 1
105 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，现场钢构支架、水泥杆堆放不得超过（ ）层，堆放地面应平整坚硬，杆段下面应多点支垫，两侧应掩牢。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | C | 建设安规（变电）10.9.1.1 | 1
106 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，横梁、构支架组装时应（ ），作业人员配合一致，防止挤伤手脚。 | A-先搭设平台¦B-先整平地面¦C-有专人检测¦D-设专人指挥 | D | 建设安规（变电）10.9.1.5 | 1
107 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，钢构支架、水泥杆在现场倒运时，宜采用起重机械装卸，装卸时应控制杆段（ ）。 | A-平衡¦B-平稳¦C-重心¦D-方向 | D | 建设安规（变电）10.9.2.1 | 1
108 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，构支架搬运时，运输重量大、尺寸大、集中排组焊的钢管构架，车辆上应设置（ ），且应牢固可靠。车辆行驶应平稳、缓慢。 | A-专人监护¦B-监理¦C-支撑物¦D-监控装置 | C | 建设安规（变电）10.9.2.2 | 1
109 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，构支架吊装作业应制定（ ），并经审查批准后方可进行施工。 | A-一般施工方案¦B-专项施工方案¦C-应急预案¦D-防疫方案 | B | 建设安规（变电）10.9.3.1 | 1
110 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，构支架吊装作业高空作业人员上下使用的吊篮应符合相关的（ ）和标准。 | A-方案¦B-措施¦C-规定¦D-要求 | C | 建设安规（变电）10.9.3.11 | 1
111 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，构支架吊装起吊横梁时，在吊点处应对吊带或钢丝绳采取防磨损措施，并应在横梁（ ）分别系控制绳，控制横梁方位。 | A-中间¦B-左侧¦C-右侧¦D-两端 | D | 建设安规（变电）10.9.3.7 | 1
112 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，基坑（槽）开挖后，应及时进行（ ）施工。 | A-地下结构¦B-安装工程¦C-相邻工程¦D-基坑（槽）回填 | ABD | 建设安规（变电）10.1.1.10 | 2
113 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，挖掘区域内如发现（ ）等，不得擅自敲拆，应上报处理后方可继续施工。 | A-不能辨认的物品¦B-地下埋设物¦C-古物¦D-废弃物 | ABC | 建设安规（变电）10.1.1.2 | 2
114 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，开挖低于地下水位的基坑时，应合理选用降水措施。降水过程中应对（ ）或（ ）进行监测。 | A-重要建筑物¦B-临时道路¦C-临时板房¦D-公共设施 | AD | 建设安规（变电）10.1.2.4 | 2
115 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，基坑支护应保证基坑周边（ ）的安全使用和主体地下结构的施工空间。 | A-建（构）筑物¦B-地下管线¦C-机械¦D-道路 | ABD | 建设安规（变电）10.1.3.1 | 2
116 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，机械开挖采用大型机械挖掘土石方时，应对机械的（ ）的方法与挖土分层深度等制定施工方案。 | A-停放¦B-行走¦C-运土石¦D-刹车 | ABC | 建设安规（变电）10.1.5.3 | 2
117 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，挖掘机开挖时，应遵守（ ）规定。 | A-应避让作业点周围的障碍物及架空线¦B-人员不得进入挖斗内，不得在伸臂及挖斗下面通过或逗留¦C-不得利用挖斗递送物件¦D-暂停作业时，应将挖斗放到地面¦E-挖掘机作业时，在同一基坑内不应有人员同时作业 | ABCDE | 建设安规（变电）10.1.5.4 | 2
118 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装作业前，钢结构立柱吊点位置必须经过计算并现场指定。临时拉线绑扎应靠近牛腿等节点位置，吊点绳和临时拉线必须由专业起重工绑扎并用卡扣紧固。并对起重机（ ）与吊臂液压系统进行安全检查，并空载试运转。 | A-限位器¦B-限速器¦C-制动器¦D-支脚 | ABCD | 建设安规（变电）10.10.2 | 2
119 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架安装与拆除作业区域应设（ ），搭拆作业应设专人安全监护，无关人员不得入内。 | A-围栏¦B-安全标示牌¦C-消防器材¦D-配电箱 | AB | 建设安规（变电）10.3.1.3 | 2
120 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，遇六级及以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止（ ）作业。 | A-脚手架搭设作业¦B-起重吊装作业¦C-脚手架拆除作业¦D-露天高处作业 | AC | 建设安规（变电）10.3.1.4 | 2
121 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架扣件应符合GB 15831的规定；不得使用有（ ）的扣件。 | A-脆裂¦B-变形¦C-磨损¦D-滑丝 | ABD | 建设安规（变电）10.3.2.2 | 2
122 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架钢管立杆应设置（ ）或（ ），木质垫板厚度不小于50mm、宽度不小于200mm，且长度不少于2跨。 | A-金属底座¦B-木质垫板¦C-枕木¦D-钢板 | AB | 建设安规（变电）10.3.2.6 | 2
123 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架搭设时从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设。每搭设完一步脚手架后，应立即校正（ ）的垂直度。 | A-跨距¦B-步距¦C-纵距¦D-横杆¦E-横距¦F-立杆 | BCEF | 建设安规（变电）10.3.3.3 | 2
124 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架的立杆应垂直。应设置纵横向扫地杆，并应按定位依次将立杆与（ ）连接固定。 | A-横向支撑¦B-纵向扫地杆¦C-横向扫地杆¦D-剪刀撑¦E-抛撑杆 | BC | 建设安规（变电）10.3.3.4 | 2
125 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架搭设后应经（ ）验收合格挂牌后方可使用，使用中应定期进行检查和维护。 | A-使用单位¦B-设计单位¦C-监理单位¦D-安拆单位 | AC | 建设安规（变电）10.3.4.1 | 2
126 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架应每月进行一次检查，在（ ）时，应经检查合格后方可恢复使用。 | A-大风¦B-寒冷地区开冻前¦C-寒冷地区开冻后¦D-停用超过一个月¦E-暴雨 | ACD | 建设安规（变电）10.3.4.2 | 2
127 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，脚手架上安全注意事项有（ ）。 | A-不得固定泵送混凝土和砂浆的输送管等¦B-不得悬挂起重设备¦C-不得与模板支架连接¦D-不得拆除架体上安全防护设施¦E-不得移动架体上安全防护设施 | ABCDE | 建设安规（变电）10.3.4.5 | 2
128 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，当脚手架采取分段拆除时，应遵守（ ）规定。 | A-高差不应大于两步¦B-高差不应大于三步¦C-若高差大于两步，应增设连墙件加固¦D-若高差大于三步，应增设连墙件加固 | AC | 建设安规（变电）10.3.5.1 | 2
129 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土工程施工方案应按规定进行（ ），进行安全技术交底。 | A-审批¦B-论证¦C-安全技术交底¦D-备案 | AB | 建设安规（变电）10.4.1.1 | 2
130 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土施工的材料场应按（ ）分开储存与堆放，砂石料堆放场应有适当的坡度，安全防护设施齐全规范。 | A-种类¦B-规格¦C-批次¦D-材质 | ABC | 建设安规（变电）10.4.1.2 | 2
131 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土施工中应经常检查脚手架或（ ）等，发现异常情况及时处理。 | A-作业平台¦B-基坑边坡¦C-项目部¦D-安全防护设施 | ABD | 建设安规（变电）10.4.1.4 | 2
132 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高大模板支撑工程的专项施工方案应组织专家（ ）。 | A-编写¦B-审查¦C-论证¦D-实施 | BC | 建设安规（变电）10.4.2.1a | 2
133 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，满堂模板支架（ ）每隔4排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑，由底至顶连续设置。 | A-底部¦B-四边¦C-中间¦D-顶部 | BC | 建设安规（变电）10.4.2.1h | 2
134 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，模板安装作业向坑槽内运送材料时，坑上坑下应统一指挥，使用（ ）向下放料，不得抛掷。 | A-抛掷¦B-边坡¦C-绳索¦D-溜槽 | CD | 建设安规（变电）10.4.2.1j | 2
135 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，模板调整找正要轻动轻移，严防模板滑落伤人；合模时（ ），斜撑、水平撑应与补强管（木）可靠固定。 | A-逐层找正¦B-逐层支撑加固¦C-整体找正¦D-整体支撑加固 | AB | 建设安规（变电）10.4.2.1p | 2
136 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，模板拆除作业人员应佩戴工具袋，作业时将（ ）等小物品放在工具袋内，后将工具袋吊下，不得抛掷。 | A-螺栓¦B-螺帽¦C-垫块¦D-销卡¦E-扣件¦F-混凝土块 | ABCDE | 建设安规（变电）10.4.2.2j | 2
137 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，人工上下垂直传递钢筋时，上下作业人员不得在同一垂直方向上，送料人员应站立在（ ），接料人员应有防止前倾的措施，必要时应系安全带。 | A-已支放的模板上¦B-绑扎好的钢筋上¦C-牢固平整的地面¦D-临时建筑物上 | CD | 建设安规（变电）10.4.3.1c | 2
138 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在建筑物平台或走道上堆放钢筋应（ ），堆放钢筋的总重量不得超过平台的允许荷重。 | A-分散¦B-稳妥¦C-垂直¦D-集中 | AB | 建设安规（变电）10.4.3.1d | 2
139 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，使用齿口扳弯曲钢筋时，操作台应牢固可靠，操作人要用力均匀，防止（ ）。 | A-扳手滑移¦B-扳手崩断¦C-钢筋崩断伤人¦D-钢筋扭曲 | AC | 建设安规（变电）10.4.3.2d | 2
140 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钢筋冷拉直时，发现有滑动或其他异常情况，应先停止并放松钢筋后方可进行（ ）。 | A-检修¦B-更换配件¦C-报告¦D-冷拉直 | AB | 建设安规（变电）10.4.3.2k | 2
141 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，绑扎框架钢筋时的安全注意事项有（ ）。 | A-作业人员不得站在钢筋骨架上¦B-不得攀登柱骨架上下¦C-绑扎柱钢筋，不得站在钢箍上绑扎¦D-不得将木料、管子等穿在钢箍内作脚手板¦E-不得在脚手板上行走 | ABCD | 建设安规（变电）10.4.3.3c | 2
142 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土浇筑中应随时检查（ ）的牢固情况，发现问题，及时处理。 | A-模板¦B-脚手架¦C-钢筋绑扎¦D-钢筋焊接 | AB | 建设安规（变电）10.4.4.2c | 2
143 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，浇筑框架、梁、柱、墙混凝土时，应架设脚手架或作业平台，不得站在（ ）上操作。 | A-梁的模板¦B-柱的模板¦C-临时支撑¦D-脚手架护栏 | ABCD | 建设安规（变电）10.4.4.2g | 2
144 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在混凝土中掺加毛石、块石时，应按规定地点抛石或用溜槽溜放。块石不得集中堆放在（ ）上。 | A-已绑扎的钢筋¦B-脚手架¦C-作业平台¦D-地面 | ABC | 建设安规（变电）10.4.4.2h | 2
145 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土预留孔洞、基槽等处，应有满足强度要求的盖板或设（ ）。 | A-密目网¦B-防护围栏¦C-消防器材¦D-安全标示 | BD | 建设安规（变电）10.4.4.3a | 2
146 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土养护采用暖棚法时应遵守下列（ ）规定。 | A-暖棚应经设计并绑扎牢固¦B-所用保温材料应具有阻燃特性¦C-施工中应经常检查并备有必要的消防器材¦D-地槽式暖棚的槽沟土壁应加固，以防冻土坍塌 | ABCD | 建设安规（变电）10.4.4.3f | 2
147 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，混凝土养护过程中，采用蒸汽加热法应遵守（ ）规定。 | A-引用蒸汽作为热源时，应设减温减压装置并有压力表监视蒸汽压力¦B-室外部分的蒸汽管道应保温，阀门处应挂安全标志¦C-所有阀门的开闭及汽压的调整均应由专人操作¦D-采用喷气加热法时应保持视线清晰¦E-使用蒸汽软管加热时，蒸汽压力不得高于0.049MPa¦F-只有在蒸汽温度低于40℃时施工作业人员方可进入 | ABCDEF | 建设安规（变电）10.4.4.3g | 2
148 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钻孔灌注桩基础施工更换（ ）或放置（ ）时，应采取措施防止物件掉落孔里。 | A-钻杆¦B-钻头（钻锤）¦C-钢筋笼¦D-接导管 | ABCD | 建设安规（变电）10.5.2.3 | 2
149 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钻孔灌注桩基础施工应由专人收放进浆胶管。接钻杆时，应（ ）。 | A-先停止电钻转动¦B-先提升钻杆¦C-后停止电钻转动¦D-后提升钻杆 | AD | 建设安规（变电）10.5.2.6 | 2
150 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工时，不得站在墙身上进行（ ）等作业，不得在墙身上行走。 | A-砌砖¦B-勾缝¦C-检查大角垂直度¦D-清扫墙面 | ABCD | 建设安规（变电）10.6.1 | 2
151 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工采用里脚手架砌砖时，应布设外侧安全防护网。墙身每砌高4m，（ ）即应随墙身提高。 | A-防护墙板¦B-安全通道¦C-安全网¦D-围栏 | AC | 建设安规（变电）10.6.3 | 2
152 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，室内抹灰使用的工具性脚手架（ ）。 | A-搭设应稳固¦B-脚手板跨度不得大于2m¦C-脚手板跨度不得大于3m¦D-材料堆放不得过于集中¦E-同一跨度内作业不得超过3人 | ABD | 建设安规（变电）10.7.4 | 2
153 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，机械喷浆的作业人员应佩戴防护用品。（ ）应灵敏可靠。 | A-压力表¦B-安全阀¦C-输浆管¦D-机械 | AB | 建设安规（变电）10.7.8 | 2
154 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，输浆应严格按照规定的（ ）进行。发生（ ）时，应在（ ）后方可进行检修。 | A-压力¦B-超压¦C-管道堵塞¦D-停机泄压 | ABCD | 建设安规（变电）10.7.9 | 2
155 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，拆除轻型结构屋面时，不得直接踩在屋面上，应使用（ ）或（ ），并将其上端固定牢固。 | A-移动板¦B-脚手架¦C-升降车¦D-梯子 | AD | 建设安规（变电）10.8.2.10 | 2
156 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，人工或机械拆除应（ ），不得数层同时拆除，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。 | A-自上而下¦B-逐层分段进行¦C-先拆除非承重结构¦D-再拆除承重结构 | ABCD | 建设安规（变电）10.8.2.2 | 2
157 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，建筑物的（ ）等应与建筑物整体同时拆除，不得先行拆除。 | A-栏杆¦B-楼梯¦C-楼板¦D-挡板 | ABC | 建设安规（变电）10.8.2.5 | 2
158 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，清理管道及容器时，应（ ）后方可进行。 | A-查明残留物性质¦B-查明容器材质¦C-采取相应措施¦D-采取稳固措施 | AC | 建设安规（变电）10.8.3.2 | 2
159 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，现场钢构支架、水泥杆堆放（ ），杆段下面应多点支垫，两侧应掩牢。 | A-不得超过二层¦B-不得超过三层¦C-地面应松软湿润¦D-地面应平整坚硬 | BD | 建设安规（变电）10.9.1.1 | 2
160 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，固定构架的临时拉线应满足（ ）规定。 | A-应使用钢丝绳¦B-不得使用白棕绳等¦C-固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根¦D-固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过四根 | ABC | 建设安规（变电）10.9.3.2 | 2
161 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，混凝土振捣时，对振捣人员穿着有什么要求？ | \ | 振捣作业人员应穿好绝缘靴、戴好绝缘手套。 | 建设安规（变电）10.4.4.2.e） | \
162 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，基坑回填时，应有防止坑外建筑物、设备基础、沟道、管线沉降、裂缝等情况出现的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.1.11 | 0.5
163 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌，夜间应挂警示灯，围栏离坑边不得小于1.5m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.1.1.4 | 0.5 |  |  |  | 挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌，夜间应挂警示灯，围栏离坑边不得小于0.8m。
164 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，基坑应有可靠的扶梯或坡道，作业人员不得攀登挡土板支撑上下，可以在基坑内休息。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.1.1.6 | 0.5 |  |  |  | 基坑应有可靠的扶梯或坡道，作业人员不得相互拉拽、攀登挡土板支撑上下；应在地面安全地点休息。
165 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，基坑内外应设集水坑和排水沟，集水坑应每隔一定距离设置，排水沟应有一定坡度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.2.2 | 0.5
166 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，支撑结构的施工应先撑后挖，更换支撑应先装后拆。基坑挖土时不得碰动支撑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.3.3 | 0.5
167 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，钢结构支撑时，应严格材料检验，不得在负载状态下进行焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.3.9 | 0.5
168 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工开挖作业时，挖掘作业人员之间，横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于3m；坑底面积超过2m²时，可由两人同时挖掘，但不得面对面作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.4.3 | 0.5
169 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工清理或装卸石方用手推车、斗车或汽车卸渣时，车轮距卸渣边坡或槽边距离不得小于1m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.1.4.5c | 0.5
170 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装施工钢柱标高、轴线调整完成，临时拉线固定并做好临时接地之后，再开始登杆作业，摘除吊钩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.10.5 | 0.5
171 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装施工单层钢结构在安装过程中，应及时安装临时柱间支撑或稳定缆绳，应在形成空间结构稳定体系后再扩展安装。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.10.9 | 0.5
172 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，遇五级以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.3.1.4 | 0.5 |  |  |  | 遇六级及以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。
173 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，脚手架钢管横向水平杆最大长度不超过3m，其他杆最大长度不超过6.5m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.3.2.1 | 0.5 |  |  |  | 脚手架钢管横向水平杆最大长度不超过2.2m，其他杆最大长度不超过6.5m。
174 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，竹片脚手板应按其主竹筋垂直于大横杆方向铺设，四角应采用直径1.2mm镀锌铁丝固定在大横杆上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.2.5 | 0.5
175 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，脚手架的直立爬梯的梯档应用直角扣件连接牢固，踏步间距不得大于300mm。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.3.12 | 0.5
176 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，脚手架处于顶层连墙件之上的自由高度不得大于6m，当作业层高出其下连墙件2步或4m以上、且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.3.15 | 0.5
177 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，脚手架与主体工程进度同步搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件两步以上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.3.2 | 0.5
178 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，雨、雪后上脚手架作业应有防滑措施，并应清除积水、积雪。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.4.3 | 0.5
179 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，脚手架使用期间不得擅自拆除剪刀撑以及主节点处的纵横向水平杆、扫地杆、连墙件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.4.6 | 0.5
180 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，连墙件应随脚手架逐层拆除，拆除的脚手架管材及构配件，不得抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.3.5.4 | 0.5
181 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，混凝土施工在夜间应有足够的照明，在深坑和潮湿地点施工应使用低压安全照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.1.3 | 0.5
182 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，模板支架立杆底部垫板可以使用砖及脆性材料铺垫。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.4.2.1e | 0.5 |  |  |  | 模板支架立杆底部应加设满足支撑承载力要求的垫板，不得使用砖及脆性材料铺垫。
183 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，模板支架应自成体系，并与脚手架连接，支架的两端和中部应与建筑结构连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.4.2.1f | 0.5 |  |  |  | 模板支架应自成体系，不得与脚手架连接，支架的两端和中部应与建筑结构连接。
184 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，满堂模板立杆除应在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外，当立杆高于4m的模板支架，其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.2.1g | 0.5
185 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，拆除较大跨度梁下支柱时，应先从跨中开始，分别向两端拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.2.2c | 0.5
186 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，模板拆除作业当水平支撑超过二道时，应先拆除二道以上水平支撑，最下一道大横杆与立杆应同时拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.2.2d | 0.5
187 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，拆下的模板应堆在脚手架或临时搭设的作业台上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.4.2.2i | 0.5 |  |  |  | 拆下的模板不得堆在脚手架或临时搭设的作业台上。
188 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在使用吊车吊运钢筋时应绑扎牢固并设控制绳，钢筋不得与其他物件混吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.3.1e | 0.5
189 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起吊安放钢筋笼应有专人指挥。先将钢筋笼运送到吊臂下方，吊点应设在笼上端，平稳起吊，专人拉好控制绳，不得偏拉斜吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.3.1f | 0.5
190 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，钢筋加工地应宽敞、平坦，工作台应稳固，照明灯具应加设网罩，并搭设作业棚，设置安全标志和安全操作规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.3.2a | 0.5
191 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在焊机操作棚周围，不得堆放易燃物品，并应在操作部位配备一定数量的消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.3.2b | 0.5
192 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，冷拉卷扬机操作要求专人专管，作业完毕后切断电源方能离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.3.2l | 0.5
193 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，深基坑内钢筋安装时，坑内使用的材料、工具不得上下抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.3.3b | 0.5
194 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起重机械运送混凝土时，设专人指挥。起吊物应绑牢，吊钩悬挂点应与吊物的重心在同一垂直线上。起重机在作业中速度应均匀平稳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.4.1e | 0.5
195 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，混凝土养护人员不得在模板支撑上或在易塌落的坑边走动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.4.4.3e | 0.5
196 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，桩基施工作业场地应平整压实，软土地基地面应加垫路基箱或厚钢板，作业区域及泥浆池、污水池等应有明显标志或围栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.1.1 | 0.5
197 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，桩基施工在夜间应配置充足照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.1.2 | 0.5
198 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，桩基施工作业时应设专人指挥、专人监护，指挥信号应明确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.1.3 | 0.5
199 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，桩基施工过程中配合钻机及附属设备作业的人员，应在钻机的回转半径以外作业，当在回转半径内作业时，应由专人协调指挥。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.1.6 | 0.5
200 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，桩机放置应平稳牢靠，并有防止桩机移位或下陷的措施，作业时保证机身不摇晃，不倾倒。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.2.1 | 0.5
201 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，钻孔灌注桩孔顶应埋设钢护筒，其埋深应不小于0.5m。不得超负荷进钻。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.5.2.2 | 0.5 |  |  |  | 钻孔灌注桩孔顶应埋设钢护筒，其埋深应不小于1m。不得超负荷进钻。
202 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，钻孔灌注桩基础施工作业人员可以进入没有护筒或其他防护设施的钻孔中工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.5.2.7 | 0.5 |  |  |  | 钻孔灌注桩基础施工作业人员不得进入没有护筒或其他防护设施的钻孔中工作。
203 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础施工使用的提土斗应为软布袋或竹篮等轻型工具，吊运土不得满装，以防提升掉落伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.3.10 | 0.5
204 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础施工使用的电动葫芦、吊笼等提土机械应安全可靠并配有自动卡紧保险装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.3.11 | 0.5
205 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础施工过程中，孔内照明应采用安全矿灯或12V以下带罩防水、防爆灯具且孔内电缆应有防磨损、防潮、防断等保护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.3.3 | 0.5
206 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工挖孔桩基础施工在孔内上下递送工具物品时，不得抛掷，应采取措施防止物件落入孔内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.3.5 | 0.5
207 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，锚杆基础施工钻孔前应对设备进行全面检查；进出风管不得扭曲，连接应良好；注油器及各部螺栓均应紧固。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.4.2 | 0.5
208 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，锚杆基础施工时，吹气清洗风管时，风管端口不得对人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.5.4.5 | 0.5
209 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，砖石砌体施工砂浆和砖用滑轮起吊时，不得碰撞脚手架，吊到位置后，应用铁钩向里拉至操作平台，不得直接用手拉拽吊绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.6.7 | 0.5
210 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，采用升降机、门式架起吊砂浆及砖时，应明确升降联络信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.6.8 | 0.5
211 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，装饰施工时不得将梯子搁在楼梯或斜坡上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.7.1 | 0.5
212 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，装饰施工油漆使用后应及时封存，废料应及时清理。不得在室内用有机溶剂清洗工器具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.7.13 | 0.5
213 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，装饰施工涂刷作业中应采取通风措施，作业人员如感头痛、恶心、心闷或心悸时，应立即停止作业并采取救护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.7.14 | 0.5
214 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，装饰施工室内抹灰使用的工具性脚手架搭设应稳固。脚手板跨度不得大于3m，材料堆放不得过于集中，同一跨度内作业不得超过两人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.7.4 | 0.5 |  |  |  | 装饰施工室内抹灰使用的工具性脚手架搭设应稳固。脚手板跨度不得大于2m，材料堆放不得过于集中，同一跨度内作业不得超过两人。
215 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，装饰施工仰面粉刷应采取防止粉末等侵入眼内的防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.7.6 | 0.5
216 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，装饰施工中机械喷浆的作业人员应佩戴防护用品。压力表，安全阀应灵敏可靠。输浆管各部接口应拧紧卡牢，管路应避免弯折。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.7.8 | 0.5
217 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，拆除工程开工前应将建筑物上的各种力能管线切断或迁移。现场施工照明应另外设置配电线路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.8.1.2 | 0.5
218 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，临近带电体的拆除作业，应编制专项施工方案并报审批，应按规定办理相关手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.8.1.4 | 0.5
219 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，重要拆除工程应在技术负责人的指导下作业。多人拆除同一建筑物时，应指定专人统一指挥。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.8.2.1 | 0.5
220 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人工拆除建筑墙体时，可以采用掏掘或推倒方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）10.8.2.3 | 0.5 |  |  |  | 人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒方法。
221 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，拆除时对只进行部分拆除的建筑，应先将保留部分加固，再进行分离拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.8.2.7 | 0.5
222 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，现场清挖土方遇接地网及力能管线时，应及时向有关部门汇报，并做出妥善处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.8.3.3 | 0.5
223 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架施工人力移动杆段时，应动作协调，滚动前方不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.1.2 | 0.5
224 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架施工每根杆段应支垫两点，支垫处两侧应用木楔掩牢，防止滚动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.1.4 | 0.5
225 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构架摆好后应绑扎牢固，确保车辆行驶中架构不发生摇晃。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.2.3 | 0.5
226 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架吊装作业应有专人负责、统一指挥，各个临时拉线应设专人盯紧，各个受力地锚应有专人看护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.3.3 | 0.5
227 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架吊装时，吊件离地面约100mm时，应停止起吊，全面检查确认无问题后，方可继续，起吊应平稳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.3.4 | 0.5
228 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架吊装时，在杆根部揳铁（木）及临时拉线未固定好之前，不得登杆作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.3.6 | 0.5
229 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架吊装过程中横梁就位时，构架上的施工作业人员不得站在节点顶上；横梁就位后，应及时固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.3.8 | 0.5
230 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，构支架组立完成后，应及时将构支架进行接地。接地网未形成的施工现场，应增设临时接地装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）10.9.3.9 | 0.5
231 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，土石方施工作业时，施工区域应采取哪些安全措施？ | \ | 挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌，夜间应挂警示灯，围栏离坑边不得小于0.8m。夜间进行土石方作业应设置足够的照明，并设专人监护。 | 建设安规（变电）10.1.1.4） | \
232 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，挖掘机开挖时遵守哪些规定？ | \ | 1.应避让作业点周围的障碍物及架空线;2.人员不得进入挖斗内，不得在伸臂及挖斗下面通过或逗留;3.不得利用挖斗递送物件;4.暂停作业时，应将挖斗放到地面;5.挖掘机作业时，在同一基坑内不应有人员同时作业;6.机械开挖采用“一机一指挥”，有两台挖掘机同时作业时，保持一定的安全距离，在挖掘机旋转范围内，不允许有其他作业。 | 建设安规（变电）10.1.5.4） | \
233 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，钢结构吊装作业时，高处作业人员应注意哪些保护措施？ | \ | 高处作业人员攀爬柱体钢结构连接作业时必须使用提前设置的垂直攀登自锁器。在横梁上行走时，必须使用提前设置的水平安全绳。在转移作业位置时不得失去保护。 | 建设安规（变电）10.10.8） | \
234 | 建设变电安规 | 变电土建 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，脚手架搭设前，对地基有什么要求？ | \ | 脚手架地基应平整坚实，回填土地基应分层回填、夯实，脚手架立杆垫板或底座底面标高应高于自然地坪50mm～100mm，并在脚手架地面外侧设置排水沟，确保立杆底部不积水。 | 建设安规（变电）10.3.3.1） | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，硬母线预拱或弯制时，作业人员不得站在设备（ ）侧。 | A-顶进方向¦B-顶进反方向¦C-顶进方向左侧¦D-顶进方向右侧 | A | 建设安规（变电）11.11.2.2 | 1 |  | 保命题
2 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，变压器注油排氮时，任何人不得在（ ）。 | A-器身5m内停留¦B-器身8m内停留¦C-器身10m内停留¦D-排气孔处停留 | D | 建设安规（变电）11.2.2 | 1 |  | 保命题
3 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对六氟化硫断路器、组合电器进行气体回收应使用气体回收装置，作业人员应戴（ ），并站在上风口。 | A-手套¦B-手套和口罩¦C-口罩¦D-绝缘手套 | B | 建设安规（变电）11.3.14a） | 1 |  | 保命题
4 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，盘、柜就位要防止（ ），撬动就位时人力应足够，指挥应统一，狭窄处应防止挤伤。 | A-器械打击¦B-损坏基础¦C-损坏设备¦D-物体坠落¦E-倾倒伤人 | CE | 建设安规（变电）11.10.2 | 2 |  | 保命题
5 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，进行变压器、电抗器内部作业时，通风和安全照明应良好，并设专人监护；作业人员应穿无纽扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴等专用防护用品；带入的工具应（ ），严防工具及杂物遗留在器身内。 | A-拴绳¦B-登记¦C-清点¦D-干净 | ABC | 建设安规（变电）11.2.3 | 2 |  | 保命题
6 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在六氟化硫电气设备上及周围的作业应遵守的规定是（ ）。 | A-在室内充装六氟化硫气体时应开启通风系统，作业区空气中六氟化硫气体含量不得超过1000μL/L¦B-断路器未充气到额定压力状态可以进行分、合闸操作¦C-在室内充装六氟化硫气体时应开启通风系统，作业区空气中六氟化硫气体含量不得超过2000μL/L¦D-在设备额定压力为0.1MPa及以上时，压力瓷套周围不应进行有可能碰撞瓷套的作业，否则应事先对瓷套采取保护措施¦E-断路器未充气到额定压力状态不应进行分、合闸操作 | ADE | 建设安规（变电）11.3.13 | 2 |  | 保命题
7 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 紧线应缓慢，避免导线出现挂阻情况，防止导线受力后突然弹起，人员应快速越过正在收紧的导线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.11.1.10 | 0.5 |  | 保命题 |  | 紧线应缓慢，避免导线出现挂阻情况，防止导线受力后突然弹起，人员不得跨越正在收紧的导线。
8 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 充氮变压器、电抗器未经充分排氮（其气体含氧量未达到16%及以上时），作业人员不得入内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.2.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 充氮变压器、电抗器未经充分排氮（其气体含氧量未达到19.5%及以上时），作业人员不得入内。变压器注油排氮时，任何人不得在排气孔处停留。
9 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 取出六氟化硫断路器、组合电器中的吸附物时，应使用防护手套、护目镜及防毒面具（或正压式空气呼吸器）等个人防护用品，清出的吸附剂、金属粉末等废物应按照规定进行处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.3.13e） | 0.5 |  | 保命题
10 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，滤油机使用现场应制定（ ）措施，并按照规定配齐消防器材。 | A-防火¦B-防盗¦C-防雷电¦D-防风 | A | 建设安规（变电）8.2.25.1d） | 1
11 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，滤油机及油系统的金属管道应采取（ ）的接地措施。 | A-防潮¦B-防火¦C-防静电¦D-防盗 | C | 建设安规（变电）8.2.25.2a） | 1
12 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，使用真空滤油机时，应（ ）按照制造厂提供的操作步骤进行。 | A-严格¦B-禁止¦C-可以¦D-防止 | A | 建设安规（变电）8.2.25.2c） | 1
13 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，压力式滤油机停机时应先关闭油泵的（ ）阀门。 | A-进口¦B-出口¦C-远端¦D-近端 | A | 建设安规（变电）8.2.25.2d） | 1
14 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下关于变电施工作业要求的说法错误的是（ ）。 | A-大型或超长设备组件的竖立应按照产品技术文件要求采用两处及以上吊点配合操作，产品特别许可采用直搬法竖立时，底部支撑点应垫实并采取防滑措施¦B-不得攀登变压器、断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的绝缘套管¦C-对经过试验的电容器组充分放电后方可进行安装和试验¦D-对电动操作的电气设备，无需检查回路可直接启动 | D | 建设安规（变电）11.1.1、11.1.2、11.1.3、11.1.4 | 1
15 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，变电施工中，对电动操作的电气设备，转动机械在初次启动时（ ）应有紧急停车设施。 | A-主控室¦B-高压室¦C-就地¦D-远方 | C | 建设安规（变电）11.1.4 | 1
16 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下关于盘、柜安装的说法错误的是（ ）。 | A-盘、柜在安装地点拆箱后，应立即将箱板等杂物清理干净，以免阻塞通道或钉子扎脚¦B-盘、柜搬运至安装地点摆放或安装，应防止受潮、雨淋¦C-盘、柜在安装固定好以前，应有防止倾倒的措施¦D-对变送器等稳定性差的设备，安装就位后无须将全部安装螺栓紧好，不得浮放 | D | 建设安规（变电）11.10.1、11.10.4 | 1
17 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，带电系统与非带电系统应有明显可靠的隔断措施，并应设（ ）。 | A-提示遮栏¦B-安全围栏¦C-安全隔离网¦D-带电安全标志 | D | 建设安规（变电）11.10.8b） | 1
18 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下关于软母线安装的说法错误的是（ ）。 | A-测量母线档距时应有安全措施，在带电体周围禁止使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺，应使用线尺等进行测量作业¦B-线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架，且架设平稳¦C-切割导线前，应将切割处的两侧扎紧并固定好，防止导线割断后散开或弹起¦D-放线人员应站在线盘的侧后方，当放到线盘上的最后几圈时，应采取措施防止导线突然蹦出 | A | 建设安规（变电）11.11.1.1、11.11.1.2、11.11.1.3 | 1
19 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在软母线上作业前应检查（ ）连接是否良好。 | A-金具¦B-母线¦C-接地¦D-压接管 | A | 建设安规（变电）11.11.1.12 | 1
20 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，硬母线焊接时应通风良好，（ ）应穿戴个人防护装备。 | A-监护人¦B-检验人员¦C-作业人员¦D-负责人 | C | 建设安规（变电）11.11.2.1 | 1
21 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，绝缘子及母线（ ）作为施工时承重的支持点。 | A-不宜¦B-应¦C-宜¦D-不得 | D | 建设安规（变电）11.11.2.4 | 1
22 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，新安装的硬母线与带电母线邻近或平行时应（ ）。 | A-接地¦B-隔离¦C-防护¦D-接零 | A | 建设安规（变电）11.11.2.7 | 1
23 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，机械敷设电缆时，在牵引端宜制作电缆拉线头，保持（ ）牵引，作业人员不得站在牵引钢丝绳内角侧。电缆敷设时应特别注意多台机械运行中的衔接配合与拐弯处的情况。 | A-加速¦B-匀速¦C-减速¦D-先加速再减速 | B | 建设安规（变电）11.12.2.16 | 1
24 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电缆机械敷设时，拐弯处的作业人员应站在电缆（ ）。 | A-外侧¦B-内侧¦C-下方¦D-上方 | A | 建设安规（变电）11.12.2.16 | 1
25 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电缆敷设经过的建筑隔墙、楼板、电缆竖井，以及屏、柜、箱下部电缆孔洞间均应封堵，其中楼板、电缆竖井封堵支架和隔板的设计及施工应能承受（ ）荷载。 | A-工作人员¦B-电缆自重¦C-电缆竖井¦D-电缆隔板 | A | 建设安规（变电）11.12.2.23 | 1
26 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电缆敷设应由（ ）指挥、统一行动，并有明确的联系信号。 | A-项目经理¦B-专人¦C-监理¦D-监护人 | B | 建设安规（变电）11.12.2.4 | 1
27 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，110kV及以上或容量（ ）MVA及以上的油浸变压器、电抗器安装前应依据安装使用说明书编制施工方案（含安全技术措施），并进行交底。 | A-5¦B-30¦C-50¦D-100 | B | 建设安规（变电）11.2.1 | 1
28 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，变压器进行干燥前应制定（ ）。 | A-应急方案¦B-现场协调方案¦C-安全技术措施¦D-质量监督措施 | C | 建设安规（变电）11.2.10a） | 1
29 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，干燥变压器使用的（ ）及导线规格应经计算。 | A-变电容量¦B-电源容量¦C-运输距离¦D-额定电压 | B | 建设安规（变电）11.2.10b） | 1
30 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，干燥变压器时，应根据干燥的方式，在相应位置装设温控计，但不应使用（ ）温度计。 | A-水银¦B-电阻¦C-热电偶¦D-电子 | A | 建设安规（变电）11.2.10c） | 1
31 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，干燥变压器现场不得放置易燃物品，应配备足够的（ ）。 | A-施工用具¦B-铁制工具¦C-消防器材¦D-通风装置 | C | 建设安规（变电）11.2.10f） | 1
32 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，变压器在进行干燥时，干燥过程变压器（ ）应可靠接地。 | A-散热片¦B-储油柜¦C-爬梯¦D-外壳 | D | 建设安规（变电）11.2.10g） | 1
33 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，变压器附件有缺陷需要进行（ ）时，应制定动火作业安全措施。 | A-外壳补漆¦B-焊接处理¦C-吊装作业¦D-更换垫片 | B | 建设安规（变电）11.2.11 | 1
34 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，油浸变压器、电抗器安装，进行变压器、电抗器内部作业时，带入的工具应（ ）、登记、清点，严防工具及杂物遗留在器身内。 | A-拴绳¦B-装箱¦C-统一保管¦D-专人拿取 | A | 建设安规（变电）11.2.3 | 1
35 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，进入六氟化硫电气设备低位区域或电缆沟进行作业时，应先检测含氧量不低于（ ）和六氟化硫气体含量（不超过1000μL/L）是否合格。 | A-17%¦B-18%¦C-18.5%¦D-19.5% | D | 建设安规（变电）11.3.13c） | 1
36 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，取出六氟化硫断路器、组合电器中的吸附物时，应使用（ ）、护目镜及防毒面具（或正压式空气呼吸器）等个人防护用品。 | A-棉手套¦B-线手套¦C-绝缘手套¦D-防护手套 | D | 建设安规（变电）11.3.13e） | 1
37 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，断路器未充气到（ ）压力状态不应进行分、合闸操作。 | A-正¦B-额定¦C-试验¦D-一定 | B | 建设安规（变电）11.3.13g） | 1
38 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下关于六氟化硫气体回收、抽真空及充气作业说法错误的是（ ）。 | A-对六氟化硫断路器、组合电器进行气体回收应使用气体回收装置，作业人员应戴手套和口罩，并站在上风口¦B-六氟化硫气体可直接排向大气¦C-从六氟化硫气瓶引出气体时，应使用减压阀降压¦D-六氟化硫电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，室内应开启所有排风机进行排风 | B | 建设安规（变电）11.3.14 | 1
39 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下关于六氟化硫气瓶的搬运和保管的说法错误的是（ ）。 | A-六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全，安全帽应拧紧¦B-搬运时应轻装轻卸，不得抛掷、溜放¦C-六氟化硫气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所¦D-六氟化硫气瓶可以与其他气瓶混放 | D | 建设安规（变电）11.3.4 | 1
40 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，六氟化硫气瓶不得与其他（ ）混放。 | A-设备¦B-仪器¦C-工具¦D-气瓶 | D | 建设安规（变电）11.3.4c） | 1
41 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，（ ）kV及以上的串联补偿装置绝缘平台安装应编制专项施工方案。 | A-110¦B-220¦C-35¦D-500 | D | 建设安规（变电）11.4.1 | 1
42 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，交流（直流）滤波器安装，（ ）电容器组安装前，结构紧固螺栓复查完成。 | A-支撑式¦B-悬挂式¦C-并联式¦D-串联式 | B | 建设安规（变电）11.4.2a） | 1
43 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，交流（直流）滤波器安装，悬挂式电容器组安装前，（ ）复查完成。 | A-支撑调节¦B-操作机构¦C-结构紧固螺栓¦D-传动机构 | C | 建设安规（变电）11.4.2a） | 1
44 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，单层滤波器整体吊装应在两端系缆风绳控制，防止摆动过大，设备开始吊离地面约（ ）mm时，应仔细检查吊点受力和平衡，起吊过程中保持滤波器层架平衡。 | A-50¦B-100¦C-150¦D-200 | B | 建设安规（变电）11.4.2b） | 1
45 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，互感器、避雷器安装，（ ）伞裙作为吊点进行吊装。 | A-经保护后可以利用¦B-经运维许可后可以利用¦C-可以利用¦D-不得利用 | D | 建设安规（变电）11.5.1 | 1
46 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电抗器吊装、就位过程应平衡、平稳，就位时各个支撑绝缘子应均匀受力，防止（ ）绝缘子超过其允许受力。 | A-每个¦B-单个¦C-支柱¦D-复合 | B | 建设安规（变电）11.6.2b） | 1
47 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，阀厅内设备安装的高处作业，应正确使用专用（ ），做好安全防护措施。 | A-升降平台¦B-叉梯¦C-绝缘脚手架¦D-吊篮 | A | 建设安规（变电）11.8.1 | 1
48 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，蓄电池室应采用（ ）灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管暗敷，室内不得装设开关和插座。 | A-防火型¦B-防爆型¦C-防水型¦D-防潮型 | B | 建设安规（变电）11.9.5 | 1
49 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，以下关于安装镉镍碱性蓄电池组的说法错误的是（ ）。 | A-配制和存放电解液应用耐酸器具¦B-将碱慢慢倒入蒸馏水或去离子水中，并用干净耐碱棒搅动，不得将水倒入电解液中¦C-装有催化栓的蓄电池初充电前应将催化栓旋下，等初充电全过程结束后重新装上¦D-带有电解液并配有专用防漏运输螺塞的蓄电池，初充电前应取下运输螺塞换上有孔气塞，并检查液面，液面不应低于下液面线 | A | 建设安规（变电）11.9.8 | 1
50 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，带有电解液并配有专用防漏运输螺塞的蓄电池，初充电前应取下（ ）换上有孔气塞，并检查液面，液面不应低于下液面线。 | A-防爆螺塞¦B-无孔气塞¦C-运输螺塞¦D-密封气塞 | C | 建设安规（变电）11.9.8c） | 1
51 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，铅酸蓄电池组安装应按照产品（ ）的规定执行。 | A-合格证¦B-试验报告¦C-技术文件¦D-投标文件 | C | 建设安规（变电）11.9.9 | 1
52 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业人员有权拒绝（ ）；在发现（ ）时，有权停止作业。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-无施工方案¦D-直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况 | ABD | 建设安规（变电）4.3 | 2
53 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，行灯电压使用符合规定的有（ ） | A-一般场所36V¦B-潮湿场所12V¦C-金属容器或管道内12V¦D-高压场所58V | ABC | 建设安规（变电）6.5.4w） | 2
54 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电气设备明显部位应设（ ）靠近以防触电的（ ）。 | A-止步¦B-禁止¦C-警示带¦D-安全标志牌 | BD | 建设安规（变电）6.5.6d） | 2
55 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流小于（ ）、无延时的剩余电流动作保护装置。在金属物体上工作，操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时，应选用额定剩余动作电流为（ ）、无延时的剩余电流动作保护装置。 | A-30mA¦B-10mA¦C-50mA¦D-100mA | AB | 建设安规（变电）6.5.6h） | 2
56 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，交叉作业前，应明确交叉作业各方的（ ）及（ ）；垂直交叉作业，层间应（ ）防护隔离设施，或采取防高处落物、（ ）等防护措施。 | A-施工范围¦B-安全注意事项¦C-严密、牢固的¦D-防坠落 | ABCD | 建设安规（变电）7.1.23 | 2
57 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，进入井、箱、柜、深坑、隧道、电缆夹层以及主变、GIS设备等封闭、半封闭设备内等有限空间作业，应在作业（ ）。监护人员应事先与作业人员（ ），并与作业人员保持联系，作业前和离开时应（ ）。 | A-入口处设专责监护人¦B-规定明确的联络信号¦C-准确清点人数¦D-监理人员旁站 | ABC | 建设安规（变电）7.2.1 | 2
58 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，有限空间作业现场的氧气含量应在19.5%～23.5%。（ ）应符合国家标准的安全要求，不符合时应采取清洗或置换等措施。 | A-环境温度¦B-有毒有害气体¦C-可燃气体¦D-粉尘容许浓度 | BCD | 建设安规（变电）7.2.4 | 2
59 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钢丝绳有下列情况之一者应报废或截除（ ）。 | A-绳芯损坏或绳股挤出、断裂¦B-笼状畸形、严重扭结或金钩弯折¦C-受过火烧或电灼，化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时¦D-钢丝绳的弹性显著降低，不易弯曲，单丝易折断时 | ABCD | 建设安规（变电）8.3.3.2 | 2
60 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，使用前应检查和确认（ ）及刹车装置应可靠，转动灵活正常。 | A-吊钩¦B-封口部件¦C-链条良好¦D-转动装置 | ABCD | 建设安规（变电）8.3.7.1 | 2
61 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废（ ）。 | A-经试验或检验不符合国家或行业标准的¦B-超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的¦C-脏污¦D-外观检查明显损坏影响安全使用的 | ABD | 建设安规（变电）8.4.1.9 | 2
62 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，不得攀登（ ）等设备的绝缘套管。 | A-变压器¦B-断路器¦C-互感器¦D-避雷器¦E-高压套管 | ABCDE | 建设安规（变电）11.1.2 | 2
63 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对电动操作的电气设备，所有转动机械的电气回路应通过检查、试验，确认（ ）无误后方可启动，转动机械在初次启动时就地应有紧急停车设施。 | A-控制¦B-保护¦C-测量¦D-信号回路 | ABCD | 建设安规（变电）11.1.4 | 2
64 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，线盘架设应选用与线盘相匹配的放线架，且架设平稳。（ ）应站在线盘的侧后方，当放到线盘上的最后几圈时，应采取措施防止导线（ ）。 | A-放线人员¦B-无关人员¦C-断裂¦D-突然蹦出 | AD | 建设安规（变电）11.11.1.2 | 2
65 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电缆展放敷设过程中，（ ）应设专人监护。（ ）前，应放慢牵引速度，调整电缆的展放形态，当发生（ ）时，应立即停止牵引，经处理后方可继续作业。 | A-转弯处¦B-转弯和进洞口¦C-异常情况¦D-转角处 | ABC | 建设安规（变电）11.12.2.14 | 2
66 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，进行变压器、电抗器内部作业时，通风和安全照明应良好，并设（ ）；作业人员应穿（ ）的工作服、耐油防滑靴等专用防护用品；带入的工具应（ ），严防工具及杂物遗留在器身内。 | A-专人监护¦B-拴绳、登记、清点¦C-作业人员穿无纽扣、无口袋¦D-穿布鞋 | ABC | 建设安规（变电）11.2.3 | 2
67 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，油浸变压器、电抗器在放油及滤油过程中，（ ）及各侧绕组应可靠接地，储油罐和油处理设备本体以及油系统的金属管道应可靠接地，防止静电火花。 | A-外壳¦B-5m内无火种¦C-铁芯¦D-夹件 | ACD | 建设安规（变电）11.2.6 | 2
68 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，隔离开关安装、调整时，在（ ）及（ ）横梁范围内不得有人作业。必要时应在隔离开关可靠闭锁后方可进行作业。 | A-断路器¦B-隔离刀刃¦C-动触头¦D-静触头 | BC | 建设安规（变电）11.3.11 | 2
69 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在设备额定压力0.1MPa及以上时，（ ）周围不应进行有可能碰撞瓷套的（ ），否则应事先对瓷套采取（ ）。 | A-施工机械¦B-压力瓷套¦C-作业¦D-保护措施 | BCD | 建设安规（变电）11.3.13 | 2
70 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业人员进入含有六氟化硫电气设备的室内时，入口处若无六氟化硫（ ）显示器，应先通风（ ），并检测六氟化硫气体含量是否超标，不得单独进入六氟化硫配电装置室内作业。 | A-气体含量¦B-含氧量¦C-15min¦D-20min | AC | 建设安规（变电）11.3.13b） | 2
71 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管暗敷，室内不得装设（ ）。 | A-开关¦B-插座¦C-防爆摄像头¦D-气体检测装置 | AB | 建设安规（变电）11.9.5 | 2
72 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在变电站（配电室）中进行扩建时，已就位的（ ）及母线应及时完善（ ）装置连接。 | A-新设备¦B-构架¦C-电压互感器¦D-接地 | AD | 建设安规（变电）12.1.5.5 | 2
73 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，临近带电部分作业时，（ ）的正常活动范围与（ ）的安全距离应满足表17的规定。 | A-作业人员¦B-监护人¦C-带电设备¦D-检修设备 | AC | 建设安规（变电）12.2.2 | 2
74 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电动升降平台使用应遵循（ ）等相关规定。 | A-电动升降平台应有经过培训的专人操作¦B-电动升降平台应有维护、保养记录，不得改动电动升降平台的控制回路¦C-电动升降平台的支撑防护应符合产品技术文件要求¦D-在电动升降平台上作业应使用安全带 | ABCD | 建设安规（变电）8.2.24.1 | 2
75 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，滤油机、真空泵使用现场应配备设备的（ ）。 | A-发票¦B-操作使用说明书¦C-操作手册¦D-维护、保养记录¦E-安全准用证 | BCD | 建设安规（变电）8.2.25.1 | 2
76 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，滤油机、真空泵设备使用现场应确定操作负责人，操作负责人应经过（ ）或设备制造厂的专门培训。 | A-施工单位¦B-监理单位¦C-建设单位¦D-相关机构 | AD | 建设安规（变电）8.2.25.1a） | 2
77 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，以下关于滤油机的说法中正确的是（ ）。 | A-压力式滤油机停机时应先关闭油泵的进口阀门¦B-压力式滤油机停机时应先关闭油泵的出口阀门¦C-压力式滤油机停机时应先切断电源再关闭油泵的进口阀门¦D-滤油设备采用油加热器时，应先开启油泵，后投加热器¦E-滤油机及油系统的金属管道应采取防静电的接地措施 | ADE | 建设安规（变电）8.2.25.2 | 2
78 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高处作业平台应参照GB/T9465和GB 19155的规定（ ）与保养。 | A-使用¦B-试验¦C-维护¦D-购置 | ABC | 建设安规（变电）8.2.28.2 | 2
79 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，变电电气装置安装，施工设备、材料站内运输，装运物件应（ ）。 | A-垫稳¦B-捆牢¦C-不得超过载重额定值的80%¦D-不得超载 | ABD | 建设安规（变电）9.4.2 | 2
80 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，以下关于盘柜开箱、安装的说法中正确的是（ ）。 | A-盘、柜在安装地点拆箱后，应立即将箱板等杂物清理干净¦B-盘、柜拆箱后应将盘柜搬运至安装地点摆放或安装¦C-盘、柜拆箱后应采取防止受潮和防雨淋措施¦D-盘、柜底加垫时不得将手伸入底部，防止安装时挤轧手脚。 | ABCD | 建设安规（变电）11.10.1、11.10.3 | 2
81 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，以下关于盘、柜中直立布置的熔断器、空气开关的说法中，正确的是（ ）。 | A-熔断器应上口接电源，下口接负荷¦B-熔断器应上口接负荷，下口接电源¦C-空气开关应上口接电源，下口接负荷¦D-空气开关应上口接负荷，下口接电源 | AC | 建设安规（变电）11.10.6 | 2
82 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，测量母线档距时应有安全措施，在带电体周围可使用（ ）进行测量。 | A-钢卷尺¦B-夹有金属丝的皮卷尺¦C-夹有金属丝的线尺¦D-绝缘绳¦E-光学仪器 | DE | 建设安规（变电）11.11.1.1 | 2
83 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，以下关于电缆敷设的说法正确的是（ ）。 | A-直接站在梯式电缆架上作业时，应核实其强度，强度不够时，应采取加固措施¦B-不得攀登组合式电缆架、吊架和电缆¦C-在高处、临边敷设电缆时，应有防坠落措施¦D-人工展放电缆、穿孔或穿导管时，作业人员手握电缆的位置应与孔口保持适当距离。 | ABCD | 建设安规（变电）11.12.2.15、11.12.2.17 | 2
84 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在高处、临边敷设电缆时，应有防坠落措施，直接站在梯式电缆架上作业时，应核实其强度，强度不够时，应采取加固措施，不得攀登（ ）。 | A-组合式电缆架¦B-吊架¦C-电缆¦D-电缆竖井¦E-电缆沟 | ABC | 建设安规（变电）11.12.2.17 | 2
85 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，运行屏内进行电缆施工时，应（ ），并及时清理现场。 | A-设专人监护¦B-做好带电部分遮挡¦C-核对完电缆芯线后应及时包扎好芯线金属部分¦D-防止误碰带电部分 | ABCD | 建设安规（变电）11.12.2.22 | 2
86 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在开挖邻近地下管线的电缆沟时，应取得业主提供的有关地下管线等的资料，按设计要求制定开挖方案并报（ ）和（ ）确认。 | A-监理¦B-业主¦C-设计¦D-施工 | AB | 建设安规（变电）11.12.2.5 | 2
87 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，以下关于变压器、电抗器干燥的说法正确的是（ ）。 | A-干燥变压器时，应使用水银温度计¦B-干燥变压器应设值班人员和必要的监视设备，并按照要求作好记录¦C-采用绕组短路干燥时，短路线应连接牢固¦D-采用涡流干燥时，应使用绝缘线，连接及干燥过程应采取措施防止触电事故¦E-干燥变压器现场不得放置易燃物品，应配备足够的消防器材 | BCDE | 建设安规（变电）11.2.10 | 2
88 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对已充油的变压器、电抗器的微小渗漏进行补焊时，应遵守（ ）规定。 | A-变压器、电抗器的油面呼吸畅通¦B-焊接部位应在油面以下¦C-应采用气体保护焊或断续的电焊¦D-焊点周围油污应清理干净¦E-开具动火工作票 | ABCDE | 建设安规（变电）11.2.13 | 2
89 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，油浸变压器、电抗器安装，储油和油处理现场应配备足够、可靠的消防器材，应制定明确的消防责任制，10m范围内不得有（ ）。 | A-材料站¦B-火种¦C-易燃易爆物品¦D-金属器具 | BC | 建设安规（变电）11.2.7 | 2
90 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，六氟化硫气瓶的搬运和保管，应符合（ ）要求。 | A-六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全，安全帽应拧紧¦B-六氟化硫气瓶应采用人工搬运¦C-六氟化硫气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所¦D-六氟化硫气瓶不得与其他气瓶混放 | ACD | 建设安规（变电）11.3.4 | 2
91 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 电动升降平台应有经过培训的专人操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.2.24.1 | 0.5
92 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 滤油设备采用油加热器时，应先开启油泵，后投加热器；停机时操作顺序相同。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.2.25.2b） | 0.5 |  |  |  | 滤油设备采用油加热器时，应先开启油泵，后投加热器；停机时操作顺序相反。
93 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 叉车载人行驶时，时速不得超过5km/h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.2.26.5 | 0.5 |  |  |  | 叉车不得载人行驶。
94 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 利用吊车作为支撑点的高处作业平台使用时，操作人员除需具备驾驶操作合格证件外，还需要接受相关高处作业平台使用技术交底并记录在案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.2.28.4 | 0.5
95 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 设备、材料站内运输，现场专用机动车辆应由熟练的驾驶人员驾驶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.4.1 | 0.5 |  |  |  | 设备、材料站内运输，现场专用机动车辆应由经培训合格的驾驶人员驾驶。
96 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 设备、材料站内运输，装运物件应垫稳、捆牢，距离短的可适当超载。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.4.2 | 0.5 |  |  |  | 设备、材料站内运输，装运物件应垫稳、捆牢，不得超载。
97 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 设备、材料站内运输，行驶时，驾驶室外及车厢外不得载人，时速不得超过30km/h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）9.4.3 | 0.5 |  |  |  | 设备、材料站内运输，行驶时，驾驶室外及车厢外不得载人，不得人货混装，时速不得超过15km/h。
98 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 不得攀登变压器、断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的绝缘套管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.1.2 | 0.5
99 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 远方控制设备进行操作前，系统之间的联系回路及远方控制回路应经过校核，被操作设备现场可不设专人监视，但应有可靠的通信联络。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.1.5 | 0.5 |  |  |  | 远方控制设备进行操作前，系统之间的联系回路及远方控制回路应经过校核，被操作设备现场应设专人监视，并有可靠的通信联络。
100 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 施工区周围的孔洞应采取措施可靠的遮盖，防止人员摔伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.10.7 | 0.5
101 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 软母线引下线与设备连接前应进行临时固定，不得任意悬空摆动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.11.1.11 | 0.5
102 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 切割导线前，应将切割处的两侧扎紧并固定好，防止导线割断后散开或弹起。导线切割面毛刺应处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.11.1.3 | 0.5
103 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 导线压接用的液压机的压力表应完好，液压机的油位应正常。压接操作过程中应有专人监视压力表读数，可以适当超压或在夹盖未固定到位的状态下使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.11.1.4 | 0.5 |  |  |  | 导线压接用的液压机的压力表应完好，液压机的油位应正常。压接操作过程中应有专人监视压力表读数，不得超压或在夹盖未固定到位的状态下使用。
104 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 压接用液压机的操作者应位于压钳作用力方向正面进行观察，防止超压损坏机械，所有连接部位应确保连接状态良好，如发现有不良现象应消除后再进行作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.11.1.5 | 0.5 |  |  |  | 压接用液压机的操作者应位于压钳作用力方向侧面进行观察，防止超压损坏机械，所有连接部位应确保连接状态良好，如发现有不良现象应消除后再进行作业。
105 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 压接用钢模规格应与导线金具配套，对钢模应进行定期检查，如发现有裂纹或变形，应停止使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.11.1.6 | 0.5
106 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 母线架设应统一指挥，在架线时导线下方不得有人站立，作业人员通过导线下方时应快速通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.11.1.8 | 0.5 |  |  |  | 母线架设应统一指挥，软母线展放区域应设置警示标识，安排专人监护，架线时导线下方不得有人站立或行走。
107 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 进入带电区域内敷设电缆时，应取得监理同意，办理工作票，设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.12.2.20 | 0.5 |  |  |  | 进入带电区域内敷设电缆时，应取得运维单位同意，办理工作票，设专人监护。
108 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 电缆敷设前，电缆沟及电缆夹层内应清理干净，并应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.12.2.6 | 0.5
109 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 热缩电缆头动火制作，作业场所10m内应无易燃易爆物品，通风良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.12.4.9b） | 0.5 |  |  |  | 热缩电缆头动火制作，作业场所5m内应无易燃易爆物品，通风良好。
110 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 35kV及50MVA以上的油浸变压器、电抗器安装前应依据安装使用说明书编写安全施工措施，并进行交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.2.1 | 0.5 |  |  |  | 110kV及以上或容量30MVA及以上的油浸变压器、电抗器安装前应依据安装使用说明书编制施工方案（含安全技术措施），并进行交底。
111 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 110kV及以上油浸变压器、电抗器安装前应依据安装使用说明书编制施工方案（含安全技术措施），并进行交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.1 | 0.5
112 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 干燥变压器应设值班人员和必要的监视设备，并按照要求作好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.10d） | 0.5
113 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 采用绕组短路干燥时，短路线应连接牢固；采用涡流干燥时，应使用绝缘线。连接及干燥过程应采取措施防止触电事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.10e） | 0.5
114 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 对已充油的变压器、电抗器的微小渗漏进行补焊时，应开具动火工作票，并保证，焊点周围保持原状。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.2.13d） | 0.5 |  |  |  | 对已充油的变压器、电抗器的微小渗漏进行补焊时，应开具动火工作票，并保证焊点周围油污应清理干净。
115 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 变压器注油排氮时，任何人不得在排气孔处停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.2 | 0.5
116 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 进行变压器、电抗器内部作业时，作业人员应穿无纽扣、无口袋的工作服、绝缘鞋等专用防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.2.3 | 0.5 |  |  |  | 进行变压器、电抗器内部作业时，通风和安全照明应良好，并设专人监护；作业人员应穿无钮扣、无口袋的工作服、耐油防滑靴等专用防护用品。
117 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 油浸变压器、电抗器在放油及滤油过程中，储油罐和油处理设备本体以及油系统的金属管道应可靠接地，防止静电火花。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.6 | 0.5
118 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 油浸变压器、电抗器安装，按生产厂家技术文件要求吊装套管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.8 | 0.5
119 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 变压器、电抗器吊罩（吊芯）方式应符合规范及产品技术要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.2.9a） | 0.5
120 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 隔离开关安装时，在隔离刀刃及动触头横梁范围内应设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.3.11 | 0.5 |  |  |  | 隔离开关安装、调整时，在隔离刀刃及动触头横梁范围内不得有人作业。
121 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 作业人员进入含有六氟化硫电气设备的室内时，入口处若无六氟化硫气体含量显示器，应先通风15min，并检测六氟化硫气体含量是否合格，不得单独进入六氟化硫配电装置室内作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.3.13b） | 0.5
122 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 在打开充气设备密封盖作业前，应确认内部压力已经全部释放。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.3.13d） | 0.5
123 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 从六氟化硫气瓶引出气体时，应使用减压阀降压。当瓶内气体完全释放完毕后，应立即停止引出气体，并关紧气瓶阀门，戴上瓶帽。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.3.14c） | 0.5 |  |  |  | 从六氟化硫气瓶引出气体时，应使用减压阀降压。当瓶内压力降至0.1MPa时，即停止引出气体，并关紧气瓶阀门，戴上瓶帽。
124 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 断路器、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关，在断开位置和未锁好时不得搬运开关设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.3.2b） | 0.5 |  |  |  | 断路器、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关，在合闸位置和未锁好时，在分闸位置能量未释放时不得搬运开关设备。
125 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 六氟化硫气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所。不得靠近热源和油污的地方，水分和油污不应粘在阀门上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.3.4b） | 0.5
126 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 交流（直流）滤波器安装，起吊用的用品、用具应符合要求，单层滤波器整体吊装应在两端系缆风绳控制，防止摆动过大，设备开始吊离地面约100mm时，应仔细检查吊点受力和平衡，起吊过程中保持滤波器层架平衡。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.4.2b） | 0.5
127 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 交流（直流）滤波器安装，高处作业工器具应使用专用工具袋（箱）并放置可靠，以免晃动过大致使工具滑落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.4.2e） | 0.5
128 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 互感器、避雷器，运输、放置、保管、安装、就位应按产品技术要求执行，期间应防止倾倒或遭受机械损伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.5.2 | 0.5
129 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 大型穿墙套管安装吊具应使用产品专用吊具或运维单位认可的吊具。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.7.2 | 0.5 |  |  |  | 大型穿墙套管安装吊具应使用产品专用吊具或制造厂认可的吊具。
130 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 悬吊式阀塔设备吊装应从上而下，吊装过程中应注意保持水平。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.8.3 | 0.5
131 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 蓄电池室应在设备安装前完善照明、通风和室温控制设施。蓄电池安装过程及完成后室内不得有烟火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.9.4 | 0.5
132 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 蓄电池组安装，紧固电极连接件时所用的工具要带有绝缘手柄，应避免蓄电池组极柱短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.9.6 | 0.5
133 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规， 安装免维护蓄电池组应符合产品技术文件的要求，并开启安全阀。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.9.7 | 0.5 |  |  |  | 安装免维护蓄电池组应符合产品技术文件的要求，不得人为随意开启安全阀。
134 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，在带电体周围进行测量时，对测量工具有何要求？ | \ | 在带电体周围不得使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺和线尺等进行测量作业，宜使用光学仪器进行测量。 | 建设安规（变电）11.11.1.1） | \
135 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，导线压接操作过程中应注意哪些事项？ | \ | 导线压接用的液压机压力表应完好，液压机油位应正常。压接操作过程中应有专人监视压力表读数，不得超压或在夹盖未固定到位的状态下使用。 | 建设安规（变电）11.11.1.4 | \
136 | 建设变电安规 | 电气安装 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，电缆敷设时对指挥、信号等有何具体要求？ | \ | 电缆敷设应由专人指挥、统一行动，并有明确的联系信号，确保现场通信联络畅通，落实现场安全措施，确保作业人员人身安全。 | 建设安规（变电）11.12.2.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，进入潮湿、有电气设备的有限空间及在潮湿的有限空间内使用电气设备时，作业人员应穿（ ）。 | A-戴整齐¦B-防毒面具¦C-绝缘鞋¦D-防护服 | C | 建设安规（变电）7.2.15 | 1 |  | 保命题
2 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于攀登自锁器的使用要求错误的有（ ）。 | A-自锁器各部件完整无缺失，本体及配件应无目测可见的凹凸痕迹¦B-使用时应查看自锁器安装箭头，正确安装自锁器¦C-自锁器与安全带之间的连接绳不应大于0.6m¦D-在导轨（绳）上手提自锁器，自锁器在导轨（绳）上应运行顺滑，不应有卡住现象，突然释放自锁器，自锁器应能有效锁止在导轨（绳）上 | C | 建设安规（变电）8.4.2.6 | 1 |  | 保命题
3 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，试验和操作人员应严格按照启动调试指挥系统的命令进行作业，试验中一旦发生电气设备异常事故，应立即停止试验，（ ）退出现场，由调试指挥及调度部门进行处理。 | A-试验人员¦B-运行人员¦C-监护人员¦D-试验负责人 | A | 建设安规（变电）11.14.6.7 | 1 |  | 保命题
4 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在起动调试之前，应组织有关人员检查试验回路，严格做好（ ）的安全隔离作业。 | A-运行设备¦B-调试设备¦C-施工中设备¦D-备用设备¦E-停运设备 | ABC | 建设安规（变电）11.14.6.4 | 2 |  | 保命题
5 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业人员在带电盘、柜内安装设备时，应当采取（ ）安全措施。 | A-穿工作服¦B-系安全带¦C-穿绝缘鞋或站在绝缘垫上¦D-使用绝缘工具¦E-整个过程应有专人监护 | ACDE | 建设安规（变电）12.4.3.2 | 2 |  | 保命题
6 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于（ ）标准或者（ ）标准规定的限值时，应立即停止有限空间作业，清点作业人员，撤离作业现场。 | A-国家¦B-行业¦C-技术¦D-质量¦E-安全 | AB | 建设安规（变电）7.2.11 | 2 |  | 保命题
7 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在光纤回路测试时应采取相应的防护措施，防止激光对人眼造成伤害（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.4.9 | 0.5 |  | 保命题
8 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）4.3 | 0.5 |  | 保命题
9 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，安全带使用前应检查是否在有效期内，是否有变形、破裂等情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.6 | 0.5 |  | 保命题
10 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对电磁感应式电流互感器一次侧进行通电试验时，二次回路禁止（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-短接 | B | 建设安规（变电）11.14.4.2 | 1
11 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，进行与已运行系统有关的继电保护、自动装置及监控系统调试时，应采取安全技术措施将相关二次回路与运行设备隔离，必要时申请退出运行设备；做一、二次传动或一次通电时应事先通知相关人员，必要时应有（ ）和有关人员配合作业，严防误操作。 | A-运维人员¦B-监理人员¦C-业主人员¦D-项目部技术人员 | A | 建设安规（变电）11.14.4.3 | 1
12 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时，应设专人监护，当被测高压电缆对应电压为35kV时，钳形电流表与高压裸露部分的距离应不小于（ ）mm。 | A-700¦B-800¦C-1000¦D-1300 | B | 建设安规（变电）11.14.4.8 | 1
13 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，试验人员应熟悉智能变电站技术特点，熟悉本站网络结构、本站（ ）及待校验装置配置、涉及的交换机连接及VLAN划分方式。 | A-SSD文件¦B-ICD文件¦C-SCD文件¦D-CCD文件 | C | 建设安规（变电）11.14.5.1 | 1
14 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，智能变电站调试时，试验人员应熟悉待校验装置与运行设备（包括交换机等）的隔离点，做好安全隔离措施，必要时可以拔出（ ）跳闸出口的光纤，盖上护套并做好记录、标识。 | A-遥控¦B-手动¦C-保护¦D-功能 | C | 建设安规（变电）11.14.5.2 | 1
15 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，试验仪器应符合DL/T624《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定，并（ ）。 | A-检验合格¦B-实施¦C-应用¦D-保护 | A | 建设安规（变电）11.14.5.3 | 1
16 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，智能变电站调试试验中应核对停役设备的范围，不得投入运行中（ ）的检修压板。 | A-合并单元及智能终端¦B-智能终端¦C-保护装置¦D-测控装置 | A | 建设安规（变电）11.14.5.6 | 1
17 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，校验结束后，应按记录、标识恢复每个端口的光纤，并核对其与校验前一致，检查装置通信恢复情况，确认所有装置（ ）。 | A-连接正确、无断链告警¦B-无断链告警¦C-连接正确¦D-连接异常 | A | 建设安规（变电）11.14.5.9 | 1
18 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，由开关场引入的临时测量电缆与从控制保护屏引出的测量引线，应（ ），且测量设备电源应加隔离变压器，如需将来自两地的测量电缆接到同一测试设备，则应将其中一处来的信号加以隔离。 | A-分开布置¦B-集中布置¦C-层叠布置¦D-交叉布置 | A | 建设安规（变电）11.14.6.10 | 1
19 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电气设备及电气系统的安装调试作业全部完成后，在通电及起动前应检查，所有开关设备均处于（ ）。 | A-完好状态¦B-检修状态¦C-断开位置¦D-合闸位置 | C | 建设安规（变电）11.14.6.1g） | 1
20 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，变电站启动前，完成各项作业检查、办理交接，并离开将要带电的设备及系统，未经（ ），不得擅自再进行任何检查和检修、安装作业。 | A-同意、记录¦B-许可¦C-登记¦D-许可、登记 | D | 建设安规（变电）11.14.6.2 | 1
21 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，带电或启动条件具备后，应由（ ）按启动方案指挥实施，启动过程的操作应按照相关规定执行。 | A-指挥人员¦B-运行人员¦C-试验人员¦D-检修人员 | A | 建设安规（变电）11.14.6.6 | 1
22 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道（包括载波、微波、光纤通道等）的检修、联动试验需将高压设备停电或做安全措施的工作，应填用变电站（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-二次作业安全措施票¦D-事故应急抢修单 | A | 建设安规（变电）12.1.3.3 | 1
23 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在运行区域拆除旧电缆时应从（ ）开始。 | A-一端¦B-两端¦C-中间¦D-难拆端 | A | 建设安规（变电）12.1.6.4 | 1
24 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等，均不得作为设备有无电压的根据，应（ ）。如果指示有电，不得在该设备上作业。 | A-放电¦B-请示运行人员¦C-请示调度¦D-验电 | D | 建设安规（变电）12.3.2.4 | 1
25 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，分部分项工程开始作业条件，（ ）应编制完成并交底。 | A-作业指导书¦B-作业票¦C-施工方案（含安全技术措施）¦D-一般方案 | C | 建设安规（变电）5.1.5 | 1
26 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对作业人员要求描述错误的是（ ）。 | A-应身体健康，体格检查一年一次¦B-作业人员应正确使用安全工器具¦C-作业人员应正确使用个人安全防护用品¦D-每年至少考试一次 | A | 建设安规（变电）5.2.1 | 1
27 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业人员发现安全隐患应妥善处理或向（ ）报告；发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 | A-上级¦B-业主¦C-监理¦D-施工单位 | A | 建设安规（变电）5.2.9 | 1
28 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工作业票签发人或工作作业负责人在作业前应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的（ ）措施。 | A-安全¦B-质量¦C-环保¦D-文明 | A | 建设安规（变电）5.3.2.4.d | 1
29 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，近电作业安全管控，当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于（ ）m风险控制值时，施工项目部应修订完善安全施工方案，并将修订后的安全施工方案提交运维单位备案。 | A-8¦B-9¦C-10¦D-11 | A | 建设安规（变电）5.3.2.6 | 1
30 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，近电作业安全管控，当作业人员或机械器具与66～110kV带电设备的最小距离小于（ ）m风险控制值时，施工项目部应修订完善安全施工方案，并将修订后的安全施工方案提交运维单位备案。 | A-7.5¦B-6.5¦C-5.5¦D-4.5 | B | 建设安规（变电）5.3.2.6 | 1
31 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，近电作业安全管控，当作业人员或机械器具与500kV带电设备的最小距离小于（ ）m风险控制值时，施工项目部应修订完善安全施工方案，并将修订后的安全施工方案提交运维单位备案。 | A-9¦B-10¦C-11¦D-12 | C | 建设安规（变电）5.3.2.6 | 1
32 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业票采用手工方式填写时，不应用（ ）填写和签发。 | A-黑色的钢笔¦B-蓝色的钢笔¦C-红色的钢笔¦D-水笔 | C | 建设安规（变电）5.3.3.2.b | 1
33 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式，由（ ）审核，手工或电子签发后方可执行。 | A-施工负责人¦B-施工作业票签发人¦C-监理工程师¦D-项目经理 | B | 建设安规（变电）5.3.3.2.c | 1
34 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，作业票签发后，（ ）应按照作业票要求，提前做好作业前的准备工作。 | A-工作负责人¦B-施工专职安全员¦C-施工专职质检员¦D-施工项目经理 | A | 建设安规（变电）5.3.3.2.d | 1
35 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工作业票变更以下表述错误的是（ ）。 | A-施工周期超过一个月不用重新审查安全措施和交底¦B-需要变更作业成员时，应经工作负责人同意¦C-工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替¦D-作业现场风险等级等条件发生变化，应完善措施，重新办理施工作业票 | A | 建设安规（变电）5.3.3.3.a | 1
36 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，遇雷电、暴雨、六级及以上大风等情况威胁到人员、设备安全时，（ ）或专责监护人应下令停止作业。 | A-作业票签发人¦B-工作负责人¦C-作业人员¦D-作业审核人 | B | 建设安规（变电）5.3.6.a | 1
37 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，材料、设备应按施工总平面布置规定的地点进行（ ），并符合消防及搬运的要求。堆放场地应平坦、不积水，地基应坚实。应设置支垫，并做好防潮、防火、防倾倒措施。 | A-标准化管理¦B-定制化管理¦C-合理化管理¦D-规范化管理 | B | 建设安规（变电）6.4.1 | 1
38 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用（ ）级配电、二级剩余电流动作保护系统（漏电保护系统），末端应装剩余电流动作保护装置（漏电保护器）。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | B | 建设安规（变电）6.5.1.6 | 1
39 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于（ ）m，且只能用绝缘护套软电缆。 | A-10¦B-30¦C-20¦D-40 | B | 建设安规（变电）6.5.4.l | 1
40 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工现场、仓库及重要机械设备、配电箱旁，生活和办公区等应配置相应的消防器材。需要动火的施工作业前，应增设相应类型及数量的（ ）。 | A-消防器材¦B-铁锹¦C-水桶¦D-沙袋 | A | 建设安规（变电）6.6.1.1 | 1
41 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，有限空间作业应坚持“先通风、再检测、后作业”的原则，检测的时间不宜早于作业开始前（ ）。 | A-15min¦B-20min¦C-30min¦D-60min | C | 建设安规（变电）7.2.7 | 1
42 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，操作人员应按规定的起重性能作业，不得（ ）。 | A-超载¦B-超高¦C-超速¦D-超宽 | A | 建设安规（变电）7.3.14 | 1
43 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起重吊装作业的指挥人员、司机和安拆人员等应持证上岗，作业时应与（ ）密切配合，执行规定的指挥信号。 | A-指挥人员¦B-监护人员¦C-操作人员¦D-安拆人员 | C | 建设安规（变电）7.3.25 | 1
44 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起重机械使用单位对起重机械安全技术状况和管理情况应进行（ ）或专项检查，并指导、跟踪、督促缺陷整改。 | A-临时检查¦B-定期¦C-不定期检查¦D-抽检 | B | 建设安规（变电）7.3.9 | 1
45 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，登高进行焊割作业者的着装要求描述错误的是（ ）。 | A-衣着灵便¦B-戴好安全帽¦C-系好安全带¦D-穿硬底鞋 | D | 建设安规（变电）7.4.1.4 | 1
46 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应严格执行DL5027《电力设备典型消防规程》的有关规定，填用（ ）工作票。 | A-一般¦B-特殊¦C-消防¦D-动火 | D | 建设安规（变电）7.5.1 | 1
47 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的（ ）。 | A-消防器材¦B-防火设备¦C-安全设施¦D-灭火设备 | A | 建设安规（变电）7.5.6 | 1
48 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高海拔地区施工在进行高处作业时，作业人员应随身携带（ ），高处作业时间不应超过1h。 | A-氮气¦B-空气袋¦C-小型氧气瓶或袋¦D-二氧化碳 | C | 建设安规（变电）7.7.2.5 | 1
49 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高海拔地区，施工或外出时不得单独行动，并应保持联络，应根据实际情况配备食物、饮用水，（ ）等应急物品。 | A-车辆机油¦B-车辆燃油¦C-药品¦D-食品 | B | 建设安规（变电）7.7.2.7 | 1
50 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电焊机规定描述错误的是（ ）。 | A-雨雪天不应露天电焊作业¦B-在潮湿地带作业时，操作人员应站于绝缘物上方¦C-在潮湿地带作业时，操作人员应穿防滑鞋¦D-移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机 | C | 建设安规（变电）8.2.18.4 | 1
51 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，点焊机规定描述错误的是（ ）。 | A-焊机应可靠接地¦B-作业前应清除上下两极油渍和污物¦C-工作棚应用防火材料搭设¦D-焊接操作时应戴眼镜及手套 | D | 建设安规（变电）8.2.19.6 | 1
52 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，1台剩余电流动作保护装置（漏电保护器）允许控制电动工具的最大数量为（ ）台。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 建设安规（变电）8.3.8.5 | 1
53 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，关于安全工器具说法正确的是（ ）。 | A-安全工器具应由使用者管理¦B-安全工器具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，可移作他用¦C-安全工器具每次使用前，应进行常规性检查¦D-安全工器具禁止随意改动和更换部件 | D | 建设安规（变电）8.4.1 | 1
54 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，安全工器具包括防止触电、灼伤、坠落、摔跌、中毒、窒息、火灾、雷击、淹溺等事故或职业危害，保障（ ）的个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、安全围栏（网）和标志牌等专用工具和器具的管理应符合《国家电网公司电力安全工器具管理规定》［国网（安监/4）289-2014］。 | A-作业人员人身安全¦B-管理人员安全¦C-其他人员安全¦D-工器具安全 | A | 建设安规（变电）8.4.1.1 | 1
55 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，梯子与地面的夹角应为（ ），作业人员应在距梯顶1m以下的梯蹬上作业。 | A-30°¦B-45°¦C-65°~75°¦D-90° | C | 建设安规（变电）8.4.4.1 | 1
56 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验人员应具有试验专业知识，充分了解（ ）。试验设备应合格有效，不得使用有缺陷极有可能危及人身或设备安全的设备。 | A-被试设备¦B-所用试验设备¦C-仪器的性能¦D-人员状态 | ABC | 建设安规（变电）11.14.1.1 | 2
57 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，进行系统调试作业前，应全面了解系统设备状态。对与运行设备有联系的系统进行调试应办理（ ），同时（ ），并设专人监护。 | A-工作票¦B-施工作业票¦C-采取隔离措施¦D-事故抢修单 | AC | 建设安规（变电）11.14.1.2 | 2
58 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验电源应按（ ）等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。试验设备应有良好的接地线。试验台上应根据要求铺设橡胶绝缘垫，试验人员应站在绝缘垫上操作。 | A-电源类别¦B-出厂说明¦C-相别¦D-电压等级 | ACD | 建设安规（变电）11.14.1.4 | 2
59 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对电压互感器二次回路做通电试验时，二次回路应与电压互感器断开，一次回路应与系统隔离，拉开（ ）或取下（ ）。 | A-隔离开关¦B-断路器¦C-高压侧熔断器¦D-低压侧熔断器 | AC | 建设安规（变电）11.14.4.1 | 2
60 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验中如发生异常情况，应立即（ ），并经（ ）、（ ）方可检查。 | A-撤离现场¦B-断开电源¦C-充分放电¦D-接地后 | BCD | 建设安规（变电）11.14.4.10c）11） | 2
61 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，线路参数测试工程施工阶段，应开展现场勘测，（ ）及线路-变电间隔联络对接情况。 | A-了解带电系统¦B-线路拓扑图¦C-明确线路走向¦D-同塔、临近带电情况 | CD | 建设安规（变电）11.14.4.10 a)01) | 2
62 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，参数测试设备和被试验设备的接地端或外壳应可靠接地，接地线应采用（ ），接地线的截面不得小于25mm2。 | A-多股编织裸铜线¦B-外覆透明绝缘层铜质软绞线¦C-钢带¦D-铜带 | ABD | 建设安规（变电）11.14.4.10c）03） | 2
63 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对电磁感应式电流互感器一次侧进行通电试验时，（ ）不得开路，短路接地应使用（ ）或（ ），不得使用导线缠绕。 | A-二次回路¦B-电源线¦C-短接片¦D-短接线 | ACD | 建设安规（变电）11.14.4.2 | 2
64 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，进行与已运行系统有关的继电保护、自动装置及监控系统调试时，应采取安全技术措施将相关二次回路与运行设备隔离，必要时申请退出运行设备；做一、二次传动或一次通电时应事先通知相关人员，必要时应有（ ）和（ ）配合作业，严防误操作。 | A-运维人员¦B-调控人员¦C-有关人员¦D-检修人员 | AC | 建设安规（变电）11.14.4.3 | 2
65 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，运行屏上拆接线时应在端子排（ ），拆开的线应（ ），并注意防止误碰其他运行回路，不得将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路短路、接地。 | A-内侧进行¦B-外侧进行¦C-包好¦D-隔离 | BC | 建设安规（变电）11.14.4.4 | 2
66 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，拆除与运行设备有关联回路时，应先拆（ ），后拆另一端。其余回路一般先拆（ ），后拆另一端。二次回路接线时，应先接扩建设备侧，后接（ ），拆除与运行设备有关联回。 | A-运行设备端¦B-电源端¦C-运行设备侧¦D-冷备用设备端 | ABC | 建设安规（变电）11.14.4.4 | 2
67 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，测量二次回路的绝缘电阻时，被试系统内应（ ），其他作业应（ ）。 | A-接通电源¦B-切断电源¦C-设专人监护¦D-暂停 | BD | 建设安规（变电）11.14.4.6 | 2
68 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时，应设专人监护，钳形电流表与高压裸露部分的距离应不小于（ ）。 | A-6kV，500mm¦B-10kV，500mm¦C-20kV，700mm¦D-635kV，5800mm | ABCD | 建设安规（变电）11.14.4.8 | 2
69 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验人员应熟悉智能变电站技术特点，熟悉（ ）、本站（ ）及（ ）、涉及的交换机连接及VLAN划分方式。 | A-设备分布情况¦B-本站网络结构¦C-本站SCD文件¦D-待校验装置配置 | BCD | 建设安规（变电）11.14.5.1 | 2
70 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，启动时，被试设备或外接试验设备处，应挂有相应的（ ），或使用（ ）等警示装置，高压外接分压器处应采取安全遮栏等特殊警示措施，并（ ）。 | A-标志牌¦B-遮栏¦C-派专人看管¦D-红白带 | ABCD | 建设安规（变电）11.14.6.5 | 2
71 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，做（ ）等主设备远方传动试验时，主设备处应设专人监视，并应有通信联络及相应应急措施。 | A-断路器¦B-隔离开关¦C-有载调压装置¦D-合并单元 | ABC | 建设安规（变电）11.14.4.5 | 2
72 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，使用钳形电流表时，其电压等级应与被测电压相符，测量时应（ ）。 | A-戴绝缘手套¦B-站在绝缘垫上¦C-戴手套¦D-站在金属垫板上 | AB | 建设安规（变电）11.14.4.7 | 2
73 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，传动试验前，应将（ ）的检修压板合上，试验完成后，再将所有检修压板退出。 | A-合并单元¦B-模拟屏¦C-控制保护装置¦D-直流馈电设备¦E-智能终端设备 | ACE | 建设安规（变电）11.14.5.10 | 2
74 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对智能终端和合并单元进行试验时，应明确其影响范围，在影响范围内的保护装置应退出相应间隔，必要时可以申请（ ）退出运行。 | A-保护装置¦B-监控系统¦C-控制回路¦D-一次设备¦E-二次设备 | AD | 建设安规（变电）11.14.5.5 | 2
75 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，换流站工程系统调试阶段应按照（ ）执行。 | A-施工方案¦B-系统调试方案¦C-设计文件¦D-系统调试调度实施方案¦E-验收方案 | BD | 建设安规（变电）11.14.6.13 | 2
76 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，换流站工程试运行阶段，由运维单位代行管理的设备设施，其（ ）均应按照运维单位要求办理工作票许可后方可进行。 | A-设计¦B-采购¦C-维修¦D-消缺¦E-测试 | CDE | 建设安规（变电）11.14.6.14 | 2
77 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，启动需要在一次设备、控制保护屏等运行设备上引取测量信号时，引线应选用合适规格导线，连接牢固可靠，并确保（ ）。 | A-电流互感器二次回路不得开路¦B-电压互感器二次回路不得开路¦C-电压互感器二次回路不得短路¦D-套管末屏不得开路¦E-套管末屏不得接地 | ACD | 建设安规（变电）11.14.6.9 | 2
78 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，工作结束后，以下做法中正确的是（ ）。 | A-全部工作结束后，应清扫、整理现场¦B-工作负责人应待全部作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交待工作情况¦C-工作负责人应与运维人员共同检查现场确认符合规定，办理工作票终结手续¦D-接地线一经拆除，设备即应视为有电¦E-应采用预约停送电时间的方式在设备上进行安装工作 | ABCD | 建设安规（变电）12.3.4.2 | 2
79 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，运行区域室内作业，应遵守以下规定（ ）。 | A-拆装盘、柜等设备时，作业人员应动作轻慢，防止振动¦B-与运行盘柜相连固定时，应用铁锤轻敲盘柜到合适位置¦C-在室内动用明火时，应按规定办理动火工作票¦D-在室内动用明火时，应制定完善的防火措施¦E-在室内动用明火时，应配备足够的消防器材 | ACDE | 建设安规（变电）12.4.2 | 2
80 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业人员发现安全隐患应妥善处理或向上级报告；发现（ ）的紧急情况时，应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。 | A-直接危及人身¦B-施工作业票¦C-电网¦D-设备安全¦E-作业时间 | ACD | 建设安规（变电）5.2.9 | 2
81 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于施工作业票签发人安全责任描述正确的是（ ）。 | A-确认施工作业的安全性¦B-确认作业风险识别准确性¦C-确认施工作业票所列安全措施正确完备¦D-确认所派工作负责人和作业人员适当、充足 | ABCD | 建设安规（变电）5.3.3.5.a | 2
82 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，作业监护应遵守下列哪些规定（ ）。 | A-工作负责人在作业过程中监督作业人员遵守本标准和执行现场安全措施，不需要纠正不安全行为¦B-应根据现场安全条件、施工范围和作业需要，增设专责监护人，并明确其监护内容¦C-专责监护人不得兼做其他工作¦D-临时离开时，应通知作业人员停止作业或离开作业现场 | BCD | 建设安规（变电）5.3.5 | 2
83 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，施工用金属房应符合下列哪些规定（ ）。 | A-金属房外壳（皮）应有可靠明接地¦B-房内配线应采用橡胶线且用瓷件固定¦C-电源箱应装设在房外¦D-照明用灯采用防水瓷灯具 | ABCD | 建设安规（变电）6.3.4 | 2
84 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，配电箱应坚固，金属外壳接地或接零良好，其结构应具备（ ）、（ ）的功能。 | A-防火¦B-防雨¦C-防爆¦D-防静电 | AB | 建设安规（变电）6.5.4.e | 2
85 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对地电压在127V及以上的下列电气设备及设施，均应装设接地或接零保护，说法正确的是（ ）。 | A-电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮¦B-吊车的轨道及焊工等的工作平台¦C-架空线路的木杆¦D-室内外配线的金属管道¦E-金属制的集装箱式办公室、休息室及工具、材料间、卫生间等 | ABDE | 建设安规（变电）6.5.5.e | 2
86 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，（ ）应配锁具。 | A-配电室¦B-现场的配电柜¦C-总配电箱¦D-分配电箱 | ABCD | 建设安规（变电）6.5.6.c | 2
87 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高空作业车（包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机）和高处作业吊篮应分别按GB/T9465《高空作业车》和GB19155《高处作业吊篮》的规定（ ）。 | A-使用¦B-试验¦C-维护¦D-保养 | ABCD | 建设安规（变电）7.1.21 | 2
88 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，焊机接地线及焊接工作回路线不准搭接在易燃易爆的物品上，不准搭接在（ ）上。 | A-管道¦B-电力¦C-仪表保护套¦D-设备 | ABCD | 建设安规（变电）7.4.3.2 | 2
89 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，防备和削弱高频电磁场影响的主要措施有（ ）。 | A-工件良好接地¦B-适当降低频率¦C-连续作业不得超4h¦D-焊枪电缆和地线要用金属编织线屏蔽 | ABD | 建设安规（变电）7.4.3.6 | 2
90 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，起重机械在起吊、牵引过程中，（ ），不得有人逗留和通过。 | A-受力钢丝绳的周围¦B-吊臂的下面¦C-转向滑车外角侧¦D-起吊物的下面 | ABD | 建设安规（变电）8.1.1.6 | 2
91 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，遇有（ ），不得使用吊篮。不得夜间使用吊篮作业。 | A-雷雨¦B-大雪¦C-五级以上大风¦D-六级以上大风 | ABC | 建设安规（变电）8.2.22.4 | 2
92 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于安全绳说法正确的有（ ）。 | A-安全绳应光滑、干燥，无霉变、断股、磨损、灼伤、缺口等缺陷¦B-所有部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘¦C-护套（如有）应完整不破损¦D-安全绳的连接应通过连接扣连接，在使用过程中不应打结 | ABCD | 建设安规（变电）8.4.2.3 | 2
93 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全绳应光滑、干燥，无（ ）等缺陷。所有部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘。护套（如有）应完整不破损。 | A-灼伤¦B-霉变¦C-断股¦D-磨损¦E-缺口 | ABCDE | 建设安规（变电）8.4.2.3.a | 2
94 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，智能变电站调试时，可使用个人笔记本电脑接入站内生产网络交换机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.5.7 | 0.5 |  |  |  | 试验过程中不得将随身携带的笔记本等未经过网络安全检验的设备直接接入变电站网络交换机。
95 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业应编制专项施工方案，并通过设备施工单位会审确认。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）12.4.4.1 | 0.5 |  |  |  | 与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业应编制专项施工方案，并通过设备运维单位会审确认。
96 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，与运行部分相关回路电缆接线的退出及搭接作业的安全技术交底内容应落实到每个接线端子上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.4.4.2 | 0.5
97 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，拆盘、柜内二次电缆时，作业人员应确定所拆电缆确实已退出运行，应用验电笔或表计测量确认后方可作业。拆除的电缆端头应采取绝缘防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.4.4.3 | 0.5
98 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，对电压互感器二次回路做通电试验时，二次回路应与电压互感器断开，一次回路应与系统隔离，拉开隔离开关或取下高压侧熔断器（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.4.1 | 0.5
99 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，二次回路接线时，应先接运行设备侧，后接扩建设备侧（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.4.4 | 0.5 |  |  |  | 二次回路接线时，应先接扩建设备侧，后接运行设备侧。
100 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，测量二次回路的绝缘电阻时，被试系统内应保持供电，其他作业应暂停（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.4.6 | 0.5 |  |  |  | 测量二次回路的绝缘电阻时，被试系统内应切断电源，其他作业应暂停。
101 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时，应设专人监护，钳形电流表与10kV裸露部分的距离应不小于300mm（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.4.8 | 0.5 |  |  |  | 使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时，应设专人监护，钳形电流表与高压裸露部分的距离应不小于500mm。
102 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，智能变电站调试试验前应确保待校验装置的保护压板处于投入状态，并确认装置输出报文带检修位（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.5.4 | 0.5 |  |  |  | 智能变电站调试试验前应确保待校验装置的检修压板处于投入状态，并确认装置输出报文带检修位。
103 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，智能变电站调试试验过程中不得将随身携带的笔记本等未经过网络安全检验的设备直接接入变电站网络交换机（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.5.7 | 0.5
104 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，智能化保护设备功能的投退皆由软压板实现，装置校验时，装置内远方修改定值、远方修改软压板、远方修改定值区功能应退出，保证校验过程中软压板不会误投退（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.5.8 | 0.5
105 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在配电设备及母线送电以前，应先将该段母线的所有回路断开，然后再逐一接通所需回路，防止窜电至其他设备（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.6.11 | 0.5
106 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，换流站工程系统调试阶段应按照系统调试方案和系统调试调度实施方案执行，不得进行系统调试指挥许可之外的工作（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.6.13 | 0.5
107 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电气设备准备启动或带电时，其附近应设遮栏及安全标志牌或派专人看守（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.6.3 | 0.5
108 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在一次设备、控制保护屏等运行设备上引取测量信号，应在送电前接好线，不需办理工作票（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.6.8 | 0.5 |  |  |  | 在一次设备、控制保护屏等运行设备上引取测量信号时，应办理工作票。
109 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，所有测量引线应选用合适规格导线，连接牢固可靠，防止出现破损、过热、拉脱、轧断或松动等意外，确保电流互感器二次回路开路、电压互感器二次回路短路、套管末屏不得开路（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.6.9 | 0.5 |  |  |  | 所有测量引线应选用合适规格导线，连接牢固可靠，防止出现破损、过热、拉脱、轧断或松动等意外，确保电流互感器二次回路不得开路、电压互感器二次回路不得短路、套管末屏不得开路。
110 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在平行或邻近带电设备部位施工（检修）作业时，为防护感应电压加装的个人保安接地线应记录在工作票上，不得由施工作业人员自装自拆。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）12.2.1.2 | 0.5 |  |  |  | 在平行或邻近带电设备部位施工（检修）作业时，为防护感应电压加装的个人保安接地线应记录在工作票上，并由施工作业人员自装自拆。
111 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，不得使用不符合规定的导线做接地线或短路线，接地线应使用专用的线夹固定在导体上，不得用缠绕的方法进行接地或短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.3.2.8 | 0.5
112 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，参与电网建设施工的作业人员应接受本《电力建设安全工作规程》培训，按工作性质掌握相应内容并经考试合格，每年至少考试一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.2.3 | 0.5
113 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业人员应严格遵守现场安全作业规章制度和作业规程，服从管理，正确使用安全工器具和个人安全防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.2.8 | 0.5
114 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工作业票签发人或工作负责人在作业前应组织开展作业风险评估，确定作业风险等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.2.1 | 0.5
115 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，一个工作负责人同一时间只能执行一张施工作业票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.3.2 | 0.5
116 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，需要变更作业成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行技术交底并履行确认签字手续后，方可进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.3.3 | 0.5
117 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，专责监护人不得兼做其他工作，临时离开时，应通知作业人员停止作业或离开作业现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.5（c） | 0.5
118 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，每天收工或作业间断，作业人员离开作业地点前，应做好技术措施，必要时派人看守，防止人、畜接近挖好的基坑等危险场所，恢复作业前应检查确认安全保护措施完好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.3.6（b） | 0.5 |  |  |  | 每天收工或作业间断，作业人员离开作业地点前，应做好安全防护措施，必要时派人看守，防止人、畜接近挖好的基坑等危险场所，恢复作业前应检查确认安全保护措施完好。
119 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业票保存至该项分部工程竣工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.3.6（e） | 0.5 |  |  |  | 施工作业票应保存至工程项目竣工。
120 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工现场应按规定配置和使用施工安全设施。设置的各种安全设施不得擅自拆、挪或移作他用。如确因施工需要，应征得建设管理单位同意，并办理相关手续，采取相应的临时安全措施，事后应及时恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.1.5 | 0.5
121 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高压配电设备、线路和低压配电线路停电检修时，应装设临时接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作！”或“禁止合闸、线路有人工作！”的安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.a | 0.5
122 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，三相四线制配电的电缆线路，绿/黄双色芯线用作工作零线（N线）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.j | 0.5 |  |  |  | 三相四线制配电的电缆线路，绿/黄双色芯线用作保护零线（PE线）。
123 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，多路电源配电箱宜采用密封式；开关及熔断器应上口接负荷，下口接电源，禁止倒接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.o | 0.5 |  |  |  | 多路电源配电箱宜采用密封式；开关及熔断器应上口接电源，下口接负荷，不得倒接。
124 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，配电箱送电操作顺序：末级配电箱→分配电箱→总配电箱。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.6.l | 0.5 |  |  |  | 配电箱送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→末级配电箱。
125 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 按照GB/T3608《高处作业分级》的规定，凡在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。高处作业应设施工安全员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.1.1 | 0.5 |  |  |  | 按照GB 3608的规定，凡在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。高处作业应有人监护。
126 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内，上下传递物件应使用绳索，不得抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.12 | 0.5
127 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，交叉作业时，工具、材料、边角余料等不得上下抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）7.1.24 | 0.5
128 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，有限空间作业中发生事故，现场有关人员应当立即组织施救并报警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.2.12 | 0.5 |  |  |  | 有限空间作业中发生事故，现场有关人员应当立即报警，不得盲目施救。
129 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电动工器具的单相电源线应选用带有PE线芯的三芯软橡胶电缆，三相电源线应选用带有PE线芯的五芯软橡胶电缆；接线时，电缆线护套应穿进设备的接线盒内并予以固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.3.8.1 | 0.5
130 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，受过一次强冲击或做过试验的安全帽经检查后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.4.2.1.g | 0.5 |  |  |  | 受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。
131 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，安全带金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形，配件边缘应呈圆弧形；金属环类零件不允许使用焊接，不应留有开口。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.2.2.c | 0.5
132 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，人在梯子上时不得移动梯子，不得上下抛递工具、材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.4.1.j | 0.5
133 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，对电磁感应式电流互感器一次侧进行通电试验时，应完成哪些操作以确保安全？ | \ | 对电磁感应式电流互感器一次侧进行通电试验时，二次回路不得开路，短路接地应使用短接片或短接线，不得使用导线缠绕。 | 建设安规（变电）11.14.4.2 | \
134 | 建设变电安规 | 继保调试 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，运行屏上拆接线时应注意哪些安全事项？ | \ | 运行屏上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，不得将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路短路、接地。拆除与运行设备有关联回路时，应先拆运行设备一端，后拆另一端。其余回路一般先拆电源端，后拆另一端。二次回路接线时，应先接扩建设备侧，后接运行设备侧。 | 建设安规（变电）11.14.4.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高处作业的平台、走道、斜道等应装设不低于（ ）m高的护栏（0.5m～0.6m处设腰杆），并设180mm高的挡脚板。 | A-1¦B-1.1¦C-1.2¦D-1.4 | C | 建设安规（变电）7.1.9 | 1 |  | 保命题
2 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对应被试验设备的电压等级为220kV时，试验中人员与带电体的最小的安全距离应为（ ）m。 | A-1.5¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 建设安规（变电）11.14.2.10 | 1 |  | 保命题
3 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高压试验操作人员应穿绝缘靴或站在（ ）上，并戴（ ）。 | A-绝缘台（垫），绝缘手套¦B-绝缘台（垫），劳保手套¦C-地垫，绝缘手套¦D-地垫，劳保手套 | A | 建设安规（变电）11.14.2.8 | 1 |  | 保命题
4 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，通电试验过程中，（ ）和（ ）人员不得中途离开。 | A-安装¦B-试验¦C-监护¦D-厂家 | BC | 建设安规（变电）11.14.1.3 | 2 |  | 保命题
5 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验中如发生异常情况，应立即断开电源，并经（ ）、（ ）后方可检查。 | A-断开试验接线¦B-充分放电¦C-经放电电阻接地¦D-接地¦E-绝缘处理 | BD | 建设安规（变电）11.14.2.16 | 2 |  | 保命题
6 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，进行高压验电应（ ）。 | A-戴绝缘手套¦B-戴护目眼镜¦C-戴安全带¦D-穿绝缘鞋 | AD | 建设安规（变电）12.3.2.2 | 2 |  | 保命题
7 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电气设备不得超铭牌使用，隔离型电源总开关可以带负荷拉闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.m | 0.5 |  | 保命题 |  | 电气设备不得超铭牌使用，隔离型电源总开关不得带负荷拉闸。
8 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高处作业人员不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，但可以站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.1.20 | 0.5 |  | 保命题 |  | 高处作业人员不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。
9 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，接地线一经拆除，设备即应视为有电，可以再去接触或进行作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）12.3.4.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 接地线一经拆除，设备即应视为有电，不得再去接触或进行作业。
28 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，近电作业安全管控，当作业人员或机械器具与±500kV带电设备的最小距离小于（ ）m风险控制值时，施工项目部应修订完善安全施工方案，并将修订后的安全施工方案提交运维单位备案。 | A-12¦B-13¦C-14¦D-15 | B | 建设安规（变电）5.3.2.6 | 1
29 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥，经验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于（ ）m。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-1.5 | A | 建设安规（变电）6.2.3 | 1
30 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，机动车辆行驶沿途应设交通指示标志，危险区段应设“危险”或“禁止通行”等安全标志，夜间应设警示灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设（ ）。 | A-警示标志¦B-交警指挥¦C-交通指示灯¦D-临时交通指挥 | D | 建设安规（变电）6.2.5 | 1
31 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工用电设施安装、运行、维护等应由（ ）负责进行维护和管理。 | A-监理¦B-安全员¦C-工作负责人¦D-专业电工 | D | 建设安规（变电）6.5.1.3 | 1
32 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，10kV/400kVA及以下的变压器宜采用支柱上安装，支柱上变压器的底部距地面的高度不得小于（ ）m。 | A-2.5¦B-1.5¦C-0.5¦D-1 | A | 建设安规（变电）6.5.2.a | 1
33 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，不得存放（ ）。 | A-施工箱式变压器¦B-总配电箱¦C-分配电箱¦D-易燃易爆物品 | D | 建设安规（变电）6.5.3.c | 1
34 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所，应采用（ ）型电气设备。 | A-抗腐蚀¦B-防爆¦C-密闭¦D-抗氧化 | C | 建设安规（变电）6.5.4.u | 1
35 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起重机上应配备（ ），操作室内应铺橡胶绝缘带，不得存放易燃物品及堆放有碍操作的物品。 | A-逃生装置¦B-灭火装置¦C-检修工具¦D-安全带 | B | 建设安规（变电）7.3.10 | 1
36 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，气瓶存放处（ ）m内不得明火，不得与易燃物、易爆物同间存放。 | A-7¦B-8¦C-9¦D-10 | D | 建设安规（变电）7.4.4.7 | 1
37 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，动火作业是指能直接或间接产生明火的作业，应严格执行DL5027《电力设备典型消防规程》的有关规定，填用动火（ ）。 | A-工作票¦B-作业票¦C-动火票¦D-一类票 | A | 建设安规（变电）7.5.1 | 1
38 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，在动火作业前应将其与生产系统彻底（ ），并进行清洗置换，检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后，方可动火作业。 | A-清空¦B-隔离¦C-销毁¦D-置换 | B | 建设安规（变电）7.5.5 | 1
39 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时，应采取防止（ ）中毒措施；加强用火管理，及时清除火源周围的易燃物；根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。 | A-一氧化氮¦B-一氧化碳¦C-二氧化碳¦D-硫化氢 | B | 建设安规（变电）7.6.2.5 | 1
40 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，山区及林（牧）区施工应（ ）遵守环境保护相关工作。 | A-严格¦B-不应¦C-适当¦D-禁止 | A | 建设安规（变电）7.7.1.2 | 1
41 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高海拔地区施工应合理安排劳动强度与时间，为作业人员提供（ ）的膳食。 | A-高蛋白¦B-高热量¦C-低脂肪¦D-低糖 | B | 建设安规（变电）7.7.2.3 | 1
42 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，起重机械吊索与物件的夹角宜采用45°～60°，且不得小于（ ），吊索与物件棱角之间应加垫块。 | A-45°¦B-60°¦C-30°¦D-75° | C | 建设安规（变电）8.1.1.2 | 1
43 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，当吊钩处于作业位置最低点时，卷筒上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留3圈；当吊钩处于作业位置（ ），卷筒上还宜留有至少1整圈的绕绳余量。 | A-中间点时¦B-任意点时¦C-最低点时¦D-最高点时 | D | 建设安规（变电）8.1.2.7 | 1
44 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，新机、经过大修或技术改造的机械，应按出厂使用说明书的要求和现行有关（ ）标准进行测试和试运转，特殊机械还应按照有关要求到检测机构进行检测。 | A-国家¦B-省市¦C-行业¦D-公司 | A | 建设安规（变电）8.2.1.4 | 1
45 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，夏季使用电动液压工器具时应防止暴晒，其液压油油温不得超过（ ）℃。冬季如遇油管冻塞时，不得用火烤解冻。 | A-40¦B-50¦C-65¦D-70 | C | 建设安规（变电）8.3.14.1 | 1
46 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，空气压缩机作业区应保持清洁和干燥。贮气罐应放在通风良好处，距贮气罐（ ）m以内不得进行焊接或加热作业。 | A-10¦B-5¦C-15¦D-20 | C | 建设安规（变电）8.3.16.1 | 1
47 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，当钢丝绳压扁严重，断面缩小，实测相对公称直径减小（ ）时，未发现断丝也应予以报废。 | A-7%¦B-8%¦C-9%¦D-10% | D | 建设安规（变电）8.3.3.2 | 1
48 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电动工器具的电气部分经维修后，应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验，时间应维持（ ）min。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 建设安规（变电）8.3.8.4 | 1
49 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，不符合安全工器具报废条件的有（ ）。 | A-经试验或检验不符合国家或行业标准的¦B-使用超过半年的安全工器具¦C-超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的¦D-外观检查明显损坏影响安全使用的 | B | 建设安规（变电）8.4.1.9 | 1
50 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定执行。车上应配备（ ）。 | A-逃生装置¦B-安全带¦C-检修工具¦D-灭火器 | D | 建设安规（变电）9.1.1 | 1
51 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，带电设备电压等级为500kV时，电气试验中人员与带电体的安全距离应为（ ）m。 | A-3¦B-4¦C-6¦D-5 | D | 建设安规（变电）11.14.2.10 | 1
52 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，未装接地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电（ ）并短路接地。 | A-一次¦B-两次¦C-数次¦D-无需 | C | 建设安规（变电）11.14.2.13 | 1
53 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，接地线应采用多股编织裸铜线或外覆透明绝缘层铜质软绞线或铜带，接地线的截面应能满足相应试验项目要求，但不得小于（ ）mm²。 | A-1.5¦B-2.5¦C-4¦D-6 | C | 建设安规（变电）11.14.2.2 | 1
54 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电气设备在进行耐压试验前，应先测定绝缘电阻，测量绝缘电阻时，（ ）应与电源断开，并充分接地放电，测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线，其端部应有绝缘套。 | A-被试设备¦B-试验设备¦C-所有设备¦D-高压设备 | A | 建设安规（变电）11.14.2.4 | 1
55 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高压试验时，高压引线的接线应牢固，并采用专用的（ ）。 | A-高压试验线¦B-裸导线¦C-绝缘导线¦D-铁丝 | A | 建设安规（变电）11.14.2.5 | 1
56 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高压引线的接线应牢固，并采用专用的高压试验线，试验中当试验电压为200kV时，高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮栏的距离应大于（ ）m。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 建设安规（变电）11.14.2.5 | 1
57 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，高压试验应有监护人监视操作，试验负责人许可后，方可加压。加压过程中，监护人传达口令应清楚准确，操作人员应（ ）。 | A-仔细核对¦B-做好记录¦C-复述应答¦D-立即执行 | C | 建设安规（变电）11.14.2.7 | 1
58 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，地面试验人员与阀体层人员应保持联系，防止误加压，阀体作业层应设（ ）（在与阀体作业层平行的升降车上监护、指挥），加压过程中应有人监护并复述。 | A-专责监护人¦B-试验负责人¦C-安全负责人¦D-安全员 | A | 建设安规（变电）11.14.3.2 | 1
59 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，线路参数测试应遵守的规定中错误的是：（ ）。 | A-现场参数测试区域应设置遮栏或围栏，向外悬挂“止步，高压危险！”的安全标志牌，并设专人看护¦B-参数测试设备和被试验设备的接地端或外壳应可靠接地，接地线应采用多股编织裸铜线或外覆透明绝缘层铜质软绞线或铜带，接地线的截面积不得小于25mm²¦C-试验引线的接线应牢固，并采用专用的参数测试线¦D-挂接试验线、变更或拆除接线时，被测线路不需保持可靠接地状态 | D | 建设安规（变电）11.14.4.10c） | 1
60 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，线路参数测试应遵守的规定中正确的是：（ ）。 | A-试验用电源应有断路明显的开关、电源指示灯及剩余电流动作保护装置（漏电保护器）。更改接线或试验结束时，应首先将被测线路可靠接地，再断开试验电源¦B-遇有雷电、雨、雪、雹、雾和六级以上大风时应停止参数测试¦C-试验中如发生异常情况，应立即经充分放电、接地后，断开电源，方可检查¦D-试验结束后，无需检查被试线路设备上有无遗忘的工具、导线及其他物品，拆除临时围栏或标志旗绳。 | B | 建设安规（变电）11.14.4.10c） | 1
61 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不得小于（ ）mm2；保安线的绝缘护套材料应柔韧透明，护层厚度大于1mm。 | A-16¦B-17¦C-18¦D-19 | A | 建设安规（变电）12.3.2.11 | 1
62 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，验电应在装设接地线或（ ）处对各相分别进行。 | A-合接地刀闸（装置）¦B-分接地刀闸（装置）¦C-合断路器¦D-分断路器 | A | 建设安规（变电）12.3.2.3 | 1
63 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在停电母线上作业时，应将接地线尽量装在（ ）处的母线上，必要时可装设两组接地线，并做好登记。 | A-靠近电源进线¦B-远离电源进线¦C-靠近负荷出线¦D-远离负荷出线 | A | 建设安规（变电）12.3.2.5 | 1
64 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，电缆及（ ）接地前应逐相充分放电。 | A-电容器¦B-断路器¦C-隔离开关¦D-变压器 | A | 建设安规（变电）12.3.2.6 | 1
65 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在室外高压设备上作业时，应在作业地点的四周设围栏，其出入口要围至邻近道路旁边，并设有（ ）的安全标志牌。 | A-“在此工作！”¦B-“止步，高压危险！”¦C-“从此进出！”¦D-“禁止合闸，有人工作！” | C | 建设安规（变电）12.3.3.3 | 1
10 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，吊件吊起100mm后应暂停，检查起重系统的（ ）物件的平稳性、绑扎的牢固性，确认无误后方可继续起吊。对易晃动的重物应拴好控制绳。 | A-实用性¦B-稳定性¦C-制动器¦D-可靠性 | BCD | 建设安规（变电）8.1.1.3 | 2
11 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，履带起重机主臂工况吊物行走时，吊物应位于起重机的正前方，并用绳索拉住，缓慢行走；吊物离地面不得超过（ ），吊物重量不得超过起重机当时允许起重量的（ ）。塔式工况不得吊物行走。 | A-500mm¦B-600mm¦C-70%¦D-80% | AC | 建设安规（变电）8.1.2.4 | 2
12 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，起吊作业完毕后，应先将臂杆放在支架上，后起支腿；吊钩应用（ ）或固定于（ ）。汽车式起重机不得（ ）。 | A-专用钢丝绳¦B-麻绳¦C-吊物行走¦D-规定位置 | ACD | 建设安规（变电）8.1.2.9 | 2
13 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，连接试验引线时，应做好（ ），保证与带电体有足够的（ ）。试验引线的安全距离应符合表15交流和直流试验的安全距离要求。更换（ ）时，应先对设备（ ）。 | A-防风措施¦B-安全距离¦C-试验引线¦D-充分放电 | ABCD | 建设安规（变电）11.12.5.3 | 2
14 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电缆试验过程中，作业人员应戴好（ ）。 | A-绝缘手套¦B-绝缘靴¦C-绝缘垫¦D-护目镜 | ABC | 建设安规（变电）11.12.5.4 | 2
15 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电缆试验过程中发生异常情况时，应立即（ ） | A-断开电源¦B-撤离¦C-接地¦D-放电 | ACD | 建设安规（变电）11.12.5.6 | 2
16 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电缆试验结束，应对被试电缆进行（ ），并在被试电缆上加装（ ），待电缆尾线接通后（ ）。 | A-充分放电¦B-临时接地线¦C-全部接通¦D-方可拆除 | ABD | 建设安规（变电）11.12.5.7 | 2
17 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电缆故障声测定点时，不得直接用手触摸（ ）或（ ），以免触电。 | A-试验设备¦B-电缆外皮¦C-仪器仪表¦D-冒烟小洞 | BD | 建设安规（变电）11.12.5.8 | 2
18 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，变更接线或试验结束时，应首先（ ）、放电，并将（ ）、（ ）。 | A-断开操作电源¦B-断开试验电源¦C-升压设备的高压部分放电¦D-短路接地 | BCD | 建设安规（变电）11.14.2.11 | 2
19 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对高压试验设备和试品放电应按照GB26861的规定使用接地棒，接地棒绝缘长度按安全作业的要求选择，但最小长度不得小于（ ），其中绝缘部分不得小于（ ）。 | A-1000mm¦B-900mm¦C-800mm¦D-700mm | AC | 建设安规（变电）11.14.2.12 | 2
20 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，从接地棒接触高压试验设备和试品高压端至试验人员能接触的时间不短于（ ），对大容量试品的放电时间应大于（ ）。放电后应将接地棒挂在高压端，保持接地状态，再次试验前取下。 | A-2min¦B-3min¦C-4min¦D-5min | BD | 建设安规（变电）11.14.2.12 | 2
21 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，未装接地线的大电容被试设备，应（ ）再做试验。高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将设备对地放电（ ）并短路接地。 | A-先行放电¦B-连接设备¦C-数次¦D-一次 | AC | 建设安规（变电）11.14.2.13 | 2
22 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在有（ ）的线路上测量绝缘时，应将（ ）同时停电，（ ）。 | A-感应电压¦B-相关线路¦C-单人进行¦D-方可进行 | ABD | 建设安规（变电）11.14.2.18 | 2
23 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，现场高压试验区域应（ ），向外悬挂（ ）的安全标志牌，并设（ ），被试设备两端不在同一地点时，另一端应同时派人看守。 | A-“注意安全”警示牌¦B-设置遮栏或围栏¦C-设专人看护¦D-“止步，高压危险！” | BCD | 建设安规（变电）11.14.2.3 | 2
24 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，电气设备在进行耐压试验前，应先测定绝缘电阻，测量绝缘电阻时，被试设备应与（ ）。测量用的导线应使用（ ）的绝缘导线，其端部应有绝缘套。 | A-电源断开，并充分接地放电¦B-被试设备应接通电源¦C-相应电压等级¦D-合格 | AC | 建设安规（变电）11.14.2.4 | 2
25 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高压引线的接线应牢固，并采用专用的高压试验线，试验中的高压引线及高压带电部件至临近物体及遮栏的距离应大于（ ） | A-试验电压200kV，安全距离1.5m¦B-试验电压500kV，安全距离3.0m¦C-试验电压750kV，安全距离4.5m¦D-试验电压1000kV，安全距离7.2m | ABCD | 建设安规（变电）11.14.2.5 | 2
26 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高压试验应有（ ）监视操作，（ ）许可后，方可加压。加压过程中，监护人传达口令应清楚准确，操作人员应复述应答。 | A-监护人¦B-试验负责人¦C-监理人员¦D-项目负责人 | AB | 建设安规（变电）11.14.2.7 | 2
27 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器等设备上无关人员撤离，确认其余绕组均已可靠（ ），并派（ ）。 | A-接地¦B-连接¦C-监理旁站¦D-专人监护 | AD | 建设安规（变电）11.14.3.4 | 2
66 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，下列满足现场勘察要求的是（ ）。 | A-施工作业票签发人或工作负责人在作业后应重新核对现场勘察情况¦B-现场勘察应由施工作业票签发人或工作负责人组织，安全、技术等相关人员参加¦C-现场勘察应察看施工作业现场周边有无影响作业的建构筑物、地下管线、邻近设备、交叉跨越及地形、地质、气象等作业现场条件以及其他影响作业的风险因素，并提出安全措施和注意事项¦D-现场勘察记录应送交施工作业票签发人、工作负责人及相关各方¦E-发现与原勘察情况有变化时，不用修正、完善相应的安全措施 | BCD | 建设安规（变电）5.3.2.4 | 2
67 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，关于工作负责人（监护人）安全责任描述正确的是（ ）。 | A-正确组织施工作业¦B-施工作业前，对全体作业人员进行安全交底及危险点告知¦C-检查施工作业票所列安全措施是否正确完备¦D-监督作业人员遵守本标准、正确使用劳动防护用品 | ABCD | 建设安规（变电）5.3.3.5.b | 2
68 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，行灯的电压不得超过36V，（ ）、（ ）或（ ）的行灯电压不得超过12V。行灯应有保护罩，行灯电源线应使用绝缘护套软电缆。 | A-潮湿场所¦B-金属容器¦C-管道内¦D-电缆沟内 | ABC | 建设安规（变电）6.5.4 | 2
69 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在对地电压250V以下的低压配电系统上不停电作业时，应遵守规定有（ ）。 | A-被拆除或接入的线路，不得带任何负荷¦B-相间及相对地应有足够的距离，避免施工作业人员及操作工具同时触及不同相导体¦C-有可靠的绝缘措施¦D-设专人监护¦E-剩余电流动作保护装置（漏电保护器）应投入 | ABCDE | 建设安规（变电）6.5.6.m | 2
70 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高处作业吊篮应按GB 19155《高处作业吊篮》的规定（ ）。 | A-使用¦B-试验¦C-维护¦D-保养 | ABCD | 建设安规（变电）7.1.21 | 2
71 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，（ ）或（ ）的开始，对在用起重机械，应按其类型针对与该起重机械适合的相关内容进行检查。 | A-每周¦B-每次换班¦C-每月¦D-每个工作日¦E-每季度 | BD | 建设安规（变电）7.3.11 | 2
72 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，冬季施工,施工现场不得（ ），应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。 | A-使用裸线¦B-电线铺设要防砸、防碾压¦C-工棚内养护人员不能少于1人¦D-防止电线冻结在冰雪之中¦E-用明火加热时，配备足量的消防器材，人员离场不用熄灭火源 | ABD | 建设安规（变电）7.6.2.8 | 2
73 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，吊物上不可站人，作业人员不得利用吊钩（ ）。不得使用起重机械载运人员。 | A-上升¦B-下降¦C-前进¦D-后退 | AB | 建设安规（变电）8.1.1.7 | 2
74 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，（ ）除应按DL/T875的规定进行试验外，还应经鉴定合格后方可使用。 | A-自制¦B-改装¦C-经过大修¦D-技术改造机具 | ABCD | 建设安规（变电）8.2.1.5 | 2
75 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，在机械产生对人体有害的（ ）放射性射线、振动、噪声等场所，应配置相应的安全防护设施和三废处理装置。 | A-气体¦B-液体¦C-尘埃¦D-渣滓 | ABCD | 建设安规（变电）8.2.1.7 | 2
76 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，速差自控器应系在牢固的物体上，不得系挂在（ ）的物件上。 | A-移动¦B-不牢固¦C-稳固¦D-静止 | AB | 建设安规（变电）8.4.2.5.d | 2
77 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，软梯绳索各股及各股中丝线均不应有叠痕、凸起、压伤、背股、抽筋等缺陷，不得有（ ）的丝、线、股。 | A-错乱¦B-松散¦C-交叉¦D-接头 | AC | 建设安规（变电）8.4.4.2 | 2
78 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验电源应按（ ）合理布置，并在明显位置设立安全标志，试验设备应有良好的接地线。试验台上及台前应根据要求铺设橡胶绝缘垫，试验人员应站在绝缘垫上操作。 | A-电源类别¦B-电压等级¦C-被试设备位置¦D-被试设备类型¦E-相别 | ABE | 建设安规（变电）11.14.1.4 | 2
79 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，对大电容的直流试验设备和试品，以及直流试验电压超过100kV的设备和试品接地放电时，应先用（ ）或（ ）放电，然后再直接接地或短路放电。 | A-带电阻的接地棒¦B-带地线的接地棒¦C-临时代用的放电电阻¦D-临时代用的放电线圈¦E-绝缘导线 | AC | 建设安规（变电）11.14.2.14 | 2
80 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高压试验时，合闸前应先检查接线，包括（ ）均正确无误，并通知现场人员离开高压试验区域。 | A-使用规范的短路线¦B-表计倍率¦C-量程¦D-调压器零位¦E-仪表的开始状态 | ABCDE | 建设安规（变电）11.14.2.6 | 2
81 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，试验用电源应有断路明显的（ ）和（ ），更改接线或试验结束时，应首先断开试验电源，再进行充分放电，并将升压设备的高压部分短路接地。 | A-装置¦B-电源指示灯¦C-开关¦D-标志¦E-控制回路 | BC | 建设安规（变电）11.14.2.9 | 2
82 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，换流站内进行晶闸管（可控硅）高压试验，应（ ）。 | A-停止区域内其他作业¦B-撤离无关人员¦C-试验设备外壳应可靠接地¦D-试验人员应与试验带电体保持0.7m以上的安全距离 | ABCD | 建设安规（变电）11.14.3.1、11.14.2.2 | 2
83 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，高压直流系统带线路空载加压试验前，应确认对侧换流站相应的（ ）在拉开状态。 | A-直流线路接地刀闸¦B-极母线出线隔离开关¦C-金属回线隔离开关¦D-直流线路侧隔离开关 | ABC | 建设安规（变电）11.14.3.5 | 2
84 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，下列关于成套接地线的描述中，正确的是（ ）。 | A-成套接地线应采用护套的铜绞线¦B-成套接地线应采用透明护套的多股软铜线¦C-成套接地线应采用专用线夹¦D-成套接地线导线截面积不得小于10mm²¦E-成套接地线导线截面积不得小于25mm² | BCE | 建设安规（变电）12.3.2.7 | 2
85 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，进入现场的其他作业人员（供应商、实习人员等）应经过安全生产知识教育后，方可进入现场参加指定的工作，并且不得单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.2.5 | 0.5
86 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业人员发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应请示后停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.2.9 | 0.5 |  |  |  | 作业人员发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
87 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工作业票上的时间、工作地点、主要内容、主要风险、安全措施等关键字不得涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.3.2 | 0.5
88 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，若作业人员较多、工作地点较分散，可指定专责监护人，并单独进行安全交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）5.3.3.2.g | 0.5
89 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业负责人在作业过程中监督作业人员遵守《电力建设安全工作规程》和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.3.3.5（e）.3 | 0.5 |  |  |  | 依据建设变电安规，作业负责人在作业过程中监督作业人员遵守《电力建设安全工作规程》和执行现场安全措施，及时纠正作业人员存在的不安全行为。
90 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，作业完成后，应清扫整理作业现场，作业负责人应检查作业地点状况，落实现场安全防护措施，并向作业票签发人汇报。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）5.3.6（d） | 0.5 |  |  |  | 作业完成后，应清扫整理作业现场，工作负责人应检查作业地点状况，落实现场安全防护措施，并向施工作业票签发人汇报。
91 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，禁止酒后进入施工现场。与施工无关的人员未经允许不得进入施工现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.1.3 | 0.5
92 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，现场的机动车辆应限速行驶，行驶速度一般不得超过20km/h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.2.4） | 0.5 |  |  |  | 现场的机动车辆应限速行驶，行驶速度一般不得超过15km/h。
93 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，房内需动力电源的，动力电与照明用电应分别装设熔断器和电源开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.3.4.d | 0.5 |  |  |  | 房内需动力电源的，动力电与照明用电应分别装设熔断器和剩余电流动作保护装置（漏电保护器）。
94 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，施工用电设施安装、运行、维护应由专业电工负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.1.3 | 0.5
95 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，变压器引线与电缆连接时，电缆及其终端头均不得与变压器外壳直接接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.2.d | 0.5
96 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，发电机组应配置通用的灭火器，禁止存放易燃易爆物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.3.c | 0.5 |  |  |  | 发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，不得存放易燃易爆物品。
97 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统，即TN-S接零保护系统，其工作接地电阻值应符合电网建设《安规》。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.3.d | 0.5 |  |  |  | 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统，宜采用TN-S系统。
98 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，低压配电箱的电器安装板上应分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板应与金属电器安装板做电气连接；PE线端子板应与金属电器安装板绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.c | 0.5 |  |  |  | 低压配电箱的电器安装板上应分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板应与金属电器安装板绝缘；PE线端子板应与金属电器安装板做电气连接。
99 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，不得将电源线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.p | 0.5
100 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电动机械或电动工具应做到“一机一闸一保护”。移动式电动机械应使用绝缘护套软电缆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.q | 0.5
101 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，照明灯具的悬挂高度不应低于3m，并不得任意挪动，低于3m时应设保护罩。照明灯具开关应控制相线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.s | 0.5 |  |  |  | 照明灯具的悬挂高度不应低于2.5m，并不得任意挪动，低于2.5m时应设保护罩。照明灯具开关应控制相线。
102 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过36V。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.4.w | 0.5 |  |  |  | 潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V。
103 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电动机械及照明设备拆除后，不得留有可能带电的部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）6.5.4.y | 0.5
104 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TT接零保护系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.5.a） | 0.5 |  |  |  | 专用变压器中性点直接接地的低压系统宜采用TN-S接零保护系统。
105 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，末级配电箱中剩余电流动作保护装置（漏电保护器）的额定动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.2s。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.6.g | 0.5 |  |  |  | 末级配电箱中剩余电流动作保护装置（漏电保护器）的额定动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。
106 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力末级配电箱与照明末级配电箱可不分设。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.6.j | 0.5 |  |  |  | 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电；动力末级配电箱与照明末级配电箱应分设。
107 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，对配电箱、末级配电箱进行维修、检查时，应将其相应的电源断开并隔离，并悬挂“禁止合闸、有人工作！”安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）6.5.6.k | 0.5 |  |  |  | 对配电箱、末级配电箱进行维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作！”安全标志牌。
108 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起重作业应划定作业区域并设置相应的安全标志，无关人员也可以进入。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）7.3.10 | 0.5 |  |  |  | 起重作业应划定作业区域并设置相应的安全标志，无关人员不得进入。
109 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，起重机行驶和作业的场地应保持平坦坚实，机身倾斜度不得超过制造厂的规定，其车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.5倍。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.1.2.1 | 0.5 |  |  |  | 起重机行驶和作业的场地应保持平坦坚实，机身倾斜度不得超过制造厂的规定，其车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍。
110 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，使用可携式或移动式电动工具时，应戴绝缘手套或站在绝缘垫上；移动工具时，不得提着电线或工具的转动部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.3.8.8 | 0.5 |  |  |  | 使用可携式或移动式电动工具时，应戴绝缘手套或站在绝缘垫上；移动工具时，应关闭、断开电源，不得提着电线或工具的转动部分，不得拖拽电线。
111 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，安全带金属挂钩等连接器应有保险装置，应在两个及以上明确的动作下才能打开，且操作灵活。钩体和钩舌的咬口应完整，两者不得偏斜。各调节装置应灵活可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.2.2.d） | 0.5
112 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，非雨雪型电容型验电器可以在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）8.4.3.1.d | 0.5 |  |  |  | 非雨雪型电容型验电器不得在雷、雨、雪等恶劣天气时使用。
113 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，验电器的规格应符合被操作设备的电压等级。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）8.4.3.1.f | 0.5
114 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电气试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.1.1 | 0.5
115 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，进行高压试验时，应明确试验负责人，试验人员没有人数限制，试验负责人是作业的安全责任人，对试验作业的安全全面负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.2.1 | 0.5 |  |  |  | 进行高压试验时，应明确试验负责人，试验人员不得少于2人，试验负责人是作业的安全责任人，对试验作业的安全全面负责。
116 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，遇有雷电、雨、雪、雹、雾和七级以上大风时应停止高压试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.2.15 | 0.5 |  |  |  | 遇有雷电、雨、雪、雹、雾和六级以上大风时应停止高压试验。
117 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.2.18 | 0.5
118 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，高压试验设备和被试验设备的接地端或外壳应可靠接地，低压回路中应有开关并串用双极刀闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.2.2 | 0.5 |  |  |  | 高压试验设备和被试验设备的接地端或外壳应可靠接地，低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。
119 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，现场高压试验区域应设置遮栏或围栏，向外悬挂“止步，高压危险！”的安全标志牌，并设专人看护，被试设备两端不在同一地点时，另一端应同时派人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.2.3 | 0.5
120 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，试验电压为500kV的高压试验中，高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮栏的距离为1.5m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.2.5 | 0.5 |  |  |  | 试验电压为500kV的高压试验中，高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮栏的距离为3.0m。
121 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，地面试验人员与阀体层人员应保持联系，防止误加压。阀体作业层应设专责监护人（在与阀体作业层平行的升降车上监护、指挥），加压过程中应有人监护并复述。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.3.2 | 0.5
122 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧无关人员撤离，并派专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.3.3 | 0.5
123 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器等设备上无关人员撤离，确认其余绕组均已断开，并派专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.3.4 | 0.5 |  |  |  | 阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器等设备上无关人员撤离，确认其余绕组均已可靠接地，并派专人监护。
124 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，单极金属回线运行时，可以对停运极进行空载加压试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.3.6 | 0.5 |  |  |  | 单极金属回线运行时，不应对停运极进行空载加压试验。
125 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前，应检查试验侧换流变压器是否处于冷备用状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）11.14.3.7 | 0.5 |  |  |  | 背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前，应检查另一侧换流变压器是否处于冷备用状态。
126 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，线路参数测试勘测阶段，应明确停电部分或全部感应电压源运行线路，避免被测线路受其影响导致感应电压过高无法测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.4.10a） | 0.5
127 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，线路参数测试前应具备条件，包括确认被测线路已竣工，并已验收合格，所有接地线已拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）11.14.4.10b） | 0.5
128 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，在带电设备周围，不得使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量作业，应使用相关绝缘量具或仪器进行测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.1.5.2 | 0.5
129 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，验电前进行验电器自检，且应在确知的同一电压等级带电体上试验，确认验电器良好后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 建设安规（变电）12.3.2.3 | 0.5
130 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳可以不放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 建设安规（变电）12.3.2.6 | 0.5 |  |  |  | 电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电，装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
131 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，电气试验的相关电源、设备、人员操作应分别符合哪些安全措施？ | \ | 试验电源应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。试验设备应有良好的接地线。试验台上应根据要求铺设橡胶绝缘垫，试验人员应站在绝缘垫上操作。 | 建设安规（变电）11.14.1.4） | \
132 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，现场高压试验区域的安全措施有哪些？ | \ | 现场高压试验区域应设置遮栏或围栏，向外悬挂“止步，高压危险！”的安全标志牌，并设专人看护，被试设备两端不在同一地点时，另一端应同时派人看守。 | 建设安规（变电）11.14.2.3） | \
133 | 建设变电安规 | 高压试验 | 专业题库 | 简答题 | 依据建设变电安规，高压试验工作中，当更改接线或试验结束时应如何操作？ | \ | 更改接线或试验结束时，应首先断开试验电源，再进行充分放电，并将升压设备的高压部分短路接地。 | 建设安规（变电）11.14.2.9） | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 2 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，作业过程中应使用（ ）、专用移动存储介质、专用运维终端等运维设备，不应将运维设备接入外网。 | A-运维网关¦B-专用的调试计算机¦C-纯净系统的计算机¦D-系统加固的计算机 | A | 7.3作业过程中应使用运维网关、专用移动存储介质、专用运维终端等运维设备，不应将运维设备接入外网。 | 1 |  | 保命题
2 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力调度数字证书系统的证书签发以及密钥的生成、管理模块应当（ ）运行。 | A-接入外网¦B-接入内网¦C-在线¦D-离线 | D | 7.5电力调度数字证书系统的证书签发以及密钥的生成、管理模块应当离线运行。 | 1 |  | 保命题
3 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有（ ）监视，且做好防误控等安全措施。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-专人 | D | 7.21在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。 | 1 |  | 保命题
4 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，主机更换硬件、升级软件、变更配置文件时，存在冗余设备的，应先在备用设备上修改和调试，经（ ）无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主备机参数的一致性。工作结束前，应验证主机设备上承载的业务系统运行正常。 | A-检查¦B-测试¦C-修改¦D-核对 | B | 7.22主机、数据通信网关机、网络交换机、网络安防设备等存在冗余配置的，更换硬件、升级软件、变更配置文件时，应先在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主、备机参数的一致性。 | 1 |  | 保命题
5 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，主机（ ）时，存在冗余设备的，应先在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主备机参数的一致性。 | A-更换硬件¦B-升级软件¦C-变更配置文件¦D-扩充容量 | ABC | 7.22 主机、数据通信网关机、网络交换机、网络安防设备等存在冗余配置的，更换硬件、升级软件、变更配置文件时，应先在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主、备机参数的一致性。 | 2 |  | 保命题
6 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统作业，填用其他名称和格式的工作票时，应在票上明确电力监控系统（ ），且电力监控系统工作票签发人、工作负责人和工作班成员应具备本文件要求的工作票所列人员的基本条件，履行工作票相应手续并承担相应安全责任。 | A-作业地点¦B-作业内容¦C-作业人员¦D-安全措施 | ABCD | 5.2.1a）2）电力监控子站系统作业，填用其他名称和格式的工作票时，应在票上明确电力监控系统作业地点、作业内容、作业人员及安全措施，且电力监控系统工作票签发人、工作负责人和工作班成员应具备本文件要求的工作票所列人员的基本条件，履行工作票相应手续并承担相应安全责任。 | 2 |  | 保命题
7 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》适用于国家电网有限公司系统各单位（ ）的电力监控系统、设备及相关场所，其他相关系统、设备及相关场所可参照执行。 | A-所有¦B-运行中¦C-建设中¦D-全部 | B | 1.本文件适用于国家电网有限公司系统各单位运行中的电力监控系统、设备及相关场所，其他相关系统、设备及相关场所可参照执行。 | 1
8 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 从事电力监控系统相关工作的（ ）人员应严格遵守《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》。 | A-所有¦B-相关¦C-有关¦D-部分 | A | 1.本文件规定了从事电力监控系统相关工作的所有人员应遵守的基本安全要求。 | 1
9 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，试验和推广电力监控系统新技术、新设备，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。涉及上级业务系统的，需经上级部门许可审核，（ ）批准后执行。 | A-安监部门¦B-本单位¦C-上级部门¦D-主管领导 | B | 4.3.4试验和推广电力监控系统新技术、新设备，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。涉及上级业务系统的，需经上级部门许可审核，本单位批准后执行。 | 1
10 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电力监控系统专业知识，掌握电力监控系统专业工作技能，按工作性质，熟悉《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》，并经（ ）。 | A-考试合格¦B-领导批准¦C-安全知识教育¦D-学习培训 | A | 4.1.4作业人员应具备必要的电力监控系统专业知识，掌握电力监控系统专业工作技能，按工作性质，熟悉本文件，并经考试合格。 | 1
11 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员对《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》应（ ）考试一次。 | A-每年¦B-半年¦C-两年¦D-三个月 | A | 4.1.3作业人员对本文件应每年考试一次。因故间断电力监控系统工作连续六个月以上者，应重新学习本文件，并经考试合格后，方可恢复工作。 | 1
12 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和（ ）等应符合有关标准、规范的要求。 | A-安全措施¦B-劳动防护用品¦C-事故防范措施¦D-安全防护 | D | 4.2.1电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。 | 1
13 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，现场使用的工器具、（ ）（或其他专用设备）、存储设备、软件工具等应符合有关要求。 | A-工作计算机¦B-移动设备¦C-计算机¦D-调试计算机 | D | 4.2.2现场使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储设备、软件工具等应符合有关要求。 | 1
14 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的（ ）、临时账号等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。 | A-临时数据¦B-历史数据¦C-测试数据¦D-测试记录 | A | 5.3.1工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。 | 1
15 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作开始时应备份可能受到影响的程序、（ ）、运行参数、运行数据和日志文件等。 | A-配置文件¦B-运行文件¦C-程序文件¦D-原始文件 | A | 6.2备份。工作开始时应备份可能受到影响的程序、配置文件、运行参数、运行数据和日志文件等。 | 1
16 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成（ ）时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | A-非主用状态¦B-主用状态¦C-备用状态¦D-离线状态 | A | 6.3.1 a）在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | 1
17 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，设备、业务系统接入（ ）或（ ）应经相应电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | A-生产控制大区、安全Ⅲ区¦B-管理信息大区、生产控制大区¦C-生产控制大区、安全Ⅳ区¦D-管理信息大区、安全Ⅲ区 | A | 7.1设备、业务系统接入生产控制区或安全Ⅲ区应经相应电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | 1
18 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，除电力专用横向单向物理隔离装置外的其他设备不应跨接（ ）和（ ）。 | A-生产控制区和管理信息区¦B-Ⅰ区和Ⅱ区¦C-Ⅱ区和Ⅲ区¦D-Ⅲ区和Ⅳ区 | A | 7.4除电力专用横向单向物理隔离装置外的其他设备不应跨接生产控制区和管理信息区。 | 1
19 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统中安装（ ）的软件。 | A-未经杀毒¦B-非正版¦C-未经安全认证¦D-未经有关部门许可 | C | 7.6禁止在电力监控系统中安装未经安全认证的软件。 | 1
20 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，不应在电力监控系统运行环境中进行（ ）研发及测试工作。 | A-新软件¦B-新设备¦C-新功能¦D-新程序 | B | 7.7电力监控系统运行环境中不应进行新设备研发及测试工作。 | 1
21 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统（ ），应删除临时账号、临时数据，并修改系统默认账号和默认口令。 | A-投运前¦B-投运后¦C-验收前¦D-验收后 | A | 7.13电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统默认账号和默认口令。 | 1
22 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统设备变更用途或（ ），数据应妥善保存或销毁。 | A-升级¦B-退役¦C-维修¦D-暂时停用 | B | 7.15电力监控系统设备变更用途或退役，数据应妥善保存或销毁。 | 1
23 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，人员变化后的账号或电力监控系统的（ ）及其权限应及时注销或调整。 | A-过期账号¦B-无用程序¦C-无用软件¦D-过期备份 | A | 7.16人员变化后的账号或电力监控系统的过期账号及其权限应及时注销或调整。 | 1
24 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对（ ）、规格及软件版本信息等。 | A-型号¦B-校验码¦C-生产日期¦D-生产序列号 | A | 7.17在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对型号、规格及软件版本信息等。 | 1
25 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好（ ）。 | A-检修记录¦B-防静电措施¦C-系统备份¦D-程序认证 | B | 7.18需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。 | 1
26 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应（ ）。 | A-做好防静电措施¦B-断开外部电源连接¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | A | 7.19更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。 | 1
27 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应（ ），工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | A-做好防静电措施¦B-修改前后相应记录¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | B | 7.20工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应做好修改前后相应记录，工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | 1
28 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期（ ），备份的数据宜定期进行验证。 | A-打补丁¦B-加密¦C-备份¦D-升级 | C | 8.2电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | 1
29 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务数据的导入导出应经（ ）批准，导出后的数据应妥善保管。 | A-业务主管部门（单位）¦B-电力监控系统运维单位（部门）¦C-电力监控系统归口管理单位（部门）¦D-电力监控系统管理单位（部门） | A | 7.14业务数据的导入、导出应经业务主管部门（单位）批准，导出后的数据应妥善保管。 | 1
30 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统账号的密码应满足口令（ ）要求。 | A-强度¦B-加密¦C-备份¦D-复杂 | A | 8.5电力监控系统账号的密码应满足口令强度要求。 | 1
31 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，出现（ ）情况时，应及时修改电力监控系统管理账号密码。 | A-系统投运后¦B-操作系统或业务系统升级¦C-系统管理人员出差¦D-操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵 | D | 8.4出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 1
32 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，清扫电力监控系统运行设备应使用（ ），并防止振动和误碰。 | A-专用工具¦B-定制工具¦C-电力专用工具¦D-经绝缘处理的工具 | D | 8.7清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理的工具，并防止振动和误碰。 | 1
33 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即（ ）。 | A-关闭系统¦B-启动应急预案¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | B | 8.8运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。 | 1
34 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在主机与存储设备上工作前，不需要备份设备（ ）。 | A-业务系统软件¦B-业务数据¦C-配置参数¦D-厂家型号 | D | 10.1在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。 | 1
35 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，升级操作系统版本前，应确认其（ ）及对业务系统的影响。 | A-稳定性¦B-安全性¦C-兼容性¦D-可靠性 | C | 10.3升级操作系统版本前，应确认其兼容性及对业务系统的影响。 | 1
36 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，杀毒软件进行更新和升级时，应确保（ ）操作系统及业务系统的功能。 | A-不破坏¦B-不干扰¦C-不影响¦D-不篡改 | C | 10.4杀毒软件进行更新和升级时，应确保不影响操作系统及业务系统的功能。 | 1
37 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，通过控制台或远程终端进行作业时，应输入（ ），不应使用互信登录、保存密码等方式免密登录。 | A-账号和密码¦B-密码¦C-超级用户名¦D-账号 | A | 10.6通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，不应使用互信登录、保存密码等方式免密登录。 | 1
38 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改前，宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的（ ）。 | A-测试及验证¦B-调试及测验¦C-测试或验证¦D-调试或验证 | A | 12.1业务系统升级或配置更改前，宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。 | 1
39 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务系统（ ）前，应备份业务系统软件和配置文件。 | A-升级或备份¦B-升级或配置更改¦C-备份或性能优化¦D-配置变更或性能优化 | B | 12.2业务系统升级或配置更改前，应备份业务系统软件和配置文件。 | 1
40 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改后，应验证（ ）运行正常，方可投入运行。 | A-操作系统¦B-业务系统¦C-数据采集系统¦D-监视控制系统 | B | 12.3业务系统升级或配置更改后，应验证业务系统运行正常，方可投入运行，并备份业务系统软件和配置文件。 | 1
41 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务系统退役后，所有业务数据应妥善（ ）。 | A-保存或备份¦B-保存或销毁¦C-备份或删除¦D-备份或销毁 | B | 12.4业务系统退役后，所有业务数据应妥善保存或销毁。 | 1
42 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，不间断电源新增负载前，应（ ）。 | A-核查电源负载能力¦B-检查电源运行状态¦C-进行电源切换试验¦D-对蓄电池进行容量测试 | A | 13.1.1新增负载前，应核查电源负载能力。 | 1
43 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在发现危及电力监控（ ）的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。 | A-设备安全¦B-系统业务¦C-数据安全¦D-监控人员安全 | BC | 4.3.3任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现危及电力监控系统业务和数据安全的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。 | 2
44 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，试验和推广电力监控系统（ ），应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新标准¦B-新制度¦C-新设备¦D-新技术 | CD | 4.3.4试验和推广电力监控系统新技术、新设备，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。涉及上级业务系统的，需经上级部门许可审核，本单位批准后执行。 | 2
45 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-安全风险¦B-安全注意事项¦C-事故防范及紧急处理措施 | ABC | 4.1.6作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。 | 2
46 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求。 | A-生产条件¦B-安全措施¦C-安全设施¦D-安全防护 | ACD | 4.2.1电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。 | 2
47 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，现场使用的工器具、（ ）（或其他专用设备）、（ ）等应符合有关要求。 | A-软件工具¦B-存储设备¦C-移动设备¦D-调试计算机 | ABD | 4.2.2现场使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储设备、软件工具等应符合有关要求。 | 2
48 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，作业现场的（ ）安防及（ ）系统应符合有关标准、规范的要求。 | A-照明¦B-温度¦C-湿度¦D-消防 | ABCD | 4.2.3作业现场的照明、温度、湿度、安防及消防系统应符合有关标准、规范的要求。 | 2
49 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，（ ）应有清晰准确的标识，所有进出管孔应用防火材料严密封闭。 | A-电缆¦B-设备¦C-线缆¦D-相关设施 | BC | 4.2.6设备、线缆应有清晰准确的标识，所有进出管孔应用防火材料严密封堵。 | 2
50 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的（ ）等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。 | A-临时数据¦B-临时账号¦C-测试数据¦D-测试记录 | AB | 5.3.1工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。 | 2
51 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票应填写的安全技术措施（ ）。 | A-授权¦B-备份¦C-验证¦D-确认 | ABC | 6.1授权 6.2备份 6.3验证 | 2
52 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作开始前应备份可能受到影响的程序、（ ）等。 | A-配置文件¦B-运行参数¦C-运行数据¦D-日志文件 | ABCD | 6.2备份。工作开始前应备份可能受到影响的程序、配置文件、运行参数、运行数据和日志文件等。 | 2
53 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作开始前应检查（ ）及（ ）的运行状态。 | A-系统¦B-工作对象¦C-受影响对象¦D-设备 | BC | 6.3.1工作开始前应检查工作对象及受影响对象的运行状态。 | 2
54 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，设备、业务系统接入（ ）或（ ）应经相应电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | A-生产控制大区¦B-管理信息大区¦C-安全Ⅲ区¦D-安全Ⅳ区 | AC | 7.1设备、业务系统接入生产控制大区或安全Ⅲ区应经相应电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | 2
55 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取（ ）等安全防范措施。 | A-打补丁¦B-加密¦C-访问控制¦D-认证 | BCD | 7.2生产控制大区远程运维业务应经电力监控系统归口管理单位（部门）批准方可实施，服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取加密、认证和访问控制等安全防范措施。 | 2
56 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，不应直接通过互联网更新（ ）。 | A-安全设备特征库、规则库¦B-软硬件补丁¦C-数据库¦D-软件 | AB | 7.8 软硬件补丁和安全设备的特征库、规则库不应直接通过互联网更新。 | 2
57 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统投运前，应删除（ ），并修改系统账号和默认口令。 | A-临时账号¦B-未验证的程序¦C-临时数据¦D-不用的程序 | AC | 7.13电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号和默认口令。 | 2
58 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统设备变更用途或退役，应（ ）或（ ）其中数据。 | A-妥善保存¦B-销毁¦C-存储¦D-备份 | AB | 7.15电力监控系统设备变更用途或退役，数据应妥善保存或销毁。 | 2
59 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，需停电检修的电力监控设备，应将设备（ ），并做好防静电措施。 | A-退出运行¦B-断开外部电源连接¦C-断开网络连接¦D-系统备份 | ABC | 7.18需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。 | 2
60 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，（ ），并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。 | A-一人监护¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-一人操作 | AD | 7.21在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。 | 2
61 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统的（ ）等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-软件¦D-参数 | AB | 8.2电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | 2
62 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作开始前，应对作业人员进行（ ）。 | A-授权¦B-身份鉴别¦C-验证¦D-确认 | AB | 6.1.1 工作开始前，作业人员应进行身份鉴别和授权。 | 2
63 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，出现（ ）情况时，应及时修改电力监控系统账号密码。 | A-系统投运前¦B-操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵¦C-系统管理人员变化¦D-电力监控系统账号密码泄露 | ABD | 8.6 出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 2
64 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，运行中发现危及（ ）的紧急情况时，应立即启动（ ）。 | A-电力监控系统¦B-数据安全¦C-断开网络连接¦D-应急预案 | ABD | 8.8 运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。 | 2
65 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，网络与安全设备（ ），应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。 | A-停运¦B-断网¦C-重启操作前¦D-死机 | ABC | 9.1网络与安全设备停运、断网、重启操作前，应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。 | 2
66 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，新增、更换非热插拔部件前，应核对设备（ ）。 | A-型号¦B-参数¦C-铭牌¦D-规格 | AB | 10.2新增、更换非热插拔部件前，应核对设备型号、参数。 | 2
67 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，杀毒软件进行（ ）时，应确保不影响操作系统及业务系统的功能。 | A-更新¦B-升级¦C-清除¦D-杀毒 | AB | 10.4杀毒软件进行更新和升级时，应确保不影响操作系统及业务系统的功能。 | 2
68 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，存储设备（ ）等工作前，应确认所承载业务可停运或已转移。 | A-更换硬件¦B-扩充容量¦C-升级软件¦D-变更参数 | ABCD | 10.5存储设备更换硬件、扩充容量、升级软件、变更参数等工作前，应确认所承载业务可停运或已转移。 | 2
69 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改前，应备份（ ）。 | A-业务系统软件¦B-日志文件¦C-控制文件¦D-配置文件 | AD | 12.2业务系统升级或配置更改前，应备份业务系统软件和配置文件。 | 2
70 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，业务系统（ ）或（ ）后，应验证业务系统运行正常，方可投入运行。 | A-性能优化¦B-备份¦C-升级¦D-配置更改 | CD | 12.3业务系统升级或配置更改后，应验证业务系统运行正常，方可投入运行，并备份业务系统软件和配置文件。 | 2
71 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，业务系统退役后，所有业务数据应妥善（ ）或（ ）。 | A-保存¦B-备份¦C-销毁¦D-删除 | AC | 12.4业务系统退役后，所有业务数据应妥善保存或销毁。 | 2
72 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经（ ）或（ ）。 | A-转移¦B-关闭¦C-切断¦D-接入 | AB | 13.2.1不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经转移或关闭。 | 2
73 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，（ ）或（ ）未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 | A-直流开关¦B-熔断器¦C-交流开关¦D-断路器 | AB | 13.3.1直流开关或熔断器未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 | 2
74 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 国家电网有限公司系统各单位运行中的（ ），其他相关系统、设备及相关场所可参照执行。 | A-电力监控系统¦B-设备¦C-及相关场所¦D-办公室 | ABC | 1.本文件适用于国家电网有限公司系统各单位运行中的电力监控系统、设备及相关场所，其他相关系统、设备及相关场所可参照执行。 | 2
75 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 参与国家电网有限公司系统所承担电力监控系统工作的外来作业人员应（ ）认可后，方可参加工作。 | A-熟悉本文件¦B-经考试合格¦C-并经电力监控系统运维单位（部门）¦D-安全教育 | ABC | 4.1.4 参与国家电网有限公司系统所承担电力监控系统工作的外来作业人员应熟悉本文件，经考试合格，并经电力监控系统运维单位（部门）认可后，方可参加工作。 | 2
76 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 电力通信和信息专业人员在电力监控系统相关场所从事（ ），可仅执行本专业（电力通信或信息）的安全工作规程。 | A-各自专业工作¦B-相关工作¦C-且不影响电力监控系统运行¦D-影响电力监控系统运行 | AC | 4.3.2 电力通信和信息专业人员在电力监控系统相关场所从事 各自专业工作，且不影响电力监控系统运行，可仅执行本专业（电力通信或信息）的安全工作规程。 | 2
77 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控系统安装调试、检修等作业，（ ）或（ ）认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人¦B-班组长¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | AC | 5.1电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录（见附录A） | 2
78 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统作业可填用（ ），也可填用（ ）。 | A-电力监控工作票¦B-其他名称和格式的工作票¦C-操作票¦D-一次工作票 | AB | 5.2.1a）2）电力监控子站系统作业可填用电力监控工作票，也可填用其他名称和格式的工作票。 | 2
79 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 在电力监控系统上工作，可以使用（ ）、（ ）或（ ）、（ ）执行。 | A-其他书面记录¦B-电子信息记录¦C-或按口头¦D-电话命令 | ABCD | 5.2.1 b）使用其他书面记录、电子信息记录或按口头、电话命令执行。 | 2
80 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 改变电力监控系统软硬件运行状态，可能导致（ ）的工作应填用工作票。 | A-电力监控系统运行异常¦B-电气设备运行异常¦C-或被迫停运¦D-告警 | ABC | 5.2.2 改变电力监控系统软硬件运行状态，可能导致电力监控系统、电气设备运行异常或被迫停运的工作应填用工作票。 | 2
81 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》适用于国家电网有限公司系统各单位运行中的电力监控系统、设备及相关场所，其他相关系统、设备及相关场所可参照执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 1.本文件适用于国家电网有限公司系统各单位运行中的电力监控系统、设备及相关场所，其他相关系统、设备及相关场所可参照执行。 | 0.5
82 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 从事电力监控系统相关工作的所有人员应严格遵守《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 1.本文件规定了从事电力监控系统相关工作的所有人员应遵守的基本安全要求。 | 0.5
83 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，试验和推广电力监控系统新技术、新设备，应制定相应的技术措施，经本单位批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.4 试验和推广电力监控系统新技术、新设备，应制订相应的安全措施，经本单位批准后执行。涉及上级业务系统的，需经上级部门许可审核，本单位批准后执行。 | 0.5
84 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 作业人员应具备必要的电力监控系统专业知识，掌握电力监控系统专业工作技能，按工作性质，熟悉《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》，并经学习培训。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.1.3 作业人员对本文件应每年考试一次。因故间断电力监控系统工作连续六个月以上者，应重新学习本文件，并经考试合格后，方可恢复工作。 | 0.5 |  |  |  | 4.1.3 作业人员对本文件应每年考试一次。因故间断电力监控系统工作连续六个月以上者，应重新学习本文件，并经考试合格后，方可恢复工作。
85 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过电力监控系统安全知识教育后，方可参加指定的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.1.5新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过电力监控系统安全知识教育后，方可参加指定的工作。 | 0.5
86 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险点、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.1.6 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。 | 0.5
87 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.1电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。 | 0.5
88 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，设备、线缆应有清晰准确的标识，所有进出管孔应用防火材料严密封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.6设备、线缆应有清晰准确的标识，所有进出管孔应用防火材料严密封闭。 | 0.5
89 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地（ ）点。 | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.1工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点 | 0.5
90 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题、存在的问题等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.3.2 工作负责人应向工作票签发人报告工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，确认无遗留数据、物件后方可办理工作终结手续。 | 0.5 |  |  |  | 5.3.2 工作负责人应向工作票签发人报告工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，确认无遗留数据、物件后方可办理工作终结手续。
91 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作票应填写的安全技术措施有授权、备份、验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6 工作票应填写的安全技术措施 | 0.5
92 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作开始前，应对作业人员进行身份鉴别和授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.1.1 工作开始前，作业人员应进行身份鉴别和授权。 | 0.5
93 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，授权应基于权限最小化和权限分离的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.1.2授权应基于权限最小化和权限分离的原则。 | 0.5
94 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作开始时应检查工作对象及受影响对象的运行状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.3.1工作开始时应检查工作对象及受影响对象的运行状态。 | 0.5
95 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.3.1 a）在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | 0.5
96 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，设备、业务系统接入生产控制大区或安全Ⅲ区应经单位分管生产领导批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.1 设备、业务系统接入生产控制区或安全Ⅲ区应经相应电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | 0.5
97 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统上工作应使用专用的调试计算机及移动存储介质，调试计算机经严格检测后可接入外网。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.3 作业过程中应使用运维网关、专用移动存储介质、专用运维终端等运维设备，不应将运维设备接入外网。 | 0.5
98 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止除专用纵向加密装置外的其他设备跨接生产控制大区和管理信息大区。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.4 除电力专用横向单向物理隔离装置外的其他设备不应跨接生产控制区和管理信息区。 | 0.5
99 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统中安装未经安全认证的软件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.6 电力监控系统中不应安装未经安全认证的软件。 | 0.5
100 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统运行环境中进行新设备研发及测试工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.7 电力监控系统运行环境中不应进行新设备研发及测试工作。 | 0.5
101 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统投运前，应删除系统默认账号和默认口令。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.13 电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号和默认口令。 | 0.5 |  |  |  | 7.13 电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号和默认口令。
102 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对型号、规格及软件版本信息等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.17在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对型号、规格及软件版本信息等。 | 0.5
103 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.18需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。 | 0.5
104 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好系统备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.19 更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。 | 0.5
105 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应做好修改前后相应记录，工作结束前应删除被临时修改的参数。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.20 工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应做好修改前后相应记录，工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | 0.5
106 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.2电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | 0.5
107 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，业务数据的导入导出应经业务主管部门（单位）批准，导出后的数据应妥善保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.14业务数据的导入导出应经业务主管部门（单位）批准，导出后的数据应妥善保管。 | 0.5
108 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理工具，并防止振动和误碰。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.7清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理工具，并防止振动和误碰。 | 0.5
109 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.8 运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。 | 0.5
110 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在安全设备进行工作时，可以绕过安全设备将两侧网络直连。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 9.3 在安全设备上进行工作时，不应绕过安全设备将两侧网络直连。 | 0.5
111 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，网络与安防设备配置协议及策略应符合最小化原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.4网络与安防设备策略应符合最小化原则。 | 0.5
112 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 10.1在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。 | 0.5
113 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，主机更换硬件、升级软件、变更配置文件时，存在冗余设备的，不用在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主备机参数的一致性。工作结束前，应验证主机设备上承载的业务系统运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.22 主机、数据通信网关机、网络交换机、网络安防设备等存在冗余配置的，更换硬件、升级软件、变更配置文件时，应先在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主、备机参数的一致性。 | 0.5
114 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，存储设备更换硬件、扩充容量、升级软件、变更参数等工作前，应确认所承载业务可停运或已转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 10.5存储设备更换硬件、扩充容量、升级软件、变更参数等工作前，应确认所承载业务可停运或已转移。 | 0.5
115 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，也可以使用互信登录、保存密码等方式免密登录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 10.6 通过控制台和远程终端进行作业时，应输入账号和密码，不应使用互信登录、保存密码等方式免密登录。 | 0.5
116 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改后，不宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 12.1 业务系统升级或配置更改前，宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。 | 0.5
117 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改前，不用备份业务系统软件和配置文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 12.2 业务系统升级或配置更改前，应备份业务系统软件和配置文件。 | 0.5
118 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，不间断电源新增负载前，应进行电源切换试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 13.1.1 新增负载前，应核查电源负载能力。 | 0.5
119 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，不间断电源主机设备检修时，不用执行停机及断电顺序。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 13.2.1不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经转移或关闭。 | 0.5
120 | 电力监控安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，时间同步装置更换硬件、升级软件时，应将本设备设置为备用状态，更换或升级完成，经测试无误后方可投入运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14时间同步装置更换硬件、升级软件时，应将本设备设置为备用状态，更换或升级完成，经测试无误后方可投入运行。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为（ ）传动试验。 | A-遥控¦B-遥调¦C-遥测¦D-AGC/AVC | ABD | 5.2.2 a）8）遥控、遥调、AGC/AVC 传动试验。 | 2 |  | 保命题
2 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 不应直接通过互联网更新（ ）和安全设备的（ ）。 | A-软硬件补丁¦B-特征库¦C-数据¦D-规则库 | ABD | 7.8 软硬件补丁和安全设备的特征库、规则库不应直接通过互联网更新。 | 2 |  | 保命题
3 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控系统账号、权限应按需分配、权责匹配，不得使用（ ）或（ ）设置的账号。 | A-开发环境¦B-测试环境¦C-运行状态¦D-备用状态 | AB | 8.4 电力监控系统账号、权限应按需分配、权责匹配，不得使用开发环境或测试环境设置的账号。 | 2 |  | 保命题
4 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 不影响业务运行的图形修改工作可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.4 b） 不影响业务运行的设备重启、主备切换、图形修改、数据表记录修改、系统备份。 | 0.5 |  | 保命题
5 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 影响业务运行的主备切换工作可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.4 b） 不影响业务运行的设备重启、主备切换、图形修改、数据表记录修改、系统备份。 | 0.5 |  | 保命题
6 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 影响业务运行的数据表记录修改工作可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.4 b） 不影响业务运行的设备重启、主备切换、图形修改、数据表记录修改、系统备份。 | 0.5 |  | 保命题
7 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 因故间断电力监控系统工作（ ）以上者，应重新学习《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》，并经考试合格后，方可恢复工作。 | A-连续三个月¦B-六个月¦C-连续六个月¦D-三个月 | C | 4.1.3作业人员对本文件应每年考试一次。因故间断电力监控系统工作连续六个月以上者，应重新学习本文件，并经考试合格后，方可恢复工作。 | 1
8 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，机房及相关设施的防雷及（ ）性能，应符合有关标准、规范的要求。 | A-防小动物¦B-防潮¦C-接地¦D-防盗 | C | 4.2.4机房及相关设施的防雷及接地性能，应符合有关标准、规范的要求。 | 1
9 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施（ ）。 | A-电磁屏蔽¦B-信息屏蔽¦C-通信屏蔽¦D-防雷接地 | A | 4.2.5机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。 | 1
10 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目，应由（ ）组织相关人员共同参与。 | A-工作票签发人¦B-工作班成员¦C-工作监护人¦D-项目主管单位（部门） | D | 5.1电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录（见附录A）。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目，应由项目主管单位（部门）组织相关人员共同参与。现场勘察记录由工作负责人收执。现场勘察记录应同工作票一起至少保存一年。 | 1
11 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，不需填用工作票的电力监控工作，应使用其他（ ）、电子信息记录或按口头、电话命令执行。 | A-书面记录¦B-工作记录¦C-工作任务单¦D-应急抢修单 | A | 5.2.3不需填用工作票的电力监控工作，应使用其他书面记录、电子信息记录或按口头、电话命令执行。 | 1
12 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作票应使用统一的票面格式，采用计算机生成、打印或手工方式填写，至少一式（ ）。 | A-一份¦B-两份¦C-三份¦D-四份 | B | 5.2.5 b）工作票应使用统一的格式，采用计算机生成、打印或手工方式填写，至少一式两份。采用手工方式填写时，应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发。工作票编号应连续。 | 1
13 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作票由（ ）审核，签名后方可执行。 | A-技术负责人¦B-安监人员¦C-工作票签发人¦D-运维负责人 | C | 5.2.5 c）工作票由工作票签发人审核，签名后方可执行。 | 1
14 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，一张工作票中，（ ）不得互相兼任。 | A-工作许可人与工作负责人¦B-工作票签发人与工作许可人¦C-工作票签发人与工作负责人¦D-工作票签发人、工作负责人、工作许可人 | C | 5.2.5 d）一张工作票中，工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。 | 1
15 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作票由电力监控系统运维单位（部门）签发，也可由经电力监控系统运维单位（部门）审核批准的（ ）签发。 | A-检修单位¦B-使用单位¦C-运维管理单位¦D-施工单位 | A | 5.2.5 e）工作票由电力监控系统运维单位（部门）签发，也可由经电力监控系统运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。 | 1
16 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，一个工作负责人（ ）多张电力监控工作票。 | A-不能同时持有¦B-不能同时执行¦C-不能依次执行¦D-不能同时接受许可 | B | 5.2.6 a）一个工作负责人不能同时执行多张电力监控工作票。 | 1
17 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作票一份由工作票负责人收执，另一份由（ ）收执。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-运维管理单位负责人¦D-施工单位负责人 | B | 5.2.6 b）工作票一份由工作票负责人收执，另一份由工作票签发人收执。 | 1
18 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由（ ）同意。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-原专责监护人 | A | 5.2.6 c）需要变更工作班人员时，应经工作负责人同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。人员变动情况记录在工作票备注栏中。 | 1
19 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应征得（ ）同意，并在工作票上增加工作任务。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-工作票签发人¦D-运维负责人 | C | 5.2.6 d）在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应征得工作票签发人同意，并在工作票上增加工作任务。若需变更或增设安全措施者，应填用新的工作票。 | 1
20 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统故障抢修时，工作票可不经工作票签发人（ ），但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中注明。 | A-签发¦B-书面签发¦C-电话签发¦D-口头签发 | B | 5.2.6 f）电力监控系统故障抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中注明。 | 1
21 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，已终结的工作票及其他书面记录、录音应至少保存（ ）。 | A-1个季度¦B-半年¦C-1年¦D-2年 | C | 5.2.6 g）已终结的工作票及其他书面记录、录音应至少保存一年。 | 1
22 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由（ ）提出申请。 | A-工作负责人向工作票签发人¦B-工作许可人向运维负责人¦C-工作负责人向运维负责人¦D-工作许可人向工作票签发人 | A | 5.2.7 b）办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。每张工作票只能延期一次。 | 1
23 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作负责人和（ ）应在电力监控工作票上记录终结时间，并分别签名。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作班人员¦D-工作监护人 | A | 5.3.3 a）当面报告。工作负责人和工作票签发人应在电力监控工作票上记录终结时间，并分别签名。 | 1
24 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作负责人和工作票签发人应分别在电力监控工作票上记录（ ）和双方姓名，并复诵无误或电子信息回复核对无误，电话报告过程应留下电话录音。 | A-终结时间¦B-工作时间¦C-开工时间¦D-结束时间 | A | 5.3.3 b）电话报告（电子信息报告）。工作负责人和工作票签发人应分别在工作票上记录终结时间和双方姓名，并复诵无误或电子信息回复核对无误，电话报告过程中应留下电话录音。 | 1
25 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，生产控制大区远程运维业务应经（ ）批准方可实施。 | A-电力调度控制中心¦B-运维检修部¦C-生产管理部门¦D-电力监控系统网络安全归口管理单位（部门） | D | 7.2 生产控制区远程运维业务应经电力监控系统网络安全归口管理单位（部门）批准后方可实施，服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取加密、认证和访问控制等安全防范措施。 | 1
26 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，巡视时不得改变电力监控系统和机房动力环境设备的运行状态。发现异常问题时，应立即报告（ ）。 | A-电力调度控制中心¦B-电力监控系统运维单位（部门）¦C-生产管理部门¦D-电力监控系统归口管理单位（部门） | B | 8.1巡视时不得改变电力监控系统和机房动力环境设备的运行状态。发现异常问题时，应立即报告电力监控系统运维单位（部门）。 | 1
27 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，出现（ ）情况时，应及时修改电力监控系统账号密码。 | A-数据库投运后¦B-操作系统或业务系统升级¦C-系统管理人员出差¦D-操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵 | D | 8.6 出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 1
28 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 在时间同步装置上工作结束前，应（ ）被授时设备对时功能正常。 | A-检查¦B-试验¦C-测试¦D-验证 | D | 6.3.2 d） 在时间同步装置上工作结束前，应验证被授时设备对时功能正常。 | 1
29 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 7.23 工作前应将检修设备与运行设备以明显的（ ）隔开。 | A-指示¦B-标记¦C-记号¦D-标志 | D | 7.23 工作前应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。 | 1
30 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，数据库版本升级前应（ ）数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | A-检查¦B-测试¦C-校验¦D-核对 | B | 11.1数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | 1
31 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的（ ）。 | A-一致性¦B-共同性¦C-兼容性¦D-异同性 | C | 11.1数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | 1
32 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，数据库升级和配置变更前，应（ ）数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。 | A-删除¦B-备份¦C-转移¦D-关闭 | B | 11.2数据库升级和配置变更前，应备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。 | 1
33 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，停用或重启数据库前，应确认所承载的业务（ ）。 | A-可停用或已转移¦B-可停用或已保存¦C-可更新或已转移¦D-可更新或已保存 | A | 11.3停运或重启数据库前，应确认所承载的业务可停用或已转移。 | 1
34 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期（ ），备份的数据宜定期进行验证。 | A-打补丁¦B-加密¦C-备份¦D-升级 | C | 8.2电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | 1
35 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，（ ）未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 | A-直流开关或熔断器¦B-交流开关或熔断器¦C-直流开关或断路器¦D-交流开关或断路器 | A | 13.3.1直流开关或熔断器未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 | 1
36 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器直流输出电压（ ）。 | A-不匹配¦B-不一致¦C-一致¦D-相匹配 | D | 13.3.3蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器直流输出电压相匹配。 | 1
37 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统账号的密码应满足口令（ ）要求。 | A-强度¦B-加密¦C-备份¦D-复杂 | A | 8.5电力监控系统账号的密码应满足口令强度要求。 | 1
38 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，清扫电力监控系统运行设备应使用（ ），并防止振动和误碰。 | A-专用工具¦B-定制工具¦C-电力专用工具¦D-经绝缘处理的工具 | D | 8.7清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理的工具，并防止振动和误碰。 | 1
39 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务数据的导入导出应经（ ）批准，导出后的数据应妥善保管。 | A-业务主管部门（单位）¦B-电力监控系统运维单位（部门）¦C-电力监控系统归口管理单位（部门）¦D-电力监控系统管理单位（部门） | A | 7.14业务数据的导入导出应经业务主管部门（单位）批准，导出后的数据应妥善保管。 | 1
40 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应采取（ ）。 | A-关闭系统¦B-应立即启动应急预案¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | B | 8.8运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。 | 1
41 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在主机与存储设备上工作前，不需要备份设备（ ）。 | A-业务系统软件¦B-业务数据¦C-配置参数¦D-厂家型号 | D | 10.1在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。 | 1
42 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，升级操作系统版本前，应确认其（ ）及对业务系统的影响。 | A-稳定性¦B-安全性¦C-兼容性¦D-可靠性 | C | 10.3升级操作系统版本前，应确认其兼容性及对业务系统的影响。 | 1
43 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，拆接负载电缆前，应断开相应（ ）的电源输出开关。 | A-UPS¦B-机房¦C-负载¦D-市电 | C | 13.1.2拆接负载电缆前，应断开相应负载的电源输出开关。 | 1
44 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，裸露电缆线头应做（ ）处理。 | A-绝缘¦B-隔热¦C-切割¦D-土埋 | A | 13.1.3裸露电缆线头应做绝缘处理。 | 1
45 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经（ ）。 | A-转移或清除¦B-转移或关闭¦C-投运¦D-清除或关闭 | B | 13.2.1不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经转移或关闭。 | 1
46 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在时间同步装置上工作。时间同步装置更换硬件、升级软件时，应将本设备设置为（ ）状态，更换或升级完成，经测试无误后方可投入运行。 | A-检修¦B-运行¦C-停用¦D-备用 | D | 14 时间同步装置更换硬件、升级软件时，应将本设备设置为备用状态，更换或升级完成，经测试无误后方可投入运行。 | 1
47 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，机房及相关设施应配备（ ）防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。 | A-防水¦B-防潮¦C-防盗¦D-防小动物¦E-防雷接地 | ABCD | 4.2.5机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。 | 2
48 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上工作，保证安全的组织措施有（ ）。 | A-现场勘察制度¦B-工作票制度¦C-工作终结制度¦D-工作监护制度 | ABC | 5 保证安全的组织措施 | 2
49 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控子站系统作业可填用电力监控工作票，也可填用其他名称和格式的工作票。填用其他名称和格式的工作票时，应在票上明确电力监控系统（ ），且电力监控系统工作票签发人、工作负责人和工作班成员应具备本文件要求的工作票所列人员的基本条件，履行工作票相应手续并承担相应安全责任。 | A-作业地点¦B-作业内容¦C-作业人员¦D-安全措施 | ABCD | 5.2.1 a） 填用电力监控工作票（格式见附录B），其方式有以下两种： 1） 电力监控主站系统作业填用电力监控工作票。 2） 电力监控子站系统作业可填用电力监控工作票，也可填用其他名称和格式的工作票。填用其他名称和格式的工作票时，应在票上明确电力监控系统作业地点、作业内容、作业人员及安全措施，且电力监控系统工作票签发人、工作负责人和工作班成员应具备本文件要求的工作票所列人员的基本条件，履行工作票相应手续并承担相应安全责任。 | 2
50 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，书面记录指（ ）等。 | A-工单¦B-工作记录¦C-巡视记录¦D-操作记录 | ABC | 5.2.3 a）书面记录指工单、工作记录、巡视记录等。 | 2
51 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票由（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 5.2.5 a）工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。 | 2
52 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票由工作票签发人（ ），（ ）后方可执行。 | A-审核¦B-电子¦C-手工¦D-签名 | AD | 5.2.5 c）工作票由工作票签发人审核，签名后方可执行。 | 2
53 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，一张工作票中，（ ）与（ ）不得互相兼任。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 5.2.5 d）一张工作票中，工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。 | 2
54 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票可由（ ）签发，也可由（ ）。 | A-经电力监控系统运维单位（部门）审核批准的检修单位¦B-设备运维管理单位¦C-电力调度控制中心¦D-电力监控系统运维单位（部门） | AD | 5.2.5 e）工作票由电力监控系统运维单位（部门）签发，也可由经电力监控系统运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。 | 2
55 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票一份由（ ）收执，另一份由（ ）收执。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 5.2.6 b）工作票一份由工作票负责人收执，另一份由工作票签发人收执。 | 2
56 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应（ ）。 | A-由工作负责人征得工作班成员同意¦B-征得工作票签发人同意¦C-在工作票上增加工作任务¦D-在工作票上增填安全措施 | BC | 5.2.6 d）在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应征得工作票签发人同意，并在工作票上增加工作任务。若需变更或增设安全措施者，应填用新的工作票。 | 2
57 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，已终结的工作票及其他（ ）应至少保存一年。 | A-书面记录¦B-检修记录¦C-工作记录¦D-录音 | AD | 5.2.6 g）已终结的工作票及其他书面记录、录音应至少保存一年。 | 2
58 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，下列关于工作票的有效期与延期，正确的叙述包括（ ）。 | A-工作票的有效期，以批准的检修期为限¦B-办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理¦C-每张工作票只能延期一次¦D-每张工作票可以延期两次 | ABC | 5.2.7 b）办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。每张工作票只能延期一次。 | 2
59 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票签发人应由（ ）并经本单位批准的人员担任。 | A-熟悉人员技术水平¦B-熟悉工作班人员工作能力¦C-熟悉电力监控系统情况¦D-熟悉本规程 | ACD | 5.2.8 a）工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉电力监控系统情况、熟悉本规程并经本单位批准的人员担任。工作票签发人名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送相关运维单位备案。 | 2
60 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作负责人应具有本专业工作经验，熟悉工作范围内（ ），并经本部门批准的人员担任，名单应公布。 | A-电力监控系统情况¦B-熟悉工作班人员工作能力¦C-熟悉本规程¦D-熟悉人员技术水平 | ABC | 5.2.8 b）工作负责人应具有本专业工作经验，熟悉工作范围内电力监控系统情况、熟悉本规程、熟悉工作班人员工作能力，并经本部门批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送相关运维部门备案。 | 2
61 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足¦D-对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 | ABC | 5.2.9 a）工作票签发人。 a）确认工作必要性和安全性。 b）确认工作票上所填安全措施是否正确完备。 c）确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。 | 2
62 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，以下属于工作班人员安全责任的是（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续¦B-服从工作负责人指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全¦C-正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储介质、软件工具等¦D-执行由其负责的安全措施 | ABCD | 5.2.9 c）工作班成员。 a）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续。 b）服从工作负责人指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。 c）执行由其负责的安全措施。 d）正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储介质、软件工具等。 | 2
63 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，出现（ ）情况时，应及时修改电力监控系统账号密码。 | A-系统投运前¦B-操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵¦C-数据库管理员变化¦D-电力监控系统账号密码泄露 | ABD | 8.6 出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 2
64 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 改变电力监控系统软硬件运行状态，可能导致（ ）的工作应填用工作票。 | A-电力监控系统运行异常¦B-电气设备运行异常¦C-或被迫停运¦D-告警 | ABC | 5.2.2 改变电力监控系统软硬件运行状态，可能导致电力监控系统、电气设备运行异常或被迫停运的工作应填用工作票。 | 2
65 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，数据库版本升级前应测试数据库与（ ）间的兼容性。 | A-操作系统¦B-业务系统¦C-采集系统¦D-监控系统 | AB | 11.1数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | 2
66 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，数据库升级和配置变更前，应备份（ ）。 | A-数据文件¦B-日志文件¦C-控制文件¦D-配置文件 | ABCD | 11.2数据库升级和配置变更前，应备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。 | 2
67 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，（ ）或（ ）数据库前，应确认所承载的业务可停用或已转移。 | A-备份¦B-更新¦C-停运¦D-重启 | CD | 11.3停运或重启数据库前，应确认所承载的业务可停用或已转移。 | 2
68 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，拆除蓄电池连接（ ）或（ ）应使用经绝缘处理的工器具。 | A-铝排¦B-架空线¦C-铜排¦D-线缆 | CD | 13.3.2拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用经绝缘处理的工器具。 | 2
69 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：空气调节系统、不间断电源系统、时间同步系统的（ ）。 | A-安装¦B-调试¦C-软硬件升级¦D-故障处理¦E-退出运行 | ABCDE | 5.2.2 a）9）空气调节系统、不间断电源系统、时间同步系统的安装、调试、软硬件升级、故障处理、退出运行。 | 2
70 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：系统功能（ ）。 | A-上线¦B-性能测试¦C-功能验证¦D-退出运行 | ABCD | 5.2.2 a）1）系统功能上线、性能测试、功能验证、退出运行。 | 2
71 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：业务系统升级、（ ）、（ ）、（ ）。 | A-升级¦B-功能更新¦C-漏洞修复¦D-退出运行¦E-故障处理 | ABCE | 5.2.2 a）2）业务系统升级、功能更新、漏洞修复、故障处理。 | 2
72 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：网络设备（ ）退出运行。 | A-安装¦B-调试¦C-配置变更¦D-软硬件升级¦E-故障处理 | ABCDE | 5.2.2 a）4）网络设备安装、调试、配置变更、软硬件升级、故障处理、退出运行。 | 2
73 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：主机与存储设备（ ）、退出运行。 | A-安装¦B-调试¦C-安全加固¦D-安全加固 | ABCD | 5.2.2 a）6）主机与存储设备安装、调试、安全加固、故障处理、退出运行。 | 2
74 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：数据库（ ）。 | A-更新升级¦B-漏洞修复¦C-故障处理¦D-数据库表结构变更 | ABCD | 5.2.2 a）7）数据库更新升级、漏洞修复、故障处理，数据库表结构变更。 | 2
75 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：操作系统（ ）。 | A-更新升级¦B-安全加固¦C-故障处理¦D-退出运行 | ABC | 5.2.2 a）3） 操作系统更新升级、安全加固、故障处理。 | 2
76 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控主站系统应填用工作票的工作为：网络安全防护设备安装、调试、（ ）。 | A-配置变更¦B-软硬件升级¦C-退出运行¦D-故障处理 | ABCD | 5.2.2 a）5） 网络安全防护设备安装、调试、配置变更，软硬件升级、故障处理、退出运行。 | 2
77 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电子信息记录包括使用电子邮件、短信、即时通信等方式传递的数字化的（ ）等信息。 | A-文字¦B-图像¦C-音频¦D-视频 | ABCD | 5.2.3 b）电子信息记录包括使用电子邮件、短信、即时通信等方式传递的数字化的文字、图像、音频、视频等信息。 | 2
78 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 设备上不应开（ ）和（ ），因工作确需临时开放的，应做好安全管控措施，并在工作结束后立即关闭。 | A-空闲硬件端口¦B-功能¦C-应用¦D-高危网络服务 | AD | 7.9 设备上不应开启空闲硬件端口和高危网络服务，因工作确需临时开放的，应做好安全管控措施，并在工作结束后立即关闭。 | 2
79 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 边界防护设备中不应配置（ ），纵向加密装置中不应配置（ ）。 | A-全通策略¦B-通用规则¦C-明文策略¦D-临时策略 | AD | 7.10 边界防护设备中不应配置全通策略，纵向加密装置中不应配置明文策略。 | 2
80 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控系统（ ）等敏感信息不应对外泄露。 | A-网络拓扑¦B-防护方案¦C-漏洞信息¦D-账号密码 | ABCD | 7.11 电力监控系统网络拓扑、防护方案、漏洞信息和账号密码等敏感信息不应对外泄露。 | 2
81 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 不应在设备USB接口中插入（ ）或（ ）。 | A-手机¦B-U盘¦C-无线网卡¦D-USB扩展设备 | AC | 7.12 不应在设备USB 接口中插入手机或无线网卡。 | 2
82 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 工作前应将（ ）与（ ）以明显的标志隔开。 | A-运维设备¦B-检修设备¦C-运维工具¦D-运行设备 | BD | 7.23 工作前应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开。 | 2
83 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控系统应按照安全防护要求部署安全防护设备，并定期进行（ ），及时调整（ ）。 | A-软硬件补丁¦B-特征库升级¦C-策略¦D-安全防护策略 | BD | 8.3 电力监控系统应按照安全防护要求部署安全防护设备，并定期进行特征库升级，及时调整安全防护策略。 | 2
84 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，机房及相关设施的防雷及接地性能，应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.4机房及相关设施的防雷及接地性能，应符合有关标准、规范的要求。 | 0.5
85 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对所有区域实施电磁屏蔽。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.2.5 机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。 | 0.5 |  |  |  | 4.2.5 机房及相关设施应配备防水、防潮、防盗、防小动物、防静电等安全设施，应按规定对关键区域实施电磁屏蔽。
86 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上工作，保证安全的组织措施有现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5 保证安全的组织措施，5.1 现场勘察制度，5.2 工作票制度，5.3 工作终结制度 | 0.5
87 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.1 现场勘察制度，电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录（见附录A）。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。 | 0.5
88 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作票由工作票签发人审核，签名后方可执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.5 c）工作票由工作票签发人审核，签名后方可执行。 | 0.5
89 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，一张工作票中，工作负责人与工作票签发人可以互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 d）一张工作票中，工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。 | 0.5 |  |  |  | 5.2.5 d）一张工作票中，工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。
90 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，一个工作负责人可以同时执行多张电力监控工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.6 a）一个工作负责人不能同时执行多张电力监控工作票。 | 0.5
91 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作票一份由工作票负责人收执，另一份由工作票签发人收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.6 b）工作票一份由工作负责人收执，另一份由工作票签发人收执。 | 0.5
92 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，需要变更工作班人员时，应经工作票签发人同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.6 c）需要变更工作班人员时，应经工作负责人同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。人员变动情况记录在工作票备注栏中。 | 0.5
93 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意。工作负责人允许变更一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.6 c）需要变更工作班人员时，应经工作负责人同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。人员变动情况记录在工作票备注栏中。 | 0.5
94 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，若需变更或增设安全措施者，应填用新的工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.6 d）在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应征得工作票签发人同意，并在工作票上增加工作任务。若需变更或增设安全措施者，应填用新的工作票。 | 0.5
95 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.7 b）办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。每张工作票只能延期一次。 | 0.5
96 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 工作负责人应具有本专业工作经验，熟悉工作范围内电力监控系统情况、熟悉《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》、熟悉工作班人员工作能力，并经本部门批准的人员担任，名单应公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.8 b）工作负责人应具有本专业工作经验，熟悉工作范围内电力监控系统情况、熟悉本规程、熟悉工作班人员工作能力，并经本部门批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送相关运维部门备案。 | 0.5
97 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电话报告。工作负责人和工作票签发人应分别在电力监控工作票上记录终结时间和双方姓名，并复诵无误或电子信息回复核对无误，电话报告过程中应留下电话录音。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.3 b）电话报告（电子信息报告）。工作负责人和工作票签发人应分别在工作票上记录终结时间和双方姓名，并复诵无误或电子信息回复核对无误，电话报告过程中应留下电话录音。 | 0.5
98 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，管理信息大区远程运维业务应经电力监控系统归口管理单位（部门）批准方可实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.2 生产控制区远程运维业务应经电力监控系统网络安全归口管理单位（部门）批准后方可实施，服务器和用户端均应使用经国 家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取加密、认证和访问控制等安全防范措施。 | 0.5
99 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行传动试验时，应至少一人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.21 在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。 | 0.5
100 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵时应及时修改电力监控系统账号密码。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.6 出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 0.5
101 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统运行环境中进行新设备研发及测试工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.7 电力监控系统运行环境中不应进行新设备研发及测试工作。 | 0.5
102 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统投运前，应删除系统默认账号和默认口令。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.13 电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号和默认口令。 | 0.5
103 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 11.1数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | 0.5
104 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，数据库升级和配置变更前，不用备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 11.2 数据库升级和配置变更前，应备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。 | 0.5
105 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，停运或重启数据库前，不需要确认所承载的业务可停用或已转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 11.3 停运或重启数据库前，应确认所承载的业务可停用或已转移。 | 0.5
106 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在数据库上工作结束前，不需验证相关的业务系统运行正常，即可直接工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.3.2 a）在电力监控系统上进行板件更换、配置变更、容量扩充、软件升级、数据库检修等工作结束前，应验证系统及设备上承载的业务运行正常。 | 0.5
107 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，直流开关或熔断器未断开前，可以断开蓄电池之间的连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 13.3.1 直流开关或熔断器未断开前，不应断开蓄电池之间的连接。 | 0.5
108 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用经绝缘处理的工器具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 13.3.2拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用经绝缘处理的工器具。 | 0.5
109 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器直流输出电压可以不匹配。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 13.3.3 蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器直流输出电压 相匹配。 | 0.5
110 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过电力监控系统安全知识教育后，方可参加指定的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.1.5新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过电力监控系统安全知识教育后，方可参加指定的工作。 | 0.5
111 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险点、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.1.6作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。 | 0.5
112 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.1电力监控系统作业现场的生产条件、安全设施和安全防护等应符合有关标准、规范的要求。 | 0.5
113 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，设备、线缆应有清晰准确的标识，所有进出管孔应用防火材料严密封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.6设备、线缆应有清晰准确的标识，所有进出管孔应用防火材料严密封闭。 | 0.5
114 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认电力监控系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.1工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认电力监控系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。 | 0.5
115 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题、存在的问题等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.3.2工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。 | 0.5 |  |  |  | 5.3.2工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。
116 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作票应填写的安全技术措施有授权、备份、验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.1 授权，6.2 备份，6.3 验证 | 0.5
117 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作开始前，应对作业人员进行身份鉴别和授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.1.1 工作开始前，作业人员应进行身份鉴别和授权。 | 0.5
118 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，授权应基于权限最小化和权限分离的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.1.2授权应基于权限最小化和权限分离的原则。 | 0.5
119 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 电力监控系统或设备的巡视检查工作可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.4 a）电力监控系统或设备的巡视检查。 | 0.5
120 | 电力监控安规 | 调度自动化主站专业 | 专业题库 | 判断题 | 不影响业务运行的设备重启的工作可使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.4 b） 不影响业务运行的设备重启、主备切换、图形修改、数据表记录修改、系统备份。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 在电力监控系统上进行板件更换、配置变更、容量扩充、软件升级、数据库检修等工作结束前，应（ ）系统及设备上承载的业务运行正常。 | A-检查¦B-验证¦C-测试¦D-试验 | B | 6.3.2 a）在电力监控系统上进行板件更换、配置变更、容量扩充、软件升级、数据库检修等工作结束前，应验证系统及设备上承载的业务运行正常。 | 1 |  | 保命题
2 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 在电能量采集终端上的工作结束前，应（ ）电能表、电能量采集终端、电能量计量系统主站三者数据的一致性。 | A-检查¦B-验证¦C-测试¦D-对比 | B | 6.3.2 b） 在电能量采集终端上的工作结束前，应验证电能表、电能量采集终端、电能量计量系统主站三者数据的一致性。 | 1 |  | 保命题
3 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统应填用工作票的工作为：数据通信网关机安装、调试、（ ）。 | A-软硬件升级¦B-配置变更¦C-故障处理¦D- 退出运行 | ABC | 5.2.2 b）2） 数据通信网关机安装、调试、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 2 |  | 保命题
4 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统应填用工作票的工作为：监控主机安装、调试、（ ）。 | A-软硬件升级¦B-配置变更¦C-安全加固¦D-故障处理 | ABCD | 5.2.2 b）1） 监控主机安装、调试、软硬件升级、配置变更、安全加固、故障处理。 | 2 |  | 保命题
5 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统应填用工作票的工作为：网络安全防护设备安装、调试、（ ）。 | A-软硬件升级¦B-配置变更¦C-退出运行¦D-故障处理 | ABD | 5.2.2 b）5）网络安全防护设备安装、调试、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 2 |  | 保命题
6 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止直接通过互联网更新软硬件补丁和安全设备的特征库、规则库。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.8 软硬件补丁和安全设备的特征库、规则库不应直接通过互联网更新。 | 0.5 |  | 保命题
7 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在变（配）电站、发电厂等场所的电力监控系统工作，应同时遵守（ ）变电、配电等相应部分。 | A-《国家电网公司电力安全工作规程》¦B-《运规》¦C-《监规》¦D-《调规》 | A | 4.3.1 在变（配）电站、发电厂等场所的电力监控系统工作，应 同时遵守Q/GDW 1799.1、Q/GDW 10799.8 等标准的要求。 | 1
8 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的（ ）。 | A-电压端子短接、电流端子短接¦B-电压端子开路、电流端子短接¦C-电压端子短接、电流端子开路¦D-电压端子开路、电流端子开路 | B | 14.1.1接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | 1
9 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，测控装置更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，更换或升级后，应恢复原参数设置，并经（ ）后方可投入运行。 | A-调试验证¦B-测试无误¦C-安全加固¦D-获得批准 | B | 14.1.2测控装置更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，更换或升级后，应恢复原参数设置，并经测试无误后方可投入运行。 | 1
10 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，测控装置检验工作开始前，应封锁上传数据。检验工作结束后，应（ ）上传数据。 | A-备份¦B-恢复¦C-删除¦D-校核 | B | 14.1.3 测控装置检验工作开始前，应封锁上传数据。检验工作结束后，应恢复上传数据。 | 1
11 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新（ ）并记录变更信息。 | A-备份¦B-测试¦C-核对¦D-检查 | A | 14.2.1 通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | 1
12 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，通信网关机使用的信息点表应经（ ）审核通过。 | A-运维单位¦B-业务主管部门（单位）¦C-检修部门¦D-调控机构 | B | 14.2.2 通信网关机使用的信息点表应经业务主管部门（单位）审核通过。 | 1
13 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，杀毒软件进行更新和升级时，应确保（ ）操作系统及业务系统的功能。 | A-不破坏¦B-不干扰¦C-不影响¦D-不篡改 | C | 10.4杀毒软件进行更新和升级时，应确保不影响操作系统及业务系统的功能。 | 1
14 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、（ ）、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | A-配置文件及参数¦B-业务数据¦C-安全加固配置¦D-账号密码 | A | 14.3.1装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | 1
15 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务系统（ ）前，应备份业务系统软件和配置文件。 | A-升级或备份¦¦B-升级或配置更改¦C-备份或性能优化¦D-配置变更或性能优化 | B | 12.2业务系统升级或配置更改前，应备份业务系统软件和配置文件。 | 1
16 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在同步相量测量装置上工作。接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量（ ）在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | A-测控装置¦B-保护装置¦C-远动装置¦D-计量表计 | A | 14.3.2接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | 1
17 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，业务系统退役后，所有业务数据应妥善（ ）。 | A-保存或备份¦B-保存或销毁¦C-备份或删除¦D-备份或销毁 | B | 12.4业务系统退役后，所有业务数据应妥善保存或销毁。 | 1
18 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统安装调试、检修等作业，（ ）或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人¦B-工作班成员¦C-工作监护人¦D-工作执行人 | A | 5.1 现场勘察制度 电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录（见附录A）。现场勘察由工作票签发人或工 作负责人组织。对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目，应由项目主管单位（部门）组织相关人员共同参与。 | 1
19 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写（ ）。 | A-现场勘察记录¦B-工作日志¦C-交接班记录¦D-值班记录 | A | 5.1 现场勘察制度 电力监控系统安装调试、检修等作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要勘察现场的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录（见附录A）。现场勘察由工作票签发人或工 作负责人组织。对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目，应由项目主管单位（部门）组织相关人员共同参与。 | 1
20 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，需要变更工作班人员时，应经（ ）同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | B | 5.2.6 c）需要变更工作班人员时，应经工作负责人同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。 | 1
21 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，若需变更或增设安全措施者，应（ ）新的工作票。 | A-填用¦B-新增¦C-补填¦D-办理 | A | 5.2.6 d）在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应征得工作票签发人同意，并在工作票上增加工作任务。若需变更或增设安全措施者，应填用新的工作票。 | 1
22 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作负责人允许变更（ ）。 | A-一次¦B-两次¦C-三次¦D-四次 | A | 5.2.6 c）需要变更工作班人员时，应经工作负责人同意，在对新的工作班人员履行安全交底手续后，方可参与工作。非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。人员变动情况记录在工作票备注栏中。 | 1
23 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，每张工作票只能延期（ ）。 | A-一次¦B-两次¦C-三次¦D-四次 | A | 5.2.7 b）办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。每张工作票只能延期一次 | 1
24 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，禁止直接通过（ ）更新软硬件补丁和安全设备的特征库、规则库。 | A-移动存储介质¦B-互联网¦C-内网¦D-光盘 | B | 7.8 软硬件补丁和安全设备的特征库、规则库不应直接通过互联网更新。 | 1
25 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，网络与安全设备停运、断网、重启操作前，应确认该设备所承载的（ ）可停用或已转移。 | A-业务¦B-数据¦C-信息¦D-系统 | A | 9.1网络与安全设备停运、断网、重启操作前，应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。 | 1
26 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，网络与安全设备配置变更工作前，应备份设备（ ）。 | A-配置参数¦B-数据库数据¦C-软件程序¦D-账号密码 | A | 9.2网络与安全设备配置变更工作前，应备份设备配置参数。更改配置时，存在冗余设备的，应先在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主备机参数的一致性。工作结束前，应验证网络与安全设备上承载业务运行正常。 | 1
27 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在安全设备进行工作时，严禁绕过（ ）将两侧网络直连。 | A-防火墙¦B-横向隔离¦C-纵向加密装置¦D-安全设备 | D | 9.3在安全设备进行工作时，严禁绕过安全设备将两侧网络直连。 | 1
28 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，网络与安防设备配置协议及策略应遵循（ ）原则。 | A-最大化¦B-最小化¦C-纵向加密¦D-横向隔离 | B | 9.4网络与安防设备配置协议及策略应遵循最小化原则。 | 1
29 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，各类作业人员有权拒绝（ ）。 | A-违章指挥和强令冒险作业¦B-违章指挥¦C-领导的指挥¦D-非计划工作 | A | 4.3.3 任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现危及电力监控系统业务和数据安全的紧急情况时，有权停止 作业，采取紧急措施，并立即报告。 | 1
30 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作开始前，应对作业人员进行（ ）和授权。 | A-身份鉴别¦B-身份确认¦C-身份验证¦D-身份核实 | A | 6.1.1 工作开始前，作业人员应进行身份鉴别和授权。 | 1
31 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，授权应基于权限最小化和（ ）的原则。 | A-权限最简化¦B-权限独立¦C-权限统一¦D-权限分离 | D | 6.1.2授权应基于权限最小化和权限分离的原则。 | 1
32 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，新增、更换非热插拔部件前，应核对设备（ ）。 | A-型号和参数¦B-铭牌和参数¦C-型号和规格¦D-铭牌和规格 | A | 10.2新增、更换非热插拔部件前，应核对设备型号、参数。 | 1
33 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器直流输出电压（ ）。 | A-不匹配¦B-不一致¦C-一致¦D-相匹配 | D | 13.3.3蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器直流输出电压相匹配。 | 1
34 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，禁止电力调度数字证书系统接入（ ）。 | A-生产控制大区和管理信息大区¦B-Ⅰ区和Ⅱ区¦C-Ⅱ区和Ⅲ区¦D-任何网络 | D | 7.5 电力调度数字证书系统的证书签发以及密钥的生成、管理模块应当离线运行。 | 1
35 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统中安装（ ）的软件。 | A-未经杀毒¦B-非正版¦C-未经安全认证¦D-未经有关部门许可 | C | 7.6 电力监控系统中不应安装未经安全认证的软件。 | 1
36 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统运行环境中进行（ ）研发及测试工作。 | A-新软件¦B-新设备¦C-新功能¦D-新程序 | B | 7.7 电力监控系统运行环境中不应进行新设备研发及测试工作。 | 1
37 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统（ ），应删除临时账号、临时数据，并修 改系统账号和默认口令。 | A-投运前¦B-投运后¦C-验收前¦D-验收后 | A | 7.13 电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修 改系统账号和默认口令。 | 1
38 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统设备变更用途或（ ），应妥善保存或销毁。 | A-升级¦B-退役¦C-维修¦D-暂时停用 | B | 7.15 电力监控系统设备变更用途或退役，数据应妥善保存或销毁。 | 1
39 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期（ ），备份的数据宜定期进行验证。 | A-打补丁¦B-加密¦C-备份¦D-升级 | C | 8.2电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | 1
40 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对（ ）、规格及软件版本信息等。 | A-型号¦B-校验码¦C-生产日期¦D-生产序列号 | A | 7.17在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对型号、规格及软件版本信息等。 | 1
41 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好（ ）。 | A-检修记录¦B-防静电措施¦C-系统备份¦D-程序认证 | B | 7.18需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。 | 1
42 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应（ ）。 | A-做好防静电措施¦B-断开外部电源连接¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | A | 7.19更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。 | 1
43 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应（ ），工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | A-做好防静电措施¦B-修改前后相应记录¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | B | 7.20工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应做好修改前后相应记录，工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | 1
44 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的（ ）和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-运维人员 | D | 7.21 在电力监控系统上进行传动试验时，应至少两人进行，一人监护，一人操作，并通知被控制设备的运维人员和其他有关人员。现场应有专人监视，且做好防误控等安全措施。 | 1
45 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在发现危及电力监控（ ）的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。 | A-设备安全¦B-系统业务¦C-数据安全¦D-监控人员安全 | BC | 4.3.3任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现危及电力监控系统业务和数据安全的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。 | 2
46 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电（ ）工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | A-拆装¦B-调试¦C-测试¦D-定检 | ABD | 14.1.1接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | 2
47 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，测控装置更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，（ ）或（ ）后，应恢复原参数设置，并经测试无误后方可投入运行。 | A-备份¦B-更换¦C-升级¦D-校核 | BC | 14.1.2测控装置更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，更换或升级后，应恢复原参数设置，并经测试无误后方可投入运行。 | 2
48 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份（ ）。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | A-原软件版本¦B-配置文件及参数¦C-信息点表¦D-业务数据 | ABC | 14.2.1通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | 2
49 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控系统应按照安全防护要求部署安全防护设备，并定期进行（ ），及时调整（ ）。 | A-软硬件补丁¦B-特征库升级¦C-策略¦D-安全防护策略 | BD | 8.3 电力监控系统应按照安全防护要求部署安全防护设备，并定期进行特征库升级，及时调整安全防护策略。 | 2
50 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份（ ）。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | A-原软件版本¦B-配置文件及参数¦C-信息点表¦D-业务数据 | ABC | 14.3.1同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | 2
51 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在同步相量测量装置上工作。接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电（ ）工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | A-拆装¦B-调试¦C-测试¦D-定检 | ABD | 14.3.2接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | 2
52 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态时，应确认其余（ ）或（ ）正常运行。 | A-主机¦B-节点¦C-通道¦D-电源 | ABCD | 6.3.1 a）在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态前，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。 | 2
53 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，巡视时不得改变（ ）的运行状态。发现异常问题时，应立即报告电力监控系统运维单位（部门）。 | A-电力监控系统¦B-机房动力环境设备¦C-照明系统¦D-电力监控系统归口管理单位（部门） | AB | 8.1巡视时不得改变电力监控系统和机房动力环境设备的运行状态。发现异常问题时，应立即报告电力监控系统运维单位（部门）。 | 2
54 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，更换电力监控设备的（ ）等配件时，应做好防静电措施。 | A-热插拔部件¦B-内部板卡¦C-电源线¦D-数据线 | AB | 7.19更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。 | 2
55 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，授权应基于（ ）的原则。 | A-权限最小化¦B-身份鉴别¦C-验证¦D-权限分离 | AD | 6.1.2授权应基于权限最小化和权限分离的原则。 | 2
56 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，禁止使用（ ）等方式免密登录。 | A-控制台¦B-互信登录¦C-保存密码¦D-远程终端 | BC | 10.6通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，禁止使用互信登录、保存密码等方式免密登录。 | 2
57 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改前，宜进行（ ）等方面的测试及验证。 | A-功能¦B-性能¦C-安全¦D-兼容 | ABCD | 12.1业务系统升级或配置更改前，宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。 | 2
58 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理工具，并防止（ ）。 | A-振动¦B-误动¦C-误碰¦D-触电 | AC | 8.7 清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理的工具，并防止振动和误碰。 | 2
59 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在主机与存储设备上工作前，应备份设备（ ）。 | A-业务系统软件¦B-业务数据¦C-配置参数¦D-厂家型号 | ABC | 10.1在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。 | 2
60 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控子站系统监控主机安装、调试、（ ）。应填用电力监控工作票。 | A-软硬件升级¦B-故障处理¦C-配置变更¦D-安全加固 | ABCD | 5.2.2 b）1） 监控主机安装、调试、软硬件升级、配置变更、安全加固、故障处理。 | 2
61 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作负责人应向工作票签发人交代（ ）等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。 | A-工作内容¦B-发现的问题¦C-验证结果¦D-存在的问题 | ABCD | 5.2.3工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。 | 2
62 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统应填用工作票的工作为：网络设备安装、调试、（ ）。 | A-软硬件升级¦B-配置变更¦C-退出运行¦D-故障处理 | ABD | 5.2.2 b）4）网络设备安装、调试、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 2
63 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统应填用工作票的工作为：测控装置安装、调试、（ ）。 | A-软硬件升级¦B-配置变更¦C-故障处理¦D- 校验 | ABCD | 5.2.2 b）3） 测控装置安装、调试、校验、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 2
64 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 电力监控子站系统应填用工作票的工作为：AVC、AGC 子站设备（ ）。 | A-软硬件升级¦B-配置变更¦C-故障处理¦D- 调试 | ABCD | 5.2.2 b）10）AVC、AGC 子站设备调试、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 2
65 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控子站系统作业可填用电力监控工作票，也可填用其他名称和格式的工作票。填用其他名称和格式的工作票时，应在票上明确电力监控系统（ ），且电力监控系统工作票签发人、工作负责人和工作班成员应具备本文件要求的工作票所列人员的基本条件，履行工作票相应手续并承担相应安全责任。 | A-作业地点¦B-作业内容¦C-作业人员¦D-安全措施 | ABCD | 5.2.1 a） 填用电力监控工作票（格式见附录B），其方式有以下两种： 1） 电力监控主站系统作业填用电力监控工作票。 2） 电力监控子站系统作业可填用电力监控工作票，也可填用其他名称和格式的工作票。填用其他名称和格式的工作票时，应在票上明确电力监控系统作业地点、作业内容、作业人员及安全措施，且电力监控系统工作票签发人、工作负责人和工作班成员应具备本文件要求的工作票所列人员的基本条件，履行工作票相应手续并承担相应安全责任。 | 2
66 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，书面记录指（ ）等。 | A-工单¦B-工作记录¦C-巡视记录¦D-操作记录 | ABC | 5.2.3 a）书面记录指工单、工作记录、巡视记录等。 | 2
67 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票由（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 5.2.5 a）工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。 | 2
68 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票由工作票签发人（ ），（ ）后方可执行。 | A-审核¦B-电子¦C-手工¦D-签名 | AD | 5.2.5 c）工作票由工作票签发人审核，签名后方可执行。 | 2
69 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，一张工作票中，（ ）与（ ）不得互相兼任。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 5.2.5 d）一张工作票中，工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。 | 2
70 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票可由（ ）签发，也可由（ ）。 | A-经电力监控系统运维单位（部门）审核批准的检修单位¦B-设备运维管理单位¦C-电力调度控制中心¦D-电力监控系统运维单位（部门） | AD | 5.2.5 e）工作票由电力监控系统运维单位（部门）签发，也可由经电力监控系统运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。 | 2
71 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票一份由（ ）收执，另一份由（ ）收执。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 5.2.6 b）工作票一份由工作票负责人收执，另一份由工作票签发人收执。 | 2
72 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应（ ）。 | A-由工作负责人征得工作班成员同意¦B-征得工作票签发人同意¦C-在工作票上增加工作任务¦D-在工作票上增填安全措施 | BC | 5.2.6 d）在工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应征得工作票签发人同意，并在工作票上增加工作任务。若需变更或增设安全措施者，应填用新的工作票。 | 2
73 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，已终结的工作票及其他（ ）应至少保存一年。 | A-书面记录¦B-检修记录¦C-工作记录¦D-录音 | AD | 5.2.6 g）已终结的工作票及其他书面记录、录音应至少保存一年。 | 2
74 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，下列关于工作票的有效期与延期，正确的叙述包括（ ）。 | A-工作票的有效期，以批准的检修期为限¦B-办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理¦C-每张工作票只能延期一次¦D-每张工作票可以延期两次 | ABC | 5.2.7 b）办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。每张工作票只能延期一次 | 2
75 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票签发人应由（ ）并经本单位批准的人员担任。 | A-熟悉人员技术水平¦B-熟悉工作班人员工作能力¦C-熟悉电力监控系统情况¦D-熟悉本规程 | ACD | 5.2.8 a）工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉电力监控系统情况、熟悉本规程并经本单位批准的人员担任。工作票签发人名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送相关运维单位备案。 | 2
76 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作负责人应具有本专业工作经验，熟悉工作范围内（ ），并经本部门批准的人员担任，名单应公布。 | A-电力监控系统情况¦B-熟悉工作班人员工作能力¦C-熟悉本规程¦D-熟悉人员技术水平 | ABC | 5.2.8 b）工作负责人应具有本专业工作经验，熟悉工作范围内电力监控系统情况、熟悉本规程、熟悉工作班人员工作能力，并经本部门批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送相关运维部门备案。 | 2
77 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足¦D-对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 | ABC | 5.2.9 a）工作票签发人。 a）确认工作必要性和安全性。 b）确认工作票上所填安全措施是否正确完备。 c）确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。 | 2
78 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，以下属于工作班人员安全责任的是（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续¦B-服从工作负责人指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全¦C-正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储介质、软件工具等¦D-执行由其负责的安全措施 | ABCD | 5.2.9 c）工作班成员。 a）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续。 b）服从工作负责人指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。 c）执行由其负责的安全措施。 d）正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、存储介质、软件工具等。 | 2
79 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，出现（ ）情况时，应及时修改电力监控系统账号密码。 | A-系统投运前¦B-操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵¦C-数据库管理员变化¦D-电力监控系统账号密码泄露 | ABD | 8.6 出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 2
80 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 改变电力监控系统软硬件运行状态，可能导致（ ）的工作应填用工作票。 | A-电力监控系统运行异常¦B-电气设备运行异常¦C-或被迫停运¦D-告警 | ABC | 5.2.2 改变电力监控系统软硬件运行状态，可能导致电力监控系统、电气设备运行异常或被迫停运的工作应填用工作票。 | 2
81 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，数据库版本升级前应测试数据库与（ ）间的兼容性。 | A-操作系统¦B-业务系统¦C-采集系统¦D-监控系统 | AB | 11.1数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | 2
82 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，机房及相关设施的防雷及接地性能，应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.4机房及相关设施的防雷及接地性能，应符合有关标准、规范的要求。 | 0.5
83 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子短接、电流端子开路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 14.1.1接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。1 | 0.5 |  |  |  | 接入常规电流、电压互感器的测控装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。
84 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，测控装置更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，更换或升级后，应恢复原参数设置，并经测试无误后方可投入运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14.1.2 测控装置更换硬件、升级软件时，应记录相关参数，更换或升级后，应根据升级内容正确配置参数，并经测试无误后方可投入运行。 | 0.5
85 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14.2.1通信网关机更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | 0.5
86 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 11.1数据库版本升级前应测试数据库与操作系统和业务系统间的兼容性。 | 0.5
87 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在同步相量测量装置上工作。同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后记录变更信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 14.3.1 同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。 | 0.5 |  |  |  | 14.3.1 同步相量测量装置更换硬件、升级软件、变更信息点表及配置文件时，应备份原软件版本、配置文件及参数、信息点表。更新完成，检查无误后应重新备份并记录变更信息。
88 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，数据库升级和配置变更前，不用备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 11.2 数据库升级和配置变更前，应备份数据文件、日志文件、控制文件和配置文件。 | 0.5
89 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在同步相量测量装置上工作。接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子短接、电流端子开路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 14.3.2 接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开路、电流端子短接。 | 0.5 |  |  |  | 14.3.2 接入常规电流互感器、电压互感器的同步相量测量装置在进行带电拆装、调试及定检工作时，应将装置的电压端子开
90 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经转移或关闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 13.2.1不间断电源主机设备断电检修前，应先确认负荷已经转移或关闭。 | 0.5
91 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，网络与安全设备停运、断网、重启操作前，应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 9.1网络与安全设备停运、断网、重启操作前，应确认该设备所承载的业务可停用或已转移。 | 0.5
92 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 任何人发现有违反《国家电网有限公司电力安全工作规程第11部分：电力监控部分》的情况，应立即制止，经批评教育后方可恢复作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.3 任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现危及电力监控系统业务和数据安全的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。 | 0.5 |  |  |  | 4.3.3 任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现危及电力监控系统业务和数据安全的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。
93 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统账号的密码应满足口令强度要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.5电力监控系统账号的密码应满足口令强度要求。 | 0.5
94 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，系统管理人员变化时应及时修改电力监控系统账号密码。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.6 出现下列情况应及时修改电力监控系统账号密码： a） 系统投运前。 b） 操作系统、数据库、业务系统遭到非法入侵。 c） 电力监控系统账号密码泄露。 | 0.5
95 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统设备变更用途或退役，应擦除或销毁其中数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.15 电力监控系统设备变更用途或退役，数据应妥善保存或销 毁。 | 0.5
96 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上工作，保证安全的组织措施有现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5 保证安全的组织措施，5.1 现场勘察制度，5.2 工作票制度，5.3 工作终结制度 | 0.5
97 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作票的有效期，以批准的检修期为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.7 a）工作票的有效期，以批准的检修期为限。 | 0.5
98 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，每张工作票只能延期一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.7 b）办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到工作票签发人同意后方能办理。每张工作票只能延期一次 | 0.5
99 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 配电自动化终端安装、调试的工作可不需填用工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.2 b）6）配电自动化终端安装、调试、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 0.5
100 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 电能量采集终端安装、调试的工作可不需填用工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.2 b）9） 电能量采集终端安装、调试、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 0.5
101 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 电能量采集终端安装、调试、校验的工作可不需填用工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.2 b）8） 时间同步装置安装、调试、校验、软硬件升级、配置变更、故障处理。 | 0.5
102 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 电力通信和信息专业人员在电力监控系统相关场所从事各自专业工作，但影响电力监控系统运行，可仅执行本专业（电力通信或信息）的安全工作规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.2 电力通信和信息专业人员在电力监控系统相关场所从事各自专业工作，且不影响电力监控系统运行，可仅执行本专业（电力通信或信息）的安全工作规程。 | 0.5
103 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统中安装未经安全认证的软件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.6 电力监控系统中不应安装未经安全认证的软件。 | 0.5
104 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止在电力监控系统运行环境中进行新设备研发及测试工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.7 电力监控系统运行环境中不应进行新设备研发及测试工作。 | 0.5
105 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统投运前，应修改系统账号和默认口令。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.13 电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号和默认口令。 | 0.5
106 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对型号、规格及软件版本信息等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.17在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对型号、规格及软件版本信息等。 | 0.5
107 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.18需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好防静电措施。 | 0.5
108 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好系统备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.19更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。 | 0.5
109 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应做好修改前后相应记录，工作结束前应删除被临时修改的参数。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.20工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应做好修改前后相应记录，工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | 0.5
110 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.2电力监控系统的配置文件、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | 0.5
111 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，业务数据的导入导出应经业务主管部门（单位）批准，导出后的数据应妥善保管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.14 业务数据的导入、导出应经业务主管部门（单位）批准，导出后的数据应妥善保管。 | 0.5
112 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理的工具，并防止振动和误碰。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.7 清扫电力监控系统运行设备应使用经绝缘处理的工具，并防止振动和误碰。 | 0.5
113 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.8 运行中发现危及电力监控系统和数据安全的紧急情况时，应立即启动应急预案。 | 0.5
114 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在安全设备进行工作时，可以绕过安全设备将两侧网络直连。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 9.3 在安全设备上进行工作时，不应绕过安全设备将两侧网络直连。 | 0.5
115 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，网络与安防设备配置协议及策略应遵循最小化原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 9.4网络与安防设备配置协议及策略应遵循最小化原则。 | 0.5
116 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 10.1在主机与存储设备上工作前，应备份设备的业务系统软件、业务数据、配置参数等。 | 0.5
117 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，主机更换硬件、升级软件、变更配置文件时，存在冗余设备的，不用在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主、备机参数的一致性。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.22 主机、数据通信网关机、网络交换机、网络安防设备等存在冗余配置的，更换硬件、升级软件、变更配置文件时，应先在备用设备上修改和调试，经测试无误后，再在其他设备上修改和调试，并核对主、备机参数的一致性。 | 0.5
118 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，存储设备更换硬件、扩充容量、升级软件、变更参数等工作前，应确认所承载业务可停运或已转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 10.5 存储设备更换硬件、扩充容量、升级软件、变更参数等工作前，应确认所承载业务可停用或已转移。 | 0.5
119 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，也可以使用互信登录、保存密码等方式免密登录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 10.6通过控制台或远程终端进行作业时，应输入账号和密码，禁止使用互信登录、保存密码等方式免密登录。 | 0.5
120 | 电力监控安规 | 调度自动化厂站专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，业务系统升级或配置更改后，不宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 12.1业务系统升级或配置更改前，宜进行功能、性能、安全、兼容等方面的测试及验证。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，办理电力通信工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 | A-工作负责人向工作票签发人¦B-工作许可人向运维负责人¦C-工作负责人向工作许可人¦D-工作许可人向工作票签发人 | C | 依据通信安规5.2.7 | 1 |  | 保命题
2 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，拆接负载电缆前，应断开（ ）的输出开关。 | A-空开¦B-列头柜¦C-电源¦D-直流配线单元 | C | 依据通信安规11.1.4 | 1 |  | 保命题
3 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票的有效期，以（ ）为限。 | A-周计划指定的检修时间¦B-月度计划指定的检修时间¦C-申请的检修时间¦D-批准的检修时间 | D | 依据通信安规5.2.7 | 1 |  | 保命题
4 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，设备通电前，应（ ）供电线缆极性和输入电压。 | A-检查¦B-验证¦C-测量¦D-记录 | B | 依据通信安规8.2 | 1 |  | 保命题
5 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，使用光时域反射仪（OTDR）进行光缆纤芯测试时，应先（ ）。 | A-直接测量¦B-在对端的电力通信设备加衰耗器¦C-用光功率计测试¦D-断开被测纤芯对端的电力通信设备和仪表 | D | 依据通信安规9.6 | 1 |  | 保命题
6 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在带电设备区、城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上进行电力通信光缆接续工作时，工作场所周围应装设遮栏（围栏、围网）、标示牌，必要时（ ）。 | A-派人巡视¦B-派人看管¦C-设置警示灯¦D-派人监护 | B | 依据通信安规9.8 | 1 |  | 保命题
7 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在断开微波、卫星、无线专网等无线设备的天线与馈线的连接前，应关闭（ ）。 | A-发射单元¦B-接收单元¦C-电源¦D-馈线单元 | A | 依据通信安规8.10 | 1 |  | 保命题
8 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在对使用光放大器的光传送段进行检修前，应（ ）。 | A-进行光功率检测¦B-打开放大器¦C-关闭放大器¦D-拆除放大器 | C | 依据通信安规8.9 | 1 |  | 保命题
9 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，直流电缆接线前，应校验线缆（ ）。 | A-两端电压¦B-电阻¦C-两端极性¦D-线径 | C | 依据通信安规11.1.5 | 1 |  | 保命题
10 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，（ ）或（ ）蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具，不应将蓄电池正负极短接。 | A-检查¦B-测试¦C-安装¦D-拆除 | CD | 通信安规11.3.2 | 2 |  | 保命题
11 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，通信作业人员的基本条件包括（ ）。 | A-经医师鉴定，作业人员应无妨碍工作的病症¦B-参与国家电网有限公司系统所承担通信工作的外来作业人员应熟悉本文件，经考试合格，并经电力通信运维单位（部门）认可后，方可参加工作¦C-作业人员因故间断电力通信工作六个月，应重新学习通信安规，并经考试合格后，方可恢复工作¦D-新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过电力通信安全知识教育后，方可参加指定的工作，且不应单独工作 | ABD | 通信安规4.1 | 2 |  | 保命题
12 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，蓄电池上工作，以下做法正确的是（ ）。 | A-直流开关或熔断器未断开前，不应断开蓄电池之间的连接¦B-安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具，严禁将蓄电池正负极短接¦C-蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与整流器输入电压匹配¦D-裸露电缆线头不用做绝缘处理 | AB | 通信安规11.3 | 2 |  | 保命题
13 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，作业人员有权拒绝（ ）。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-加班工作¦D-带电作业 | AB | 通信安规4.3.4 | 2 |  | 保命题
14 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 作业人员应具备必要的（ ），掌握（ ），且按工作性质，熟悉通信安规的相关部分，并经考试合格，方可参加工作。 | A-业务技能¦B-电力通信专业知识¦C-实践经验¦D-电力通信专业工作技能 | BD | 通信安规4.1.2 | 2 |  | 保命题
15 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | “运行中的电力通信系统”是指已并入电力通信网的或一经批准即可并入电力通信网的电力通信系统，包括“（ ）”和“（ ）”的电力通信系统。 | A-运行、维护¦B-维护、检修¦C-检修、备用¦D-运行、备用 | D | 依据通信安规编制说明-6条文说明 | 1
16 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 电力通信工作票可以延期（ ）。延期手续应记录在工作票上。 | A-一次¦B-两次¦C-多次¦D-任意次 | A | 依据通信安规5.2.7c） | 1
17 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 各单位应根据实际情况制订通信安规的实施细则，经（ ）批准后执行。 | A-通信运维部门¦B-本单位¦C-本单位主管领导¦D-本单位总工程师 | B | 依据通信安规4.3.6 | 1
18 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，（ ）从任何公共网络直接接入电力通信网管系统。 | A-允许¦B-不应¦C-经批准可以¦D-紧急情况下可以 | B | 依据通信安规10.6 | 1
19 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，（ ）对工作票所列内容产生疑问时，应向工作票签发人询问清楚，必要时予以补充。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-工作班成员 | A | 依据通信安规5.2.9 | 1
20 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，（ ）或（ ）蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具，不应将蓄电池正负极短接。 | A-检查、拆除¦B-测试、拆除¦C-检查、安装¦D-安装、拆除 | D | 依据通信安规11.3.2 | 1
21 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，（ ）开始或终结工作。 | A-允许随时¦B-经批准后自行决定¦C-约定时间¦D-不应约时 | D | 依据通信安规5.3.5 | 1
22 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，（ ）前，应核查电源（ ），并确保各级开关容量匹配。 | A-新增负载、负载能力¦B-拆除负载、两端极性¦C-负载能力、两端极性¦D-新增负载、两端极性 | A | 依据通信安规11.1.3 | 1
23 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，（ ）未断开前，不应断开蓄电池之间的连接。 | A-直流接触器¦B-交流熔断器¦C-交流开关¦D-直流开关或熔断器 | D | 依据通信安规11.3.1 | 1
24 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，安装电力通信设备前，宜对机房作业现场（ ）等是否符合安全要求进行现场勘查。 | A-基本条件、电源输入电压¦B-基本条件、电力通信电源负载能力¦C-安全措施、电源输入电压¦D-电力通信电源负载能力、安全措施 | B | 依据通信安规8.1 | 1
25 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，安装电力通信设备前，宜对机房作业现场基本条件、电力通信电源负载能力等是否符合安全要求进行（ ）。 | A-核实¦B-现场检查¦C-现场勘察¦D-记录 | C | 依据通信安规8.1 | 1
26 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具，不应将蓄电池正负极（ ）。 | A-串接¦B-开路¦C-短接¦D-并接 | C | 依据通信安规11.3.2 | 1
27 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，拔插设备板卡时，应做好（ ）措施。 | A-防静电¦B-防短路¦C-防触电¦D-防掉落 | A | 依据通信安规8.5 | 1
28 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，变电站（换流站、开关站）、发电厂、集控站的通信传输设备、通信路由器、通信电源、通信网络安全防护设备、通信同步时钟设备、站内通信光缆的检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-第二种工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-电力通信工作票 | D | 依据通信安规5.2.2 | 1
29 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，不随一次电力线路敷（架）设的骨干通信网光缆检修工作应填用（ ）。 | A-电力通信工作票¦B-第二种工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-电力信息工作票 | A | 依据通信安规5.2.2 | 1
30 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，不需填用电力通信工作票的通信工作，应使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。书面记录指工作记录、（ ）等。 | A-登记记录¦B-值班记录¦C-巡视记录¦D-检查记录 | C | 依据通信安规5.2.3 | 1
31 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，采用当面许可时，（ ）应在电力通信工作票上记录许可时间，并分别签名。 | A-工作许可人和工作负责人¦B-工作许可人或工作负责人¦C-工作许可人和工作票签发人¦D-工作许可人或工作票签发人 | A | 依据通信安规5.3.3 | 1
32 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，测量电力通信信号，应在仪表（ ）进行。 | A-显示范围内¦B-测试范围内¦C-接线范围内¦D-量程范围内 | D | 依据通信安规8.3 | 1
33 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，存放设备板卡宜采用（ ）等防静电包装。 | A-防静电屏蔽袋、静电消除器¦B-防静电屏蔽袋、防静电吸塑盒¦C-静电消除器、防静电接地¦D-防静电屏蔽袋、防静电接地 | B | 依据通信安规8.5 | 1
34 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由（ ）审核，电子或手工签名后方可执行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | C | 依据通信安规5.2.5 | 1
35 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由电力通信运维单位（部门）签发，也可由经电力通信运维单位（部门）（ ）的检修单位签发。 | A-授权¦B-审查批复¦C-审核批准¦D-审批合格 | C | 依据通信安规5.2.5 | 1
36 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作负责人、（ ）分别收执。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-专责监护人¦D-变电站运维负责人 | A | 依据通信安规5.2.5 | 1
37 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作负责人填写，也可由（ ）填写。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | A | 依据通信安规5.2.5 | 1
38 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信检修是指对运行中的电力通信系统进行（ ）等，需要进行设备软件、硬件操作和业务数据配置操作，通常会改变设备、网络、业务运行状态，简称检修。 | A-修理、调试、测试¦B-调试、测试、试验¦C-修理、测试、试验¦D-修理、调试、试验 | C | 依据通信安规3.3 | 1
39 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信设备除尘应使用（ ）和材料。 | A-配套的工器具¦B-合格的工器具¦C-合格的除尘器¦D-配套的除尘器 | B | 依据通信安规8.4 | 1
40 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管的（ ）应按需分配，不应使用开发或测试环境设置的账号。 | A-账号、权限¦B-口令、权限¦C-账号、密钥¦D-账号、口令 | A | 依据通信安规10.1 | 1
41 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管的数据备份应使用（ ）。 | A-内网存储设备¦B-外网存储设备¦C-任意的存储设备¦D-专用的存储设备 | D | 依据通信安规10.8 | 1
42 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管的账号、权限应按需分配，不应使用（ ）。 | A-操作系统管理员账号¦B-超级管理员账号¦C-开发或测试环境设置的账号¦D-调试环境设置的账号 | C | 依据通信安规10.1 | 1
43 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管检修工作开始前，应对可能受到影响的（ ）等进行备份。 | A-配置数据、应用数据¦B-链路数据、应用数据¦C-应用数据、单板数据¦D-配置数据、链路数据 | A | 依据通信安规10.2 | 1
44 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管切换试验前，应做好（ ）。 | A-数据同步¦B-数据上传¦C-数据下载¦D-数据备份 | A | 依据通信安规10.3 | 1
45 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管系统退出运行后所有业务数据应（ ）。 | A-妥善备份¦B-妥善处理¦C-妥善保存或销毁¦D-格式化 | C | 依据通信安规10.7 | 1
46 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信系统是指用以完成电力系统（ ）等活动中所需各种信息传输与交换的系统总称，包括电力通信设备、线路、网管及电源等。 | A-运行、维护和经营¦B-维护、经营和管理¦C-维护、检修和经营¦D-运行、经营和管理 | D | 依据通信安规3.1 | 1
47 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信站的通信网管升级、主（互）备切换检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-第二种工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-电力通信工作票 | D | 依据通信安规5.2.2 | 1
48 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电力通信作业现场的（ ）和安全设施等应符合有关标准、规范的要求。 | A-作业环境¦B-办公条件¦C-生产条件¦D-工作场所 | C | 依据通信安规4.2.1 | 1
49 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，电源设备断电检修前，应确认负载已（ ）或（ ）。 | A-断电、转移¦B-停运、关闭¦C-转移、关闭¦D-停运、断电 | C | 依据通信安规11.2.1 | 1
50 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作负责人一般不应变更，如确需变更的，应由原工作票签发人同意并通知（ ）。 | A-值班调控人员¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-运维负责人 | B | 依据通信安规5.2.6 | 1
51 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作结束。全部工作完毕后，工作人员应（ ）工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认电力通信系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作人员撤离工作地点。 | A-删除¦B-备份¦C-记录¦D-检查 | A | 依据通信安规5.4.1 | 1
52 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作结束后，工作负责人应向（ ）交代工作内容、发现的问题和存在问题等。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-调度值班人员 | B | 依据通信安规5.4.2 | 1
53 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作结束后，工作负责人应向工作许可人交代工作内容、发现的问题和存在的问题等。并与工作许可人进行（ ），各项检查均正常后，在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。 | A-运行方式检查、状态确认和功能检查¦B-状态检查、状态确认和功能检查¦C-运行方式检查、状态检查和状态确认¦D-运行方式检查、功能确认和状态检查 | A | 依据通信安规5.4.2 | 1
54 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作前，应对网管系统操作人员进行（ ）。 | A-验证¦B-识别¦C-网管操作登记¦D-身份鉴别和授权 | D | 依据通信安规6.2.1 | 1
55 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作许可人和工作负责人应分别在电力通信工作票上记录（ ）许可时间和双方姓名，并复诵或电子信息回复核对无误，电话许可过程应留下电话录音，电子信息许可过程应留存。 | A-许可方式、安全措施、工作许可人姓名¦B-许可时间、工作许可人姓名、安全措施¦C-许可时间、工作许可人姓名、工作负责人姓名¦D-许可时间、工作负责人姓名、安全措施 | C | 依据通信安规5.3.3 | 1
56 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，工作许可人应在确认电力通信工作票所列的（ ）全部完成后，方可发出许可工作的命令。 | A-组织措施¦B-事故紧急处理措施¦C-安全措施¦D-检修方案 | C | 依据通信安规5.3.1 | 1
57 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，光缆接续前后，应核对两端（ ）。 | A-接头序号¦B-衰耗¦C-长度¦D-纤序 | D | 依据通信安规9.4 | 1
58 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，国家电网有限公司总部、分部、省电力公司、地市供电公司、县供电公司本部和县供电公司及以上电力调控中心、省电力公司级及以上数据中心电力通信站的传输设备、调度交换设备、行政交换设备、通信路由器、通信电源、会议电视MCU、通信网络安全防护设备、通信同步时钟设备的检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-电力通信工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-第二种工作票 | B | 依据通信安规5.2.2 | 1
59 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，国家电网有限公司总部、分部、省电力公司、地市供电公司、县供电公司本部和县供电公司及以上电力调控中心、省电力公司级及以上数据中心电力通信站内和出局独立电力通信光缆的检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-电力通信工作票¦D-第二种工作票 | C | 依据通信安规5.2.2 | 1
60 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关（ ）备案。 | A-电力通信运维单位（部门）¦B-电力通信调度单位（部门）¦C-电力设备运维单位（部门）¦D-电力设备所属单位（部门） | A | 依据通信安规5.2.8 | 1
61 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修工作需其他调度机构或运行单位配合做安全措施时，（ ）还应向该调度机构或运行单位的值班人员确认相关安全措施已完成后，方可办理许可手续。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作班成员 | B | 依据通信安规5.3.2 | 1
62 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修工作终结前，若已备份的数据发生变化，应（ ）。 | A-增量备份¦B-差异备份¦C-重新备份¦D-全量备份 | C | 依据通信安规10.5 | 1
63 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修过程中发生数据（ ）或（ ），应进行恢复操作，并确认恢复操作后电力通信网管系统运行正常。 | A-异常、丢失¦B-丢失、变更¦C-异常、变更¦D-变更、删除 | A | 依据通信安规10.4 | 1
64 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认检修对象无误，与（ ）相关系统运行正常。 | A-检修项目¦B-检修设备¦C-检修对象¦D-检修线路 | C | 依据通信安规6.3.5 | 1
65 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认需停用的业务已经过（ ）的同意。 | A-调度控制中心¦B-相关业务部门¦C-安监部门¦D-单位主管领导 | B | 依据通信安规6.3.1 | 1
66 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认需转移的（ ）已完成转移，与检修对象关联的检修工作已完成。 | A-数据¦B-信息¦C-业务¦D-板件 | C | 依据通信安规6.3.4 | 1
67 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认需转移的业务已完成转移，与（ ）关联的检修工作已完成。 | A-检修项目¦B-检修设备¦C-检修对象¦D-检修线路 | C | 依据通信安规6.3.4 | 1
68 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认与检修对象具有主备（冗余）关系的另一（ ）、通道、电源、板卡等运行正常。 | A-道路¦B-硬件¦C-系统¦D-软件 | C | 依据通信安规6.3.3 | 1
69 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，经医师鉴定，作业人员应（ ）病症。 | A-无易传染的¦B-无不能治愈的¦C-无慢性的¦D-无妨碍工作的 | D | 依据通信安规4.1.1 | 1
70 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，配置旁路检修开关的（ ）设备检修时，应严格执行（ ）顺序。 | A-不间断电源、停机及断电¦B-UPS电源、停机及断电¦C-停机及断电、业务系统等级¦D-不间断电源、业务系统等级 | A | 依据通信安规11.2.3 | 1
71 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，普通架空光缆吊线应（ ）。 | A-良好接地¦B-平直美观¦C-绝缘完好¦D-三点接地 | A | 依据通信安规9.7 | 1
72 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，设备通电前，应验证供电线缆（ ）。 | A-负载和输入电流¦B-负载和输入电压¦C-极性和输入电流¦D-极性和输入电压 | D | 依据通信安规8.2 | 1
73 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，使用电力通信网管巡视电力通信系统时，不应采用（ ）级别或系统业务配置人员级别的账号登录。 | A-系统管理员¦B-网管维护员¦C-监控人员¦D-系统业务调试人员 | A | 依据通信安规7.3 | 1
74 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，使用电力通信网管巡视电力通信系统时，应采用具有（ ）级别的账号登录。 | A-系统管理员¦B-网管维护员¦C-监控人员¦D-系统业务配置人员 | B | 依据通信安规7.3 | 1
75 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，使用尾纤自环光口，发光功率过大时，应（ ）。 | A-串入合适的衰耗（减）器¦B-串入合适的色散补偿器¦C-串入合适的法兰¦D-串入合适的光连接器 | A | 依据通信安规8.8 | 1
76 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，试验和推广电力通信新技术，应制订相应的（ ），经本单位批准后执行。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-安全措施¦D-反事故措施 | C | 依据通信安规4.3.5 | 1
77 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，授权应基于（ ）的原则。 | A-权限隔离和权限最大化¦B-权限分离和权限最大化¦C-权限最小化和权限隔离¦D-权限最小化和权限分离 | D | 依据通信安规6.2.2 | 1
78 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，双路交流输入切换试验前，应验证（ ）正常工作，并做好试验过程监视。 | A-两路交流输入¦B-蓄电池组¦C-连接蓄电池组的直流接触器¦D-以上都对 | D | 依据通信安规11.2.2 | 1
79 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，双路交流输入切换试验前，应验证两路交流输入、蓄电池组和连接蓄电池组的直流接触器正常工作，并做好试验过程（ ）。 | A-监视¦B-记录¦C-观察¦D-监护 | A | 依据通信安规11.2.2 | 1
80 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，填用电力通信工作票的工作，工作负责人发出开始工作的命令前，应得到（ ），并确认工作票所列安全措施已全部完成。 | A-签发人同意¦B-上级单位（部门）同意¦C-许可人许可¦D-运维管理单位（部门）同意 | C | 依据通信安规5.3.4 | 1
81 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过电力通信（ ）后，方可参加指定的工作，且不应单独工作。 | A-岗位技能培训¦B-安全知识教育¦C-专业知识教育¦D-电气知识培训 | B | 依据通信安规4.1.5 | 1
82 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员履行安全交底手续后，方可参与工作。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 依据通信安规5.2.6 | 1
83 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员履行（ ）后，方可参与工作。 | A-安全交底手续¦B-技术交底手续¦C-危险点告知¦D-安规考试 | A | 依据通信安规5.2.6 | 1
84 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，许可开始工作的命令应通知工作负责人，其方法可采用（ ）。 | A-当面许可、电话许可（电子信息许可）¦B-电话许可（电子信息许可）、传真许可¦C-当面许可、约时许可¦D-约时许可、传真许可 | A | 依据通信安规5.3.3 | 1
85 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，许可前需其他调度机构或运行单位配合做安全措施的工作，终结前工作许可人还应与配合检修的调度机构或运行单位值班人员确认后，方可办理电力通信工作票（ ）。 | A-手续¦B-终结¦C-许可¦D-开工 | B | 依据通信安规5.4.3 | 1
86 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，蓄电池上工作，以下做法不正确的是（ ）。 | A-直流开关或熔断器未断开前，断开蓄电池之间的连接¦B-安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具¦C-蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配¦D-不应将蓄电池正负极短接 | A | 依据通信安规11.3 | 1
87 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，蓄电池组接入电源时，应检查（ ），并确认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配。 | A-电源输入开关¦B-线缆情况¦C-电池极性¦D-蓄电池组输出电压 | C | 依据通信安规11.3.3 | 1
88 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与（ ）输出电压匹配。 | A-逆变器¦B-整流器¦C-稳压器¦D-以上都对 | B | 依据通信安规11.3.3 | 1
89 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，巡视时不应改变（ ）的运行状态。 | A-电力监控系统¦B-电力信息系统¦C-电力通信电源¦D-电力通信系统 | D | 依据通信安规7.1 | 1
90 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，巡视时发现异常问题，应及时报告（ ）。 | A-调度控制中心¦B-电力通信运维单位（部门）¦C-安监部门¦D-单位主管领导 | B | 依据通信安规7.1 | 1
91 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，巡视时未经批准，不应更改、清除（ ）告警信息。 | A-电力信息系统或机房动力环境¦B-电力信息系统或电力通信系统¦C-电源或机房动力环境¦D-电力通信系统或机房动力环境 | D | 依据通信安规7.2 | 1
92 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，巡视时未经批准，不应更改、清除电力通信系统或机房动力环境（ ）。 | A-告警信息¦B-设备信息¦C-监控信息¦D-业务信息 | A | 依据通信安规7.2 | 1
93 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，业务通道投退时，应及时更新业务（ ）。 | A-标识标签和相关资料¦B-运行方式和相关资料¦C-运行数据和相关资料¦D-运行方式和运行数据 | A | 依据通信安规8.7 | 1
94 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，一个工作负责人（ ）多张电力通信工作票。 | A-不能同时持有¦B-不应同时执行¦C-不能依次执行¦D-不能同时接受许可 | B | 依据通信安规5.2.6 | 1
95 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，一张电力通信工作票中，（ ）不应互相兼任。 | A-工作票签发人与工作许可人¦B-工作许可人与工作负责人¦C-工作票签发人与工作负责人¦D-工作票签发人、工作负责人、工作许可人 | B | 依据通信安规5.2.5 | 1
96 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，以下不属于工作负责人的安全责任是（ ）。 | A-检查电力通信工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善¦B-工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施和风险点告知，并确认每个工作班成员都已清楚并签名¦C-监督工作班成员遵守通信安规，执行现场安全措施，正确使用工器具、仪器仪表等¦D-负责审查电力通信工作票所列安全措施是否正确、完备，确认工作具备条件 | D | 依据通信安规5.2.9 | 1
97 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，以下不属于工作票签发人的安全责任是（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认电力通信工作票上所填安全措施是否正确、完备¦C-确认所派工作负责人和工作班成员是否适当、充足¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | D | 依据通信安规5.2.9 | 1
98 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，因工作需要必须短时移动或拆除遮栏（围栏、围网）、标示牌时，应征得（ ）同意，工作完毕后应立即恢复。 | A-工作许可人¦B-工作签发人¦C-工作负责人¦D-工作监护人 | C | 依据通信安规9.8 | 1
99 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，应急电力通信车调试、使用前应（ ），并确认车辆底盘固定良好。 | A-检查测试¦B-良好接地¦C-启动测试¦D-接入电源 | B | 依据通信安规8.11 | 1
100 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式、业务运行和其他专业安全措施的情况下，应由工作负责人征得工作票签发人和（ ）同意，并在工作票上增加工作任务。 | A-值班调控人员¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-运维负责人 | C | 依据通信安规5.2.6 | 1
101 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式、业务运行和其他专业安全措施的情况下，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增加（ ）。 | A-安全措施¦B-工作地点¦C-工作任务¦D-工作项目 | C | 依据通信安规5.2.6 | 1
102 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，保证安全的技术措施有（ ）。 | A-停电、授权¦B-停电、验电¦C-授权、验电¦D-授权、验证 | D | 依据通信安规6.1 | 1
103 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，不属于保证安全的组织措施的是（ ）。 | A-工作票制度¦B-工作许可制度¦C-工作监护制度¦D-工作终结制度 | C | 依据通信安规5.1 | 1
104 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在断开（ ）等无线设备的天线与馈线的连接前，应关闭发射单元。 | A-卫星、无线专网、无线路由¦B-微波、无线专网、无线路由¦C-微波、卫星、无线专网¦D-微波、卫星、无线路由 | C | 依据通信安规8.10 | 1
105 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在对使用光放大器的光传送段进行（ ）前，应关闭放大器。 | A-巡视¦B-检查¦C-操作¦D-检修 | D | 依据通信安规8.9 | 1
106 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在发现危及电力通信系统安全的紧急情况时，有权停止作业，采取（ ），并立即报告。 | A-紧急措施¦B-技术措施¦C-组织措施¦D-反事故措施 | A | 依据通信安规4.3.4 | 1
107 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在更换存储有运行数据的板件时，应先（ ）。 | A-备份运行数据¦B-导出运行数据¦C-拔出设备板件¦D-断开设备电源 | A | 依据通信安规8.6 | 1
108 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在光缆巡视、检修等工作过程中，（ ）踩踏光缆接头盒、余缆及余缆架，（ ）在光缆上堆放重物。 | A-经过批准可以¦B-杜绝¦C-不应¦D-禁止 | C | 依据通信安规9.5 | 1
109 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在光缆巡视、检修等工作过程中，不应踩踏（ ），不应在光缆上堆放重物。 | A-光缆接头盒、余缆及余缆架¦B-余缆、余缆架及损伤光缆¦C-光缆接头盒、余缆架及损伤光缆¦D-光缆接头盒、余缆及损伤光缆 | A | 依据通信安规9.5 | 1
110 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，在竖井、桥架、沟道、管道、隧道内敷设光缆时，应有防止（ ）的防护措施。 | A-人身触电¦B-高处坠落¦C-光缆损伤¦D-毒气侵入 | C | 依据通信安规9.3 | 1
111 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，展放光缆的牵引力（ ）光缆的承受标准。 | A-不应等于¦B-不应小于¦C-不应超过¦D-必须达到 | C | 依据通信安规9.2 | 1
112 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据通信安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范措施及（ ）。 | A-紧急处理措施¦B-紧急救护措施¦C-应急预案¦D-逃生方法 | A | 依据通信安规4.1.6 | 1
113 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内电力通信系统情况、熟悉通信安规，并经（ ）批准的人员担任，名单应公布。 | A-电力通信调度单位（部门）¦B-电力通信运维单位（部门）¦C-电力设备运维单位（部门）¦D-电力设备所属单位（部门） | B | 依据通信安规5.2.8 | 1
114 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 确认检修光缆无误，并经（ ）同意后，现场方可进行光缆开断工作。 | A-电力通信调度单位（部门）¦B-电力通信运维单位（部门）¦C-电力设备运维单位（部门）¦D-电力设备所属单位（部门） | B | 依据通信安规9.9 | 1
115 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 任何人发现有违反通信安规的情况，应（ ），经纠正后方可恢复作业。 | A-批评教育¦B-严肃指出¦C-立即制止¦D-立即汇报 | C | 依据通信安规4.3.4 | 1
116 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 涉及通信安规5.2.2的通信故障紧急抢修工作，应用（ ），工作票可不经书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中记录。 | A-电力通信工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-施工作业票¦D-工作任务单 | A | 依据通信安规5.2.6 | 1
117 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 通信安规11.1.2，为防止带负荷拉合隔离开关产生的电弧对（ ）造成损伤，增加了通信电源操作要求。 | A-通信系统¦B-通信电源¦C-电源空开¦D-通信设备 | D | 依据通信安规-编制说明-6条文说明 | 1
118 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 通信安规适用于在国家电网公司系统各单位（ ）中的电力通信系统上及相关场所的工作，其他相关系统上的工作可参照执行。 | A-停运¦B-检修¦C-运行¦D-规划 | C | 依据通信安规1 | 1
119 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 通信电源新增、改造前，宜对屏柜安装位置、断路器参数、隔离开关参数、电缆路径、负载接线方式等是否符合（ ）进行现场勘察。 | A-技术要求¦B-运行要求¦C-安全要求¦D-调度要求 | C | 依据通信安规11.1.1 | 1
120 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 为加强电力通信作业现场安全管理，规范（ ），保证电力通信系统安全，依据国家法律法规，结合电力通信作业实际，制定通信安规。 | A-安全管理¦B-各类工作人员的行为¦C-工作流程¦D-作业方法 | B | 依据通信安规4.3.1 | 1
121 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 已执行的电力通信工作票及书面记录、电子信息、电话录音至少应保存（ ）。 | A-半年¦B-一年¦C-一年半¦D-两年 | B | 依据通信安规5.2.6 f) | 1
122 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 因故间断电力通信工作连续六个月及以上者，应重新学习通信安规，并经（ ）后，方可恢复工作。 | A-专业培训¦B-技能培训¦C-考试合格¦D-现场实习 | C | 依据通信安规4.1.3 | 1
123 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程（电力通信部分）》应（ ）考试一次。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | 依据通信安规4.1.3 | 1
124 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的（ ），掌握电力通信专业工作技能，且按工作性质熟悉通信安规的相关部分，并经考试合格，方可参加工作。 | A-业务技能¦B-电力通信专业知识¦C-理论知识¦D-实践经验 | B | 依据通信安规4.1.2 | 1
125 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电力通信专业知识，掌握电力通信专业工作技能，且按工作性质，熟悉通信安规的相关部分，并经（ ），方可参加工作。 | A-专业培训¦B-考试合格¦C-技能培训¦D-现场实习 | B | 依据通信安规4.1.2 | 1
126 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，（ ）或（ ）未断开前，不应断开蓄电池之间的连接 | A-蓄电池¦B-检修开关¦C-直流开关¦D-熔断器 | CD | 通信安规11.3.1 | 2
127 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，（ ）前，应核查电源（ ），并确保各级开关容量匹配。 | A-新增负载¦B-拆除负载¦C-负载能力¦D-两端极性 | AC | 通信安规11.1.3 | 2
128 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，（ ）系统等专业人员在电力通信场所从事各自专业工作，且不影响电力通信系统运行，可执行本专业的安全工作规程。 | A-信息¦B-运维¦C-电力监控¦D-其他 | AC | 通信安规4.3.3 | 2
129 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，（ ）应经过电力通信安全知识教育后，方可参加指定的工作，且不应单独工作。 | A-新参加工作的人员¦B-临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）¦C-实习人员¦D-长期在岗人员 | ABC | 通信安规4.1.5 | 2
130 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，安装电力通信设备前，宜对机房作业现场（ ）等是否符合安全要求进行现场勘查。 | A-基本条件¦B-电力通信电源负载能力¦C-电源输入电压¦D-安全措施 | AB | 通信安规8.1 | 2
131 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，办理电力通信工作票延期手续，应在电力通信工作票的有效期内，由（ ）向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 | A-工作负责人¦B-工作签发人¦C-工作许可人¦D-工作班成员 | AC | 通信安规5.2.7 b) | 2
132 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，不需填用电力通信工作票的通信工作，应使用（ ）、（ ）或（ ）。 | A-其他书面记录¦B-电子信息¦C-按口头、电话命令执行¦D-事故抢修单 | ABC | 通信安规5.2.3 | 2
133 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，不应踩踏（ ），严禁在光缆上堆放重物。 | A-光缆接头盒¦B-余缆¦C-余缆架¦D-损伤光缆 | ABC | 通信安规9.5 | 2
134 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，不应约时（ ）或（ ）工作。 | A-开始¦B-间断¦C-中止¦D-终结 | AD | 通信安规5.3.5 | 2
135 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，采用手工填写时，应使用（ ）的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发。工作票编号应连续。 | A-黑色¦B-红色¦C-蓝色¦D-任意颜色 | AC | 通信安规5.2.5 b) | 2
136 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，参与国家电网有限公司系统所承担通信工作的外来作业人员应熟悉（ ），经考试合格，并经（ ）认可后，方可参加工作。 | A-通信安规¦B-本专业知识¦C-安全监督管理单位（部门）¦D-电力通信运维单位（部门） | AD | 通信安规4.1.4 | 2
137 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，存放设备板卡宜采用（ ）等防静电包装。 | A-防静电屏蔽袋¦B-防静电吸塑盒¦C-静电消除器¦D-防静电接地 | AB | 通信安规8.5 | 2
138 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，当面报告。（ ）和（ ）应在电力通信工作票上记录终结时间，并分别签名。 | A-工作签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作班成员 | BC | 通信安规5.4.4 a） | 2
139 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，当面许可。（ ）和（ ）应在电力通信工作票上记录许可时间，并分别签名。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-工作班成员 | AB | 通信安规5.3.3 a） | 2
140 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电话报告（电子信息报告）。工作许可人和工作负责人应分别记录（ ）和（ ），并复诵或电子信息回复核对无误。 | A-终结时间¦B-终结地点¦C-双方职位¦D-双方姓名 | AD | 通信安规5.4.4 b） | 2
141 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电话许可（电子信息许可）。工作许可人和工作负责人应分别在电力通信工作票上（ ）。 | A-记录许可时间¦B-记录双方姓名¦C-复诵或电力信息回复核对无误¦D-录音核对无误 | ABC | 通信安规5.3.3 b） | 2
142 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票应使用统一的票面格式，采用（ ）填写，至少一式两份。 | A-计算机生成、打印¦B-电子¦C-书面¦D-手工方式 | AD | 通信安规5.2.5 b) | 2
143 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由（ ）签发。 | A-电力通信运维单位（部门）¦B-设备运维管理单位（部门）¦C-经电力通信运维单位（部门）审核批准的检修单位¦D-经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修单位 | AC | 通信安规5.2.5 f) | 2
144 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由（ ）填写。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | AD | 通信安规5.2.5 a) | 2
145 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作票签发人审核，（ ）或（ ）签名后方可执行。 | A-电子¦B-当面¦C-邮件¦D-手工 | AD | 通信安规5.2.5 c) | 2
146 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票终结。工作结束后，工作负责人应向工作许可人交代工作内容、发现的问题和存在问题等。并与工作许可人进行（ ）、（ ）和（ ），各项检查均正常后，在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。 | A-运行方式检查¦B-状态确认¦C-功能检查¦D-设备检查 | ABC | 通信安规5.4.2 | 2
147 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管的（ ）应按需分配，不应使用开发或测试环境设置的账号。 | A-账号¦B-权限¦C-密钥¦D-口令 | AB | 通信安规10.1 | 2
148 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管检修工作开始前，应对可能受到影响的（ ）等进行备份。 | A-配置数据¦B-应用数据¦C-单板数据¦D-链路数据 | AB | 通信安规10.2 | 2
149 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信网管系统退出运行后，所有业务数据应妥善（ ）或（ ）。 | A-保存¦B-处理¦C-销毁¦D-备份 | AC | 通信安规10.7 | 2
150 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信系统是指用以完成电力系统（ ）、（ ）和（ ）等活动中所需各种信息传输与交换的系统总称，包括电力通信设备、线路、网管及电源等。 | A-运行¦B-维护¦C-经营¦D-管理 | ACD | 通信安规3.1 | 2
151 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信系统是指用以完成电力系统运行、经营和管理等活动中所需各种信息传输与交换的技术系统的总称，包括（ ）等各类软件系统。 | A-通信设备¦B-通信线路¦C-通信电源¦D-电力通信网管 | ABCD | 通信安规3.1 | 2
152 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电力通信作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求。 | A-生产条件¦B-作业条件¦C-安全设施¦D-生产设施 | AC | 通信安规4.2.1 | 2
153 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，电源设备断电检修前，应确认负载已（ ）或（ ）。 | A-断电¦B-停运¦C-转移¦D-关闭 | CD | 通信安规11.2.1 | 2
154 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，对运行中通信线路、通信设备等进行（ ）等，需要进行设备软件、硬件操作和业务数据配置操作，通常会改变设备、网络运行状态。 | A-修理¦B-调试¦C-测试¦D-试验 | ACD | 通信安规3.3 | 2
155 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，敷设电力通信光缆前，宜对（ ）等是否符合安全要求进行现场勘察。 | A-光缆路由走向¦B-敷设位置¦C-接续点环境¦D-配套金具 | ABCD | 通信安规9.1 | 2
156 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作班成员应熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的（ ）和（ ），并在电力通信工作票上签名确认。 | A-风险点¦B-安全措施¦C-系统运行方式¦D-紧急救护措施 | AB | 通信安规5.2.9 d) | 2
157 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作负责人应由有本专业工作经验，（ ），并经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。 | A-熟悉工作班成员的工作能力¦B-熟悉工作范围内电力通信系统情况¦C-熟悉相关电力通信系统情况¦D-熟悉通信安规 | ABD | 通信安规5.2.8 b) | 2
158 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作负责人应在工作前，对工作班成员进行（ ）、（ ）和（ ）告知，并确认每个工作班成员都已清楚并签名。 | A-工作任务¦B-紧急救护措施¦C-安全措施¦D-风险点 | ACD | 通信安规5.2.9 b) | 2
159 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作负责人在作业人员可能（ ）或（ ）的工作环节，应执行监护工作。 | A-误停其他设备¦B-误断其他业务¦C-操作不熟练¦D-发生意外 | AB | 通信安规5.2.9 b) | 2
160 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作结束后，（ ）在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。 | A-工作负责人应向工作许可人交代工作内容、发现的问题和存在的问题等¦B-会同工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查¦C-各项检查均正常¦D-工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题和存在的问题等 | ABC | 通信安规5.4.2 | 2
161 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作结束后，工作负责人应向工作许可人交代工作内容、发现的问题和存在的问题等。并会同工作许可人进行（ ），各项检查均正常后，在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。 | A-运行方式检查¦B-状态检查¦C-状态确认¦D-功能检查 | ACD | 通信安规5.4.2 | 2
162 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认电力通信工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班成员是否适当、充足¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | ABC | 通信安规5.2.9 a) | 2
163 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作票签发人应确认工作（ ）和（ ）。 | A-必要性¦B-合理性¦C-安全性¦D-可靠性 | AC | 通信安规5.2.9 a) | 2
164 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作票签发人应由（ ），并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。 | A-熟悉工作班成员的工作能力¦B-熟悉作业人员技术水平¦C-熟悉相关电力通信系统情况¦D-熟悉通信安规 | BCD | 通信安规5.2.8 a) | 2
165 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作前，应对网管系统操作人员进行（ ）。 | A-人脸识别¦B-身份鉴别¦C-授权¦D-认证 | BC | 通信安规6.2.1 | 2
166 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作许可人的安全责任有（ ）。 | A-负责审查电力通信工作票所列安全措施是否正确、完备，确认工作具备条件¦B-确认电力通信工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-对电力通信工作票所列内容发生疑问时，应向工作票签发人询问清楚，必要时予以补充¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | ACD | 通信安规5.2.9 c) | 2
167 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，工作许可人应由有一定工作经验、（ ），并经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。 | A-熟悉工作班成员的工作能力¦B-熟悉工作范围内电力通信系统情况¦C-熟悉相关电力通信系统情况¦D-熟悉通信安规 | BD | 通信安规5.2.8 c) | 2
168 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，关于现场人员变更，下列说法正确的是（ ）。 | A-变更工作班成员时，应经工作票签发人同意¦B-工作负责人可以随时变更¦C-原工作负责人、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接¦D-人员变更情况应记录在电力通信工作票人员变更栏 | CD | 通信安规5.2.6 b) | 2
169 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，检修过程中发生数据（ ）或（ ），应进行恢复操作，并确认恢复操作后电力通信网管系统运行正常。 | A-异常¦B-丢失¦C-变更¦D-删除 | AB | 通信安规10.4 | 2
170 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认与检修对象具有主备（冗余）关系的另一（ ）等运行正常。 | A-系统¦B-通道¦C-电源¦D-板卡 | ABCD | 通信安规6.3.3 | 2
171 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，配置旁路检修开关的（ ）设备检修时，应严格执行（ ）顺序。 | A-不间断电源¦B-UPS电源¦C-停机及断电¦D-业务系统等级 | AC | 通信安规11.2.3 | 2
172 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，全部工作完毕后，工作人员应（ ），全体工作班成员撤离工作地点。 | A-删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容¦B-确认电力通信系统运行正常¦C-清扫、整理现场¦D-汇报调度部门 | ABC | 通信安规5.4.1 | 2
173 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，设备通电前，应验证供电线缆（ ）。 | A-输入电流¦B-负载¦C-极性¦D-输入电压 | CD | 通信安规8.2 | 2
174 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，使用电力通信网管巡视电力通信系统时，应采用具有网管维护员级别的账号登录，不应采用（ ）级别的账号登录。 | A-系统管理员¦B-网管维护员¦C-监控人员¦D-系统业务配置人员 | AD | 通信安规7.3 | 2
175 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，使用光时域反射仪（OTDR）进行光缆纤芯测试时，应先断开被测纤芯对端的（ ）。 | A-电力通信设备¦B-尾纤¦C-仪表¦D-设备电源 | AC | 通信安规9.6 | 2
176 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，授权应基于（ ）的原则。 | A-权限隔离¦B-权限最大化¦C-权限最小化¦D-权限分离 | CD | 通信安规6.2.2 | 2
177 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，书面记录指（ ）等。 | A-工作记录¦B-值班记录¦C-巡视记录¦D-检查记录 | AC | 通信安规5.2.3 a) | 2
178 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，双路交流输入切换试验前，应验证（ ）正常工作，并做好试验过程监视。 | A-整流模块¦B-两路交流输入¦C-蓄电池组¦D-连接蓄电池组的直流接触器 | BCD | 通信安规11.2.2 | 2
179 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，填用电力通信工作票。电力通信工作票格式见附录A，也可使用其他名称和格式，但应包含（ ）、（ ）、工作场所、工作任务、计划工作时间、（ ）、工作票签发手续、工作许可手续、现场交底签名、工作票延期手续、工作终结手续等工作票主要要素。 | A-工作负责人¦B-工作班成员¦C-安全措施¦D-工作设备 | ABC | 通信安规5.2.1 a) | 2
180 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，填用电力通信工作票的工作，工作负责人发出开始工作的命令前，（ ），方可开始工作。 | A-工作负责人应得到工作许可人的许可¦B-工作负责人应得到工作票签发人的同意¦C-确认电力通信工作票所列的安全措施全部准备就绪后¦D-确认电力通信工作票所列的安全措施已全部完成 | AD | 通信安规5.3.4 | 2
181 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，需要变更工作班成员时，（ ），方可参与工作。 | A-应经工作负责人同意¦B-应经工作票签发人同意¦C-在对新的作业人员履行安全交底手续后¦D-在对新的作业人员履行技术交底手续后 | AC | 通信安规5.2.6 b) | 2
182 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，许可开始工作的命令应通知工作负责人，其方法可采用（ ）。 | A-当面许可¦B-电话许可（电子信息许可）¦C-约时许可¦D-传真许可 | AB | 通信安规5.3.3 | 2
183 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，许可前需其他（ ）或（ ）配合做安全措施的工作，终结前工作许可人还应与配合检修的调度机构或运行单位值班人员确认后，方可办理电力通信工作票终结。 | A-检修机构¦B-调度机构¦C-运行单位¦D-施工单位 | BC | 通信安规5.4.3 | 2
184 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认（ ）与（ ）匹配。 | A-蓄电池组电压¦B-蓄电池组电流¦C-整流器输出电压¦D-整流器输出电流 | AC | 通信安规11.3.3 | 2
185 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，巡视时未经批准，不应（ ）电力通信系统或机房动力环境告警信息。 | A-更改¦B-屏蔽¦C-清除¦D-确认 | AC | 通信安规7.2 | 2
186 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，巡视时未经批准，不应更改、清除（ ）告警信息。 | A-电力信息系统¦B-电力通信系统¦C-电源¦D-机房动力环境 | BD | 通信安规7.2 | 2
187 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，业务通道投退时，应及时更新业务（ ）。 | A-标识¦B-标签¦C-相关资料¦D-运行数据 | ABC | 通信安规8.7 | 2
188 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，一个（ ）（ ）同时执行多张电力通信工作票。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-不应¦D-可以 | AC | 通信安规5.2.6 a) | 2
189 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，一张电力通信工作票中，（ ）不应互相兼任。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作监护人 | BC | 通信安规5.2.5 e) | 2
190 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，以下不属于工作许可人的基本条件的是（ ）。 | A-熟悉工作班成员的工作能力¦B-熟悉工作范围内电力通信系统情况¦C-熟悉相关电力通信系统情况¦D-熟悉通信安规 | AC | 通信安规5.2.8 c) | 2
191 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，以下属于工作班成员的安全责任是（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在电力通信工作票上签名确认¦B-服从工作负责人的指挥，严格遵守通信安规和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全¦C-正确组织工作¦D-正确使用工器具、仪器仪表等 | ABD | 通信安规5.2.9 d) | 2
192 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，以下属于工作负责人的安全责任是（ ）。 | A-正确组织工作¦B-工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施和风险点告知，并确认每个工作班成员都已清楚并签名¦C-确认工作必要性和安全性¦D-组织执行电力通信工作票所列由其负责的安全措施 | ABD | 通信安规5.2.9 b) | 2
193 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，应急电力通信车（ ）前应良好接地，并确认车辆底盘固定良好。 | A-调试¦B-测试¦C-启动¦D-使用 | AD | 通信安规8.11 | 2
194 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，由（ ）分别收执。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | BC | 通信安规5.2.5 d) | 2
195 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，运行中的电力通信系统包括“（ ）”的通信系统。 | A-运行¦B-维护¦C-检修¦D-备用 | AD | 通信安规编制说明 | 2
196 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在（ ）、隧道内敷设光缆时，应有防止光缆损伤的防护措施。 | A-竖井¦B-桥架¦C-沟道¦D-管道 | ABCD | 通信安规9.3 | 2
197 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在（ ）等场所的电力通信工作，应同时遵守 Q/GDW 1799.1、Q/GDW 1799.2、Q/GDW 10799.8等标准的要求。 | A-变电站¦B-发电厂¦C-电力线路¦D-配电 | ABCD | 通信安规4.3.2 | 2
198 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在带电设备区、城区、人口密集区地段或交通道口和通行道路上进行电力通信光缆接续工作时，工作场所周围应装设（ ）、（ ），必要时派人看管。 | A-遮栏（围栏、围网）¦B-标示牌¦C-警戒线¦D-档牌 | AB | 通信安规9.8 | 2
199 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在电力通信电源上工作一般规定的注意事项，以下说法正确的是（ ）。 | A-新增负载前，应核查电源负载能力，并确保各级开关容量匹配¦B-拆接负载电缆前，应断开电源的输出开关¦C-直流电缆接线前，应校验线缆两端极性¦D-裸露电缆线头应做绝缘处理 | ABCD | 通信安规11.1 | 2
200 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式、业务运行和其他专业安全措施的情况下，应（ ）。 | A-由工作负责人征得工作票签发人同意¦B-由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意¦C-在电力通信工作票上增加工作任务¦D-在电力通信工作票上增加安全措施 | BC | 通信安规5.2.6 c) | 2
201 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式、业务运行和其他专业安全措施的情况下，应由工作负责人征得（ ）同意，并在电力通信工作票上增加工作任务。 | A-工作票签发人¦B-单位主管领导¦C-工作许可人¦D-值班调控人员 | AC | 通信安规5.2.6 c) | 2
202 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，保证安全的技术措施有（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-授权¦D-验证 | CD | 通信安规6.1 | 2
203 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，保证安全的组织措施有（ ）。 | A-工作票制度¦B-工作许可制度¦C-工作监护制度¦D-工作终结制度 | ABD | 通信安规5.1 | 2
204 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在断开（ ）等无线设备的天线与馈线的连接前，应关闭发射单元。 | A-微波¦B-卫星¦C-无线专网¦D-无线路由 | ABC | 通信安规8.10 | 2
205 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在发现危及电力通信系统安全的紧急情况时，有权停止作业，（ ）。 | A-采取紧急措施¦B-采取安全措施¦C-并立即报告¦D-并立即撤离 | AC | 通信安规4.3.4 | 2
206 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，在应填用电力通信工作票的范围内进行通信故障紧急抢修时，填用电力通信工作票（ ）。 | A-应经工作许可人同意¦B-电力通信工作票可不经书面签发¦C-应经工作票签发人同意¦D-在工作票备注栏中注明 | BCD | 通信安规5.2.6 e) | 2
207 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据通信安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-安全风险¦B-安全注意事项¦C-事故防范措施及紧急处理措施¦D-操作规范 | ABC | 通信安规4.1.6 | 2
208 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 工作负责人应监督工作班成员遵守通信安规，执行（ ），正确使用（ ）、（ ）等。 | A-现场安全措施¦B-工器具¦C-仪器仪表¦D-安全设施 | ABC | 通信安规5.2.9 b) | 2
209 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 为加强电力通信作业现场安全管理，（ ），依据国家有关法律法规，结合电力通信作业实际，制定通信安规。 | A-规范运行检修人员的行为¦B-规范各类工作人员的行为¦C-保证电力通信系统安全¦D-保证电力调度网络安全 | BC | 通信安规4.3.1 | 2
210 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 作业人员对通信安规应（ ）考试一次。因故间断电力通信工作连续（ ）个月及以上者，应重新学习通信安规，并经考试合格后，方可恢复工作。 | A-每半年¦B-每年¦C-三¦D-六 | BD | 通信安规4.1.3 | 2
211 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 参与国家电网公司系统所承担通信工作的外来作业人员应熟悉通信安规，并经电力通信运维单位（部门）认可后，方可参加工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 参与国家电网公司系统所承担通信工作的外来作业人员应熟悉通信安规，经考试合格，并经电力通信运维单位（部门）认可后，方可参加工作。
212 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 各单位可根据实际情况制定通信安规的实施细则，经本单位总工程师批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 各单位应根据实际情况制定通信安规的实施细则，经本单位批准后执行。
213 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具，特殊情况可以将蓄电池正负极短接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规11.3.2 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，安装或拆除蓄电池连接铜排或线缆时，应使用经绝缘处理的工器具，不应将蓄电池正负极短接。
214 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，按口头、电话命令执行的工作无需留有录音或书面记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，按口头、电话命令执行的工作应留有录音或书面记录。
215 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，变电站（换流站、开关站）、发电厂、集控站的通信传输设备、通信路由器、通信电源、通信网络安全防护设备、通信同步时钟设备、站内通信光缆的检修工作应填用电力通信工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.2 | 0.5
216 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，不需填用电力通信工作票的通信工作，应使用其他书面记录、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，不需填用电力通信工作票的通信工作，应使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。
217 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，采用手工填写时，应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.5 | 0.5
218 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票的有效期，以批准的检修时间为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.7 | 0.5
219 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由电力通信运维单位（部门）签发，也可由经电力通信运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.5 | 0.5
220 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作负责人、工作票签发人分别收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作负责人、工作许可人分别收执。
221 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作负责人填写，也可由工作许可人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。
222 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票由工作票签发人审核，电子或手工签名后方可执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.5 | 0.5
223 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票有污损不能继续使用时，应办理新的工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.6 | 0.5
224 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信工作票终结。工作结束后，工作负责人应向工作许可人交代工作内容、发现的问题和存在的问题等。并与工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查，各项检查均正常后，在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.4.2 | 0.5
225 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信设备除尘应使用齐备的工器具和材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规8.4 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信设备除尘应使用合格的工器具和材料。
226 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信网管的账号、权限应按需分配，不应使用开发或测试环境设置的账号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规10.1 | 0.5
227 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信网管检修工作开始前，可根据情况对可能受到影响的配置数据、应用数据等进行备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规10.2 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信网管检修工作开始前，应对可能受到影响的配置数据、应用数据等进行备份。
228 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信网管维护与操作工作可通过互联网等公共网络实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规10.6 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信网管维护与操作工作不应通过互联网等公共网络实施。
229 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信站的通信网管升级、主（互）备切换检修工作应填用变电站第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.2 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信站的通信网管升级、主（互）备切换检修工作应填用电力通信工作票。
230 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，电力通信作业现场的生产条件应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.2.1 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，电力通信作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求。
231 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，敷设电力通信光缆前，宜对光缆路由走向、敷设位置、接续点环境、配套金具等是否符合安全要求进行现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规9.1 | 0.5
232 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，工作负责人一般不应变更，如确需变更的，应由原工作票签发人同意并通知工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.6 | 0.5
233 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，工作负责人应由有本专业工作经验，熟悉工作范围内电力通信系统情况、熟悉通信安规、熟悉工作班成员工作能力，并经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送有关电力通信运维单位（部门）备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.8 | 0.5
234 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，工作结束。全部工作完毕后，工作人员应妥善保存工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认电力通信系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作人员撤离工作地点。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.4.1 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，工作结束。全部工作完毕后，工作人员应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认电力通信系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作人员撤离工作地点。
235 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关电力通信系统情况、熟悉通信安规，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送有关电力通信运维单位（部门）备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.8 | 0.5
236 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，工作前，应对网管系统操作人员进行验证和授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规6.2.1 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，工作前，应对网管系统操作人员进行身份鉴别和授权。
237 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内电力通信系统情况、熟悉通信安规，并经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.8 | 0.5
238 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，光缆接续前后，应核对两端纤序。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规9.4 | 0.5
239 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修工作结束前，若已备份的数据发生变化，无需重新备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规10.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，检修工作结束前，若已备份的数据发生变化，应重新备份。
240 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修过程中发生数据异常，应进行恢复操作，并确认恢复操作后电力通信网管系统运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规10.4 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，检修过程中发生数据异常或丢失，应进行恢复操作，并确认恢复操作后电力通信网管系统运行正常。
241 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修后，应确认检修对象无误，与检修对象相关系统运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规6.3.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，检修前，应确认检修对象无误，与检修对象相关系统运行正常。
242 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修前，无需确认电力通信网运行中无其他影响本次检修的异常情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规6.3.2 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，检修前，应确认电力通信网运行中无其他影响本次检修的异常情况。
243 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认需停用的业务已经过通信运维部门的同意。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规6.3.1 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，检修前，应确认需停用的业务已经过相关业务部门的同意。
244 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认需转移的业务已完成转移。与检修对象关联的检修工作已完成。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规6.3.4 | 0.5
245 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，检修前，应确认与检修对象具有主备（冗余）关系的另一系统、通道、电源、板卡等运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规6.3.3 | 0.5
246 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行断电及停机顺序。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规11.2.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行停机及断电顺序。
247 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，人员变更情况应记录在电力通信工作票人员变更栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.6 | 0.5
248 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，若需变更或增设安全措施，可不办理新的工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.6 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，若需变更或增设安全措施，应办理新的工作票。
249 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，设备通电前，应验证供电线缆极性和输入电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规8.2 | 0.5
250 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，使用电力通信网管巡视电力通信系统时，应采用具有网管维护员级别的账号登录，特殊情况可采用系统管理员级别或系统业务配置人员级别的账号登录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规7.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，使用电力通信网管巡视电力通信系统时，应采用具有网管维护员级别的账号登录，不应采用系统管理员级别或系统业务配置人员级别的账号登录。
251 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，使用光时域反射仪（OTDR）进行光缆纤芯测试时，应先断开被测纤芯对端的电力通信设备和仪表。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规9.6 | 0.5
252 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，试验和推广电力通信新技术，应制订相应的技术措施，经本单位批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.3.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，试验和推广电力通信新技术，应制订相应的安全措施，经本单位批准后执行。
253 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，授权应基于权限最小化和权限分离的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规6.2.2 | 0.5
254 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，书面记录指工作记录、巡视记录等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.3 | 0.5
255 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，填用电力通信工作票的工作，工作负责人发出开始工作的命令前，应得到许可人许可，并确认工作票所列安全措施已全部完成。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.3.4 | 0.5
256 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，现场使用的仪器仪表、工器具等应符合有关安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规4.2.2 | 0.5
257 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过电力通信安全知识教育后，方可参加工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.1.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过电力通信安全知识教育后，方可参加指定的工作，且不应单独工作。
258 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，新增负载前，无需核查电源负载能力，并确保各级开关容量匹配。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规11.1.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，新增负载前，应核查电源负载能力，并确保各级开关容量匹配。
259 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员履行安全交底手续后，方可参与工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规5.2.6 | 0.5
260 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，许可开始工作的命令应通知到工作负责人。其方法可采用当面许可、约时许可、电话许可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，许可开始工作的命令应通知到工作负责人。其方法可采用当面许可、电话许可。
261 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，许可前需其他调度机构或运行单位配合做安全措施的工作，终结前工作负责人还应与配合检修的调度机构或运行单位值班人员确认后，方可办理电力通信工作票终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.4.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，许可前需其他调度机构或运行单位配合做安全措施的工作，终结前工作许可人还应与配合检修的调度机构或运行单位值班人员确认后，方可办理电力通信工作票终结。
262 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与整流器输入电压匹配。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规11.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，蓄电池组接入电源时，应检查电池极性，并确认蓄电池组电压与整流器输出电压匹配。
263 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，巡视时可根据现场情况改变电力通信系统的运行状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规7.1 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，巡视时不应改变电力通信系统的运行状态。
264 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，巡视时未经批准，不应更改、清除电力通信系统或机房动力环境告警信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规7.2 | 0.5
265 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，一个工作负责人可以同时执行多张电力通信工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.6 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，一个工作负责人不应同时执行多张电力通信工作票。
266 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，一张电力通信工作票中，工作许可人与工作负责人可以相互兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.2.5 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，一张电力通信工作票中，工作许可人与工作负责人不应相互兼任。
267 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，因工作需要必须短时移动或拆除遮栏（围栏、围网）、标示牌时，应征得工作许可人同意，完毕后应立即恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规9.8 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，因工作需要必须短时移动或拆除遮栏（围栏、围网）、标示牌时，应征得工作负责人同意，完毕后应立即恢复。
268 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，在变电站、发电厂、电力线路、配电等场所的电力通信工作，应同时遵守 Q/GDW 1799.1、Q/GDW 1799.2、Q/GDW 10799.8等标准的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规4.3.2 | 0.5
269 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，保证安全的技术措施有验证和授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规6.1 | 0.5
270 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，保证安全的组织措施有工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作终结制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规5.1 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，在电力通信系统上工作，保证安全的组织措施有工作票制度、工作许可制度、工作终结制度。
271 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，在断开微波、卫星、无线专网等无线设备的天线与馈线的连接前，应开启发射单元。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规8.10 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，在断开微波、卫星、无线专网等无线设备的天线与馈线的连接前，应关闭发射单元。
272 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，在对使用光放大器的光传送段进行检修前，应打开放大器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规8.9 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，在对使用光放大器的光传送段进行检修前，应关闭放大器。
273 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，在发现危及电力通信系统安全的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规4.3.4 | 0.5
274 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，直流电缆接线前，应校验线缆两端极性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规11.1.5 | 0.5
275 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据通信安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险点、安全注意事项、事故防范措施及紧急处理措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.1.6 | 0.5 |  |  |  | 根据通信安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范措施及紧急处理措施。
276 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 通信安规附录A电力通信工作票格式，细化“10.2工作班成员变更情况”栏，进一步规范工作班成员变更记录；增加工作票延期记录栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规-编制说明-6条文说明 | 0.5
277 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 通信电源配置隔离开关时，送电操作顺序为先合上断路器、熔断器，后合隔离开关，断电时操作顺序相反。不应带负荷拉合隔离开关。 | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规11.1.2 | 0.5 |  |  |  | 通信电源配置隔离开关时，送电操作顺序为先合上隔离开关，后合断路器、熔断器等，断电时操作顺序相反。不应带负荷拉合隔离开关。
278 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 为加强电力通信作业现场安全管理，规范各类工作人员的行为，保证电力通信系统安全，依据国家有关法律法规，结合电力通信作业实际，制定通信安规。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据通信安规4.3.1 | 0.5
279 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 因故间断电力通信工作连续三个月及以上者，应重新学习通信安规，并经考试合格后，方可恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.1.3 | 0.5 |  |  |  | 因故间断电力通信工作连续六个月及以上者，应重新学习通信安规，并经考试合格后，方可恢复工作。
280 | 通信安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业人员应具备必要的电力通信专业知识，掌握电力通信专业工作技能，且按工作性质，熟悉通信安规的相关部分，并经安全知识教育，方可参加工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据通信安规4.1.2 | 0.5 |  |  |  | 作业人员应具备必要的电力通信专业知识，掌握电力通信专业工作技能，且按工作性质，熟悉通信安规的相关部分，并经考试合格，方可参加工作。
红色删除
黄色修改
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。 | A-业务管理单位¦B-信息运维单位¦C-工作票签发人¦D-工作许可人 | D | 信息安规5.2.6 b) | 1 |  | 保命题
2 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，填用信息工作票的工作，工作负责人应得到（ ）的许可，并确认工作票所列的安全措施全部完成后，方可开始工作。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作监护人¦D-工作班人员 | B | 信息安规5.3.5 | 1 |  | 保命题
3 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经（ ）同意，并在工作票备注栏中注明。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-信息运维部门¦D-业务主管部门（业务归口管理部门） | B | 信息安规5.2.5 e) | 1 |  | 保命题
4 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，需要变更工作班成员时，应经（ ）同意并记录在工作票备注栏中。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-以上都不对 | A | 信息安规5.2.5 b) | 1 |  | 保命题
5 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，以下不属于工作班成员安全责任的是（ ） | A-熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认¦B-服从工作负责人的指挥，严格遵守本文件和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全¦C-正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | D | 信息安规5.2.8 | 1 |  | 保命题
6 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，以下不属于工作负责人安全责任的是（ ） | A-正确、安全地组织工作检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善¦B-工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施和风险点告知，并确认每个工作班成员都已清楚并签名¦C-监督工作班成员遵守本文件，正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等 ¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | D | 信息安规5.2.8 | 1 |  | 保命题
7 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在工作票制度中，下列哪项工作可不填用工作票，使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行即可（ ）。 | A-影响业务系统、信息网络等运行的主备（节点）切换试验、演练工作¦B-在未投运或已停运的信息机房、蓄电池室、电源室等场所内开展墙面及地面粉刷、吊顶更换、地板更换、窗户封堵、水管堵漏、防水补漏等基础设施的小修工作¦C-信息机房不间断电源及其辅助设施的投运退运、容量变更、充放电试验等检修工作¦D-信息机房内影响信息系统安全运行的空调、电气设备等基础设施上的检修工作 | B | 信息安规5.2.2 | 1 |  | 保命题
8 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由（ ）征得（ ）和（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 | A-工作负责人、工作票签发人、工作许可人¦B-工作票签发人、工作负责人、工作许可人¦C-工作许可人、工作负责人、工作票签发人¦D-以上都不对 | A | 信息安规5.2.5 c) | 1 |  | 保命题
9 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-安全风险、应急预案、安全注意事项、事故防范措施¦B-应急预案事故防范措施、安全注意事项、紧急情况下应当采取的应急措施¦C-安全风险、应急预案、事故防范措施、紧急情况下应当采取的应急措施¦D-安全风险、安全注意事项、事故防范措施、紧急情况下应当采取的应急措施 | D | 信息安规4.4.3 | 1 |  | 保命题
10 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，作业人员有权（ ）违章指挥和强令冒险作业。 | A-停止¦B-拒绝¦C-反对¦D-制止 | B | 信息安规4.4.4 | 1 |  | 保命题
11 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，授权应基于（ ）的原则。 | A-权限最小化¦B-权限分离¦C-权限最大化¦D-权限统一 | AB | 6.2.2 | 2 |  | 保命题 | 根据信息安规规定：授权应基于权限最小化和权限分离的原则。
12 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，数据库检修前，应备份可能受影响的（ ）等。 | A-业务数据¦B-配置文件¦C-运行参数¦D-日志文件 | ABD | 6.3.4 | 2 |  | 保命题 | 根据信息安规规定：数据库检修前，应备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等。
13 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，许可开始工作的命令应通知到工作负责人，其方法可采用：（ ）。 | A-当面许可¦B-电话许可（电子信息许可）¦C-传真许可¦D-邮件许可 | AB | 5.3.4 | 2 |  | 保命题 | 根据信息安规规定：许可开始工作的命令应通知到工作负责人，其方法可采用： a） 当面许可：工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录许可时间，并分别签名。 b） 电话许可（电子信息许可）：工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录许可时间和双方姓名，并复诵或电子信息回复核对无误，电话许可过程应留下电话录音，电子信息许可过程应留存。
14 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，在信息系统上工作，保证安全的技术措施包括（ ）。 | A-授权¦B-备份¦C-验证¦D-认证 | ABC | 6.1.0 | 2 |  | 保命题 | 根据信息安规规定：在信息系统上工作的安全技术措施： a） 授权。 b） 备份。 c） 验证
15 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，在信息系统上工作，保证安全的组织措施有哪些（ ）。 | A-工作票制度¦B-工作许可制度¦C-工作监护制度¦D-工作终结制度 | ABD | 5.1.0 | 2 |  | 保命题 | 根据信息安规规定：在信息系统上工作的安全组织措施： a） 工作票制度。 b） 工作许可制度。 c） 工作终结制度
16 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》规定了从事信息相关工作的安全组织措施、安全技术措施、信息系统及相关（ ）工作的安全要求。 | A-设备¦B-场所¦C-队伍¦D-人员 | A | 信息安规1 | 1
17 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》适用于国家电网有限公司（简称国家电网公司）系统各单位（ ）的信息系统及相关场所，其他相关系统可参照执行。 | A-未投运¦B-备用¦C-运行中¦D-退役 | C | 信息安规1范围 | 1
18 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》适用于国家电网有限公司（简称国家电网公司）系统各单位运行中的信息系统及（ ），其他相关系统可参照执行。 | A-生产设备¦B-安全设施¦C-办公场所¦D-相关场所 | D | 信息安规1 | 1
19 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 本文件所指信息系统的构成要素包括并不限于网络设备、网络通道及线缆、（ ）、计算机、存储设备、现场终端、云平台、业务系统、商用软件、数据以及其他外围设备等。 | A-电力监控系统¦B-安全设备¦C-通信网管系统¦D-部署在调控中心安全Ⅲ区的信息系统 | B | 信息安规3.1 | 1
20 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 各单位可根据实际情况制定《国家电网有限公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》的实施细则，经（ ）批准后执行。 | A-职能管理部门¦B-运维部门¦C-本单位¦D-安监部门 | C | 信息安规4.4.6 | 1
21 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，（ ），应核查电源负载能力。 | A-拆接负载电缆后¦B-不间断电源设备断电检修前¦C-新增负载前¦D-蓄电池组接入电源后 | C | 信息安规13.1.1 | 1
22 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，（ ）不应在管理信息区、互联网区之间交叉使用。 | A-电脑设备¦B-打印设备¦C-安全U盘¦D-终端设备 | D | 信息安规14.2 | 1
23 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，（ ）时不应更改、清除信息系统和机房动力环境告警信息。 | A-抢修¦B-检修¦C-巡视¦D-消缺 | C | 信息安规7.1.c) | 1
24 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，（ ）应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。 | A-办公计算机¦B-服务器¦C-打印机¦D-网络设备 | A | 信息安规14.3 | 1
25 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，（ ）应确认工作票所列的安全措施已实施。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工作班组成员 | A | 信息安规5.2.8 c) | 1
26 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，（ ）应熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班组成员¦D-工作票签发人 | C | 信息安规5.2.8 d) | 1
27 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，安全设备、安全系统（ ）应定期更新。 | A-运行参数¦B-特征库¦C-策略配置¦D-业务数据 | B | 信息安规7.2 | 1
28 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，按口头、电话命令执行的工作应留有（ ）或（ ）。 | A-录音书面派工记录¦B-录音巡视记录¦C-审批单、机房出入登记¦D-会议纪要、机房出入登记 | A | 信息安规5.2.3 | 1
29 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备应交由（ ）处理。 | A-上级单位¦B-相关单位（部门）¦C-相关运维单位（部门）¦D-信息运维单位（部门） | B | 信息安规14.10 | 1
30 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，不间断电源工作，拆接负载电缆前，应断开（ ）。 | A-蓄电池熔断器¦B-直流开关¦C-旁路检修开关¦D-负载 | D | 信息安规13.1.2 | 1
31 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，不间断电源设备（ ），应先确认负荷已经转移或关闭。 | A-接入蓄电池组前¦B-接入蓄电池组工作结束前¦C-断电检修前¦D-断电检修工作结束前 | C | 信息安规13.2.1 | 1
32 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用（ ）的工器具。 | A-外观检查完好¦B-试验合格¦C-经绝缘处理¦D-经检测机构检测 | C | 信息安规13.3.2 | 1
33 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，电力通信和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作，且不影响信息系统运行，可仅执行（ ）的安全工作规程。 | A-信息专业¦B-通信专业¦C-监控专业¦D-本专业（电力通信或电力监控） | D | 信息安规4.4.2 | 1
34 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，电子信息是指使用电子邮件、短信、即时通信等方式传递的数字化的文字、图像、音频、视频等信息。电子信息派工记录应（ ）。 | A-丢弃¦B-销毁¦C-不作处理¦D-留存 | D | 信息安规3.8；5.2.3 | 1
35 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，发现信息系统存在严重、高危漏洞时，应及时进行（ ）并更新。 | A-测试评估¦B-漏洞扫描¦C-日志审计¦D-性能优化 | A | 信息安规7.3 | 1
36 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，更换网络设备或安全设备的（ ）等配件时，应做好防静电措施。 | A-热插拔部件、电源模块¦B-引擎模块、内部板卡¦C-热插拔部件、内部板卡¦D-引擎模块、电源模块 | C | 信息安规8.1 | 1
37 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好（ ）措施。 | A-防静电¦B-监护¦C-应急¦D-安全 | A | 信息安规8.1 | 1
38 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，工作负责人一般不应变更，如确需变更的，应由原工作票签发人同意并通知（ ）。 | A-值班调控人员¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-运维负责人 | C | 信息安规5.2.5 b) | 1
39 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，工作票制度中对于不需填用信息工作票的工作，使用其他书面记录、电子信息或按（ ）执行。 | A-工作任务¦B-派工单¦C-口头、电话命令¦D-工作计划 | C | 信息安规5.2.3 | 1
40 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，工作票制度中对于其他不需填用信息工作票的工作，应使用哪几种（ ）书面记录执行？ | A-工单、出入记录、巡视记录¦B-出入记录、工作记录、巡视记录¦C-工单、工作记录、出入记录¦D-工单、工作记录、巡视记录 | D | 信息安规5.2.3 | 1
41 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，工作前，作业人员应进行身份（ ）和（ ）。 | A-鉴别、认证¦B-鉴别、授权¦C-验证、授权¦D-验证、备案 | B | 信息安规6.2.1 | 1
42 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，工作终结电话报告（电子信息报告）中，工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录（ ）和（ ），并复诵或电子信息回复核对无误，电话报告过程应留下电话录音，电子信息报告记录应留存。 | A-终结时间、双方姓名¦B-工作内容、发现的问题¦C-验证结果、存在问题¦D-以上都不对 | A | 信息安规5.4.3.b) | 1
43 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，管理信息区、互联网区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入管理信息区时，应使用国家电网公司认可的（ ）等安全措施。 | A-承载通道、接入认证、隔离、过滤¦B-承载通道、接入认证、隔离、加密¦C-防火墙、隔离、过滤、加密¦D-防火墙、接入认证、过滤、加密 | B | 信息安规4.3.15 | 1
44 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，管理信息区与互联网区之间、管理信息区与生产控制区之间的边界应采用国家电网公司认可的（ ）进行安全隔离。 | A-防火墙¦B-纵加装置¦C-隔离装置¦D-准入装置 | C | 信息安规4.3.1 | 1
45 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，管理信息区与互联网区之间、管理信息区与生产控制区之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行（ ）。 | A-物理隔离¦B-防火墙隔离¦C-逻辑强隔离¦D-安全隔离 | D | 信息安规4.3.1 | 1
46 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，管理信息区与互联网区之间应有（ ）。 | A-防火墙¦B-纵加装置¦C-强逻辑隔离¦D-单向隔离 | C | 信息安规3.4 | 1
47 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，管理信息区与生产控制区之间应有（ ）。 | A-防火墙¦B-纵加装置¦C-强逻辑隔离¦D-单向隔离 | D | 信息安规3.4 | 1
48 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，机房及（ ）的接地电阻、过电压保护性能，应符合Q/GDW 10343 等标准的要求。 | A-生产设备¦B-安全设施¦C-办公场所¦D-相关设施 | D | 信息安规4.2.4 | 1
49 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，机房及相关设施的（ ），应符合Q/GDW 10343 等标准的要求。 | A-接地电阻、消防系统¦B-接地电阻、安防系统¦C-过电压保护性能、防静电保护性能¦D-接地电阻、过电压保护性能 | D | 信息安规4.2.4 | 1
50 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，机房内的（ ）及消防系统应符合 Q/GDW 10343 等标准的要求。 | A-照明、温度、防静电设施¦B-照明、温度、湿度¦C-照明、湿度、防静电设施¦D-照明、温度、湿度、防静电设施 | D | 信息安规4.2.3 | 1
51 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，检修单位的工作负责人名单应事先送（ ）备案。 | A-安监部¦B-本单位¦C-检修工区¦D-相关信息运维单位（部门） | D | 信息安规5.2.7 b) | 1
52 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，检修工作如需停运数据库、中间件、云平台组件，应确认所承载的业务（ ）。 | A-可停用或不受影响¦B-正常运行或不受影响¦C-正常运行或已转移¦D-可停用或已转移 | D | 信息安规6.4.5 | 1
53 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时，应由（ ）向相应调度机构履行申请手续。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-运维值班负责人 | C | 信息安规5.3.3 | 1
54 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时，应由工作许可人向相应调度机构履行申请手续，并确认相关（ ）已完成后，方可办理工作许可手续。 | A-安全措施¦B-管理措施¦C-组织措施¦D-技术措施 | A | 信息安规5.3.3 | 1
55 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态，并核对（ ）是否一致。 | A-运行方式与检修方案¦B-检修方式与检修方案¦C-运行方式与检修方式¦D-运行方案与检修方式 | A | 信息安规6.4.1 | 1
56 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，进行数据库操作时，不应使用可能导致数据库（ ）的工具及代码。 | A-报错¦B-宕机¦C-重启¦D-休眠 | B | 信息安规10.2 | 1
57 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，经医师鉴定，作业人员应无妨碍工作的（ ）。 | A-病症¦B-问题¦C-困难¦D-情况 | A | 信息安规4.1.1 | 1
58 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，裸露电缆线头应做（ ）处理。 | A-防水¦B-防火¦C-绝缘¦D-防潮 | C | 信息安规13.1.3 | 1
59 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时，应严格执行（ ）及（ ）顺序。 | A-停机、断电¦B-断电、测试¦C-测试、断电¦D-停机、测试 | A | 信息安规13.2.2 | 1
60 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，若需变更或增设安全措施者，应（ ）。 | A-由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填安全措施¦B-办理新的工作票¦C-由工作负责人征得工作许可人许可，并在工作票上增填安全措施¦D-以上都不对 | B | 信息安规5.2.5 c) | 1
61 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，设备、业务系统接入管理信息区、互联网区应经（ ）批准，并严格遵守国家电网公司网络准入要求。 | A-信息通信调度部门¦B-信息运维单位（部门）¦C-分管领导¦D-业务主管部门（业务归口管理部门） | B | 信息安规4.3.11 | 1
62 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，设备、业务系统接入管理信息区、互联网区应经信息运维单位（部门）批准，并严格遵守国家电网公司（ ）。 | A-网络IP/MAC绑定要求¦B-网络IP地址分配要求¦C-网络防病毒要求¦D-网络准入要求 | D | 信息安规4.3.11 | 1
63 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，升级操作系统、数据库、中间件、云平台组件版本前，应确认其（ ）及对业务系统的影响。 | A-可操作性¦B-稳定性¦C-安全性¦D-兼容性 | D | 信息安规6.4.6 | 1
64 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，试验和推广信息（ ），应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新方案 | A | 信息安规4.4.5 | 1
65 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，试验和推广信息新技术，应制定相应的（ ），经本单位批准后执行。 | A-安全措施¦B-技术措施¦C-组织措施¦D-反事故措施 | A | 信息安规4.4.5 | 1
66 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，试验和推广信息新技术，应制定相应的安全措施，经（ ）批准后执行。 | A-职能管理部门¦B-运维部门¦C-本单位¦D-安监部门 | C | 信息安规4.4.5 | 1
67 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，数据库检修工作（ ），应验证相关的业务系统运行正常。 | A-进行时¦B-结束前¦C-进行中¦D-结束后 | B | 信息安规10.3 | 1
68 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，数据库检修前，应备份可能受影响的（ ）等。 | A-业务数据、配置文件、日志文件¦B-业务数据、运行参数、日志文件¦C-配置文件、日志文件、运行参数¦D-配置文件、运行参数、日志文件 | A | 信息安规6.3.4 | 1
69 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，数据库投运前，应按需配置访问数据库的（ ）。 | A-VLAN¦B-DNS¦C-MAC地址¦D-IP地址 | D | 信息安规10.1 | 1
70 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，提供网络服务或扩大网络边界应经（ ）批准。 | A-信息通信调度部门¦B-分管领导¦C-信息运维单位（部门）¦D-业务主管部门（业务归口管理部门） | C | 信息安规4.3.13 | 1
71 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，填用信息工作票的工作，（ ）应会同（ ）进行运行方式检查、状态确认和功能检查，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。 | A-工作票签发人、工作许可人¦B-工作负责人、工作许可人¦C-工作票签发人、工作负责人¦D-工作负责人、工作班成员 | B | 信息安规5.4.2 | 1
72 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，填用信息工作票的工作，（ ）应向（ ）报告工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，并会同工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。 | A-工作票签发人、工作许可人¦B-工作负责人、工作许可人¦C-工作票签发人、工作负责人¦D-工作负责人、工作班成员 | B | 信息安规5.4.2 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，使用信息工作票的工作，（ ）应向（ ）交待工作内容、发现的问题、验证结果和存在问题等。
73 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常，（ ）符合要求。 | A-运行参数¦B-配置文件¦C-配置策略¦D-日志文件 | C | 信息安规8.2 | 1
74 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，网络设备或安全设备检修前，应备份（ ）。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | A | 信息安规6.3.2 | 1
75 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，下列哪项是信息系统上线前应该做的工作？ | A-删除临时账号¦B-删除临时数据¦C-修改系统账号默认口令¦D-以上均是 | D | 信息安规4.3.6 | 1
76 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，下列说法不正确的是（ ）。 | A-网络设备或安全设备检修前，应备份配置文件¦B-主机设备或存储设备检修前，应根据需要备份运行参数和业务数据¦C-数据库检修前，应备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等¦D-中间件检修前，应备份配置文件 | B | 信息安规6.3 | 1
77 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，拆卸、更换终端设备硬件应经（ ）批准。 | A-上级单位¦B-分管领导¦C-信息通信调度部门¦D-信息运维单位（部门） | D | 信息安规14.6 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，以及拆卸、更换终端设备硬件应经（ ）批准。
78 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过（ ）后，方可参加指定的工作，且不应单独工作。 | A-信息安全知识教育¦B-信息岗位技能培训¦C-安全工作规程培训¦D-电气知识培训 | A | 信息安规4.1.5 | 1 |  |  | 原题目：根据信息安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过（ ）后，方可参加指定的工作。
79 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息工作票由（ ）收执。 | A-工作票签发人、工作许可人¦B-工作票签发人、工作负责人¦C-工作负责人、工作许可人¦D-业务负责人、工作许可人 | C | 信息安规5.2.4 e） | 1 |  |  | 根据信息安规规定，信息工作票一份由工作负责人收执，另一份由（ ）收执。
80 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息设备（ ）或下线，应擦除或销毁其中数据。 | A-搬迁¦B-上线¦C-变更用途¦D-检修 | C | 信息安规4.3.10 | 1
81 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息网络（ ）指信息专业边界路由器等信息网络接入数据通信骨干网的互联设备。 | A-接入网络设备¦B-汇聚网络设备¦C-边缘网络设备¦D-上联网络设备 | D | 信息安规目次 6.条文说明 本文件5.2.2 | 1
82 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息网络的（ ）、核心层及上联网络设备的投运退运、硬件变更、版本升级、配置变更、安全加固、缺陷故障修复等检修工作需要填用信息工作票。 | A-安全设备¦B-汇聚层¦C-接入层¦D-本地网络设备 | B | 信息安规5.2.2 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，地市供电公司级以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和（ ）的投运、检修工作需要填用信息工作票。
83 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统的（ ）等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | A-配置、业务数据¦B-配置、程序代码¦C-日志、程序代码¦D-日志、业务数据 | A | 信息安规7.4 | 1
84 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统的过期账号及其权限应及时（ ）或（ ）。 | A-注销、调整、备份¦B-备份、调整、注销¦C-注销、冻结、调整¦D-备案、冻结、注销 | C | 信息安规4.3.4 | 1 |  |  | 原答案：A-注销、备份¦B-备份、调整¦C-注销、调整¦D-备案、注销
85 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统的配置、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行（ ）。 | A-修改¦B-调整¦C-验证¦D-更新 | C | 信息安规7.4 | 1
86 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统的账号、权限应（ ）、权责匹配、最小化授权。 | A-最小化分配¦B-定期分配¦C-按需分配¦D-由系统管理员统一分配 | C | 信息安规7.5 | 1
87 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统检修工作完成后应收回（ ）。 | A-临时账号¦B-系统账号¦C-临时授权¦D-临时密钥 | C | 信息安规4.3.5 | 1 |  |  | 原题目：根据信息安规规定，检修工作完成后应收回（ ）。
88 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统上线前，应删除（ ），并修改系统账号默认口令。 | A-系统账号、临时账号¦B-临时账号、临时数据¦C-系统账号、临时数据¦D-临时账号、日志记录 | B | 信息安规4.3.6 | 1
89 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息系统远程检修应使用（ ），并使用加密或专用的传输协议。且宜通过具备运维审计功能的设备开展。 | A-录屏软件¦B-审计系统¦C-运维专机¦D-监控系统 | C | 信息安规4.3.3 | 1 |  |  | 原题目：根据信息安规规定，信息系统远程检修应使用（ ），并使用加密或专用的传输协议。检修宜通过具备运维审计功能的设备开展。
90 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，信息作业现场的（ ）等应符合 Q/GDW 10343 等标准的要求。 | A-生产条件和安全设施¦B-办公条件和生产设施¦C-生产条件和生产设施¦D-办公条件和安全设施 | A | 信息安规4.2.1 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，信息作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求。
91 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意并记录在工作票（ ）。 | A-备注栏中¦B-原工作班成员后面¦C-工作班成员签名处¦D-以上都不对 | A | 信息安规5.2.5 b) | 1
92 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与（ ）直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与（ ）输出电压匹配。 | A-UPS主机¦B-整流器¦C-逆变器¦D-检修旁路 | B | 信息安规13.3.3 | 1
93 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，巡视时不得（ ）信息系统和机房动力环境告警信息。 | A-查看¦B-记录¦C-更改、清除¦D-确认 | C | 信息安规7.1 c） | 1
94 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，巡视时发现异常问题，应及时报告（ ）；非紧急情况的处理，应获得（ ）批准。 | A-信息运维单位（部门）、业务主管部门（业务归口管理部门）¦B-业务主管部门（业务归口管理部门）、业务主管部门（业务归口管理部门）¦C-信息运维单位（部门）、信息运维单位（部门）¦D-业务主管部门（业务归口管理部门）、信息运维单位（部门） | C | 信息安规7.1 b） | 1
95 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，业务数据的导入导出应经过（ ）批准，导出后的数据应妥善保管。 | A-信息运维部门¦B-信息职能管理部门¦C-业务主管部门（业务归口管理部门）¦D-信息通信调度部门 | C | 信息安规4.3.7 | 1
96 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应（ ）。 | A-及时销毁¦B-妥善保管¦C-备份保存¦D-直接删除 | B | 信息安规4.3.7 | 1
97 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，业务系统版本升级后，应验证业务系统运行正常，并清除（ ）。 | A-临时数据¦B-临时账号¦C-旧版本的文件¦D-日志文件 | C | 信息安规12.1 | 1
98 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应在（ ）的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号默认口令。 | A-具有资质¦B-国内¦C-行业内¦D-国家电网公司内 | A | 信息安规4.3.6 | 1 |  |  | 原题目：根据信息安规规定，业务系统上线前，应在（ ）的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告。
99 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据，并修改 （ ）。 | A-系统默认配置参数¦B-硬件设备参数¦C-网络拓部结构¦D-系统账号默认口令 | D | 信息安规4.3.6 | 1
100 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，业务系统下线后，所有业务数据应（ ）或销毁。 | A-导出¦B-备份¦C-归档¦D-妥善保存 | D | 信息安规12.2 | 1
101 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，一张信息工作票中，（ ）与（ ）不得互相兼任。 | A-工作负责人、工作许可人¦B-工作票签发人、工作许可人¦C-工作票签发人、工作负责人¦D-以上都不对 | A | 信息安规5.2.4 f) | 1
102 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，已执行的信息工作票至少应保存（ ）。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | C | 信息安规5.2.5 f) | 1
103 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，影响其他设备正常运行的故障设备应及时（ ）。 | A-停运¦B-脱网（隔离）¦C-检修¦D-更换 | B | 信息安规4.3.9 | 1
104 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在发现危及信息系统和（ ）的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | A-网络安全¦B-主机安全¦C-数据安全¦D-操作安全 | C | 信息安规4.4.4 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，在发现危及信息系统和（ ）的紧急情况时，有权停止作业，采取紧急措施，并立即报告。
105 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在工作票制度中，工作票由（ ）或（ ）分别收执。 | A-工作负责人、工作班成员¦B-工作负责人、工作许可人¦C-工作票签发人、工作许可人¦D-工作负责人、工作票签发人 | B | 信息安规5.2.4 e） | 1
106 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在工作票制度中，工作票由（ ）或（ ）填写。 | A-工作负责人、工作班成员¦B-工作负责人、工作许可人¦C-工作票签发人、工作许可人¦D-工作负责人、工作票签发人 | D | 信息安规5.2.4 a） | 1
107 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在管理信息区终端设备上启用（ ）通信功能应经信息运维单位（部门）批准。 | A-互联网¦B-点对点¦C-无线¦D-局域网 | C | 信息安规14.7 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，在管理信息内网终端设备上启用（ ）通信功能应经信息运维单位（部门）批准。
108 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在管理信息区终端设备上启用无线通信功能应经（ ）批准。 | A-上级单位¦B-相关单位（部门）¦C-相关运维单位（部门）¦D-信息运维单位（部门） | D | 信息安规14.7 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，在管理信息内网终端设备上启用无线通信功能应经（ ）批准。
109 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在信息系统上工作，保证安全的组织措施有哪些（ ）。 | A-工作票制度、工作许可制度、工作终结制度¦B-工作许可制度、工作监护制度、工作终结制度¦C-工作票制度、工作监护制度、工作终结制度¦D-工作票制度、工作许可制度、工作监护制度 | A | 信息安规5.1 | 1
110 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，在信息系统上工作，下列哪项不是保证安全的组织措施（ ）。 | A-操作票制度¦B-工作票制度¦C-工作许可制度¦D-工作终结制度 | A | 信息安规5.1 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，在信息系统上工作，下列哪项是保证安全的组织措施（ ）。
111 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，中间件检修工作结束前，应验证设备及所承载的（ ）运行正常。 | A-业务¦B-硬件功耗¦C-日志大小¦D-出厂配置 | A | 信息安规12.3 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，中间件检修工作结束前，应验证所承载的（ ）运行正常。
112 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，中间件检修前，应备份（ ）。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | A | 信息安规6.3.5 | 1
113 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，终端设备的通信卡启用互联网通信功能应经（ ）批准。 | A-上级单位¦B-相关单位（部门）¦C-相关运维单位（部门）¦D-信息运维单位（部门） | C | 信息安规14.8 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，现场采集终端设备的通信卡启用互联网通信功能应经（ ）批准。
114 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，终端设备及外围设备交由（ ）维修处理及修复后重新入网应经信息运维单位（部门）批准。 | A-设备主人所在单位（部门）¦B-信息化归口管理部门¦C-外部单位¦D-桌面维修单位（部门） | C | 信息安规12.7 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，终端设备及外围设备交由（ ）维修处理应经信息运维单位（部门）批准。
115 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，终端设备及外围设备交由外部单位维修处理及修复后重新入网应经（ ）批准。 | A-上级单位¦B-相关单位（部门）¦C-相关运维单位（部门）¦D-信息运维单位（部门） | D | 信息安规14.9 | 1 |  |  | 根据信息安规规定，终端设备及外围设备交由外部单位维修处理应经（ ）批准。
116 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，终端设备在管理信息区、互联网区入网应经由（ ）批准。 | A-信息通信调度部门¦B-信息运维单位（部门）¦C-分管领导¦D-业务主管部门（业务归口管理部门） | B | 信息安规14.5 | 1
117 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，主机设备或存储设备（ ），应验证设备及所承载的业务运行正常。 | A-检修工作结束前¦B-检修工作结束后¦C-检修工作中¦D-检修工作开始后 | A | 信息安规9.3 | 1
118 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据信息安规规定，主机设备或存储设备检修前，应根据需要备份（ ）。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | C | 信息安规6.3.3 | 1
119 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人变更情况应记录在工作票备注栏中。原工作负责人、现工作负责人应对（ ）和（ ）进行交接。 | A-工作任务检修方案¦B-检修方案应急预案¦C-三措一案任务管控卡¦D-工作任务安全措施 | D | 信息安规5.2.5 b) | 1
120 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 管理信息区由承载国家电网公司（ ）生产、经营、管理和涉商密业务系统构成的安全区域。 | A-关键¦B-基础¦C-安全¦D-核心 | D | 信息安规3.4 | 1
121 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 互联网区由承载（ ）业务系统（网站、邮件、电力交易、电子商务等）和互联网新兴业务（综合能源服务、车联网、光伏云网、移动办公、网上国网等）系统构成的安全区域。 | A-对外服务类¦B-内部办公类¦C-核心业务类¦D-决策支撑类 | A | 信息安规3.5 | 1
122 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 任何人发现有违反《国家电网有限公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》的情况，应（ ），经纠正后才能恢复作业。 | A-批评教育¦B-严肃指出¦C-立即汇报¦D-立即制止 | D | 信息安规4.4.4 | 1
123 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 信息系统由计算机及相关配套设备、设施构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索处理的，为电力生产、经营、管理业务提供支持的（ ）。 | A-服务系统¦B-研发系统¦C-保障系统¦D-管理系统 | C | 信息安规3.1 | 1
124 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 信息系统运行指监控、巡视检查、安全漏洞扫描、异常事件应急处置、缺陷管理、资源及台账管理、权限及口令管理、运行统计分析和（ ）等工作。 | A-设备管理¦B-网络安全¦C-安全保障¦D-数据安全 | C | 信息安规3.2 | 1
125 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 业务系统采用（ ）支撑企业日常生产、管理、经营等业务的应用软件，包括业务应用系统、企业中台、信息集成平台、App 等 | A-网络技术¦B-计算机技术¦C-数据库技术¦D-安全技术 | B | 信息安规3.6 | 1
126 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 云平台资源、实例检修工作结束前，应验证（ ）运行正常。 | A-云平台相关实例、承载业务¦B-硬件出厂参数¦C-日志存储容量¦D-镜像文件版本号 | A | 信息安规11.2 | 1
127 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 云平台组件版本升级检修工作开始前，应确认其与云控制管理平台的（ ）。 | A-一致性¦B-吞吐量¦C-兼容性¦D-冗余度 | C | 信息安规11.1 | 1
128 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 终端设备应禁用不必要的（ ），应定期升级系统、更新补丁、扫描病毒、修复漏洞。 | A-系统版本和应用商店¦B-网络连接和蓝牙设备¦C-安全软件和防火墙¦D-功能组件和外设接口 | D | 信息安规14.4 | 1
129 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 主机设备提供逻辑独立服务单位的实体或虚拟计算机，包括其附属的（ ）以及运行在该设备上的（ ） | A-存储业务系统¦B-数据操作系统¦C-存储操作系统¦D-数据业务系统 | C | 信息安规3.7 | 1
130 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的信息专业知识，掌握信息专业工作技能，且按工作性质，熟悉《国家电网有限公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》的相关部分，并经（ ）。 | A-专业培训¦B-考试合格¦C-技能培训¦D-现场实习 | B | 信息安规4.1.2 | 1
131 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》规定，工作负责人应由有本专业工作经验、（ ）的人员担任，名单应公布。 | A-熟悉工作范围内信息系统情况¦B-熟悉本规程¦C-熟悉工作班成员工作能力¦D-经信息运维部门批准 | ABCD | 5.2.7 b) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作票所列人员的基本条件： a） 工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关信息系统情况、熟悉本文件，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经信息运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送相关信息运维单位（部门）备案。 b） 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本文件、熟悉工作班成员工作能力，并经信息运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送相关信息运维单位（部门）备案。 c） 工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本文件，并经信息运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。
132 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》规定，工作票签发人应由（ ）的人员担任，名单应公布。 | A-熟悉作业人员技术水平¦B-熟悉相关信息系统情况¦C-熟悉本规程¦D-具有相关工作经验的领导人、技术人员或经信息运维单位批准的人员 | ABCD | 5.2.7 a) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作票所列人员的基本条件： a） 工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关信息系统情况、熟悉本文件，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经信息运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送相关信息运维单位（部门）备案。 b） 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本文件、熟悉工作班成员工作能力，并经信息运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送相关信息运维单位（部门）备案。 c） 工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本文件，并经信息运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。
133 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》规定了从事信息相关工作的（ ）安全要求。 | A-安全组织措施¦B-安全技术措施¦C-信息系统¦D-相关设备工作 | ABCD | 1.0.0 | 2 |  |  | 信息安规规定了从事信息相关工作的安全组织措施、安全技术措施、信息系统及相关设备工作的安全要求
134 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》适用于国家电网有限公司（简称国家电网公司）系统各单位运行中的（ ），其他相关系统可参照执行。 | A-变电场所¦B-配电场所¦C-信息系统¦D-相关场所 | CD | 1.0.0 | 2 |  |  | 信息系统适用于国家电网有限公司（简称国家电网公司）系统各单位运行中的信息系统及相关场所，其他相关系统可参照执行。
135 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》中的信息系统不包括（ ）。 | A-电力监控系统¦B-营销信息系统¦C-调控中心安全Ⅲ区中的信息系统¦D-通信网管系统 | ACD | 3.1.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息安规所指信息系统不包括电力监控系统、通信网管系统和部署在调控中心安全Ⅲ区的信息系统。
136 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》中指信息系统运行的工作包括（ ）。 | A-监控¦B-安全漏洞扫描¦C-异常事件应急处置¦D-缺陷管理 | ABCD | 3.2.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息系统运行监控、巡视检查、安全漏洞扫描、异常事件应急处置、缺陷管理、资源及台账管理、权限及口令管理、运行统计分析和安全保障等工作。
137 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》，经（ ），并经（ ）后，方可参加工作。 | A-技能培训¦B-考试合格¦C-现场实习¦D-信息运维单位（部门）认可 | BD | 4.1.4 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：参与国家电网公司信息工作的外来作业人员应熟悉本文件，经考试合格，并经信息运维单位（部门）认可后，方可参加工作。
138 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，（ ）、（ ）之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。 | A-管理信息区与互联网区之间¦B-管理信息区与生产控制区¦C-互联网大区与互联网¦D-管理信息大区III区与IV区 | AB | 4.3.1 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：管理信息区与互联网区之间、管理信息区与生产控制区之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。
139 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，（ ）的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。 | A-管理信息区与互联网区之间¦B-管理信息区与生产控制区之间¦C-总部与各省电力公司网络之间¦D-各省电力公司与地市供电公司网络之间 | AB | 4.3.1 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：管理信息区与互联网区之间、管理信息区与生产控制区之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。
140 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，（ ）未断开前，不得断开蓄电池之间的连接。 | A-直流开关¦B-旁路检修开关¦C-负载¦D-熔断器 | AD | 13.3.1 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：直流开关或熔断器未断开前，不应断开蓄电池之间的连接。
141 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，办公计算机应安装（ ）等安全防护软件。 | A-防病毒¦B-桌面管理¦C-上网行为审计¦D-防篡改 | AB | 14.3.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：办公计算机应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。
142 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，不应（ ）用户信息。 | A-泄露¦B-篡改¦C-恶意损毁¦D-导入导出 | ABC | 4.3.8 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：不应泄露、篡改、恶意损毁用户信息。
143 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，更换（ ）的热插拔部件时，应做好防静电措施。 | A-主机设备¦B-存储设备¦C-网络设备¦D-安全设备 | ABCD | 8.1、9.1 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。 更换主机设备或存储设备的热插拔部件时，应做好防静电措施。
144 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，工作票由（ ）签发。 | A-业务主管部门（业务归口管理部门）¦B-信息运维单位（部门）¦C-安监部门¦D-经信息运维单位（部门）审核批准的检修单位 | BD | 5.2.4 g) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作票的填写与签发： a） 工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。 b） 工作票应使用统一的票面格式，编号应连续。采用手工方式填写时，应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写和签发，至少一式两份；采用计算机生成时，打印的票面格式应与系统显示的票面格式一致。 c） 工作票中，工作对象及位置应准确填写设备名称及其所在位置（定位标识）、系统/实例名称及其所属平台或IP地址，工作内容应与工作对象对应，安全措施应准确填写授权内容、备份对象及位置、验证内容等信息。 d） 工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行。 e） 信息工作票由工作负责人、工作许可人分别收执。工作期间，工作负责人应始终持有工作票。 f） 一张信息工作票中，工作许可人与工作负责人不应互相兼任，工作票签发人可兼任工作许可人或工作负责人。若相互兼任，应具备相应的资质，并履行相应的安全责任。 g） 工作票由信息运维单位（部门）签发，也可由经信息运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。
145 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，工作票制度中对于其他不需填用信息工作票的工作，应使用其他书面记录执行。其他书面记录包含以下哪几种（ ）。 | A-工单¦B-出入记录¦C-工作记录¦D-巡视记录 | ACD | 5.2.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：不填用信息工作票，使用其他 书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行： a） 书面记录指工单、工作记录、巡视记录等。 b） 电子信息派工记录应留存。 c） 按口头、电话命令执行的工作应留有录音或书面派工单记录。
146 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录（ ）。 | A-工作班名称¦B-工作负责人姓名¦C-工作地点¦D-工作任务 | ABCD | 5.3.2 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录工作班名称、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。
147 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，工作终结报告应按（ ）方式进行。 | A-当面报告¦B-电话报告（电子信息报告）¦C-传真报告¦D-邮件报告 | AB | 5.4.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作终结报告应按以下方式进行： a） 当面报告：工作许可人和工作负责人应在信息工作票上 记录终结时间，并分别签名。 b） 电话报告（电子信息报告）：工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录终结时间和双方姓名，并复诵或电子信息回复核对无误，电话报告过程应留下电话录音，电子信息报告记录应留存。
148 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，工作终结电话报告（电子信息报告）中。工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录（ ）和（ ），并复诵或电子信息回复核对无误，电话报告过程应留下电话录音，电子信息报告记录应留存。 | A-终结时间¦B-双方姓名¦C-发现的问题¦D-工作内容 | AB | 5.4.3 b) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作终结报告应按以下方式进行： a） 当面报告：工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录终结时间，并分别签名。 b） 电话报告（电子信息报告）：工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录终结时间和双方姓名，并复诵或电子信息回复核对无误，电话报告过程应留下电话录音，电子信息报告记录应留存。
149 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，工作终结制度中，使用信息工作票的工作，工作负责人应向工作许可人交待（ ）。 | A-工作内容¦B-发现的问题¦C-验证结果¦D-存在问题 | ABCD | 5.4.2 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：填用信息工作票的工作，工作负责人应向工作许可人报告工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，并会同工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。
150 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，管理信息区、互联网区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入管理信息区时，应使用（ ）等安全措施。 | A-接入认证¦B-隔离¦C-国家电网公司认可的承载通道¦D-加密 | ABCD | 4.3.15 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：管理信息区、互联网区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入管理信息区时，应使用国家电网公司认可的承载通道、接入认证、隔离、加密等安全措施。
151 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，管理信息区是指由承载国家电网公司（ ）构成的安全区域。 | A-核心生产¦B-经营¦C-管理¦D-涉商密业务系统 | ABCD | 3.4.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：管理信息区由承载国家电网公司核心生产、经营、管理和涉商密业务系统构成的安全区域。
152 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，互联网区是由（ ）构成的安全区域。 | A-对外服务类业务系统¦B-对内服务类业务系统¦C-互联网新兴业务系统¦D-云平台相关业务 | AC | 3.5.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：互联网区由承载对外服务类业务系统（网站、邮件、电力交易、电子商务等）和互联网新兴业务（综合能源服务、车联网、光伏云网、移动办公、网上国网等）系统构成的安全区域
153 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，机房及相关设施宜配备（ ）等安全设施。 | A-防盗¦B-防小动物¦C-防低温¦D-防噪音 | AB | 4.2.5 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等安全设施。
154 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，机房内的（ ）及消防系统应符合有关标准、规范的要求。 | A-照明¦B-温度¦C-湿度¦D-防静电设施 | ABCD | 4.2.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：机房内的照明、温度、湿度、防静电设施及消防系统应符合Q/GDW 10343 等标准的要求。
155 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，检修工作如需关闭（ ），应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。 | A-网络设备¦B-安全设备¦C-主机设备¦D-存储设备 | CD | 6.4.4 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：检修工作如需关闭主机设备、存储设备，应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。
156 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，检修工作如需关闭（ ），应确认所承载的业务可停用或已转移。 | A-网络设备¦B-安全设备¦C-主机设备¦D-存储设备 | AB | 6.4.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：检修工作如需关闭网络设备、安全设备，应确认所承载的业务可停用或已转移。
157 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，检修工作如需关闭主机设备、存储设备，应确认所承载的（ ）可停运或已转移。 | A-数据库¦B-中间件¦C-业务系统¦D-操作系统 | ABC | 6.4.4 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：检修工作如需关闭主机设备、存储设备，应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。
158 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，检修工作如需停运数据库、中间件、云平台组件，应确认所承载的业务（ ）。 | A-可停用¦B-不受影响¦C-正常运行¦D-已转移 | AD | 6.4.5 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：检修工作如需停运数据库、中间件、云平台组件，应确认所承载的业务可停用或已转移。
159 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，检修前，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成检修状态时，应确认其余（ ）正常运行。 | A-主机¦B-节点¦C-通道¦D-电源 | ABCD | 6.4.2 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：检修前，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成检修状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。
160 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，升级（ ）、（ ）或（ ）版本前，应确认其兼容性及对业务系统的影响。 | A-操作系统¦B-数据库¦C-中间件版本¦D-云平台组件 | ABCD | 6.4.6 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：云平台检修前，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。
161 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证（ ）。 | A-设备运行正常¦B-所承载的业务运行正常¦C-配置策略已备份¦D-配置策略符合要求 | ABD | 8.2.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常，配置策略符合要求。
162 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，现场使用的（ ）等应符合有关安全要求。 | A-工器具¦B-调试计算机（或其他专用设备）¦C-外接存储设备¦D-软件工具 | ABCD | 4.2.2 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备、软件工具等应符合Q/GDW 11445 等标准的要求。
163 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，信息系统的（ ）等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。 | A-临时账号¦B-配置¦C-特征库¦D-业务数据 | BD | 7.4.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息系统的配置、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。
164 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，信息系统的过期账号及其权限应及时（ ）。 | A-注销¦B-冻结¦C-调整¦D-备案 | ABC | 4.3.4 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息系统的过期账号及其权限应及时注销、冻结或调整。
165 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，信息系统检修工作开始前，应备份可能受到影响的（ ）等。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | ABCD | 6.3.1 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：业务系统检修工作开始前，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。
166 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，信息系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除（ ），并修改系统账号默认口令。 | A-系统账号¦B-临时账号¦C-临时数据¦D-日志记录 | BC | 4.3.6 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号默认口令。
167 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，信息系统远程检修应使用运维专机，并使用（ ）或（ ）的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。 | A-加密¦B-私有¦C-专用¦D-可靠 | AC | 4.3.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息系统远程检修应使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。
168 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，蓄电池组接入电源前，应确认（ ）。 | A-蓄电池组正负极性与整流器输入正负极性对应¦B-蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应¦C-蓄电池组电压与整流器输入电压匹配¦D-蓄电池组电压与整流器输出电压匹配 | BD | 13.3.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应，蓄电池组电压与整流器输出电压 匹配。
169 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下哪些工作行为应填用信息工作票（ ）。 | A-业务系统的上下线工作¦B-业务系统和中间件的迁移、版本升级、功能新增、性能调优、配置变更、缺陷故障修复、安全加固、漏洞修复等检修工作¦C-主机设备、存储设备、安全设备的投运退运、硬件变更、版本升级、功能新增、性能调优、安全加固、缺陷故障修复、漏洞修复等检修工作¦D-地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作 | ABC | 5.2.2 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：应填用信息工作票的工作为： a） 业务系统的上下线工作。 b） 业务系统和中间件的迁移、版本升级、功能新增、性能调优、配置变更、缺陷故障修复、安全加固、漏洞修复等检修工作。 c） 数据库的部署调试、版本升级、性能调优、配置变更、数据变更、数据导入导出、缺陷故障修复、安全加固等检修工作。 d） 云平台及其组件、管控平台的部署调试、版本升级、扩缩容、功能新增、性能调优、配置变更、安全加固、缺陷故障修复、漏洞修复等检修工作。 e） 主机设备、存储设备、安全设备的投运退运、硬件变更、版本升级、功能新增、性能调优、安全加固、缺陷故障修复、漏洞修复等检修工作。 f） 信息网络的汇聚层、核心层及上联网络设备的投运退运、硬件变更、版本升级、配置变更、安全加固、缺陷故障修复等检修工作。 g） 影响业务系统、信息网络等运行的主备（节点）切换试验、演练工作。 h） 信息机房不间断电源及其辅助设施的投运退运、容量变更、充放电试验等检修工作。 i） 信息机房内影响信息系统安全运行的空调、电气设备等基础设施上的检修工作。
170 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下属于工作班成员的安全责任有（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认¦B-服从工作负责人的指挥，严格遵守本规程和劳动纪律，在确定的作业范围内工作¦C-对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全¦D-正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等 | ABCD | 5.2.8 d) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作班成员： 1） 熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认。 2） 服从工作负责人的指挥，严格遵守本文件和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。 3） 正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等。
171 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下属于工作负责人的安全责任有（ ）。 | A-正确组织工作¦B-组织执行工作票所列由其负责的安全措施¦C-确定需监护的作业内容，并监护工作班成员认真执行¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | ABC | 5.2.8 b) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作负责人： 1） 正确、安全地组织工作2） 检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善。 3） 工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施和风险点告知，并确认每个工作班成员都已清楚并签名。 4） 组织执行工作票所列由其负责的安全措施。 5） 监督工作班成员遵守本文件，正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等。 6） 关注工作班成员身体状况和精神状态是否正常，人员变动是否合适。 7） 确定需监护的作业内容，并监护工作班成员认真执行
172 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下属于工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足¦D-对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 | ABC | 5.2.8 a) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：工作票所列人员的安全责任： a） 工作票签发人： 1） 确认工作必要性和安全性。 2） 确认工作票上所列安全措施正确完备。 3） 确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。
173 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下属于工作许可人的安全责任有（ ）。 | A-检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善¦B-确认工作具备条件，工作不具备条件时应退回工作票¦C-组织执行工作票所列由其负责的安全措施¦D-确认工作票所列的安全措施已实施 | BD | 5.2.8 c) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：c） 工作许可人： 1） 确认工作具备条件，工作不具备条件时应退回工作票。 2） 确认工作票所列的安全措施已实施
174 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下属于互联网区的互联网新兴业务系统的有（ ）。 | A-综合能源服务¦B-车联网¦C-光伏云网¦D-移动办公 | ABCD | 3.5.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：互联网区由承载对外服务类业务系统（网站、邮件、电力交易、电子商务等）和互联网新兴业务（综合能源服务、车联网、光伏云网、移动办公、网上国网等）系统构成的安全区域
175 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，以下属于信息系统运行工作的有（ ）。 | A-信息系统运行监控、巡视检查¦B-信息系统资源及台账管理¦C-信息系统权限及口令管理¦D-信息系统运行统计分析 | ABCD | 3.2.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息系统运行监控、巡视检查、安全漏洞扫描、异常事件应急处置、缺陷管理、资源及台账管理、权限及口令管理、运行统计分析和安全保障等工作。
176 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，云平台检修前，应备份可能受到影响的（ ）等。 | A-业务数据¦B-配置文件¦C-运行参数¦D-日志文件 | ABCD | 6.3.6 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：云平台检修前，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。
177 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，运行中的信息系统包括（ ）的信息系统。 | A-上线试运行¦B-正式运行¦C-测试中¦D-临时运行 | ABD | 1.0.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息安规所指运行中的信息系统是指接入生产环境的信息系统，包括正式运行、上线试运行、临时运行的信息系统等。
178 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，在工作票制度中，数据库的（ ）等检修工作是应填用信息工作票的工作。 | A-部署调试¦B-版本升级¦C-性能调优¦D-配置变更 | ABCD | 5.2.2 c) | 2 |  |  | 根据信息安规规定：应填用信息工作票的工作为： a） 业务系统的上下线工作。 b） 业务系统和中间件的迁移、版本升级、功能新增、性能调优、配置变更、缺陷故障修复、安全加固、漏洞修复等检修工作。 c） 数据库的部署调试、版本升级、性能调优、配置变更、数据变更、数据导入导出、缺陷故障修复、安全加固等检修工作。 d） 云平台及其组件、管控平台的部署调试、版本升级、扩缩容、功能新增、性能调优、配置变更、安全加固、缺陷故障修复、漏洞修复等检修工作。 e） 主机设备、存储设备、安全设备的投运退运、硬件变更、版本升级、功能新增、性能调优、安全加固、缺陷故障修复、漏洞修复等检修工作。 f） 信息网络的汇聚层、核心层及上联网络设备的投运退运、硬件变更、版本升级、配置变更、安全加固、缺陷故障修复等检修工作。 g） 影响业务系统、信息网络等运行的主备（节点）切换试验、演练工作。 h） 信息机房不间断电源及其辅助设施的投运退运、容量变更、充放电试验等检修工作。 i） 信息机房内影响信息系统安全运行的空调、电气设备等基础设施上的检修工作。
179 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，在信息系统上的工作，应按下列哪种方式进行（ ）。 | A-填用信息工作票¦B-填用信息工作任务单¦C-使用其他书面记录、电子信息¦D-按口头、电话命令执行 | ACD | 5.2.1 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：在信息系统上的工作，应按下列方式进行： a） 填用信息工作票 b） 使用其他书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。
180 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，终端设备用户应妥善保管（ ），不得随意授予他人。 | A-账号¦B-数据¦C-密码¦D-信息 | AC | 14.1.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：终端设备用户应妥善保管账号及密码，不应随意授予他人。
181 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-安全风险¦B-安全注意事项¦C-事故防范措施¦D-紧急处理措施 | ABCD | 4.4.3 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范措施及紧急情况下应当采取的应急措施
182 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据信息安规规定，作业人员在发现危及信息系统和数据安全的紧急情况时，有权（ ），并立即报告。 | A-结束工作票¦B-立即离开作业现场¦C-停止作业¦D-采取紧急措施 | CD | 4.4.4 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：任何人发现有违反本文件的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现危及信息系统和数据安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。
183 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证（ ）及（ ）安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，制定《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》。 | A-网络¦B-信息¦C-设备¦D-电网 | AB | 编制说明1.0.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证网络和信息安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，国家电网公司以文件形式下发了《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）（试行）》（国家电网安质〔2018〕396 号）。
184 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规规定，管理信息区与互联网区之间应有（ ），管理信息区与生产控制区之间应有（ ）。 | A-物理隔离¦B-逻辑隔离¦C-强逻辑隔离¦D-单向隔离 | CD | 3.4.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：管理信息区与互联网区之间应有强逻辑隔离，管理信息区与生产控制区之间应有单向隔离。
185 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规规定，以下属于信息系统检修对信息系统开展的工作有（ ）。 | A-部署¦B-检查¦C-维护¦D-故障处理 | ABCD | 3.3.0 | 2 |  |  | 根据信息安规规定：信息系统检修根据运行工作需要，对信息系统进行部署、检查、维护、故障处理、消缺、变更、调试、测试、版本升级等工作。
186 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》中的信息系统不包括电力监控系统、调控中心安全Ⅲ区中的信息系统和通信网管系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 3.1.0 | 0.5
187 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》，经考试合格后，方可参加工作。 | A-正确¦B-错误 | B | 4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》，经考试合格后，并经信息运维部门（单位）认可，方可参加工作。
188 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 各单位可根据实际情况制定《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》的实施细则，经信息通信职能管理部门批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.4.6 | 0.5 |  |  |  | 各单位可根据实际情况制定本文件的实施细则，经本单位批准后执行。
189 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定， 管理信息区、互联网区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.15 | 0.5
190 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，安全设备特征库宜定期更新。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.2.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，安全设备特征库应定期更新。
191 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，办公计算机宜安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 14.3.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，办公计算机应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。
192 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到同意后给予办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.6 b) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由工作负责人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。
193 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备应交由相关运维单位（部门）处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 14.1.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备应交由相关单位（部门）处理。
194 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，不应泄露、篡改、恶意损毁用户信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.8 | 0.5
195 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，不应约时开始或终结工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.6 | 0.5
196 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，电力通信专业和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作，应执行信息专业的安全工作规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 编制说明6.0.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，考虑到信息、电力通信、电力监控专业互相在对方场所工作时是否需要同时执行多专业安全工作规程的问题，明确电力通信和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作，不影响信息系统运行，可仅执行本专业（电力通信或电力监控）的安全工作规程。
197 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，电子信息是指使用电子邮件、短信、即时通信等方式传递的数字化的文字、图像、音频、视频等信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 3.8.0 | 0.5
198 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应做好防静电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 8.1.0 | 0.5
199 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，更换主机设备或存储设备的热插拔部件时，应做好防静电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 9.1.0 | 0.5
200 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作票采用手工填写时，应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.4 b) | 0.5
201 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作票的有效期，以批准的时间为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.6 a) | 0.5
202 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作票的有效期，以实际工作时间为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.6 a) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，工作票的有效期，以批准时间为限。
203 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作票由工作票负责人审核、签名后方可执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.4 d) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行。
204 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作票有污损不能继续使用时，应办理新的工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.5 d) | 0.5
205 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作前，作业人员应进行身份鉴别或授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.2.1 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，工作前，作业人员应进行身份鉴别和授权。
206 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作许可人的安全职责包括确认工作票上所填安全措施是否正确完备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.8 c) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，工作签发人的安全职责包括确认工作票上所填安全措施是否正确完备。
207 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作许可人应在确认工作票所列的安全措施全部完成后，方可发出许可工作的命令。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.1 | 0.5
208 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录工作班名称、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.2 | 0.5
209 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，工作终结当面报告中，工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录终结时间，并分别签名。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.4.3 a) | 0.5
210 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，管理信息区、互联网区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入管理信息区时，应使用国家电网公司认可的承载通道、接入认证、隔离、加密等安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.15 | 0.5
211 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，管理信息系统应满足相应的网络安全等级保护技术要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 2.0.0 | 0.5
212 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，机房及相关设施的接地电阻、过电压保护性能，应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.4 | 0.5
213 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等隔离设施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.2.5 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等安全设施。
214 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，检修工作如需关闭网络设备、安全设备，应确认所承载的业务可停用或已转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.4.3 | 0.5
215 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，检修工作如需关闭主机设备、存储设备，应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.4.4 | 0.5
216 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，检修工作完成后应收回临时授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.5 | 0.5
217 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态，并核对运行方式与检修方案是否一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.4.1 | 0.5
218 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，检修宜通过具备运维审计功能的设备开展。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.3 | 0.5
219 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，接入管理信息区时，应使用国家电网公司认可的承载通道、接入认证、隔离、加密等安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.15 | 0.5
220 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，进行数据库操作时，不应使用可能导致数据库报错的工具及代码。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 10.2.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，进行数据库操作时，不应使用可能导致数据库宕机的工具及代码。
221 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，禁止从任何公共网络直接接入管理信息区网络。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.14 | 0.5
222 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，经信息运维部门批准，系统维护工作可以通过互联网等公共网络实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.14 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，经信息运维部门批准，系统维护工作禁止通过互联网等公共网络实施。
223 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，目前具备通信卡功能的终端仅限于现场采集终端设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 编制说明6.0.0 | 0.5 |  |  |  | 目前具备通信卡功能的终端不仅限于现场采集终端设备，
224 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，确认工作票所列的安全措施已实施是工作负责人的职责。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.8 c) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，确认工作票所列的安全措施已实施是工作许可人的职责。
225 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，若需变更或增设安全措施者，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 c) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，若需变更或增设安全措施者，应办理新的工作票。
226 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，设备、业务系统接入管理信息区、互联网区应经信息通信调度部门批准，并严格遵守国家电网公司网络准入要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.11 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，设备、业务系统接入管理信息区、互联网区应经信息运维单位（部门）批准，并严格遵守国家电网公司网络准入要求。
227 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，升级操作系统、数据库、中间件、云平台组件版本前，应确认其兼容性及对业务系统的影响。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.4.6 | 0.5
228 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，授权是指根据预先认可的安全策略，赋予主体可实施相应行为权限的过程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 3.9.0 | 0.5
229 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，授权应基于权限最小化和权限分离的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.2.2 | 0.5
230 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，书面记录指工单、工作记录、巡视记录等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.3 a) | 0.5
231 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，数据库检修工作结束后，应验证相关的业务运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 10.3.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，数据库检修工作结束前，应验证相关的业务运行正常。
232 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，数据库检修前，应备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 6.3.4 | 0.5
233 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，数据库投运前，应按需配置访问数据库的MAC地址。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 10.1.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，数据库投运前，应按需配置访问数据库的IP地址。
234 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，提供网络服务或扩大网络边界应经业务主管部门（业务归口管理部门）批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.13 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，提供网络服务或扩大网络边界应经信息运维部门（单位）批准。
235 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，填用信息工作票的工作，工作负责人应得到工作许可人的许可，并确认工作票所列的安全措施全部完成后，方可开始工作。 | A-正确¦B-错误 | A | 5.3.5 | 0.5
236 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常，配置文件符合要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 8.2.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，网络设备或安全设备检修工作结束前，应验证设备运行正常，所承载的业务运行正常，配置策略符合要求。
237 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，现场使用的工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备、软件工具等应符合有关安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.2 | 0.5
238 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，以及拆卸、更换终端设备软件，应经信息运维单位（部门）批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14.6.0 | 0.5
239 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过信息安全知识教育后，方可参加工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.1.5 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员（管理人员、非全日制用工等）应经过信息安全知识教育后，方可参加指定的工作，且不应单独工作。
240 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息工作票一份由工作负责人收执，另一份由工作票签发人收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.4 e) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息工作票一份由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执，工作期间，工作负责人应始终持有工作票。
241 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息工作票由工作负责人、工作许可人分别收执。工作期间，工作负责人无需始终持有工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.4(e) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息工作票由工作负责人、工作许可人分别收执。工作期间，工作负责人应始终持有工作票。
242 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息设备变更用途或下线，宜擦除或销毁其中数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.10 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息设备变更用途或下线，应擦除或销毁其中数据。
243 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息设备变更用途或下线，应擦除或销毁其中数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.10 | 0.5
244 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统的过期账号及其权限应及时注销、冻结或调整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.3.4 | 0.5
245 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统的配置、业务数据等宜定期备份，备份的数据应定期进行验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.4.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息系统的配置、业务数据等应定期备份，备份的数据宜定期进行验证。
246 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统的账号、权限应按需分配、权责匹配、最小化授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 7.5.0 | 0.5
247 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人同意。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 e) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息系统故障紧急抢修时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中注明。
248 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统是指由计算机及相关配套设备、设施构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索处理的，为电力生产、经营、管理业务提供支持的保障系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 3.1.0 | 0.5
249 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统远程检修宜使用运维专机，并使用加密或公用的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息系统远程检修应使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。
250 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统远程检修宜使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，信息系统远程检修应使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。
251 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息系统运行是指信息系统运行维护、巡视检查、异常事件应急处置、缺陷管理、设备及台帐管理、权限及口令管理、运行统计分析和安全保障等工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 3.2.0 | 0.5 |  |  |  | 信息系统运行是指信息系统运行监控、巡视检查、安全漏洞扫描、异常事件应急处置、缺陷管理、资源及台账管理、权限及口令管理、运行统计分析和安全保障等工作。
252 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，信息作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 4.2.1 | 0.5
253 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，需停电更换主机设备或存储设备的内部板卡等配件的工作，应断开外部电源连接线，无需做好防静电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 9.1.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，需停电更换主机设备或存储设备的内部板卡等配件的工作，应断开外部电源连接线，需做好防静电措施。
254 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，需要变更工作班成员时，新的作业人员经过安全交底、签名确认后方可参与工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 b) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意并记录在工作票备注栏中。新的作业人员经过安全交底、签名确认后方可参与工作。
255 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与逆变器直流输出正负极性对应。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 13.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，蓄电池组接入电源前，应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应。
256 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，巡视时发现异常问题，应及时报告信息运维单位（部门）；紧急情况的处理，应获得信息运维单位（部门）批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.1 b) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，巡视时发现异常问题，应及时报告信息运维单位（部门）；如遇紧急情况应根据相关要求启动故障紧急抢修；非紧急情况的处理，应获得信息运维单位（部门）批准。
257 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，巡视时可以改变信息系统和机房动力环境设备的运行状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 7.1 a) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，巡视时不应改变信息系统和机房动力环境设备的运行状态。
258 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，验证应基于权限最小化和权限分离的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.2.2 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，授权应基于权限最小化和权限分离的原则。
259 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务数据的导入导出应经过信息运维部门批准，导出后的数据应及时销毁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.7 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应妥善保管。
260 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应及时销毁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.7 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应妥善保管。
261 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务系统版本升级后，应验证业务系统运行正常，并保留旧版本的文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 12.1.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务系统版本升级后，应验证业务系统运行正常，并清除旧版本的文件。
262 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务系统检修工作中，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.3.1 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务系统检修工作开始前，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。
263 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应删除测试账号、测试数据，并修改系统账号默认口令。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号默认口令。
264 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应在国网的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告。
265 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务系统下线后，所有业务数据应妥善保存或销毁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 12.2.0 | 0.5
266 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，业务系统在具有资质的测试机构进行安全测试后即可上线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号默认口令。
267 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，一个工作负责人可以同时执行多张信息工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 a) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票。
268 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，一张信息工作票中，工作许可人与工作负责人可以互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.4 f) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，一张信息工作票中，工作许可人与工作负责人不得互相兼任。
269 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，已执行的信息工作票至少应保存半年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 f) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，已执行的信息工作票至少应保存一年。
270 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，影响其他设备正常运行的故障设备应及时停运。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.3.9 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，影响其他设备正常运行的故障设备应及时脱网（隔离）。
271 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，云平台检修前，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.3.6 | 0.5 |  |  |  | 云平台检修前，应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。
272 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的信息工作，只遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的信息部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.4.1 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，在变（配）电站、发电厂、电力线路等场所的信息工作，应同时遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电、线路等相应部分。
273 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，在管理信息区终端设备上启用无线通信功能应经信息运维单位（部门）批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14.7.0 | 0.5
274 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，在信息系统上，不需填用信息工作票工作，也可以使用其它书面记录、电子信息或按口头、电话命令执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.1 b) | 0.5
275 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，在信息系统上工作的安全技术措施有授权、备份、鉴别、验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.1.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，在信息系统上工作的安全技术措施有授权、备份、验证。
276 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者，应办理新的工作票。 | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.5 c) | 0.5
277 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.5 c) | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人及工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。
278 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，中间件检修工作结束后，应验证设备及所承载的业务运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 12.3.0 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，中间件检修工作结束前，应验证设备及所承载的业务运行正常。
279 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，中间件检修前，应备份参数文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.3.5 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，中间件检修前，应备份配置文件。
280 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，终端设备不应在管理信息区、互联网区之间交叉使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14.2.0 | 0.5
281 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，终端设备及外围设备交由外部单位维修处理及修复后重新入网应经信息运维单位（部门）批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 14.9.0 | 0.5
282 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据信息安规规定，主机设备或存储设备检修前，应备份业务数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 6.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据信息安规规定，主机设备或存储设备检修前，应备份运行参数。
283 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关信息系统情况、熟悉《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经信息运维单位批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送安监部备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 5.2.7 a) | 0.5 |  |  |  | 工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关信息系统情况、熟悉《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经信息运维单位批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送相关信息运维单位（部门）备案。
284 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》，并经信息运维部门批准的人员担任，名单应公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 5.2.7 c) | 0.5
285 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证网络和信息安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际，制定《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 编制说明1.0.0 | 0.5 |  |  |  | 为加强信息作业管理，规范各类人员行为，保证网络和信息安全，依据国家有关法律、法规，结合信息作业实际。
286 | 信息安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》应每年考试一次。因故间断信息工作连续六个月以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》后，方可恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 4.1.3 | 0.5 |  |  |  | 作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》应每年考试一次。因故间断信息工作连续六个月以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程第9部分：信息部分》后，并经考试合格后，方可恢复工作。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 《营销现场作业安全工作规程》根据《国家电网公司电力安全工作规程》（变电、线路、配电部分）相关规定，进一步明确了工作人员在（ ）应遵守的安全要求。 | A-工作现场¦B-运维现场¦C-营销作业现场¦D-抢修现场 | C | 《营销安规》1 | 1 |  | 保命题
2 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，双重称号即线路名称和（ ）称号。 | A-现场¦B-位置¦C-杆塔¦D-变压器 | B | 《营销安规》3.6 | 1 |  | 保命题
3 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，为严格落实公司安全管理要求，持续强化营销现场作业管理，严格规范（ ），确保人身、电网和设备安全，依据国家有关法律法规、技术标准和公司制度标准，结合营销现场作业实际，制定营销现场作业安全规程。 | A-电力生产的安全管理¦B-各类设备的作业方法¦C-各类工作人员的行为¦D-现场作业的工作流程 | C | 《营销安规》4.1 | 1 |  | 保命题
4 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业人员有权拒绝（ ）；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | A-违章指挥和危险作业¦B-不规范指挥和强令冒险作业¦C-危险作业和强令冒险作业¦D-违章指挥和强令冒险作业 | D | 《营销安规》4.3 | 1 |  | 保命题
5 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，公司所属各级单位应严格落实“四个管住”（管住计划、管住队伍、管住人员、管住现场）工作要求，建立线上管控模式，强化（ ）安全管控，守住安全生产“生命线”。 | A-检修作业¦B-现场作业¦C-配电作业¦D-变电作业 | B | 《营销安规》4.6 | 1 |  | 保命题
6 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业人员应经医师鉴定，（ ）病症（体格检查每两年至少一次）。 | A-无容易传染的¦B-无妨碍工作的¦C-无不能治愈的¦D-无慢性 | B | 《营销安规》5.1.1 | 1 |  | 保命题
7 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握营销现场作业必备的（ ），并按工作性质，熟悉《营销现场作业安全工作规程》的相关部分，经考试合格后上岗。 | A-安全知识和业务技能¦B-电气知识和专业技能¦C-电气知识和业务技能¦D-安全知识和专业技能 | C | 《营销安规》5.1.3 | 1 |  | 保命题
8 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 《营销现场作业安全工作规程》适用于在（ ），其他单位和相关人员参照执行。 | A-相关场所从事营销现场作业的工作人员（包括外包人员）¦B-发、输、变（不包括特高压、超高压交、直流）¦C-客户电气设备上¦D-配电 | ABCD | 《营销安规》1 | 2 |  | 保命题
9 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电网侧营销现场作业是指在（ ）或（ ）进行的营销现场作业。 | A-公司产权场所、设备范围内¦B-客户产权场所、设备范围内¦C-公共区域内¦D-私人区域内 | AC | 《营销安规》3.7.1 | 2 |  | 保命题
10 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，公司所属各级单位应严格落实“四个管住”（ ）工作要求，建立线上管控模式，强化现场作业安全管控，守住安全生产“生命线”。 | A-管住计划¦B-管住队伍¦C-管住人员¦D-管住现场 | ABCD | 《营销安规》4.6 | 2 |  | 保命题
11 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，作业人员应具备必要的（ ）知识，学会紧急救护法，特别要学会（ ）。 | A-电气知识¦B-安全生产¦C-触电急救¦D-创伤急救 | BC | 《营销安规》5.1.2 | 2 |  | 保命题
12 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，作业人员应（ ），经考试合格上岗。 | A-接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训¦B-掌握营销现场作业必备的电气知识¦C-掌握营销现场作业必备的业务技能¦D-按工作性质，熟悉本规程的相关部分 | ABCD | 《营销安规》5.1.3 | 2 |  | 保命题
13 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》适用于在发、输、变（不包括特高压、超高压交、直流）、配电和客户电气设备上及相关场所从事营销现场作业的工作人员（包括外包人员），其他单位和相关人员参照执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》1 | 0.5 |  | 保命题
14 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》5.2.1 | 0.5 |  | 保命题
15 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对有触电危险、检修（施工）复杂、容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》11.2.2.5 | 0.5 |  | 保命题 |  | 《营销安规》11.2.2.5对有触电危险、检修（施工）复杂、容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。
16 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，公司所属各级单位应严格落实“四个管住”（管住计划、管住队伍、管住人员、管住现场）工作要求，建立线上管控模式，强化现场作业安全管控，守住安全生产“生命线”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》4.6 | 0.5 |  | 保命题
17 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，严肃作业计划管控，健全计划管理组织体系和工作机制，严格执行作业风险公示要求，按照“无计划、不作业”和“全覆盖、无死角”原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》4.6.1 | 0.5 |  | 保命题
18 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业由营销服务人员进行的（ ）、电能计量、用电信息采集、用电检查、分布式电源作业、智能用电以及综合能源等现场工作。 | A-事故紧急处理¦B-现场勘查¦C-竣工验收¦D-业扩报装 | D | 《营销安规》3.7 | 1
19 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，配电作业现场指（ ）及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等范围内进行工作的作业现场。 | A-10kV¦B-35kV¦C-0.4kV¦D-20kV | D | 《营销安规》3.9 | 1
20 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场作业过程中，一旦某个环节的安全措施未做或标准达不到要求，则极有可能造成人身伤亡、电网故障、设备损坏，这个环节即为（ ）。 | A-现场作业关键风险点¦B-关键风险点¦C-现场关键风险点¦D-风险点 | A | 《营销安规》3.12 | 1
21 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，严肃作业计划管控，健全计划管理组织体系和工作机制，严格执行作业风险公示要求，按照（ ）原则，在承载力范围内制定作业计划，将全部作业内容纳入计划管理。 | A-“无计划、不作业”¦B-“全覆盖、无死角”¦C-“无计划、不作业”和“全覆盖、无死角”¦D-“按计划、全覆盖” | C | 《营销安规》4.6.1 | 1
22 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，严肃现场作业风险管控，严格到岗到位监督检查工作要求，严格履行关键风险点许可程序，加强“（ ）”安全检查，严肃处理各类现场违章。 | A-四不两直¦B-四不三直¦C-三不两直¦D-四不一直 | A | 《营销安规》4.6.4 | 1
23 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，进入作业现场应正确佩戴安全帽（实验室计量工作除外），现场作业人员还应穿（ ）。 | A-绝缘鞋¦B-全棉长袖工作服、绝缘鞋、绝缘手套¦C-长袖工作服¦D-全棉长袖工作服、绝缘鞋 | D | 《营销安规》5.1.5 | 1
24 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员对《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》应（ ）考试一次。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | 《营销安规》5.1.6 | 1
25 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），必须参加安全生产知识教育，并经考试合格后，方可下现场参加指定的工作，并且（ ）单独工作。 | A-不得¦B-可以¦C-不宜¦D-经批准后可以 | A | 《营销安规》5.1.7 | 1
26 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业现场的生产条件和（ ）等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | A-生产设施¦B-安全设施¦C-办公设施¦D-施工设施 | B | 《营销安规》5.2.1 | 1
27 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（ ），存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。 | A-工具箱¦B-保温箱¦C-急救箱¦D-医药箱 | C | 《营销安规》5.2.2 | 1
28 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，进入SF₆装置室，入口处若无SF₆气体含量显示器，应先通风（ ），并用检漏仪测量SF₆气体含量合格。 | A-10min¦B-15min¦C-20min¦D-30min | B | 《营销安规》5.2.6 | 1
29 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在多电源和有自备电源的用户线路的（ ）处，应有明显断开点。 | A-低压系统接入点¦B-分布式电源接入点¦C-高压系统接入点¦D-产权分界点 | C | 《营销安规》5.2.7 | 1
30 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于风险较高的营销现场作业（如变电站、电厂内作业，以及高压部位需停电并做安全措施的作业），宜开启（ ）设备。 | A-远程操作¦B-视频监控¦C-安全监测¦D-电气诊断 | B | 《营销安规》5.2.12 | 1
31 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场作业关键风险点是指现场作业过程中，一旦某个环节的安全措施未做或标准达不到要求，则极有可能造成人身伤亡、（ ），这个环节即为现场作业的关键风险点。 | A-电网故障、计量不准¦B-电网故障、设备损坏¦C-电器丢失、设备损坏¦D-电器丢失、计量不准 | B | 《营销安规》3.12 | 1
32 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）、防范措施及事故紧急处理措施。 | A-逃生方法¦B-危险因素¦C-应急预案¦D-技术措施 | B | 《营销安规》5.1.4 | 1
33 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于风险较高的营销现场作业，视频设备应放置合理、牢固，宜具备（ ）、实时对讲功能。 | A-防抖¦B-计时¦C-远程遥控¦D-定位 | D | 《营销安规》5.2.12 | 1
34 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作负责人在转移工作地点时，应逐一向工作人员交代（ ）。 | A-带电范围¦B-安全措施¦C-注意事项¦D-以上都是 | D | 《营销安规》6.6.4 | 1
35 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作班成员的变更，应经（ ）的同意，并在工作票上做好变更记录；中途新加入的工作班成员，应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | A | 《营销安规》6.5.6 | 1
36 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行（ ）的同一类型的工作，应使用变电第二种工作票。 | A-不送电¦B-送电¦C-停电¦D-不停电 | D | 《营销安规》6.3.10.2 | 1
37 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场对同一天、相同（ ）的多个低压营销作业现场的工作，可使用一张低压工作票。 | A-技术措施¦B-组织措施¦C-安全措施¦D-工作内容 | C | 《营销安规》6.3.10.5 | 1
38 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在进行营销现场作业时，工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》，并经（ ）批准的人员担任，名单应公布。工作负责人还应熟悉工作班成员的技术水平。 | A-安监部¦B-营销部¦C-发展部¦D-调控中心 | B | 《营销安规》6.3.12.2 | 1
39 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压线路、设备（不含在发电厂、变电站内的低压设备）上工作，不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者须填用（ ）。 | A-低压工作票¦B-配电第二种工作票¦C-配电第一种工作票¦D-现场作业工作卡 | A | 《营销安规》6.3.6 | 1
40 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在进行营销现场作业时，（ ）应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》，并具有相关工作经验的营销领导、技术人员或经本单位批准的人员担任，名单应公布。 | A-工作监护人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-小组负责人 | C | 《营销安规》6.3.12.1 | 1
41 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 营销作业现场《国家电网有限公司作业安全风险预警管控工作规范（试行）》根据可预见风险的可能性、后果严重程度，将作业安全风险分为（ ）。 | A-一到五级¦B-一到四级¦C-一到三级¦D-一到六级 | A | 《营销安规》6.5.7 | 1
42 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的（ ）。 | A-组织措施¦B-预控措施¦C-工作预案¦D-安全措施 | D | 《营销安规》6.2.5 | 1
43 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作票签发人的安全责任不包括（ ）。 | A-正确组织工作¦B-确认工作必要性和安全性¦C-确认工作票上所列安全措施正确完备¦D-确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足 | A | 《营销安规》6.3.13.1 | 1
44 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压配电（含相关场所及二次系统）营销工作，与邻近带电高压线路或设备的距离大于规定安全距离，不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，应填用配电（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-工作任务单¦D-派工单 | B | 《营销安规》6.3.5 | 1
45 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，开工前，（ ）或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。 | A-班组安全员¦B-现场监护人¦C-工作监护人¦D-工作负责人 | D | 《营销安规》6.2.5 | 1
46 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，（1）确认工作必要性和安全性。（2）确认工作票上所列安全措施正确完备。（3）确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足。是（ ）的安全责任。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作监护人¦D-专责监护人 | A | 《营销安规》6.3.13.1 | 1
47 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作票只能延期（ ）次。延期手续应记录在工作票上。 | A-两¦B-一¦C-三¦D-四 | B | 《营销安规》6.3.11.3 | 1
48 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘察后，现场勘察记录应送交（ ）及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。 | A-工作票签发人、工作许可人¦B-工作许可人、工作负责人¦C-工作票签发人、工作负责人¦D-以上三种都对 | C | 《营销安规》6.2.4 | 1
49 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场同一高压配电站、开闭所内，全部停电或属于同一电压等级、同时停送电、工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作，可使用一张（ ）。 | A-变电第一种工作票¦B-配电第一种工作票¦C-变电第二种工作票¦D-配电第二种工作票 | A | 《营销安规》6.3.10.1 | 1
50 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可使用一张（ ）。 | A-变电第一种工作票¦B-配电第一种工作票¦C-变电第二种工作票¦D-配电第二种工作票 | C | 《营销安规》6.3.10.2 | 1
51 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，检修（施工）单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送（ ）备案。 | A-调度控制中心¦B-安全监督部门¦C-设备运维管理单位、调度控制中心¦D-工区（车间） | C | 《营销安规》6.3.9.4 | 1
52 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，以下不属于营销现场作业保证安全的组织措施的是（ ）。 | A-现场勘察制度¦B-工作间断、转移制度¦C-停电¦D-工作监护制度 | C | 《营销安规》6.1 | 1
53 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作票应由工作票签发人审核，手工或（ ）签发后方可执行。 | A-手写¦B-他人¦C-电子¦D-机器 | C | 《营销安规》6.3.9.3 | 1
54 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，承、发包工程，工作票应实行（ ）。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担相应的安全责任。 | A-“零签发”¦B-“单签发”¦C-“双签发”¦D-“三签发” | C | 《营销安规》6.3.9.5 | 1
55 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作许可人应在完成工作票所列由其负责的（ ）和装设接地线等安全措施后，方可发出许可工作的命令。 | A-停电¦B-设置围栏¦C-验电¦D-开展安全许可 | A | 《营销安规》6.4.1 | 1
56 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，用计算机生成或（ ）的工作票应使用统一的票面格式。 | A-复印¦B-打印¦C-手动填写¦D-个性化设计 | B | 《营销安规》6.3.9.2 | 1
57 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织，工作负责人、（ ）和检修（施工）单位相关人员参加。 | A-调度部门¦B-设计单位¦C-设备运维管理单位（含客户）¦D-设备单位 | C | 《营销安规》6.2.2 | 1
58 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作许可人应在完成工作票所列由其负责的停电和装设接地线等安全措施后，方可发出（ ）的命令。 | A-许可工作¦B-工作间断¦C-暂停施工¦D-开工 | A | 《营销安规》6.4.1 | 1
59 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场许可开始工作的命令采用（ ）时，工作许可人和工作负责人应在工作票上记录许可时间，并分别签名。 | A-手机许可¦B-短信许可¦C-当面许可¦D-App许可 | C | 《营销安规》6.4.8 | 1
60 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作许可后，工作负责人、专责监护人应向（ ）交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施，告知危险点，并履行签名确认手续，方可下达开始工作的命令。 | A-监理单位¦B-施工方负责人¦C-外包队伍安全负责人¦D-工作班成员 | D | 《营销安规》6.5.1 | 1
61 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作负责人、专责监护人应（ ）在工作现场。 | A-负责布置远程监控¦B-协商留一人¦C-留至少一人¦D-始终 | D | 《营销安规》6.5.2 | 1
62 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作班成员的变更，应经工作负责人的同意，并在（ ）上做好变更记录。 | A-现场安全记录¦B-安全值班日志¦C-工作日志¦D-工作票 | D | 《营销安规》6.5.6 | 1
63 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作间断时，若工作班离开工作地点，应采取措施或派人看守，不让人、畜接近（ ）。 | A-施工设备¦B-施工材料¦C-工作地点¦D-停电范围 | C | 《营销安规》6.6.2 | 1
64 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作间断时，工作班离开工作地点，若（ ），恢复工作前应重新验电、装设接地线。 | A-接地线保留不变¦B-接地线临时移动¦C-个人保安线保留不变¦D-接地线拆除 | D | 《营销安规》6.6.3 | 1
65 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作负责人在转移工作地点时，应逐一向工作人员交代（ ）、安全措施和注意事项。 | A-带电范围¦B-危险点¦C-风险防范¦D-劳动纪律 | A | 《营销安规》6.6.4 | 1
66 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当验明检修的低压线路、设备确已无电压后，在断开点加锁、悬挂（ ）或“禁止合闸，线路有人工作！”的标识牌，可以防止反送电。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“禁止分闸，有人工作！”¦C-“禁止攀登”¦D-“禁止作业” | A | 《营销安规》7.4.2 | 1
67 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备，可（ ）其与电源之间的电气连接。 | A-断开¦B-拆除¦C-隔离¦D-拉开 | B | 《营销安规》7.2.4 | 1
68 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业人员应在（ ）的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行作业。 | A-工作票¦B-接地线 ¦C-保护线¦D-围栏 | B | 《营销安规》7.4.11 | 1
69 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，城区、人口密集区或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设（ ）。 | A-布控球¦B-监控¦C-灯光¦D-警告标识牌 | D | 《营销安规》7.5.11 | 1
70 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置，若需变更，应由（ ）征得全部工作票签发人或工作许可人同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作负责人¦B-作业人员¦C-工作班成员¦D-工作监护人 | A | 《营销安规》7.4.9 | 1
71 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆（塔）架设（ ），可能危及营销现场作业安全。 | A-线路¦B-电缆¦C-低压电缆¦D-低压线路 | A | 《营销安规》7.2.1（4） | 1
72 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销（ ），接地前，应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔，在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。 | A-现场作业¦B-计量现场作业¦C-停电作业¦D-现场停电作业 | D | 《营销安规》7.3.1 | 1
73 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，禁止（ ）擅自变更工作票中指定的接地线位置，若需变更，应由工作负责人征得全部工作票签发人或工作许可人同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作负责人¦B-作业人员¦C-工作签发人¦D-工作许可人 | B | 《营销安规》7.4.9 | 1
74 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，下面说法不正确的是（ ）。 | A-安装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交代清楚¦B-禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置¦C-若需变更接地线位置时，应由工作负责人征得全部工作票签发人或工作许可人同意，并在工作票上注明变更情况¦D-作业人员可以擅自变更工作票中指定的接地线位置 | D | 《营销安规》7.4.9 | 1
75 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ），验电器应先在有电设备上试验，确认验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用工频高压发生器等确认验电器良好。 | A-低压验电前¦B-高压验电前后¦C-高压验电前¦D-高压验电后 | C | 《营销安规》7.3.2 | 1
76 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压验电前应先在低压（ ）部位上试验，以验证验电器或测电笔良好。 | A-有电¦B-无电¦C-停电¦D-放电 | A | 《营销安规》7.3.2 | 1 |  |  | 通用性较弱
77 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销现场计量作业人员应实施安全技术措施有：停电、验电、（ ）及悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | A-测接地电阻¦B-接地¦C-安装接地桩¦D-安装接地网 | B | 《营销安规》7.1 | 1
78 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，下面说法不正确的是（ ）。 | A-在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处，应悬挂“禁止分闸，有人工作！”标示牌¦B-工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备，应根据设备运行环境悬挂“止步，高压危险！”等标示牌¦C-在工作地点或检修的配电设备上悬挂“在此工作！”标示牌¦D-由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，在断路器（开关）的操作处或机构箱门锁把手上，应悬挂“禁止分闸！”标识牌。 | A | 《营销安规》7.5.4 | 1
79 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在高压验电前，验电器应先在有电设备上试验，确认验电器良好；无法在有电设备上试验时，（ ）。 | A-可用低频高压发生器等确证验电器良好¦B-可用高频高压发生器等确证验电器良好¦C-可用工频高压发生器等确证验电器良好¦D-可用工频高压发生器等确证验电器良好 | C | 《营销安规》7.3.2 | 1
80 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，装设临时遮栏时，临时遮栏与10kV及以下带电部分的距离不得小于（ ）m。 | A-0.35¦B-0.45¦C-0.55¦D-0.65 | A | 《营销安规》7.5.8 | 1
81 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以（ ）设备与电源之间的电气连接。 | A-拆除¦B-投运¦C-运行¦D-断开 | A | 《营销安规》7.2.4 | 1
82 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对无法（ ）的设备，应间接验电，即通过设备的机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-直接验电¦B-间接验电¦C-验电¦D-高压验电 | A | 《营销安规》7.3.5 | 1
83 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压公共区域（计量箱等）仅涉及个别设备、（ ）停电的工作，应先断开负荷侧开关，再断开电源侧总开关。 | A-箱体内进线总开关¦B-箱体内¦C-开关¦D-分支箱内 | B | 《营销安规》7.2.7 | 1
84 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修，无法装设接地线时，应采取（ ）或其他可靠隔离措施。 | A-停电¦B-悬挂标示牌¦C-绝缘遮蔽¦D-装设遮栏 | C | 《营销安规》7.4.5 | 1
85 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业人员在低压线路和设备停电后，检修或（ ）等工作前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。 | A-安装表计¦B-装表接电¦C-接电送电¦D-安装计量装置 | B | 《营销安规》7.3.6 | 1
86 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在城区、（ ）或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设警告标示牌。 | A-山区¦B-郊区¦C-有人区域¦D-人口密集区 | D | 《营销安规》7.5.11 | 1
87 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压公共区域（计量箱等）仅涉及个别设备、箱体内停电的工作，应先断开负荷侧开关，再断开（ ）。 | A-进线侧开关¦B-负荷侧开关¦C-隔离开关¦D-电源侧总开关 | D | 《营销安规》7.2.7 | 1
88 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，判断时，至少应有（ ）非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已无电压。 | A-一个¦B-两个¦C-三个¦D-四个 | B | 《营销安规》7.3.5 | 1
89 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在高压设备电能表、采集终端等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者，应填用（ ）。 | A-二次工作安全措施票¦B-变电第二种工作票¦C-变电第一种工作票¦D-低压工作票 | C | 《营销安规》8.2.2 | 1
90 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人（ ），由技术人员或班长（ ）。 | A-填写，审核并签发¦B-填写，签发¦C-填写，审核¦D-许可，填写 | A | 《营销安规》8.2.5.1 | 1
91 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统、电能计量装置屏（柜）上或附近进行打眼等（ ）较大的工作时，应采取防止运用中设备误动作、二次回路开路或短路的措施，必要时向调控中心申请，经值班调控人员或运维负责人同意，将保护暂时停用。 | A-工作量¦B-振动¦C-噪音¦D-幅度 | B | 《营销安规》8.2.8 | 1
92 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作，应有严格的安全措施，并填用（ ）。 | A-现场作业工作卡¦B-变电第一种工作票¦C-配电第一种工作票¦D-二次工作安全措施票 | D | 《营销安规》8.2.11 | 1
93 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，接临时负载，应装设专用的刀闸和（ ）。 | A-开关¦B-隔离开关（刀闸）¦C-跌落保险¦D-熔断器 | D | 《营销安规》8.2.12 | 1
94 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，校验电能表、电压互感器、电流互感器的作业人员，不准对运用中的非计量设备、信号系统、保护压板进行操作，禁止在（ ）与工作无关的检修断路器（开关）。 | A-变电站内操作、拉合¦B-变电站外操作、拉合¦C-变电站内操作、检修¦D-变电站外操作、检修 | A | 《营销安规》8.2.15 | 1
95 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能计量装置的二次回路变动时，应按经（ ）进行，工作前应隔离无用的接线，防止误拆或产生寄生回路。拆开的线头应采取绝缘包裹，或者整条二次线拆除清理。 | A-批准方案¦B-经审批后的图纸¦C-工作负责人审核¦D-领导审核 | B | 《营销安规》8.2.16 | 1
96 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作主要包含变电站内一次设备区各电压等级互感器、GIS组合互感器（ ）校验、运用中周期性校验、绝缘电阻测量等工作。 | A-投运前¦B-投运后¦C-安装前¦D-出厂前 | A | 《营销安规》8.3.1 | 1
97 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作，因校验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行（ ）。 | A-恢复¦B-检查¦C-汇报¦D-记录 | B | 《营销安规》8.3.2.4 | 1
98 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，校验现场应装设（ ），遮栏或围栏与校验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标识牌，并派人看守。 | A-遮栏¦B-围栏¦C-遮栏或围栏¦D-标识牌 | C | 《营销安规》8.3.2.6 | 1
99 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由（ ）人进行。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 《营销安规》8.3.3.1 | 1
100 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应（ ）。 | A-接地¦B-短路¦C-固定¦D-隔离 | A | 《营销安规》8.3.3.6 | 1
101 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时，测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离，以免引起（ ），同时应注意不得触及其他带电部分。 | A-二次侧开路¦B-二次侧短路¦C-相间短路¦D-相对地短路 | C | 《营销安规》8.3.4.5 | 1
102 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，柱上变压器台架工作，应先断开低压侧断路器、隔离开关（刀闸），再断开变压器台架的高压线路的隔离开关（刀闸）或跌落式熔断器，高低压侧（ ）后，方可工作。 | A-停电¦B-验电、接地¦C-绝缘遮蔽¦D-隔离 | B | 《营销安规》9.2.1.2 | 1
103 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，柱上变压器台架工作，人体与高压线路和跌落式熔断器上部带电部分应（ ）。 | A-做好间隔措施¦B-穿戴绝缘服进行工作¦C-采用带电方式进行作业¦D-保持安全距离 | D | 《营销安规》9.2.1.3 | 1
104 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电设备周围使用工器具及搬动梯子、管子等长物，应满足（ ）要求。 | A-安全距离¦B-作业人数¦C-现场有专人监督¦D-工器具管理 | A | 《营销安规》9.2.3.4 | 1
105 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）不应视为绝缘设备，作业人员或非绝缘工器具、材料不得直接接触或接近。 | A-电缆导线¦B-架空绝缘导线¦C-未接入电源的变压器¦D-架空裸铝导线 | B | 《营销安规》9.2.4.1 | 1
106 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在停电检修作业中，（ ）绝缘导线前，应做好防感应电的安全措施。 | A-开断或接入¦B-断开¦C-临时断开¦D-临时接入 | A | 《营销安规》9.2.4.4 | 1
107 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在全部或部分带电的运行屏（柜）上工作，应（ ）。 | A-将检修设备与运行设备以明显的标志隔开¦B-加派专责监护人进行专项监护¦C-严格执行工作安全交底¦D-在工作票的备注栏注明带电部分 | A | 《营销安规》9.3.4.2 | 1
108 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业人员在现场工作过程中，如遇到异常情况（如因二次回路短路引起相关设备误动作），不论与本身工作是否有关，应（ ），保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。 | A-立即停止工作¦B-联系工作负责人¦C-联系调度人员¦D-拍照取证 | A | 《营销安规》9.3.1 | 1
109 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压试验的（ ）和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。 | A-运行设备¦B-试验装置¦C-检修设备¦D-试验期限 | B | 《营销安规》9.4.3 | 1
110 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场工作开始前，应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的（ ）正确完成。 | A-间隔措施¦B-遮蔽措施¦C-验电接地¦D-隔离措施 | D | 《营销安规》9.3.4.1 | 1
111 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压电气工作前，应用测试良好的（ ）检验检修设备、金属外壳和相邻设备是否有电，任何未经验电的设备均视为带电设备。 | A-低压验电器¦B-低压验电器或测电笔¦C-测电笔¦D-验电器 | B | 《营销安规》10.1.2 | 1
112 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，所有（ ）、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为带电。未经验明确无电压，禁止触碰导体的裸露部分。 | A-接地¦B-绝缘遮蔽¦C-未接地或未采取绝缘遮蔽¦D-已接地或已采取绝缘遮蔽 | C | 《营销安规》10.1.5 | 1
113 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，非运维人员进行的低压测量工作，应填用营销（ ）工作票。 | A-低压配电设备¦B-低压¦C-低压侧¦D-低压带电 | B | 《营销安规》10.2.8 | 1
114 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业使用的工具，必须（ ）良好，连接牢固，转动灵活。 | A-绝缘¦B-全部绝缘¦C-部分绝缘¦D-绝缘包扎 | B | 《营销安规》10.3.4 | 1
115 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业时，作业范围内电气回路的（ ）应投入运行。 | A-电动保护装置¦B-电器保护装置¦C-漏电保护装置¦D-剩余电流动作保护装置 | D | 《营销安规》10.3.8 | 1
116 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对有触电危险、检修（施工）复杂，容易发生事故的工作，应增设（ ），并确定其监护的人员和工作范围。 | A-工作负责人¦B-安全员¦C-有一定工作经验的人员¦D-专责监护人 | D | 《营销安规》11.2.2.5 | 1
117 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为带电。未经验明确无电压，禁止触碰导体的（ ）部分。 | A-带电¦B-开断¦C-裸露¦D-接地 | C | 《营销安规》10.1.5 | 1
118 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现低压（ ）、金属计量箱箱体带电时，应断开上一级电源，查明带电原因，并做相应处理。 | A-配电柜¦B-配电箱¦C-配电装置¦D-配电设备 | B | 《营销安规》10.2.6 | 1
119 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业时，应采取绝缘隔离措施防止相间短路和（ ）接地；若无法采取绝缘隔离时，则将影响作业的有电设备停电。 | A-单相¦B-逐相¦C-每相¦D-以上都是 | A | 《营销安规》10.3.7 | 1
120 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业时，应采取（ ）措施防止相间短路和单相接地。 | A-套护套管¦B-绝缘隔离¦C-随机剪短¦D-临时固定 | B | 《营销安规》10.3.7 | 1
121 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对有触电危险、检修（施工）复杂，容易发生事故的工作，应增设（ ），并确定其监护人员和监护范围。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作班成员 | C | 《营销安规》11.2.2.5 | 1
122 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，机具和安全工器具入库、出库、使用前应（ ），禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 | A-检查¦B-试验¦C-鉴定¦D-擦拭 | A | 《营销安规》19.1.6 | 1
123 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业人员应了解机具（电动工具）及安全工器具（ ），熟悉其使用方法。 | A-相关参数¦B-相关性能¦C-技术指标¦D-绝缘要求 | B | 《营销安规》19.1.1 | 1
124 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，机具在运行中不得进行（ ）。禁止在运行中或未完全停止的情况下清扫、擦拭机具的转动部分。 | A-检修¦B-调整¦C-检修或调整¦D-检修和调整 | C | 《营销安规》19.1.4 | 1
125 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，关于成套接地线，下列说法错误的有哪些？（ ） | A-接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便¦B-有足够的机械强度¦C-在小短路电流通过时不致松脱¦D-使用前应检查确认完好，禁止使用绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动的接地线 | C | 《营销安规》19.3.5 | 1
126 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，关于机具、安全工器具说法错误的是（ ）。 | A-现场使用的机具应经检验合格¦B-现场使用的安全工器具应经检验合格¦C-现场使用的机具、安全工器具只要具有出厂合格证即可使用¦D-机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应完好 | C | 《营销安规》19.1.2 | 1
127 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，凡在坠落高度基准面（ ）m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | A-1¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 《营销安规》20.1.1 | 1
128 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高处作业应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他（ ）的措施。 | A-防止触电¦B-防止中毒¦C-防止高空打击¦D-防止坠落 | D | 《营销安规》20.1.3 | 1
129 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高处作业应使用（ ）。上下传递材料、工器具应使用绳索；邻近带电线路作业的，应使用绝缘绳索传递，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。 | A-工具袋¦B-绝缘手套¦C-线手套¦D-绝缘梯 | A | 《营销安规》20.1.5 | 1
130 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低温或高温环境下的高处作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | A-保暖或防暑降温¦B-保暖¦C-防暑降温¦D-专人监护 | A | 《营销安规》20.1.8 | 1
131 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）及以上的高处作业应使用安全带。 | A-1.5m¦B-2m¦C-2.5m¦D-3m | B | 《营销安规》20.2.1 | 1
132 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行（ ）。安全带应按安规附录O定期检验，不合格的不得使用。 | A-全面检查¦B-质量检测¦C-外观检查¦D-应力试验 | C | 《营销安规》20.2.4 | 1
133 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应耐磨，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。保险带、绳使用长度在（ ）m以上的应加缓冲器。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 《营销安规》20.2.6 | 1
134 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在杆塔上使用梯子，应将两端与固定物（ ），一般应由一人在其上作业。 | A-可靠连接¦B-可靠捆绑¦C-可靠焊接¦D-可靠拼接 | A | 《营销安规》20.3.7 | 1
135 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应依据有关规定和技术标准配置必要的消防设施、器材，并按照（ ）的原则加强管理。 | A-“谁使用，谁负责”¦B-“谁购买，谁负责”¦C-“谁主管，谁负责”¦D-“谁监督，谁负责” | A | 《营销安规》21.2.1 | 1
136 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，装设、拆除接地线均应使用（ ）并戴绝缘手套，人体不得碰触接地线或未接地的导线。 | A-绝缘绳¦B-专用的绝缘绳¦C-绝缘棒¦D-软铜线 | C | 《营销安规》7.4.10 | 1
137 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应保障疏散通道、安全出口畅通，并设置消防安全疏散指示标志和（ ）设施。 | A-应急照明¦B-应急逃生¦C-应急躲避¦D-畅通疏散 | A | 《营销安规》21.2.4 | 1
138 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对不能立即消除的火灾隐患，各级营销部门应及时将存在的火灾隐患向（ ）报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及责任部门。 | A-本单位安监部门¦B-本单位设备主管部门¦C-本单位¦D-上级主管单位 | C | 《营销安规》21.3.3 | 1
139 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，各级营销管理部门针对无法消除的营销服务场所（ ）火灾隐患，应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地政府报告。 | A-重大¦B-一般¦C-较大¦D-特别重大 | A | 《营销安规》21.3.4 | 1
140 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所发生火灾时，以下哪种处理方式错误（ ）。 | A-突发火灾事故时，应立即根据消防应急预案正确采取紧急隔、停措施，避免因着火而引发的连带事故，缩小事故影响范围¦B-参加灭火的人员在灭火时应防止燃烧物发生爆炸及防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息¦C-对电气设备灭火时，仅准许专业消防人员进行灭火，电气设备未断电前，禁止人员灭火¦D-当火势可能蔓延到其他设备时，应果断采取适当的隔离措施 | C | 《营销安规》21.4.3 | 1
141 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），必须参加（ ），并经考试合格后，方可下现场参加指定的工作，并且（ ）单独工作。 | A-安全生产知识教育¦B-专业知识培训¦C-不得¦D-可以 | AC | 《营销安规》5.1.7 | 2
142 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间内恢复的（ ）和（ ）的工作。 | A-检修¦B-设备更换¦C-抢修¦D-排除故障 | CD | 《营销安规》3.4 | 2
143 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业是指由营销服务人员进行的（ ）等现场工作。 | A-业扩报装¦B-用电信息采集¦C-用电检查¦D-电能计量¦E-分布式电源作业¦F-智能用电以及综合能源 | ABCDEF | 《营销安规》3.7 | 2
144 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，为严格落实公司安全管理要求，持续强化营销现场作业管理，严格规范各类工作人员的行为，确保（ ）安全，依据国家有关法律法规、技术标准和公司制度标准，结合营销现场作业实际，制定营销现场作业安全规程。 | A-电力设施¦B-人身¦C-电网¦D-设备 | BCD | 《营销安规》4.1 | 2
145 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，严肃作业计划管控，健全计划管理组织体系和工作机制，严格执行作业风险公示要求，按照（ ）原则，在承载力范围内制定作业计划，将全部作业内容纳入计划管理。 | A-无计划、可作业¦B-无计划、不作业¦C-重点覆盖、无死角¦D-全覆盖、无死角 | BD | 《营销安规》4.6.1 | 2
146 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，严肃作业人员管控，加强人员资质审核，按要求持证上岗；加强进场作业人员安全培训和考试，确保每一名作业人员（ ）和（ ）满足安全作业条件。 | A-安全水平¦B-安全意识¦C-职业道德¦D-安全技能 | BD | 《营销安规》4.6.3 | 2
147 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，特种作业人员应按照国家规定的培训大纲，接受与本工种相适应的、专门的（ ）培训，经考核合格取得《特种作业操作证》，并经本单位（ ）批准后，方可参加相应的作业。 | A-岗位知识¦B-安全技术¦C-书面¦D-电话 | BC | 《营销安规》5.1.8 | 2
148 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常（ ）。 | A-检查¦B-清理¦C-补充¦D-更换 | ACD | 《营销安规》5.2.2 | 2
149 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，现场作业过程中，要防止误入高压带电区域，（ ），作业人员严禁擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线，（ ）单独移开或越过遮栏进行工作。 | A-无论设备是否带电¦B-设备停电前¦C-可以¦D-不得 | AD | 《营销安规》5.2.8 | 2
150 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及（ ）、（ ）和（ ）安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | A-人身¦B-电网¦C-设备¦D-消防 | ABC | 《营销安规》4.3 | 2
151 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，管理人员参与电气工作（ ）参加安全生产知识教育，并经考试合格后，方可下现场参加指定的工作，并且（ ）单独工作。 | A-无需¦B-必须¦C-可以¦D-不得 | BD | 《营销安规》5.1.7 | 2
152 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，作业现场的（ ）和（ ）等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的（ ）应合格、齐备。 | A-办公设施¦B-生产条件¦C-安全设施¦D-劳动防护用品 | BCD | 《营销安规》5.2.1 | 2
153 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，以下属于风险较高的营销现场作业的有（ ）。 | A-变电站内作业¦B-电厂内作业¦C-高压部位需停电并做安全措施的作业¦D-低压居民表计换装作业 | ABC | 《营销安规》5.2.12 | 2
154 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，现场作业过程中，要防止误入高压带电区域，无论设备是否带电，作业人员严禁擅自穿、跨越（ ）或超越（ ），不得单独移开或越过遮栏进行工作。 | A-防鼠挡板¦B-安全围栏¦C-安全警戒线¦D-围墙 | BC | 《营销安规》5.2.8 | 2
155 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作票的有效期，以批准的（ ）为限。批准的计划工作时间为调度控制中心或（ ）批准的开工至完工时间。 | A-计划停电时间¦B-计划工作时间¦C-客户¦D-设备运维管理单位 | BD | 《营销安规》6.3.11.1 | 2
156 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制（ ），经本单位批准后执行。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-安全措施¦D-危险点预控措施 | ABC | 《营销安规》6.2.3 | 2
157 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作许可时，工作票一份由工作负责人收执，其余留存工作票签发人或（ ）处。工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-公司领导¦D-部门领导 | AB | 《营销安规》6.3.10.7 | 2
158 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，变更（ ）或增加工作任务，若工作票签发人和（ ）无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。 | A-工作负责人¦B-小组负责人¦C-工作许可人¦D-现场监护人 | AC | 《营销安规》6.3.10.9 | 2
159 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业工作负责人应由有（ ），并经营销部门批准的人员担任，名单应公布。工作负责人还应熟悉工作班成员的技术水平。 | A-本专业工作经验¦B-熟悉工作范围内的设备情况¦C-熟悉客户侧电工技术水平¦D-熟悉本规程 | ABD | 《营销安规》6.3.12.2 | 2
160 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，下列为工作许可人应具备的基本条件有（ ）。 | A-熟悉配电网络接线方式、设备情况¦B-熟悉工作范围内的接线方式、设备情况¦C-熟悉本规程¦D-并经相关部门批准，名单应公布¦E-并经工区（车间）批准，名单应公布 | BCD | 《营销安规》6.3.12.3 | 2
161 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作前，工作负责人对工作班成员进行（ ），并确认每个工作班成员都已签名。 | A-工作任务交底¦B-安全措施交底¦C-危险点告知¦D-现场电气设备接线情况告知 | ABC | 《营销安规》6.3.13.2 | 2
162 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，许可开始工作的命令，应通知工作负责人。其方法可采用（ ）。 | A-口头通知¦B-当面许可¦C-电话许可¦D-短信传达 | BC | 《营销安规》6.4.8 | 2
163 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作票签发人、工作负责人对有（ ）的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和范围。 | A-触电危险¦B-很大量¦C-检修（施工）复杂容易发生事故¦D-涂写杆号 | AC | 《营销安规》6.5.4 | 2
164 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得（ ）同意，并在（ ）上增填工作项目。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作票¦D-工作记录 | ABC | 《营销安规》6.3.10.8 | 2
165 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作许可人应具备的基本条件有（ ）。 | A-熟悉工作范围内接线方式¦B-熟悉工作范围内的设备情况¦C-熟悉《营销安规》¦D-经相关单位批准的人员担任，名单应公布 | ABCD | 《营销安规》6.3.12.3 | 2
166 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场下列选项中属于工作负责人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作票上所列安全措施正确完备¦B-检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善¦C-监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施¦D-监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为 | BC | 《营销安规》6.3.13.2 | 2
167 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，客户侧开展业扩报装、用电检查、分布式电源、充电设备检修（试验）、综合能源等相关工作，不应填用的工作票是（ ）。 | A-变电第一种工作票¦B-配电第一种工作票¦C-变电第二种工作票¦D-配电第二种工作票¦E-低压工作票¦F-现场作业工作卡 | ABCDE | 《营销安规》6.3.7 | 2
168 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，开展不需要停电，不存在接触带电部位风险的抄表催费、客户现场安全检查、涂改编号等工作时，可不使用工作票或现场作业工作卡，但应以其他形式记录相应的操作和工作等内容。其他记录形式包括（ ）等。 | A-作业指导书（卡）¦B-派工单¦C-任务单¦D-工作记录 | ABCD | 《营销安规》6.3.8.2 | 2
169 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交代（ ），告知危险点，并履行签名确认手续，方可下达开始工作的命令。 | A-现场电气设备接线情况¦B-工作内容¦C-人员分工¦D-带电部位¦E-现场安全措施 | BCDE | 《营销安规》6.5.1 | 2
170 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网有限公司作业安全风险预警管控工作规范（试行）》根据可预见风险的可能性、后果严重程度，将作业安全风险分为一到五级，即（ ）（风险等级由低到高分别为一到五级）。 | A-稍有风险¦B-一般风险¦C-显著风险¦D-高度风险¦E-极高风险 | ABCDE | 《营销安规》6.5.7 | 2
171 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场对于作业安全风险等级在三级风险及以上的营销现场作业，应执行关键风险点管控。即对应的营销现场作业计划应提前填报，填报作业计划时应由工作负责人明确作业过程中的关键风险点，并经（ ）审核确认。 | A-工作负责人¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | CD | 《营销安规》6.5.7 | 2
172 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作中，遇（ ）等情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或专责监护人应下令停止工作。 | A-雷¦B-雾霾¦C-雨¦D-闷热天气¦E-大风 | ACE | 《营销安规》6.6.1 | 2
173 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作终结报告应按（ ）方式进行。 | A-当面报告¦B-派人送达¦C-短信报告¦D-电话报告，并经复诵无误 | AD | 《营销安规》6.7.5 | 2
174 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，专责监护人应由具有相关专业工作经验，熟悉工作范围内的（ ）和（ ）的人员担任。 | A-设备情况¦B-带电部位¦C-调度规程¦D-营销现场作业安全工作规程 | AD | 《营销安规》6.3.12.4 | 2
175 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业现场，开展不需要停电，不存在接触带电部位风险的（ ）等工作时，可不使用工作票或现场作业工作卡，但应以其他形式记录相应的操作和工作等内容。其他记录形式包括（ ）等。 | A-作业指导书（卡）¦B-任务单¦C-工作记录¦D-竣工资料¦E-派工单¦F-安全记录簿 | ABCE | 《营销安规》6.3.8.2 | 2
176 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，通过传真送达的工作票，其工作许可手续应待（ ）送到后履行。第二种工作票、低压工作票可在进行工作的（ ）交给工作许可人。 | A-正式操作票¦B-正式工作票¦C-当天预先¦D-同时 | BC | 《营销安规》6.3.10.10 | 2
177 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交代（ ），方可下达开始工作的命令。 | A-工作内容¦B-人员分工¦C-带电部位¦D-现场安全措施¦E-告知危险点¦F-履行签名确认手续 | ABCDEF | 《营销安规》6.5.1 | 2
178 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，作业人员工作中正常活动范围：10kV、20kV、110kV及220kV等高压线路、其对应设备带电部分的安全距离分别为（ ）m。 | A-0.35¦B-0.6¦C-1.5¦D-3 | ABCD | 《营销安规》7.2.1 | 2
179 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，下面器具中试验周期为半年的是（ ）。 | A-绝缘靴¦B-绝缘手套¦C-低压验电器¦D-绝缘胶垫 | AB | 《营销安规》7.5.10 | 2
180 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，装设同杆（塔）架设的多层电力线路接地线，应先装设低压、后装设高压，先装设下层、后装设上层，先装设（ ）、后装设（ ）。拆除接地线的顺序与此相反。 | A-近侧¦B-远侧¦C-顶端¦D-尾端 | AB | 《营销安规》7.4.4 | 2
181 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销现场实施停电作业，室外（ ）和（ ）验电宜使用声光验电器。（ ）和（ ）验电应有人监护。 | A-低压配电线路¦B-设备¦C-架空配电线路¦D-高压配电设备 | ABCD | 《营销安规》7.3.1 | 2
182 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，现场作业人员在高压验电前，验电器应先在有电设备上试验，（ ）验电器良好；（ ）在有电设备上试验时，（ ）工频高压发生器等（ ）验电器良好。 | A-确认¦B-无法¦C-可用¦D-确证 | ABCD | 《营销安规》7.3.2 | 2
183 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，对无法直接验电的设备，应间接验电，即通过设备的（ ）等信号的变化来判断。 | A-机械位置指示¦B-电气指示¦C-带电显示装置¦D-仪表¦E-各种遥测、遥信 | ABCDE | 《营销安规》7.3.5 | 2
184 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，（ ）和设备停电后，（ ）或（ ）等工作前，应在与（ ）或（ ）直接相连的可验电部位验电。 | A-低压线路¦B-检修¦C-装表接电¦D-停电检修部位¦E-表计电气上 | ABCDE | 《营销安规》7.3.6 | 2
185 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压线路和设备停电后，（ ）或（ ）等工作前，应在与（ ）或（ ）直接相连的可验电部位验电。 | A-检修¦B-装表接电¦C-停电检修部位¦D-表计电气上 | ABCD | 《营销安规》7.3.6 | 2
186 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在（ ）和（ ）合上后，在断路器（开关）的操作处或机构箱门锁把手上，应悬挂“禁止分闸！”标识牌。 | A-接地刀闸¦B-断路器（开关）¦C-隔离开关（刀闸）¦D-电流互感器 | AB | 《营销安规》7.5.4 | 2
187 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，禁止作业人员擅自（ ）遮栏（围栏）、标示牌。因工作原因需短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌时，应有人监护。完毕后应立即恢复。 | A-搭建¦B-损坏¦C-移动¦D-拆除 | CD | 《营销安规》7.5.13 | 2
188 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，下面哪种情况可以悬挂“止步，高压危险！”标示牌（ ）。 | A-室外工作地点的围栏上；室外构架上¦B-禁止通行的过道上¦C-施工地点临近带电设备的遮栏上¦D-高压试验地点¦E-工作地点临近带电设备的横梁上 | ABCDE | 《营销安规》7.5.14 | 2
189 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业人员在变电站主控制室、高压室、开关箱等计量装置及其二次回路上，进行（ ）等作业时，都应执行变电站、线路以及发电厂内作业的相关安全要求。 | A-巡视¦B-装拆¦C-负荷测试¦D-压降测试¦E-校验¦F-调试 | ABCDEF | 《营销安规》8.1.1 | 2
190 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，二次系统上的工作即在电能计量装置、采集终端等设备上，进行（ ）等工作。 | A-巡视¦B-装拆¦C-负荷测试¦D-压降测试¦E-校验¦F-调试 | ABCDEF | 《营销安规》8.2.1 | 2
191 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能计量装置、采集终端在运用中进行（ ）操作时不影响一次设备正常运行的工作，应填用变电第二种工作票。 | A-巡视¦B-装拆¦C-校验¦D-调试 | BCD | 《营销安规》8.2.3 | 2
192 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人（ ），由技术人员或班长（ ）。 | A-填写¦B-审核¦C-签发¦D-许可 | ABC | 《营销安规》8.2.5.1 | 2
193 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能计量装置做现场校验或一次通电时，应事先通知（ ）和其他有关人员，并由（ ）或其指派专人到现场监视，方可进行。 | A-运维负责人¦B-运维人员¦C-工作负责人¦D-工作监护人 | BC | 《营销安规》8.2.10 | 2
194 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，校验电能表、电压互感器、电流互感器的作业人员，不准对运用中的（ ）进行操作。 | A-断路器（开关）¦B-保护压板¦C-非计量设备¦D-信号系统 | BCD | 《营销安规》8.2.15 | 2
195 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，互感器现场校验，校验对象主要包括各电压等级（ ）。 | A-电压互感器¦B-电流互感器¦C-隔离开关（刀闸）¦D-断路器（开关） | AB | 《营销安规》8.3.2 | 2
196 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，互感器现场校验工作不得少于三人。校验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，校验负责人应（ ）。 | A-向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项¦B-交代邻近间隔的带电部位¦C-告知工作中的危险点¦D-以及其他安全注意事项 | ABD | 《营销安规》8.3.2.2 | 2
197 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，检修电源的接拆必有（ ）。检修电源合闸后，应悬挂“禁止分闸，有人工作！”的标识牌。 | A-两人进行¦B-一人接拆线¦C-一人监护¦D-两人一起操作 | ABC | 《营销安规》8.3.2.7 | 2
198 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，加压前应认真检查校验接线，使用规范的短路线，表计（ ）及仪表的开始状态均正确无误，经确认后，通知所有人员离开被校设备，并取得校验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。互感器现场校验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。 | A-倍率¦B-量程¦C-调压器零位¦D-电压 | ABC | 《营销安规》8.3.2.8 | 2
199 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，校验结束后注意事项（ ）。 | A-校验人员应拆除自装的接地短路线¦B-并对被校设备进行检查，恢复校验前的状态¦C-经试验负责人复查后，进行现场清理¦D-被校设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守 | ABC | 《营销安规》8.3.2.11 | 2
200 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，使用钳形电流表时的注意事项有哪些（ ）。 | A-使用钳形电流表时，应保证钳形电流表的电压等级与被测设备相符¦B-测量时戴绝缘手套，穿绝缘鞋（靴）或站在绝缘垫上，不得触及其他设备，以防短路或接地¦C-钳形电流表不用时可以不用打到0档位¦D-观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离 | ABD | 《营销安规》8.3.4.4 | 2
201 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，箱式变电站停电工作前，应断开所有可能送电到箱式变电站的线路的（ ），验电、接地后，方可进行箱式变电站的高压设备工作。 | A-断路器（开关）¦B-负荷开关¦C-隔离开关（刀闸）¦D-熔断器 | ABCD | 《营销安规》9.2.2.1 | 2
202 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量。 | A-钢卷尺¦B-塑料卷尺¦C-皮卷尺¦D-线尺（夹有金属丝者） | ACD | 《营销安规》9.2.3.4 | 2
203 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，禁止作业人员穿越（ ）或（ ）的绝缘导线进行工作。 | A-未采取绝缘遮蔽措施¦B-未停电接地¦C-未采取隔离措施¦D-未采取间隔措施 | BC | 《营销安规》9.2.4.3 | 2
204 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，使用电压互感器进行工作时，应先将（ ）所有接线接好，然后用绝缘工具将电压互感器接到（ ）。工作时应戴（ ）和（ ），站在绝缘垫上，并应有专人监护。 | A-低压侧¦B-高压侧¦C-手套¦D-护目眼镜 | ABCD | 《营销安规》9.3.3 | 2
205 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压电气工作前，应用低压验电器或测电笔检验（ ）是否有电。 | A-检修设备¦B-金属外壳¦C-相邻设备¦D-所有可能来电的各端 | ABC | 《营销安规》9.3.4.3 | 2
206 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在低压用电设备上（ ）工作前，应（ ）确无电压，方可工作。 | A-停电¦B-明确¦C-验明¦D-检验 | AC | 《营销安规》10.2.3 | 2
207 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业应由经过（ ）、考试（ ）的人员担任，作业现场至少要有两人。 | A-审核¦B-培训¦C-合格¦D-不合格 | BC | 《营销安规》10.3.1 | 2
208 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业时，人员要站在干燥的（ ）上操作，人体对地必须保持可靠（ ）。 | A-绝缘体¦B-绝缘物体¦C-绝缘物¦D-绝缘 | CD | 《营销安规》10.3.3 | 2
209 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的（ ）上，防止（ ）在使用中（ ）和（ ）。 | A-帆布或绝缘垫¦B-绝缘工具¦C-脏污¦D-受潮 | ABCD | 《营销安规》10.3.5 | 2
210 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业过程中，工作负责人发现或获知相关设备发生故障，应立即（ ）工作，撤离人员，恢复设备正常状况，或采取临时安全措施，并立即（ ）上级。 | A-停止¦B-限制¦C-报告¦D-撤离 | AC | 《营销安规》10.3.11 | 2
211 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压电气工作时应穿（ ）和（ ），并戴（ ）、（ ），使用绝缘工具；低压带电作业应戴（ ），站在干燥的绝缘物上进行，对地保持可靠绝缘。 | A-绝缘鞋¦B-全棉长袖工作服¦C-低压作业防护手套¦D-安全帽¦E-护目镜 | ABCDE | 《营销安规》10.1.4 | 2
212 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压电气设备中的（ ）设备应易于操作，并有明显的开断（ ）。 | A-开断¦B-保护¦C-指示¦D-标志 | AC | 《营销安规》10.2.1 | 2
213 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在使用电动工具的工作中，（ ）应立即切断电源。 | A-因故离开工作场所¦B-暂时停止工作¦C-遇到临时停电时¦D-换人工作时 | ABC | 《营销安规》19.2.6 | 2
214 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，安全工器具使用前，应检查确认（ ）等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。 | A-无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象¦B-固定连接部分无松动、无锈蚀等现象¦C-绝缘部分无裂纹、无老化等现象¦D-固定连接部分无断裂等现象 | ABCD | 《营销安规》19.3.1 | 2
215 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，绝缘隔板和绝缘罩应存放在（ ）。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。 | A-室内干燥的柜内¦B-离地面200mm以上的专用柜内¦C-离地面100mm以上的架上¦D-离地面200mm以上的架上 | ABD | 《营销安规》19.4.1.4 | 2
216 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，下列哪种情况下的安全工器具应进行试验（ ）。 | A-规程要求试验的安全工器具¦B-新购置和自制的安全工器具¦C-检修后或关键零部件已更换的安全工器具¦D-对机械、绝缘性能产生疑问或发现缺陷的安全工器具¦E-出了问题的同批次安全工器具 | ABCDE | 《营销安规》19.4.2.2 | 2
217 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，安全工器具经试验合格后，应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位牢固粘贴（ ）或可追溯的唯一（ ），并出具检测报告。 | A-合格证¦B-检测证¦C-标识¦D-标牌 | AC | 《营销安规》19.4.2.3 | 2
218 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高处作业应采取（ ）的防护措施。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-升降平台¦D-采取其他防止坠落的措施 | ABCD | 《营销安规》20.1.3 | 2
219 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）、（ ）或（ ）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。 | A-盖板¦B-安全网¦C-警示标志¦D-遮栏（围栏） | ABD | 《营销安规》20.1.7 | 2
220 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高处作业周边，应有（ ）防护措施。 | A-除有关人员外，他人不得在工作地点的下面通行或逗留¦B-需要设置警示围栏，一律不得进入作业半径3米内¦C-需要设置警示围栏，一律不得进入作业半径5米内¦D-工作地点下面应有遮栏（围栏）或装设其他保护装置 | AD | 《营销安规》20.1.12 | 2
221 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在（ ）等场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。 | A-电焊作业¦B-火花¦C-熔融源¦D-潮湿 | ABC | 《营销安规》20.2.2 | 2
222 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业场所应建立健全营销服务场所消防档案，内容包括消防安全责任人、消防安全制度、（ ），根据情况变化及时更新。 | A-消防设施与灭火器材情况¦B-灭火和应急疏散预案¦C-应急演练记录¦D-火灾隐患及其整改情况记录¦E-防火检查及巡查记录¦F-消防安全培训记录等 | ABCDEF | 《营销安规》21.1.3 | 2
223 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，（ ）等处不得存放易燃、易爆物品。 | A-充换电站¦B-计量库房¦C-实验室¦D-营业厅 | ABCD | 《营销安规》21.1.4 | 2
224 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应制定灭火和应急疏散预案，预案应当包括下列内容（ ）。 | A-职责分工，包括：灭火行动、通信联络、疏散引导、安全救护等¦B-报警和接警处置程序¦C-应急疏散的组织程序和措施¦D-扑救初起火灾的程序和措施¦E-通讯联络、安全防护救护的程序和措施 | ABCDE | 《营销安规》21.4.1 | 2
225 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所发生火灾后，事故单位应立即上报上级部门，不得（ ）。 | A-迟报¦B-漏报¦C-谎报¦D-瞒报 | ABCD | 《营销安规》21.4.4 | 2
226 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在未办理工作票终结手续以前，任何人不得将停电设备合闸送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.2.2.7 | 0.5
227 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，作业人员应了解机具（电动工具）及安全工器具相关性能，熟悉其使用方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.1.1 | 0.5
228 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压电气工作时应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴低压作业防护手套、安全帽，使用绝缘工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》10.1.1 | 0.5
229 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》19.1.6 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》19.1.6施工机具和安全工器具应统一编号，专人保管，入库、出库、使用前应检查。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。
230 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护装置，金属外壳应接地;电动工具应做到“一闸一保护”。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》19.2.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》19.2.1连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座，并装设剩余电流动作保护装置，金属外壳应接地；电动工具应做到“一机一闸一保护”。
231 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在一般作业场所（包括金属构架上），应使用II类电动工具（带绝缘外壳的工具）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.2.7 | 0.5
232 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全工器具使用前，应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.3.1 | 0.5
233 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.3.2 | 0.5
234 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.3.6 | 0.5
235 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，可以使用金属部分变形和绳（带）损伤的脚扣和登高板。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》19.3.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》19.3.7脚扣和登高板： （1）禁止使用金属部分变形和绳（带）损伤的脚扣和登高板。 （2）特殊天气使用脚扣和登高板，应采取防滑措施。
236 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》20.1.1 | 0.5
237 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全工器具经试验合格后，应在醒目部位粘贴合格证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》19.4.2.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》19.4.2.3安全工器具经试验合格后，应在不妨碍绝缘性能、使用性能且醒目的部位牢固粘贴合格证或电子标签，并出具检测报告。
238 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏），位置无需固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》20.1.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》20.1.7高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏（围栏）并有固定其位置的措施。同时，应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。
239 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》20.2.4 | 0.5
240 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低温或高温环境下的高处作业，应采取保暖或防暑降温措施，作业时间不宜超过2小时。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》20.1.8 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》20.1.8低温或高温环境下的高处作业，应采取保暖或防暑降温措施，作业时间不宜过长。
241 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，特殊情况下，确需在恶劣天气进行露天高处抢修时，应制定相应的安全措施及技术措施，经本单位批准后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》20.1.9 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》20.1.9在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后方可进行。
242 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，有人员在梯子上工作时，梯子应有人扶持和监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》20.3.3 | 0.5
243 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，作业前，应进行围杆带和后备绳的试拉，无明显裂纹方可继续使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》20.2.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》20.2.7作业前，应进行围杆带和后备绳的试拉，无异常后方可继续使用。
244 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，应严格按照《国家电网公司电力安全工作规程》有关规定执行。可以采用不动火的方法替代，如果能够达到同样效果时，宜采用替代方法处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.1.2 | 0.5
245 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销现场梯子应坚固完整，有防滑措施，有异常时及时送检。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》20.3.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》20.3.1营销现场作业应使用绝缘梯。梯子应坚固完整，有防滑措施，并定期送检。梯子的支柱应能承受攀登时作业人员及所携带的工具、材料的总重量。
246 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用，属于违反消防安全规定的情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.3.2 | 0.5
247 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在杆塔上使用梯子，应将两端与固定物可靠连接，一般应由两人在其上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》20.3.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》20.3.7在户外变电站、配电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应放倒，由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 在杆塔上使用梯子，应将两端与固定物可靠连接，一般应由一人在其上作业。
248 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应当建立健全营销服务场所消防档案，按季度进行周期性更新。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》21.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》21.1.3应当建立健全营销服务场所消防档案，内容包括：消防安全责任人、消防安全制度、消防设施与灭火器材情况、灭火和应急疏散预案、应急演练记录、火灾隐患及其整改情况记录、防火检查及巡查记录、消防安全培训记录等，根据情况变化及时更新。
249 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，为严格落实公司安全管理要求，持续强化营销现场作业管理，严格规范各类工作人员的行为，确保人身、电网和设备安全，依据国家有关法律法规、技术标准和公司制度标准，结合营销现场作业实际，制定营销现场作业安全规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》4.1 | 0.5
250 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全出口如需上锁，应使用外开式推插锁，严禁将灭火器材箱、安全疏散指示标志遮挡、覆盖。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》21.2.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》21.2.4营销服务场所应保障疏散通道、安全出口畅通，并设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，不得有下列行为。 （1）占用疏散通道。 （2）在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响紧急疏散的障碍物。 （3）安全出口如需上锁，应使用内开式推插锁，严禁将灭火器材箱、安全疏散指示标志遮挡、覆盖。 （4）其他影响安全疏散的行为。
251 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应按照灭火和应急疏散预案，不定期组织消防演练，并根据演练对预案进行评估，不断完善。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》21.4.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》21.4.2营销服务场所应按照灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练，并根据演练对预案进行评估，不断完善。
252 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，突发火灾事故时，应立即根据消防应急预案正确采取紧急疏散措施，避免因着火而引发的连带事故，缩小事故影响范围。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》21.4.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》21.4.3营销服务场所发生火灾时，应立即报警、疏散人员，并按照下列原则进行火灾处置。 （1）突发火灾事故时，应立即根据消防应急预案正确采取紧急隔、停措施，避免因着火而引发的连带事故，缩小事故影响范围。 （2）参加灭火的人员在灭火时应防止燃烧物发生爆炸及防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息。 （3）对电气设备灭火时，仅准许在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火，电气设备未断电前，禁止人员灭火。 （4）当火势可能蔓延到其他设备时，应果断采取适当的隔离措施。 （5）灭火时应将无关人员紧急撤离现场，防止发生人员伤亡。 （6）充换电站电池发生燃烧等异常情况时，操作人员应立即佩戴好防护用品，将灭火毯覆盖在着火电池箱上，防止火势蔓延。
253 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》5.1.5 | 0.5
254 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所发生火灾后，事故单位应立即上报本单位一把手，酌情汇报上级部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》21.4.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》21.4.4营销服务场所发生火灾后，事故单位应立即上报上级部门，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
255 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，配电作业现场是在运用中的20kV以上发电、变电设备以及相关场所进行工作的作业现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》3.8 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》3.8变电现场作业 在运用中的20kV以上发电、变电设备上及相关场所进行的现场作业。
256 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场作业过程中，要防止误入高压带电区域，无论设备是否带电，作业人员严禁擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线，不得单独移开或越过遮栏进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》5.2.8 | 0.5
257 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》4.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》4.7在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。
258 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，同一变电站内，全部停电或属于同一电压等级、位于同一平面场所、同时停送电，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分上的工作，可使用一张变电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.10.1 | 0.5
259 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在配电作业现场进行营销工作，需要将高压线路、设备停电或做安全措施者须填写配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.4 | 0.5
260 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，从事营销现场作业的所有人员应遵守并严格执行《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》4.8 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》4.8从事营销现场作业的所有人员应遵守并严格执行本规程。
261 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，作业人员接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握营销现场作业必备的电气知识和专业技能，并按工作性质，熟悉《营销现场作业安全工作规程》的相关部分，经领导批准后上岗。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》5.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》5.1.3接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握营销现场作业必备的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉本规程的相关部分，经考试合格后上岗。
262 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业现场电网侧营销现场作业，工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修（施工）单位签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.9.4 | 0.5
263 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作许可人应在完成工作票所列由其负责的停电和装设接地线等安全措施后，方可发出许可工作的命令。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.4.1 | 0.5
264 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压线路和设备停电后，检修或装表接电等工作前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.3.6 | 0.5
265 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员非全日制用工等），应经过安全生产知识教育后，方可下现场单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》5.1.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》5.1.7新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），必须参加安全生产知识教育，并经考试合格后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。
266 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，可以一人进入SF₆配电装置室进行巡视，不宜一人进入从事工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》5.2.6 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》5.2.6进入SF₆装置室，应确认能报警的氧含量仪和SF₆气体泄漏报警仪无异常报警后，方可进入。入口处若无SF₆气体含量显示器，应先通风15min，并用检漏仪测量SF₆气体含量合格。不宜一人进入SF₆配电装置室进行巡视，不准一人进入从事工作。工作区空气中SF₆气体含量不得超过1000μL/L（即1000ppm）。
267 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业现场根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制组织措施、技术措施、安全措施，经上级政府主管部门批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.2.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.2.3现场勘察应查看现场作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、邻近线路、交叉跨越、多电源、自备电源、有可能反送电的设备和分支线、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点，并提出针对性的安全措施和注意事项。 根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制组织措施、技术措施、安全措施，经本单位批准后执行。
268 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，禁止越过遮栏（围栏）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.5.12 | 0.5
269 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，因工作原因需短时移动或拆除遮栏（围栏）、标示牌时，应有人监护。完毕后应立即恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.5.13 | 0.5
270 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，对于作业安全风险等级在三级风险及以上的营销现场作业，应执行关键风险点管控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.5.7 | 0.5
271 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作中，遇雷、雨、大风等情况威胁到工作人员的安全时，工作负责人或专责监护人应下令停止工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.6.1 | 0.5
272 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 在进行营销现场作业时，工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉设备情况、熟悉《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》的人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.3.12.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.3.12.1工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本文件，有相关工作经验的营销领导、技术人员并经本单位批准的人员担任，名单应公布。
273 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，工作完工接地线拆除后，任何人不得再在设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.7.1 | 0.5
274 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，执行工作票“双许可”的工作，应由双方许可人均办理工作终结手续后，方可视为工作终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.7.4 | 0.5
275 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，工作终结报告应按以下方式进行：1.当面报告；2.电话报告，并经复诵无误。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.7.5 | 0.5
276 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销现场作业安全技术措施：停电、验电、接地及悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.1 | 0.5
277 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，二次系统上的工作即在电能计量装置、采集终端等设备上，进行巡视、装拆、负荷测试、压降测试、校验、调试等工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.1 | 0.5
278 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在全部或部分带电的运行屏（柜）上进行工作时，应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.7 | 0.5
279 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、设备双重名称（即设备名称和编号）、动词等关键字允许涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.3.9.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.3.9.2工作票采用手工方式填写时，应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写和签发，至少一式两份。工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、设备双重名称（即设备名称和编号）、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时，应使用规范的符号，字迹应清楚。
280 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场办理工作许可手续前，工作许可人应与工作票签发人核对线路名称、设备双重名称，检查核对现场安全措施，指明保留带电部位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.4.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.4.3现场办理工作许可手续前，工作许可人应与工作负责人核对线路名称、设备双重名称，检查核对现场安全措施，指明保留带电部位。
281 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，互感器现场校验，校验对象主要包括各电压等级电压互感器、电流互感器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2 | 0.5
282 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，工作负责人、工作许可人任何一方可以变更运行接线方式和安全措施，及时履行报备手续，无需取得对方同意，但必须及时恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.4.9 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.4.9工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更运行接线方式和安全措施，工作中若有特殊情况需要变更时，应先取得对方同意，并及时恢复，变更情况应及时记录在值班日志或工作票上。
283 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作班中途新加入的工作班成员，应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行告知手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.5.6 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.5.6工作班成员的变更，应经工作负责人的同意，并在工作票上做好变更记录；中途新加入的工作班成员，应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。
284 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作许可人在转移工作地点时，应逐一向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.6.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.6.4使用同一张工作票依次在不同工作地点转移工作时，若工作票所列的安全措施在开工前一次做完，则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续；若工作票所列的停电、接地等安全措施随工作地点转移，则每次转移均应分别履行工作许可、终结手续，依次记录在工作票上，并填写使用的接地线编号、装拆时间、位置等随工作地点转移情况。工作负责人在转移工作地点时，应逐一向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。
285 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，当验明检修的低压线路、设备确已无电压后，绝缘遮蔽，可以防止反送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.4.2 | 0.5
286 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，非金属外壳的仪器，应与地绝缘，金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.3.6 | 0.5
287 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压配电设备、低压电缆、集束导线、充（换）电设备等停电检修，无法装设接地线时，应采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.4.5 | 0.5
288 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在高压回路上测量时，禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.4.2 | 0.5
289 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，钳形电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.4.7 | 0.5
290 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，应有保证断路器（开关）不会分闸的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.4.8 | 0.5
291 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，多小组工作，工作负责人应在得到主要小组负责人工作结束的汇报后，方可与工作许可人办理工作终结手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.7.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.7.3多小组工作，工作负责人应在得到所有小组负责人工作结束的汇报后，方可与工作许可人办理工作终结手续。
292 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，允许在低压公共区域（计量箱等）仅涉及个别设备、箱体内停电的工作，应先断开电源侧总开关，再断开负荷侧开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.2.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.2.7低压公共区域（计量箱等）仅涉及个别设备、箱体内停电的工作，应先断开负荷侧开关，再断开电源侧总开关。
293 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销现场停电作业，接地后，应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔，在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.3.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.3.1营销现场停电作业，接地前，应使用相应电压等级的接触式验电器或测电笔，在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。 室外低压配电线路和设备验电宜使用声光验电器。 架空配电线路和高压配电设备验电应有人监护。
294 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量二次回路通电或耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。电压互感器的二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，除应将二次回路断开外，还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次刀闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.13 | 0.5
295 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在高压设备电能表、采集终端等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者，应填用变电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.2 | 0.5
296 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在低压验电前应先在低压有电部位上试验，以检验验电器或测电笔良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.3.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.3.2高压验电前，验电器应先自检合格并在相应电压等级的有电设备上试验，确证验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用工频高压发生器等确证验电器良好。 低压验电前应先在低压有电部位上试验，以验证验电器或测电笔良好。
297 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.4.3 | 0.5
298 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，装设的接地线应接触良好、连接固定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.4.10 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.4.10装设、拆除接地线应有人监护。装设、拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套，人体不得碰触接地线或未接地的导线。装设的接地线应接触良好、连接可靠。装设接地线应先接接地端、后接导体端，拆除接地线的顺序与此相反。
299 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如因二次回路短路、开路等情况引起相关设备误动作），不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.6 | 0.5
300 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始后挂接，作业结束脱离导线后拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.4.12 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.4.12使用个人保安线： （1）对于因交叉跨越、平行或邻近带电线路、设备导致工作范围内设备可能产生感应电压时，已接地但距离工作地点较远、未做有效的重复接地时，应加装接地线或使用个人保安线，加装（拆除）的接地线应记录在工作票上，个人保安线由作业人员自行装拆。 （2）个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接，作业结束脱离导线后拆除。装设时，应先接接地端，且接触良好、连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。个人保安线由作业人员负责自行装、拆，加装（拆除）的接地线应记录在工作票上。 （3）个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于16mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。禁止用个人保安线代替接地线。
301 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作主要包含变电站内一次设备区各电压等级互感器、GIS组合互感器投运前校验、运用中周期性校验、绝缘电阻测量等工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.1 | 0.5
302 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作，为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2.5 | 0.5
303 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，部分停电的工作，小于表6-1规定距离以内的未停电设备，应装设临时遮栏，临时遮栏可用坚韧铁质材料制成，装设应牢固，并悬挂“止步，高压危险！”标识牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.5.8 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.5.8部分停电的工作，小于表6.3.3规定距离以内的未停电设备，应装设临时遮栏，临时遮栏与带电部分的距离不得小于表7.2.1的规定数值。临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成，装设应牢固，并悬挂“止步，高压危险！”标识牌。
304 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作，现场校验作业人员在全部加压过程中，加压过程中应有人监护并呼唱。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2.8 | 0.5
305 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压引线截面应满足正常试验电流和击穿后瞬时电流要求，不得使用保险丝作为高压引线和短接线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2.9 | 0.5
306 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电能计量装置做现场校验或一次通电时，无需事先通知运维人员或其他有关人员，即可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.2.10 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》8.2.10在带电的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施： （1）严格防止二次回路工作中发生短路或接地。应使用绝缘工具，戴手套和护目镜，并保持对地绝缘。必要时，工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。 （2）接临时负载，应装有专用的刀闸和熔断器。 （3）工作时应有专人监护，禁止将回路的安全接地点断开。
307 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，运维人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作，应由两人进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.4.1 | 0.5
308 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，配电设备接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.1.2 | 0.5
309 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，配电设备应有防误闭锁装置，防误闭锁装置不准随意退出运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.1.3 | 0.5
310 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全工器具宜存放在温度为-15℃～+35℃、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.4.1.1 | 0.5
311 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，成套接地线宜存放在专用架上，架上的编号与接地线的编号应一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.4.1.3 | 0.5
312 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，箱式变电站工作，变压器高压侧短路接地、低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入变压器室工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.2.2.2 | 0.5
313 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的电能计量装置上的工作，可以不停用一次高压设备或不需做安全措施者，应填用配电第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.2.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》8.2.3下列情况应填用变电第二种工作票： （1）电能计量装置、采集终端在运用中进行装拆、校验、调试操作时不影响一次设备正常运行的工作。 （2）对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的电能计量装置上的工作，可以不停用一次高压设备或不需做安全措施者。 （3）在采集终端及其通信回路，以及在通信设备上安装及调试工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者。
314 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》20.1.10 | 0.5
315 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为60°。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》20.3.4 | 0.5
316 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，消防设施、器材应建立台帐，定期检查，记入相关记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.2.3 | 0.5
317 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的一次侧进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.3.3.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》8.3.3.2除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。
318 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在供用电合同中应明确供用电双方应承担的消防安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.1.6 | 0.5
319 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应放倒，由一人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。在配电站的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用金属梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》9.2.3.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》9.2.3.4在配电站或高压室内搬动梯子、管子等长物，应放倒，由两人搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。在配电站的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用金属梯子。
320 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对不能立即消除的火灾隐患，各级营销部门应及时将存在的火灾隐患向本单位报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及责任部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.3.3 | 0.5
321 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 营销作业人员在现场工作过程中，如遇到异常情况（如因二次回路短路、开路等情况引起相关设备误动作），应按照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.2节相关要求执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.3.1 | 0.5
322 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应制定灭火和应急疏散预案，预案应当包括职责分工，例如：灭火行动、通信联络、疏散引导、安全救护等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.4.1 | 0.5
323 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能采集设备安装宜停电进行，若不停电进行，应戴护目镜，并保持对地绝缘。在高压配电设备上工作时，应有防止误动的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.4.2 | 0.5
324 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，营销现场作业保证安全的技术措施有哪些？ | \ | 1.停电；2.验电；3.接地；4.悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | 《营销安规》7.1 | \
325 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，营销现场作业保证安全的组织措施有哪些？ | \ | 1.现场勘察制度；2.工作票制度；3.工作许可制度；4.工作监护制度；5.工作间断、转移制度；6.工作终结制度。 | 《营销安规》6.1 | \
326 | 营销安规 | 通用部分 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，营销现场作业的定义是什么？ | \ | 由营销服务人员进行的业扩报装、电能计量、用电信息采集、用电检查、分布式电源作业、智能用电以及综合能源等现场工作。 | 《营销安规》3.7 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。 | A-工作负责人¦B-工作监护人¦C-工作人员¦D-试验人员 | D | 《营销安规》12.1.3 | 1 |  | 保命题
2 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，（ ）和监护人员不得中途离开。 | A-操作¦B-工作¦C-检定¦D-试验 | D | 《营销安规》12.1.4 | 1 |  | 保命题
3 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在（ ）进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路短路、接地。 | A-接线端子内侧¦B-接线端子外侧¦C-端子排内侧¦D-端子排外侧 | D | 《营销安规》12.1.6 | 1 |  | 保命题
4 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-短路、接地 | D | 《营销安规》12.1.6 | 1 |  | 保命题
5 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 高压互感器（ ）时，应参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.3节相关内容执行。 | A-出厂检定¦B-出厂校验¦C-现场检定¦D-现场校验 | D | 《营销安规》12.1.8 | 1 |  | 保命题
6 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆、调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效（ ）措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | A-防护¦B-遮蔽¦C-断电¦D-隔离 | D | 《营销安规》12.2.1 | 1 |  | 保命题
7 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，一次侧有明显的（ ），二次回路断开。 | A-短路线¦B-回路¦C-接地线¦D-断开点 | D | 《营销安规》12.3.1 |  |  | 保命题
8 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源（ ），查明带电原因，并做相应处理。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-安全措施¦D-将其停电 | D | 《营销安规》12.4.2 | 1 |  | 保命题
9 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应做好以下哪些防范措施（ ）。 | A-防止电流互感器二次侧开路¦B-防止电压互感器二次侧短路¦C-防止相间短路¦D-防止电弧灼伤 | ABCD | 《营销安规》12.2.3 | 2 |  | 保命题
10 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作主要包含（ ）等工作。 | A-变电站内一次设备区各电压等级互感器¦B-GIS组合互感器投运前校验¦C-运用中周期性校验¦D-绝缘电阻测量等工作 | ABCD | 《营销安规》8.3.1 | 2 |  | 保命题
11 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.2.3 | 0.5 |  | 保命题
12 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.4.1 | 0.5 |  | 保命题
13 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源将其停电，查明带电原因，并做相应处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.4.2 | 0.5 |  | 保命题
14 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上（ ）线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路短路、接地。 | A-新装¦B-更换¦C-拆除¦D-拆接 | D | 《营销安规》12.1.6 | 1
15 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆、调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效隔离措施，防止（ ）。 | A-带电设备、误合闸¦B-运行设备、误合闸¦C-带电设备、误分闸¦D-运行设备、误分闸 | D | 《营销安规》12.2.1 | 1
16 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表（ ）应停电进行。 | A-新装¦B-更换¦C-拆除¦D-装拆 | D | 《营销安规》12.2.2 | 1
17 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-串联¦B-并联¦C-直接¦D-经互感器 | D | 《营销安规》12.2.3 | 1
18 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、（ ）工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-出厂检定¦B-出厂校验¦C-现场检定¦D-现场校验 | D | 《营销安规》12.2.3 | 1
19 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）时应认清设备接线标识，设专人监护，工作完毕接电后要进行检查核验，确保接线正确，接线时螺丝应紧固并充分接触。 | A-计量检定¦B-计量校验¦C-计量检测¦D-现场校验 | D | 《营销安规》12.2.4 | 1
20 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场校验时应认清设备接线标识，设（ ），工作完毕接电后要进行检查核验，确保接线正确，接线时螺丝应紧固并充分接触。 | A-工作负责人¦B-工作监护人¦C-专人对接¦D-专人监护 | D | 《营销安规》12.2.4 | 1
21 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能表与采集终端装拆、现场校验及相关工作中，对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的（ ）进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | A-导线¦B-导体¦C-通讯线¦D-通信线 | D | 《营销安规》12.2.5 | 1
22 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-断开 | D | 《营销安规》12.3.1 | 1
23 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验时操作人员应站在绝缘垫上并进行呼唱，有防止（ ）、防止人员触电的措施。 | A-设备损坏¦B-二次开路¦C-二次短路¦D-反送电 | D | 《营销安规》12.3.1 | 1
24 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 | A-变压器¦B-电流互感器¦C-电压互感器¦D-电流互感器和电压互感器 | D | 《营销安规》12.3.2 | 1
25 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器（ ），应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | A-一次回路¦B-二次回路¦C-一次绕组¦D-二次绕组 | D | 《营销安规》12.3.4 | 1
26 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用（ ），禁止用导线缠绕。 | A-短路片或接地线¦B-短路线或接地线¦C-短路片或短路螺丝¦D-短路片或短路线 | D | 《营销安规》12.3.4 | 1
27 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用（ ）缠绕。 | A-短路片¦B-短路线¦C-接地线¦D-导线 | D | 《营销安规》12.3.4 | 1
28 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在（ ）线路进行吊装作业时，应由专人指挥，分工明确，并注意吊臂回转半径引起的安全风险。 | A-附近停电¦B-附近带电¦C-临近停电¦D-临近带电 | D | 《营销安规》12.3.6 | 1
29 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在低压带电导线未采取（ ）时，作业人员不准穿越。 | A-技术措施¦B-组织措施¦C-安全措施¦D-绝缘措施 | D | 《营销安规》12.4.3 | 1
30 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对计量箱门进行检查或操作时，作业人员应站位至（ ），防范计量箱内设备异常。箱门开启后应采取有效措施对箱门进行固定。 | A-箱门远处¦B-箱门前面¦C-箱门后面¦D-箱门侧面 | D | 《营销安规》12.4.4 | 1
31 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，实验室内计量工作时，工作前应检查设备是否可靠接地，绝缘良好，（ ）装置正常。接线前应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电流、电压，确定装置不处于工作状态。 | A-接地保护¦B-安全保护¦C-绝缘保护¦D-漏电保护 | D | 《营销安规》12.5.1 | 1
32 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验过程中更改接线以及试验结束后，应（ ）防止人身触电。 | A-首先断开电源，接地，再进行充分放电，方可检查接线或再拆除检测接线¦B-首先进行充分放电，再断开电源，接地后，方可检查接线或再拆除检测接线¦C-首先接地，再断开电源，进行充分放电，方可检查接线或再拆除检测接线¦D-首先断开电源，再进行充分放电、接地后，方可检查接线或再拆除检测接线 | D | 《营销安规》12.5.2 | 1
33 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验过程中更改接线以及试验结束后，应首先断开电源，再进行充分放电、验电后，方可检查接线或再拆除检测接线，防止（ ）。 | A-二次开路¦B-二次短路¦C-设备损坏¦D-人身触电 | D | 《营销安规》12.5.2 | 1
34 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置安全防护罩和（ ）、工作指示灯。 | A-门控装置¦B-控制装置¦C-控制开关¦D-门控开关 | D | 《营销安规》12.5.4 | 1
35 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置安全防护罩和门控开关、（ ）。 | A-工作报警器¦B-工作指示器¦C-工作报警灯¦D-工作指示灯 | D | 《营销安规》12.5.4 | 1
36 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位等危险区设置（ ），并在可能触及人员位置设置安全遮栏。 | A-防火标识¦B-警示标识¦C-安全标识¦D-安全警示标识 | D | 《营销安规》12.5.4 | 1
37 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作人员进入自动化检定区域更换插针、表座等部位时应首先断开电源，确保（ ）台体无电后再进行操作，防止人身触电。 | A-运行¦B-试验¦C-带电¦D-检定 | D | 《营销安规》12.5.5 | 1
38 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，更换插针、表座等部位时应首先断开电源，确保检定台体无电后进行操作，防止（ ）。 | A-设备损坏¦B-击穿¦C-火灾¦D-触电 | D | 《营销安规》12.5.5 | 1
39 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）互感器二次压接线柱时，确保试验电流回零，并用万用表测试确认接线柱无电流时，方可进行操作。 | A-安装¦B-更换¦C-拆除¦D-调整 | D | 《营销安规》12.5.6 | 1
40 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压计量装置故障处理宜使用（ ）工作票。 | A-变电第一种¦B-变电第二种¦C-配电第一种¦D-配电第二种 | D | 《营销安规》附录I.12 | 1
41 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压电能表、终端装拆及更换宜使用（ ）工作票。 | A-变电第一种¦B-变电第二种¦C-配电第一种¦D-配电第二种 | D | 《营销安规》附录I.9 | 1
42 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，变电站内开展计量验收等工作时，应要求施工方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施，确认（ ）范围内的设备已停电、安全措施符合现场工作需要，明确设备带电与不带电部位、施工电源供电区域等。 | A-现场¦B-安全¦C-工作¦D-相邻 | C | 《营销安规》12.1.1 | 1
43 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，变电站内计量验收等工作时，应要求施工方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施，确认工作范围内的设备已停电、安全符合现场工作需要，明确设备（ ）部位、施工电源供电区域等。 | A-带电¦B-不带电¦C-带电与不带电¦D-所有 | C | 《营销安规》12.1.1 | 1
44 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | （ ）现场校验时，应参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.3节相关内容执行。 | A-电流互感器¦B-电压互感器¦C-高压互感器¦D-低压互感器 | C | 《营销安规》12.1.8 | 1
45 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-电网侧¦B-高压侧¦C-电源侧¦D-低压侧 | C | 《营销安规》12.2.2 | 1
46 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式（ ），其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-电能表¦B-互感器¦C-计量箱¦D-接线端子 | C | 《营销安规》12.2.2 | 1
47 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式（ ）装拆应停电进行。 | A-电能表¦B-互感器¦C-计量箱¦D-接线端子 | A | 《营销安规》12.2.2 | 1
48 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、（ ）二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-变压器¦B-电流互感器¦C-电压互感器¦D-发电机 | C | 《营销安规》12.2.3 | 1
49 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、（ ）灼伤的措施。 | A-电流¦B-电压¦C-电弧¦D-感应电 | C | 《营销安规》12.2.3 | 1
50 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场校验时应认清设备（ ），设专人监护，工作完毕接电后要进行检查核验，确保接线正确，接线时螺丝应紧固并充分接触。 | A-相序¦B-相位¦C-接线标识¦D-极性组别 | C | 《营销安规》12.2.4 | 1
51 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场校验时应认清设备接线标识，设专人监护，工作完毕接电后要进行检查核验确保接线正确，接线时螺丝应（ ）。 | A-紧固¦B-充分接触¦C-紧固并充分接触¦D-焊死 | C | 《营销安规》12.2.4 | 1
52 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对可能发生（ ）的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | A-触电危险¦B-火灾危险¦C-误碰危险¦D-灼伤危险 | C | 《营销安规》12.2.5 | 1
53 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、（ ）应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。 | A-出厂检定¦B-出厂检测¦C-现场校验¦D-现场检测 | C | 《营销安规》12.3.1 | 1
54 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电流互感器和电压互感器的（ ）应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 | A-一次绕组¦B-一次侧¦C-二次绕组¦D-二次侧 | C | 《营销安规》12.3.2 | 1
55 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压电流互感器的二次回路不允许（ ）。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-空载 | C | 《营销安规》12.3.2 | 1
56 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作中，禁止将回路的（ ）断开。 | A-永久放电点¦B-接地开关¦C-永久接地点¦D-保护装置 | C | 《营销安规》12.3.2 | 1
57 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器二次回路通电和耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查（ ）上确无人工作后，方可加压。 | A-一次回路和一次设备¦B-一次回路和二次设备¦C-二次回路和一次设备¦D-二次回路和二次设备 | C | 《营销安规》12.3.3 | 1
58 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的（ ）二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | A-变压器¦B-电压互感器¦C-电流互感器¦D-电气设备 | C | 《营销安规》12.3.4 | 1
59 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路（ ）二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | A-变压器¦B-电压互感器¦C-电流互感器¦D-电气设备 | C | 《营销安规》12.3.4 | 1
60 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在临近带电线路进行吊装作业时，应由（ ），分工明确，并注意吊臂回转半径引起的安全风险。 | A-专人监督¦B-专人操作¦C-专人指挥¦D-专人作业 | C | 《营销安规》12.3.6 | 1
61 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。 | A-金属计量箱¦B-金属配电箱¦C-金属计量箱、配电箱¦D-金属开关柜 | C | 《营销安规》12.4.1 | 1
62 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用（ ）确认其确无电压后，方可接触。 | A-电压表¦B-万用表¦C-验电笔¦D-验电棒 | C | 《营销安规》12.4.1 | 1
63 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，（ ）。 | A-方可工作¦B-方可操作¦C-方可接触¦D-方可作业 | C | 《营销安规》12.4.1 | 1
64 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开（ ）电源将其停电，查明带电原因，并做相应处理。 | A-总¦B-分¦C-上一级¦D-下一级 | C | 《营销安规》12.4.2 | 1
65 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当（ ）箱体带电时，应断开上一级电源将其停电，查明带电原因，并做相应处理。 | A-计量箱¦B-配电箱¦C-计量箱、配电箱¦D-开关柜 | C | 《营销安规》12.4.2 | 1
66 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验过程中更改接线以及试验结束后，应首先断开电源，再进行充分（ ）后，方可检查接线或再拆除检测接线，防止人身触电。 | A-放电、验电¦B-验电、放电¦C-放电、接地¦D-接地、放电 | C | 《营销安规》12.5.2 | 1
67 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 实验室内高压试验工作，应按照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第（ ）节相关要求执行。 | A-8.1¦B-8.2¦C-8.3¦D-8.4 | C | 《营销安规》12.5.3 | 1
68 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）试验单元应设置安全防护罩和门控开关、工作指示灯。 | A-电磁兼容¦B-基本误差¦C-工频耐压¦D-时段投切 | C | 《营销安规》12.5.4 | 1
69 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统在控制室、关键功能单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过（ ）方法立即停止设备运行。 | A-急停¦B-断开¦C-断电¦D-开关 | C | 《营销安规》12.5.4 | 1
70 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，检定系统在控制室、关键单元等位置，应设置急停开关，能够在（ ）下通过断电方法立即停止设备运行。 | A-正常状态¦B-特殊状态¦C-紧急状态¦D-损坏状态 | C | 《营销安规》12.5.4 | 1
71 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位等（ ）设置安全警示标识，并在可能触及人员位置设置安全遮栏。 | A-作业区¦B-非安全区¦C-危险区¦D-操作区 | C | 《营销安规》12.5.4 | 1
72 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位等危险区设置安全警示标识，并在可能（ ）位置设置安全遮栏。 | A-危险¦B-非安全距离¦C-触及人员¦D-非正常工作 | C | 《营销安规》12.5.4 | 1
73 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，检定系统使用的非金属材料应具有阻燃性，使用的机械装置、电气装置等应符合国家相关（ ）要求。 | A-规程¦B-规范¦C-标准¦D-作业指导书 | C | 《营销安规》12.5.4 | 1
74 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量箱更换、安装宜使用（ ）工作票。 | A-配电第一种¦B-配电第二种¦C-低压工作票¦D-现场作业工作卡 | C | 《营销安规》附录I.13 | 1
75 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压电能表、集中器的新装、更换、拆除宜使用（ ）。 | A-配电第一种¦B-配电第二种¦C-低压工作票¦D-现场作业工作卡 | C | 《营销安规》附录I.15 | 1
76 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压计量装置故障处理宜使用（ ）。 | A-配电第一种¦B-配电第二种¦C-低压工作票¦D-现场作业工作卡 | C | 《营销安规》附录I.16 | 1
77 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，变电站内计量验收等工作时，应要求施工方进行现场（ ），做好相关安全技术措施，确认工作范围内的设备已停电、安全措施符合现场工作需要，明确设备带电与不带电部位、施工电源供电区域等。 | A-安全交代¦B-安全交底¦C-技术交底¦D-技术交代 | B | 《营销安规》12.1.1 | 1
78 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量二次回路进行接线相关试验时，试验人员应具有（ ）专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。 | A-实验¦B-试验¦C-计量¦D-安全 | B | 《营销安规》12.1.3 | 1
79 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验人员应具有（ ）知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。 | A-检定专业¦B-试验专业¦C-工作专业¦D-理论专业 | B | 《营销安规》12.1.3 | 1
80 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用（ ）、仪器的性能。 | A-标准设备¦B-试验设备¦C-电气设备¦D-带电设备 | B | 《营销安规》12.1.3 | 1
81 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验设备应（ ），不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。 | A-出具证书¦B-合格有效¦C-运行良好¦D-检定合格 | B | 《营销安规》12.1.3 | 1
82 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量二次回路接线相关试验时，通电试验过程中，试验和监护人员（ ）中途离开。 | A-可以¦B-不得¦C-不宜¦D-不可以 | B | 《营销安规》12.1.4 | 1
83 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，新建（输配电）工程计量通电试验过程中，试验和（ ）人员不得中途离开。 | A-监理¦B-监护¦C-现场到位¦D-施工 | B | 《营销安规》12.1.4 | 1
84 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路（ ）及电压互感器二次回路短路、接地。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-停电 | B | 《营销安规》12.1.6 | 1
85 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | （ ）上工作，基本要求参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.2节相关要求执行。 | A-计量一次回路¦B-计量二次回路¦C-营销一次回路¦D-营销二次回路 | B | 《营销安规》12.1.7 | 1
86 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，对于（ ）电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-具备¦B-不具备¦C-安装¦D-未安装 | B | 《营销安规》12.2.2 | 1
87 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的（ ）计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-单相直接接入式¦B-三相直接接入式¦C-单相经互感器接入式¦D-三相经互感器接入式 | B | 《营销安规》12.2.2 | 1
88 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其（ ）电能表装拆应停电进行。 | A-单相直接接入式¦B-三相直接接入式¦C-单相经互感器接入式¦D-三相经互感器接入式 | B | 《营销安规》12.2.2 | 1
89 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止（ ）二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-变压器¦B-电流互感器¦C-电压互感器¦D-发电机 | B | 《营销安规》12.2.3 | 1
90 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器（ ）次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-一次¦B-二次¦C-高压¦D-低压 | B | 《营销安规》12.2.3 | 1
91 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器（ ）侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-一次¦B-二次¦C-高压¦D-低压 | B | 《营销安规》12.2.3 | 1
92 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧（ ）、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-放电 | B | 《营销安规》12.2.3 | 1
93 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场校验时应认清设备接线标识，设专人监护，工作完毕接电后要进行（ ），确保接线正确，接线时螺丝应紧固并充分接触。 | A-核验检查¦B-检查核验¦C-核对检查¦D-检查核对 | B | 《营销安规》12.2.4 | 1
94 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，作业人员（ ）直接触碰通信线导体部分。 | A-可以¦B-不得¦C-不宜¦D-不可以 | B | 《营销安规》12.2.5 | 1
95 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行（ ），作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | A-缠绕¦B-包裹¦C-保护¦D-处理 | B | 《营销安规》12.2.5 | 1
96 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，作业人员不得直接接触（ ）部分。 | A-通信线裸露¦B-通信线导体¦C-通讯线裸露¦D-通讯线导体 | B | 《营销安规》12.2.5 | 1
97 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应（ ）进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。 | A-带电¦B-停电¦C-带负荷¦D-空载 | B | 《营销安规》12.3.1 | 1
98 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。 | A-电能表¦B-互感器¦C-二次回路¦D-接线端子 | B | 《营销安规》12.3.1 | 1
99 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压电流互感器的（ ）不允许接地。 | A-一次回路¦B-二次回路¦C-一次绕组¦D-二次绕组 | B | 《营销安规》12.3.2 | 1
100 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工作中，禁止将回路的永久接地点（ ）。 | A-闭合¦B-断开¦C-移动¦D-破坏 | B | 《营销安规》12.3.2 | 1
101 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）二次回路通电或耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。 | A-电能表¦B-互感器¦C-采集装置¦D-变压器 | B | 《营销安规》12.3.3 | 1
102 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器（ ）通电或耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。 | A-一次回路¦B-二次回路¦C-一次绕组¦D-二次绕组 | B | 《营销安规》12.3.3 | 1
103 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器二次回路通电和耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查（ ）和一次设备上确无人工作后，方可加压。 | A-一次回路¦B-二次回路¦C-一次绕组¦D-二次绕组 | B | 《营销安规》12.3.3 | 1
104 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在（ ）电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | A-停电的¦B-带电的¦C-有负荷的¦D-轻载的 | B | 《营销安规》12.3.4 | 1
105 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧（ ）。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-放电 | B | 《营销安规》12.3.4 | 1
106 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在（ ）电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | A-停电的¦B-带电的¦C-带负荷的¦D-轻载的 | B | 《营销安规》12.3.5 | 1
107 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的（ ）二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | A-变压器¦B-电压互感器¦C-电流互感器¦D-电气设备 | B | 《营销安规》12.3.5 | 1
108 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电压互感器（ ）上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | A-一次回路¦B-二次回路¦C-一次绕组¦D-二次绕组 | B | 《营销安规》12.3.5 | 1
109 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止（ ）二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | A-变压器¦B-电压互感器¦C-电流互感器¦D-电气设备 | B | 《营销安规》12.3.5 | 1
110 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在临近带电线路进行吊装作业时，应由专人指挥，分工明确，并注意吊臂回转半径引起的（ ）。 | A-安全隐患¦B-安全风险¦C-安全距离¦D-安全事故 | B | 《营销安规》12.3.6 | 1
111 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触（ ）的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。 | A-停电¦B-运行中¦C-放电前¦D-带电 | B | 《营销安规》12.4.1 | 1
112 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确（ ）后，方可接触。 | A-无电流¦B-无电压¦C-安全¦D-无感应电 | B | 《营销安规》12.4.1 | 1
113 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级（ ）将其停电，查明带电原因，并做相应处理。 | A-电压¦B-电源¦C-电流¦D-负荷 | B | 《营销安规》12.4.2 | 1
114 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高低压同杆架设，在不停电的计量箱开展工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施，拆除导线的（ ）部分后，应立即进行绝缘包裹，不得触碰导线裸露部分。 | A-导电¦B-裸露¦C-带电¦D-导体 | B | 《营销安规》12.4.3 | 1
115 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与（水、热、天然气）等管线留有足够的（ ）。 | A-安全空间¦B-安全距离¦C-安全角度¦D-安全大小 | B | 《营销安规》12.4.5 | 1
116 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统使用的非金属材料应具有阻燃性，使用的机械装置、电气装置等应符合（ ）相关标准要求。 | A-企业¦B-国家¦C-地方¦D-国际 | B | 《营销安规》12.5.4 | 1
117 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统在控制室、关键功能单元等位置，应设置（ ）开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。 | A-紧急¦B-急停¦C-安全¦D-停止 | B | 《营销安规》12.5.4 | 1
118 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，检定系统在（ ）、关键功能单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。 | A-主控室¦B-控制室¦C-保护室¦D-变电站 | B | 《营销安规》12.5.4 | 1
119 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，检定系统在控制室、（ ）单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。 | A-重要功能¦B-关键功能¦C-其他功能¦D-所有功能 | B | 《营销安规》12.5.4 | 1
120 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统的可（ ）到的外部金属部分，均应可靠接地。 | A-触碰¦B-接触¦C-连接¦D-移动 | B | 《营销安规》12.5.4 | 1
121 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，调整（ ）二次压接线柱时，确保试验电流回零，并用万用表测试确认线柱无电流后，方可进行操作。 | A-电能表¦B-互感器¦C-二次回路¦D-接线盒端子 | B | 《营销安规》12.5.6 | 1
122 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，调整互感器二次压接线柱时，确保试验电流回零，并用万用表测试确认线柱无电流后，方可进行（ ）。 | A-工作¦B-操作¦C-检定¦D-试验 | B | 《营销安规》12.5.6 | 1
123 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，变电站电能表、终端装拆及更换宜使用（ ）工作票。 | A-变电第一种¦B-变电第二种¦C-配电第一种¦D-配电第二种 | B | 《营销安规》附录I.5 | 1
124 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，变电站计量装置故障处理宜使用（ ）工作票。 | A-变电第一种¦B-变电第二种¦C-配电第一种¦D-配电第二种 | B | 《营销安规》附录I.8 | 1
125 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）设备应合格有效，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。 | A-试验¦B-检定¦C-校验¦D-检测 | A | 《营销安规》12.1.3 | 1
126 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验设备应合格有效，不得使用（ ）及有可能危及人身或设备安全的设备。 | A-有缺陷¦B-失准¦C-损坏¦D-漏电 | A | 《营销安规》12.1.3 | 1
127 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，试验人员和（ ）不得中途离开。 | A-监护人员¦B-工作负责人¦C-业扩负责人¦D-工作许可人 | A | 《营销安规》12.1.4 | 1
128 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源（ ）、相别、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。 | A-类别¦B-种类¦C-分类¦D-频率 | A | 《营销安规》12.1.5 | 1
129 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源类别、（ ）、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。 | A-相别¦B-种类¦C-分类¦D-频率 | A | 《营销安规》12.1.5 | 1
130 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆与调试时，若不停电进行，应做好（ ）等有效隔离措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | A-绝缘包裹¦B-安全¦C-技术¦D-预防 | A | 《营销安规》12.2.1 | 1
131 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线（ ）断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-负荷¦B-电源¦C-电压¦D-电流 | A | 《营销安规》12.2.2 | 1
132 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应（ ）进行。 | A-停电¦B-不停电¦C-带电¦D-不带电 | A | 《营销安规》12.2.2 | 1
133 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备（ ）接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-电能表¦B-互感器¦C-二次回路¦D-接线端子 | A | 《营销安规》12.2.2 | 1
134 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的（ ）、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-装拆¦B-新装¦C-拆除¦D-轮换 | A | 《营销安规》12.2.3 | 1
135 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地（ ）、电弧灼伤的措施。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-放电 | A | 《营销安规》12.2.3 | 1
136 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，（ ）侧有明显的断开点，二次回路断开。 | A-一次¦B-二次¦C-三次¦D-一次、二次 | A | 《营销安规》12.3.1 | 1
137 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验时操作人员应站在绝缘垫上并进行呼唱，有防止反送电、防止（ ）的措施。 | A-人员触电¦B-设备损坏¦C-二次开路¦D-二次短路 | A | 《营销安规》12.3.1 | 1
138 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电流互感器和电压互感器的二次绕组应有（ ）永久性的、可靠的保护接地。 | A-一点且仅有一点¦B-两点¦C-多点¦D-至少一点 | A | 《营销安规》12.3.2 | 1
139 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器二次回路通电和耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路和（ ）上确无人工作后，方可加压。 | A-一次设备¦B-二次设备¦C-高压设备¦D-低压设备 | A | 《营销安规》12.3.3 | 1
140 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。（ ）电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | A-短路¦B-开路¦C-接地¦D-操作 | A | 《营销安规》12.3.4 | 1
141 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在临近带电线路进行吊装作业时，应由专人指挥，分工明确，并注意吊臂（ ）引起的安全风险。 | A-回转半径¦B-回转直径¦C-回转长度¦D-安全距离 | A | 《营销安规》12.3.6 | 1
142 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地（ ）应满足要求。 | A-电阻¦B-阻值¦C-电位¦D-导体 | A | 《营销安规》12.4.1 | 1
143 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应（ ）将其停电，查明带电原因，并做相应处理。 | A-断开上一级电源¦B-断开下一级¦C-立即停电¦D-利用导线放电 | A | 《营销安规》12.4.2 | 1
144 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高低压同杆架设，在（ ）线路上计量箱装拆时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。 | A-低压带电¦B-低压停电¦C-高压带电¦D-高压停电 | A | 《营销安规》12.4.3 | 1
145 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与水、热、天然气等管线留有（ ）的安全距离。 | A-足够¦B-一定¦C-规定¦D-相应 | A | 《营销安规》12.4.5 | 1
146 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应（ ），并应注意与（水、热、天然气）等管线留有足够的安全距离。 | A-可靠固定¦B-固定可靠¦C-可靠紧固¦D-紧固可靠 | A | 《营销安规》12.4.5 | 1
147 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验过程中更改接线以及试验结束后，应首先断开电源，再进行充分放电、验电后，方可（ ），防止人身触电。 | A-检查接线或再拆除检测接线¦B-检查接线或再连接检测接线¦C-核验接线或再拆除检测接线¦D-核验接线或再连接检测接线 | A | 《营销安规》12.5.2 | 1
148 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统的可接触到的外部金属部分，（ ）。 | A-均应可靠接地¦B-均应绝缘处理¦C-不作任何处理¦D-均应放电处理 | A | 《营销安规》12.5.4 | 1
149 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置安全（ ）和门控开关、工作指示灯。 | A-防护罩¦B-保护罩¦C-隔离罩¦D-绝缘罩 | A | 《营销安规》12.5.4 | 1
150 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，检定系统使用的非金属材料应具有阻燃性，使用的（ ）、电气装置等应符合国家相关标准要求。 | A-机械装置¦B-自动化装置¦C-检定装置¦D-试验装置 | A | 《营销安规》12.5.4 | 1
151 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，（ ）系统在控制室、关键功能单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。 | A-检定¦B-校验¦C-检测¦D-试验 | A | 《营销安规》12.5.4 | 1
152 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位等危险区设置安全警示标识，并在可能触及人员位置设置（ ）。 | A-安全遮栏¦B-安全标语¦C-安全标示牌¦D-安全警告灯 | A | 《营销安规》12.5.4 | 1
153 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，更换插针、表座等部位时应首先断开电源，确保检定台体（ ）后进行操作，防止触电。 | A-无电¦B-验电¦C-放电¦D-稳定 | A | 《营销安规》12.5.5 | 1
154 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，计量自动化检定设备，在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位的危险区设置安全（ ），并在可能触及人员位置设置安全（ ）。 | A-警示标语¦B-围栏¦C-警示标识¦D-遮栏 | CD | 《营销安规》12.5.4 | 2
155 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，通电试验应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在（ ）位置设立（ ）标志。 | A-重要¦B-明显¦C-技术¦D-安全 | BD | 《营销安规》12.1.5 | 2
156 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及（ ）二次回路（ ）。 | A-电流互感器¦B-电压互感器¦C-开路¦D-短路、接地 | BD | 《营销安规》12.1.6 | 2
157 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 高压互感器（ ）时，应参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第（ ）节相关内容执行。 | A-现场检定¦B-现场校验¦C-8.2¦D-8.3 | BD | 《营销安规》12.1.8 | 2
158 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，对于（ ）电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应（ ）进行。 | A-具备¦B-不具备¦C-不停电¦D-停电 | BD | 《营销安规》12.2.2 | 2
159 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间（ ）、相（ ）、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-开路¦B-短路¦C-对地开路¦D-对地短路 | BD | 《营销安规》12.2.2 | 2
160 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与水、（ ）等管线之间留有足够的安全距离。 | A-石油¦B-热¦C-能¦D-天然气 | BD | 《营销安规》12.4.5 | 2
161 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆、调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好（ ）等有（ ）措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | A-安全保护¦B-绝缘包裹¦C-隔离¦D-技术 | BC | 《营销安规》12.2.1 | 2
162 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的（ ）直接接入式（ ），其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-单相¦B-三相¦C-计量箱¦D-配电箱 | BC | 《营销安规》12.2.2 | 2
163 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生（ ）的（ ），应对拆下的通信线进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | A-安全隐患¦B-触碰危险¦C-安装位置¦D-操作位置 | BC | 《营销安规》12.2.5 | 2
164 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生触碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，（ ）不得（ ）通信线导体部分。 | A-工作人员¦B-作业人员¦C-直接触碰¦D-间接触碰 | BC | 《营销安规》12.2.5 | 2
165 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，计量（ ）接线（ ）时，试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。试验设备应合格有效，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。 | A-二次回路¦B-二次绕组¦C-相关检定¦D-相关试验 | AD | 《营销安规》12.1.3 | 2
166 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源（ ）、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。 | A-类别¦B-类型¦C-数量¦D-相别 | AD | 《营销安规》12.1.5 | 2
167 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，（ ）应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在（ ）位置设立安全标志。 | A-试验电源¦B-试验电压¦C-重要¦D-明显 | AD | 《营销安规》12.1.5 | 2
168 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的（ ）二次回路（ ）及电压互感器二次回路短路、接地。 | A-电流互感器¦B-电压互感器¦C-短路¦D-开路 | AD | 《营销安规》12.1.6 | 2
169 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | （ ）时，应参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.3节相关内容执行。 | A-高压互感器¦B-低压互感器¦C-现场检定¦D-现场校验 | AD | 《营销安规》12.1.8 | 2
170 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端（ ）时，宜（ ）各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效隔离措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | A-装拆、调试¦B-更换、检修¦C-关闭¦D-断开 | AD | 《营销安规》12.2.1 | 2
171 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、（ ）灼伤的措施。对于（ ）电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-电弧¦B-电压¦C-具备¦D-不具备 | AD | 《营销安规》12.2.2 | 2
172 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的三相直接接入式（ ），其（ ）直接接入式电能表装拆应停电进行。 | A-计量箱¦B-配电箱¦C-单相¦D-三相 | AD | 《营销安规》12.2.2 | 2
173 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的（ ）工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | A-装拆¦B-更换¦C-现场检定¦D-现场校验 | AD | 《营销安规》12.2.3 | 2
174 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统使用的非金属材料应具有阻燃性，使用的（ ）装置、（ ）装置等应符合国家相关标准要求。 | A-机械¦B-保护¦C-电器¦D-电气 | AD | 《营销安规》12.5.4 | 2
175 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，调整互感器二次压接线柱时，确保试验电流（ ），并用（ ）测试确认线柱无电流后，方可进行操作。 | A-回零¦B-为零¦C-相序表¦D-万用表 | AD | 《营销安规》12.5.6 | 2
176 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，变电站内开展计量验收等工作时，应做好以下哪些内容（ ）。 | A-要求施工方进行现场安全交底¦B-应做好相关技术措施¦C-明确施工电源供电区域¦D-明确设备带电与不带电部位 | ACD | 《营销安规》12.1.1 | 2
177 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，计量二次回路进行接线相关试验时，试验人员以下哪些做法是正确的（ ）。 | A-试验人员应具有试验专业知识¦B-充分了解所用试验设备、仪器的性能¦C-试验设备合格有效¦D-不得使用有缺陷的设备 | ACD | 《营销安规》12.1.3 | 2
178 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置安全（ ）。 | A-防护罩¦B-隔离罩¦C-门控开关¦D-工作指示灯 | ACD | 《营销安规》12.5.4 | 2
179 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，（ ）人员不得中途离开。 | A-试验¦B-负责¦C-监护¦D-许可 | AC | 《营销安规》12.1.4 | 2
180 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，试验和监护人员（ ）中途（ ）。 | A-不得¦B-必须¦C-离开¦D-在场 | AC | 《营销安规》12.1.4 | 2
181 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上（ ）线时应在（ ）进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路短路、接地。 | A-拆接¦B-更换¦C-端子排外侧¦D-端子排内侧 | AC | 《营销安规》12.1.6 | 2
182 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | （ ）上工作，（ ）参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.2节相关要求执行。 | A-计量二次回路¦B-营销二次回路¦C-基本要求¦D-技术标准 | AC | 《营销安规》12.1.7 | 2
183 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆与调试时，若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效（ ）措施，防止误碰（ ）设备、误分闸。 | A-隔离¦B-安全¦C-运行¦D-带电 | AC | 《营销安规》12.2.1 | 2
184 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生触碰危险的（ ），应对拆下的（ ）进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | A-安装位置¦B-操作位置¦C-通信线¦D-通讯线 | AC | 《营销安规》12.2.5 | 2
185 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生触碰危险的安装位置，应对拆下的（ ）进行（ ），作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | A-通信线¦B-通讯线¦C-包裹¦D-缠绕 | AC | 《营销安规》12.2.5 | 2
186 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与（ ）等管线之间留有足够的安全距离。 | A-水¦B-热¦C-能¦D-天然气 | ABD | 《营销安规》12.4.5 | 2
187 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表现场校验时，应注意以下哪些事项（ ）。 | A-认清设备接线标识¦B-设专人监护¦C-确保接线正确¦D-接线时螺丝应紧固并充分接触 | ABCD | 《营销安规》12.2.4 | 2
188 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源（ ）电压等级合理布置，并在明显位置设立（ ）标志。 | A-类别¦B-相别¦C-安全¦D-电源 | ABC | 《营销安规》12.1.5 | 2
189 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止（ ）的措施。 | A-相间短路¦B-相对地短路¦C-电弧灼伤¦D-对地短路 | ABC | 《营销安规》12.2.3 | 2
190 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、（ ）应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。 | A-更换¦B-拆除¦C-现场校验¦D-维修 | ABC | 《营销安规》12.3.1 | 2
191 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置（ ）工作指示灯。检定系统在控制室、关键功能单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。 | A-安全防护罩¦B-门控开关¦C-安全标示牌¦D-有电危险指示牌 | AB | 《营销安规》12.5.4 | 2
192 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆与调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.2.1 | 0.5
193 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量二次回路进行接线相关试验时，试验设备应合格有效，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.1.3 | 0.5
194 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量自动化检定设备，工频耐压试验单元应设置安全防护罩和门控开关、工作指示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.5.4 | 0.5
195 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.4.1 | 0.5
196 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.1.5 | 0.5
197 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，试验和监护人员不得中途离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.1.4 | 0.5
198 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，变电站计量装置故障处理宜使用变电第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I.8 | 0.5
199 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压电能表、集中器的新装、更换、拆除宜使用低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I.15 | 0.5
200 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压计量装置故障处理宜使用低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I.15 | 0.5
201 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压电能表、终端装拆及更换宜使用配电第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I.9 | 0.5
202 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压计量装置故障处理宜使用配电第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I.12 | 0.5
203 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量箱更换、安装宜使用低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I.13 | 0.5
204 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，工作人员进入自动化检定区域，更换插针、表座等部位时应首先断开电源，确保检定台体无电后再进行操作，防止人身触电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.5.5 | 0.5
205 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.3.1 | 0.5
206 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量二次回路进行接线相关试验时，试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.1.3 | 0.5
207 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并注意与水、热、天然气等管线保持足够安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.4.5 | 0.5
208 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，进入立体库房巷道应佩戴安全帽，并切断堆垛机电源，待堆垛机静止10秒后进入。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.5.7 | 0.5
209 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，检修完毕后应确认巷道内无其他人员或遗留杂物，方可启动堆垛机。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.5.7 | 0.5
210 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，实验室内计量工作时，工作前应检查设备是否可靠接地，绝缘良好，漏电保护装置正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.5.1 | 0.5
211 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接线前应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电流、电压，确定装置不处于工作状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.5.1 | 0.5
212 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作，应采取措施防止电流互感器二次侧短路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.3.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.3.4规定“在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。”
213 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开电源将其停电，查明带电原因，并做相应处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.2规定“当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源，查明带电原因，并做相应处理。”
214 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆与调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。若停电进行，应做好绝缘包裹等有效隔离措施，防止误碰运行设备、误分闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.2.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.2.1规定“电能表、采集终端装拆与调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效隔离措施，防止误碰运行设备、误分闸。”
215 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量自动化检定设备，工频耐压试验单元应设置门控开关、工作指示灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.5.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.5.4规定“工频耐压试验单元应设置安全防护罩和门控开关、工作指示灯。自动化检定系统在控制室、关键功能单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。”
216 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接零且接地电阻应满足要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.1规定“金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。”
217 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，变电站电能表、终端装拆及更换宜使用变电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.5 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.5规定“变电站电能表、终端装拆及更换，应使用变电第二种工作票”
218 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，变电站计量装置故障处理宜使用变电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.8 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.8规定“变电站计量装置故障处理，应使用变电第二种工作票”
219 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压电能表、集中器的新装、更换、拆除宜使用现场作业工作卡。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.15 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.15规定“低压电能表、集中器的新装、更换、拆除应用低压工作票”
220 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压计量装置故障处理宜使用现场作业工作卡。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.15 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.15规定“低压电能表、集中器的新装、更换、拆除应用低压工作票”
221 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压电能表、终端装拆及更换宜使用配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.9 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.9规定“经互感器接入式高压电能表、终端装拆及更换”
222 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压计量装置故障处理宜使用配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.12 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.12规定“经互感器接入式计量装置故障处理应用配电第二种工作票”
223 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量箱更换、安装宜使用现场作业工作卡。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》附录I.13 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》附录I.13规定“计量箱更换、安装应用低压工作票”
224 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，变电站内开展计量验收等工作时，应要求施工方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施，确认工作范围内的设备已停电、技术措施符合现场工作需要，明确设备带电与不带电部位、施工电源供电区域等。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.1.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.1.1规定“电站内开展计量验收等工作时，应要求施工方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施，确认工作范围内的设备已停电、安全措施符合现场工作需要，明确设备带电与不带电部位、施工电源供电区域等。”
225 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，当发现低压配电箱、金属计量箱箱体带电时，应断开总配电箱电源，查明原因，并做相应处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.2规定“当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源，查明带电原因，并做相应处理。”
226 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，拆除导线的绝缘部分后，应立即进行绝缘包裹，不得触碰导线裸露部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.3规定“高低压同杆架设，在低压带电线路上计量箱装拆时，应先检查与高压线路的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，作业人员不准穿越。在不停电的计量箱开展工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施，拆除导线的裸露部分后，应立即进行绝缘包裹，不得触碰导线裸露部分。”
227 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对可能发生误碰危险的安装位置，应将拆下的通信线用绝缘胶布进行包扎，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.2.5 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.2.5规定“对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。”
228 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应不停电进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.2.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.2.2规定“电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。”
229 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将进线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.2.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.2.2规定“电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。”
230 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应不停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.3.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.3.1规定“互感器的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。试验时操作人员应站在绝缘垫上并进行呼唱，有防止反送电、防止人员触电的措施。”
231 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，计量二次回路进行接线相关试验时，试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.1.3规定“计量二次回路进行接线相关试验时，试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。试验设备应合格有效，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。”
232 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在隐蔽部位设立标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.1.5 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.1.5规定“试验电源应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。”
233 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，直接合闸断电，并查明带电原因。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.2规定“当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源，查明带电原因，并做相应处理。”
234 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，耐压试验过程中，试验和监护人员不得中途离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.1.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.1.4规定“通电试验过程中，试验和监护人员不得中途离开。”
235 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，作业人员可以戴手套触碰通信线导体部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.2.5 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.2.5规定“对可能发生误碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。”
236 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，检修完毕后应确认巷道内无其他人员或遗留杂物，方可关闭堆垛机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.5.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.5.7规定“进入立体库房巷道应佩戴安全帽，并切断堆垛机电源，待堆垛机静止10s后进入。检修完毕后，应确认巷道内无其他人员或遗留杂物，方可启动堆垛机。”
237 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，实验室内计量工作时，工作前应检查设备是否可靠接地，绝缘良好，接地保护装置正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.5.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.5.1规定“实验室内开展计量工作时，工作前应检查设备是否可靠接地、绝缘是否良好、漏电保护装置是否正常。接线前，应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电流、电压，确定装置不处于工作状态。”
238 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接线前应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电源、电压，确定装置不处于工作状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.5.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.5.1规定“实验室内开展计量工作时，工作前应检查设备是否可靠接地、绝缘是否良好、漏电保护装置是否正常。接线前，应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电流、电压，确定装置不处于工作状态。”
239 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接线前应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电流、电压，确定装置处于工作状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.5.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.5.1规定“实验室内开展计量工作时，工作前应检查设备是否可靠接地、绝缘是否良好、漏电保护装置是否正常。接线前，应选择合适的量程并正确使用，检查设备是否已切断电流、电压，确定装置不处于工作状态。”
240 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对二次回路进行检查或操作时，作业人员应站位至箱门侧面，防范计量箱内设备异常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.4规定“当打开箱（柜）门进行检查或操作时，应站位至箱门侧面，避免箱内设备异常引发的伤害。箱门开启后应采取有效措施对箱门进行固定，防范由于刮风或触碰造成箱门异常关闭而导致事故。”
241 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对计量箱门进行检查或操作时，作业人员应站位至箱门远处，防范计量箱内设备异常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.4规定“当打开箱（柜）门进行检查或操作时，应站位至箱门侧面，避免箱内设备异常引发的伤害。箱门开启后应采取有效措施对箱门进行固定，防范由于刮风或触碰造成箱门异常关闭而导致事故。”
242 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高低压同杆架设，在高压带电线路上计量箱装拆时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.4.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.4.3规定“高低压同杆架设，在低压带电线路上计量箱装拆时，应先检查与高压线路的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时，作业人员不准穿越。在不停电的计量箱开展工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施，拆除导线的裸露部分后，应立即进行绝缘包裹，不得触碰导线裸露部分。”
243 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在低压带电导线未采取绝缘措施时，作业人员不准穿越。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》12.4.3 | 0.5
244 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，监护人员可以在作业结束前提前离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》12.1.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》12.1.4规定“通电试验过程中，试验和监护人员不得中途离开。”
245 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，调整互感器二次压接线柱时，应注意哪些问题，方可进行操作？ | \ | 调整互感器二次压接线柱时，确保试验电流回零，并用万用表测试确认接线柱无电流时，方可进行操作。 | 《营销安规》12.5.6 | \
246 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，变电站内开展计量验收等工作时，应做好哪些内容？ | \ | 要求施工方进行现场安全交底，明确施工电源供电区域，明确设备带电与不带电部位。 | 《营销安规》12.1.1 | \
247 | 营销安规 | 电能计量 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，电能表现场校验时，应注意哪些事项？ | \ | 认清设备接线标识，设专人监护，确保接线正确，接线时螺丝应紧固并充分接触。 | 《营销安规》12.2.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源客户进线开关、并网点开断设备应有名称和编号，并报（ ）单位备案。 | A-供电公司¦B-发改委¦C-地方政府¦D-电网管理 | D | 《营销安规》15.3.1.3 | 1 |  | 保命题
2 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 业扩报装工作中，（ ）在公司产权设备范围内进行现场作业，应按照《营销现场作业安全工作规程》相关要求，填用相应工作票。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-营销服务人员 | D | 《营销安规》13.1.1 | 1 |  | 保命题
3 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一（ ），明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。 | A-布置¦B-说明¦C-指认¦D-安全交底 | D | 《营销安规》13.1.4 | 1 |  | 保命题
4 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩负责人应做好（ ）协调工作。 | A-双方¦B-三方¦C-施工¦D-现场 | D | 《营销安规》13.1.4 | 1 |  | 保命题
5 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责（ ）相关安全措施和责任。 | A-执行¦B-参与¦C-确认¦D-落实 | D | 《营销安规》13.1.4 | 1 |  | 保命题
6 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，严格履行客户设备送电程序，严禁新设备（ ）投运或带电。 | A-部分¦B-全部¦C-自动¦D-擅自 | D | 《营销安规》13.5.1 | 1 |  | 保命题
7 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，35kV以下（ ）、（ ）和（ ）的项目，应制定切实可行的投运（ ）。 | A-双电源¦B-配有自备应急电源¦C-客户设备部分运行¦D-启动方案 | ABCD | 《营销安规》13.5.3 | 2 |  | 保命题
8 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作完工后，应（ ）（ ）（ ）（ ），再命令拆除由工作班自行装设的接地线等安全措施。接地线拆除后，任何人不得再在设备上工作。 | A-应清扫整理现场¦B-工作负责人（包括小组负责人）应检查工作地段的状况¦C-确认工作的电气设备及其他辅助设备上没有遗留个人保安线和其他工具、材料¦D-查明全部工作人员确由设备上撤离后 | ABCD | 《营销安规》6.7.1 | 2 |  | 保命题
9 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施（ ）。 | A-禁止将电流互感器二次侧开路（光电流互感器除外）¦B-短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕¦C-在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作，应有严格的安全措施，并填用二次工作安全措施票¦D-工作中禁止将回路的永久接地点断开¦E-工作时，应有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上 | ABCDE | 《营销安规》8.2.11 | 2 |  | 保命题
10 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场勘察时须核实设备运行状态，严禁工作人员擅自开启计量箱（柜）门或操作客户电气设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》15.1 | 0.5 |  | 保命题
11 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，检修时，双方应相互配合做好电网停电检修的隔离、接地、加锁或悬挂标示牌等安全措施，并明确并网点安全隔离方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》15.3.2 | 0.5 |  | 保命题
12 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，未经检验或检验不合格的客户受电工程，严禁接（送）电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.1 | 0.5 |  | 保命题
13 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电前应采取措施防止形成交叉供电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.2 | 0.5 |  | 保命题
14 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要（ ）运行设备。 | A-触动¦B-触碰¦C-攀爬¦D-误碰、误动、误登 | D | 《营销安规》13.2 | 1
15 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、（ ）、误登运行设备。 | A-触碰¦B-触动¦C-攀爬¦D-误动 | D | 《营销安规》13.2 | 1
16 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与（ ）保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。 | A-停电设备¦B-新装设备¦C-运行设备¦D-带电设备 | D | 《营销安规》13.2 | 1
17 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与（ ）保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-停电设备¦B-新装设备¦C-运行设备¦D-带电设备 | D | 《营销安规》13.3 | 1
18 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向（ ）确认设备具备投运条件。 | A-联系人¦B-监护人¦C-客户¦D-负责人 | D | 《营销安规》13.5.3 | 1
19 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，（ ）接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。 | A-审批¦B-审查¦C-分析¦D-拟定 | D | 《营销安规》13.5.3 | 1
20 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须（ ）投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。 | A-由客户指定¦B-由领导确定¦C-选举¦D-明确 | D | 《营销安规》13.5.3 | 1
21 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压业扩报装竣工验收宜使用（ ）。 | A-配电第一种¦B-配电第二种¦C-低压工作票¦D-现场作业工作卡 | D | 《营销安规》附录I | 1
22 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源（ ）时须核实设备运行状态，严禁工作人员擅自开启计量箱（柜）门或操作客户电气设备。 | A-报装¦B-申请¦C-现场查勘¦D-以上都对 | C | 《营销安规》15.1 | 1
23 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备，电网侧应能（ ）。 | A-检查¦B-远程控制¦C-接地¦D-以上都对 | C | 《营销安规》15.3.1.1 | 1 |  |  |  | 《营销安规》15.3.1并网一般要求。 15.3.1.1接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备，电网侧应能接地。 15.3.1.2接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、具有明显开断指示、可具备开断故障电流能力的开断设备。 15.3.1.3接入高压配电网的分布式电源客户进线开关、并网点开断设备应有名称和编号，并报电网管理单位备案。 15.3.1.4装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。
24 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作（ ）功能。 | A-简单¦B-方便¦C-闭锁¦D-可靠 | C | 《营销安规》15.3.1.4 | 1
25 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与（ ）、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。 | A-漏电保护装置¦B-备自投装置¦C-低压总开关¦D-以上都对 | C | 《营销安规》15.3.1.4 | 1
26 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，企业自备电厂签发并网协议应当是并网运行（ ）进行的法律行为。 | A-后¦B-同时¦C-前¦D-随意 | C | 《营销安规》15.3.2 | 1
27 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源并网点客户产权开断设备应由（ ）操作。 | A-施工人员¦B-验收人员¦C-客户¦D-供货单位人员 | C | 《营销安规》15.3.2 | 1
28 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中，（ ）应做好现场协调工作。 | A-工作负责人¦B-现场负责人¦C-业扩负责人¦D-工作监护人 | C | 《营销安规》13.1.4 | 1
29 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或（ ）对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。 | A-客户方¦B-客户方或施工方¦C-施工方¦D-设计方 | C | 《营销安规》13.1.4 | 1
30 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要（ ）、误动、误登运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-触碰¦B-触动¦C-误碰¦D-攀爬 | C | 《营销安规》13.3 | 1
31 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与（ ）设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-新安装¦B-停电¦C-带电¦D-客户 | C | 《营销安规》13.3 | 1
32 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，严格履行客户设备送电程序，严禁新设备擅自投运或（ ）。 | A-带病接入¦B-私自接入¦C-带电¦D-送电 | C | 《营销安规》13.5.1 | 1
33 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，未经（ ）或检验不合格的客户受电工程，严禁接（送）电。 | A-检查¦B-申请¦C-检验¦D-缴费 | C | 《营销安规》13.5.1 | 1
34 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，发现违规擅自送电的客户受电工程，必须（ ）采取停电措施。 | A-经客户同意¦B-经批准¦C-立即¦D-报警 | C | 《营销安规》13.5.1 | 1
35 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，送电前应采取措施防止形成（ ）。 | A-倒送电¦B-扩展供电¦C-交叉供电¦D-三个选项都是 | C | 《营销安规》13.5.2 | 1
36 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立（ ），拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。 | A-工作班¦B-项目部¦C-工作小组¦D-以上都对 | C | 《营销安规》13.5.3 | 1
37 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、多班组参与的项目，由（ ）牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-现场负责人¦D-专责监护人 | C | 《营销安规》13.5.3 | 1
38 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程（ ）前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。 | A-开工¦B-设计¦C-接电¦D-建设 | C | 《营销安规》13.5.3 | 1
39 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和（ ），明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备投运条件。 | A-现场工作¦B-执行安全措施¦C-安全检查¦D-以上都对 | C | 《营销安规》13.5.3 | 1
40 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，不得进行与竣工验收及（ ）无关的工作。 | A-用电检查¦B-装表¦C-送电¦D-以上都对 | C | 《营销安规》13.5.3 | 1
41 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，一般情况下，高压业扩中间检查（上门服务）作业风险等级为（ ）。 | A-四级¦B-三级¦C-五级¦D-无 | C | 《营销安规》附录I | 1
42 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，一般情况下，高压增容现场勘查作业风险等级为（ ）。 | A-无¦B-五级¦C-四级¦D-三级 | C | 《营销安规》附录I | 1
43 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，接入（ ）的分布式电源客户进线开关、并网点开断设备应有名称并报电网管理单位备案。 | A-低压配电网¦B-高压配电网¦C-高压和低压配电网¦D-低压配电台区 | B | 《营销安规》15.3.1.1 | 1
44 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，装设于配电变压器低压母线处的（ ）与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。 | A-漏电保护装置¦B-反孤岛装置¦C-备自投装置¦D-以上都对 | B | 《营销安规》15.3.1.4 | 1
45 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源并网前，（ ）应对并网点设备验收合格，并通过协议与客户明确双方安全责任和义务。 | A-设备管理单位¦B-电网管理单位¦C-检修工区¦D-相关部门 | B | 《营销安规》15.3.2 | 1
46 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场设备应具有明显操作指示，便于（ ）及检查确认。 | A-核对¦B-操作¦C-观察¦D-以上都对 | B | 《营销安规》15.3.3 | 1
47 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场设备应具有明显操作指示，便于操作及（ ）确认。 | A-核对¦B-检查¦C-观察¦D-以上都对 | B | 《营销安规》15.3.3 | 1
48 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中，营销服务人员在非公司产权设备范围内进行现场作业，应填用（ ）。 | A-工作票¦B-现场作业工作卡¦C-工作单¦D-任务单 | B | 《营销安规》13.1.2 | 1
49 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装现场工作必须由（ ）熟悉环境和电气设备的人员配合进行。 | A-供电方¦B-客户方或施工方¦C-施工方¦D-供电方或施工方 | B | 《营销安规》13.1.3 | 1
50 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作必须由客户方或施工方熟悉环境和（ ）的人员配合进行。 | A-检修设备¦B-电气设备¦C-带电设备¦D-停电设备 | B | 《营销安规》13.1.3 | 1
51 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求客户方或（ ）进行现场安全交底，做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。 | A-客户方¦B-施工方¦C-设计方¦D-供电方 | B | 《营销安规》13.1.3 | 1
52 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织（ ）对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。 | A-客户方¦B-客户方或施工方¦C-施工方¦D-设计方 | B | 《营销安规》13.1.4 | 1
53 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确（ ），各专业负责落实相关安全措施和责任。 | A-权力¦B-职责¦C-义务¦D-负责人 | B | 《营销安规》13.1.4 | 1
54 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和（ ）。 | A-职责¦B-责任¦C-义务¦D-权利 | B | 《营销安规》13.1.4 | 1
55 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够（ ），注意不要误碰、误动、误登运行设备。 | A-距离¦B-安全距离¦C-高度¦D-以上都对 | B | 《营销安规》13.2 | 1
56 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应（ ）带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。 | A-了解¦B-掌握¦C-知道¦D-明白 | B | 《营销安规》13.2 | 1
57 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登（ ）设备。 | A-停电¦B-运行¦C-新安装¦D-待投运 | B | 《营销安规》13.2 | 1
58 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够（ ），注意不要误碰、误动、误登运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-距离¦B-安全距离¦C-高度¦D-以上都对 | B | 《营销安规》13.3 | 1
59 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，未经检验或检验不合格的客户受电工程，严禁（ ）。 | A-验收¦B-接（送）电¦C-施工¦D-接线 | B | 《营销安规》13.5.1 | 1
60 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户受电工程送电前应采取措施防止（ ）。 | A-相位及相序颠倒¦B-形成交叉供电¦C-向电网倒送电¦D-联锁装置不可靠 | B | 《营销安规》13.5.2 | 1
61 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、（ ）参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。 | A-多部门¦B-多班组¦C-多企业¦D-多公司 | B | 《营销安规》13.5.3 | 1
62 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由（ ）组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。 | A-工作负责人¦B-现场负责人¦C-现场联系人¦D-客户联系人 | B | 《营销安规》13.5.3 | 1
63 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，35kV以下双电源、配有自备应急电源和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的（ ）启动方案。 | A-接线¦B-投运¦C-施工¦D-客户 | B | 《营销安规》13.5.3 | 1
64 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，不得进行与（ ）及送电无关的工作。 | A-现场工作¦B-竣工验收¦C-现场施工¦D-装表 | B | 《营销安规》13.5.3 | 1
65 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩现场做安措时，工作地点处，应悬挂（ ）标示牌。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“在此工作！”¦C-“禁止合闸，线路有人工作！”¦D-“禁止分闸！” | B | 《营销安规》附录L | 1
66 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场查勘时须核实设备运行状态，严禁工作人员（ ）开启计量箱（柜）门或操作客户电气设备。 | A-擅自¦B-单人¦C-无票¦D-未经客户许可 | A | 《营销安规》15.1 | 1
67 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，装设于配电变压器（ ）母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。 | A-低压¦B-高压¦C-高压或者低压¦D-以上都对 | A | 《营销安规》15.3.1.4 | 1
68 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，分布式电源并网前，（ ）单位应对并网点设备验收合格，并通过协议与客户明确双方安全责任和义务。 | A-电网管理¦B-供电企业¦C-客户¦D-施工 | A | 《营销安规》15.3.2 | 1
69 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求客户方或施工方进行现场（ ），做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。 | A-安全交底¦B-技术交底¦C-型式交底¦D-工艺交底 | A | 《营销安规》13.1.3 | 1
70 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求（ ）进行现场安全交底，做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。 | A-客户方或施工方¦B-第三方¦C-设计方¦D-供电方 | A | 《营销安规》13.1.3 | 1
71 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全（ ）和责任。 | A-措施¦B-规定¦C-义务¦D-权利 | A | 《营销安规》13.1.4 | 1
72 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及（ ）参与的项目，应由业扩负责人对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。 | A-多专业、多班组¦B-跨部门、跨班组¦C-多部门、多专业¦D-跨部门、跨专业 | A | 《营销安规》13.1.4 | 1
73 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织（ ）或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。 | A-客户方¦B-客户方或施工方¦C-施工方¦D-设计方 | A | 《营销安规》13.1.4 | 1
74 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行（ ）安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。 | A-统一¦B-分别¦C-临时¦D-认真 | A | 《营销安规》13.1.4 | 1
75 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩负责人应做好现场（ ）工作。 | A-协调¦B-沟通¦C-施工¦D-安排 | A | 《营销安规》13.1.4 | 1
76 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、（ ）运行设备。 | A-误登¦B-触动¦C-触碰¦D-攀爬 | A | 《营销安规》13.2 | 1
77 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持（ ）安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。 | A-足够¦B-一定¦C-1米¦D-3米 | A | 《营销安规》13.2 | 1
78 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场（ ），掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-警示标识¦B-检查路线¦C-工作地点¦D-工作人员 | A | 《营销安规》13.3 | 1
79 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、（ ）运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-误登¦B-触动¦C-触碰¦D-攀爬 | A | 《营销安规》13.3 | 1
80 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与带电设备保持（ ）安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-足够¦B-一定¦C-1米¦D-3米 | A | 《营销安规》13.3 | 1
81 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，发现违规擅自送电的（ ），必须立即采取停电措施。 | A-客户受电工程¦B-变电工程¦C-配电工程¦D-输电工程 | A | 《营销安规》13.5.1 | 1
82 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，竣工验收及送电过程中，严格履行客户设备送电程序，严禁（ ）擅自投运或带电。 | A-新设备¦B-原设备¦C-所有设备¦D-部分设备 | A | 《营销安规》13.5.1 | 1
83 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人（ ）设备具备投运条件。 | A-确认¦B-汇报¦C-说明¦D-以上都对 | A | 《营销安规》13.5.3 | 1
84 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，一般情况下，分布式电源并网验收调试作业风险等级为（ ）。 | A-四级或五级¦B-五级¦C-四级¦D-三级 | A | 《营销安规》附录I | 1
85 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩现场做安措时，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作处或机构箱门锁把手上及熔断器操作处，应悬挂（ ）标示牌。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“止步，高压危险！”¦C-“在此工作！”¦D-“禁止分闸！” | A | 《营销安规》附录L | 1
86 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业由营销服务人员进行的业扩报装、（ ）、用电信息采集、用电检查、分布式电源作业、智能用电以及综合能源等现场工作。 | A-电能计量¦B-计量¦C-电测¦D-装表接电 | A | 《营销安规》3.7 | 1
87 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在客户侧开展电能计量、业扩报装、用电检查、分布式电源、充（换）电设备检修（试验）、综合能源等相关工作，可根据客户有关规定，执行（ ）准许在电气设备上工作的书面安全要求，供电方作业人员保留备份。 | A-设计方¦B-施工方¦C-验收方¦D-客户方 | D | 《营销安规》11.2.2.2 | 1
88 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业人员在断开双电源、多电源、分布式电源以及带有自备电源的客户的连接点开关后，应验明可能来电的（ ）。 | A-各侧均无电流¦B-多侧均无电压¦C-各侧均无电压¦D-多侧均无电流 | C | 《营销安规》7.3.7 | 1
89 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量作业人员做低压配电线路和设备上的停电作业，应先拉开低压侧开关，后拉开低压侧刀闸；（ ）检查双电源、多电源和自备电源、分布式电源的客户已采取机械或电气联锁等防止反送电的强制性技术措施。 | A-作业前后¦B-作业前¦C-作业时¦D-现场作业 | B | 《营销安规》7.2.6 | 1
90 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量作业人员在低压公共区域（计量箱等）仅涉及（ ）、箱体内停电的工作，应先断开负荷侧开关，再断开电源侧总开关。 | A-一般设备¦B-特殊设备¦C-一次设备¦D-个别设备 | D | 《营销安规》7.2.7 | 1
91 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量作业现场，检修设备和可能来电侧的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）应断开控制电源和合闸能源，隔离开关（刀闸）操作把手应锁住，确保不会误（ ）。 | A-停电¦B-送电¦C-供电¦D-反送电 | B | 《营销安规》7.2.3 | 1
92 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能计量装置、采集终端在运用中进行装拆、校验、调试操作时不影响一次设备正常运行的工作，应填用（ ）。 | A-变电第一种工作票¦B-变电第二种工作票¦C-配电第二种工作票¦D-低压工作票 | B | 《营销安规》8.2.3 | 1
93 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在电能计量装置屏间的通道上搬运或安放试验设备时，不能阻塞通道，要与运行设备保持一定距离，防止事故处理时通道不畅，防止误碰（ ），造成电压互感器二次回路短路或接地、电流互感器二次回路开路、相关运行设备继电保护误动作等。清扫计量二次回路时，要防止振动、防止误碰，要使用绝缘工具。 | A-运行设备¦B-带电设备¦C-停电设备¦D-试验设备 | A | 《营销安规》8.2.9 | 1
94 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能计量装置做现场校验或一次通电时，应事先通知运维人员和其他有关人员，并由（ ）或其指派专人到现场监视，方可进行。 | A-工作许可人¦B-值班调控人员¦C-工作负责人¦D-运维负责人 | C | 《营销安规》8.2.10 | 1
95 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，计量二次回路通电或耐压试验前，应通知（ ）人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路及一次设备上确无人工作后，方可加压。 | A-运维¦B-检修¦C-许可¦D-负责 | A | 《营销安规》8.2.13 | 1
96 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对营业厅、计量库房、充换电站等营销服务场所，应建立（ ），配齐消防措施，设置相应防火标志，落实专人负责管理。 | A-岗位防火责任制¦B-消防档案¦C-消防监督机制¦D-消防预演机制 | A | 《营销安规》21.1.1 | 1
97 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，关于营业厅存放易燃、易爆物品的规定，错误的有（ ）。 | A-不得存放易燃、易爆物品¦B-因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品，应加强管理¦C-因施工需要存放，需按规定要求使用，施工后立即运走¦D-若需临时存放，需要建档，并派遣专人管理 | D | 《营销安规》21.1.4 | 1
98 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。 | A-1000V¦B-1000V及其以下¦C-1000V以下¦D-250以下 | B | 《营销安规》3.1 | 1
99 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电网侧营销现场作业是指在公司产权场所、设备范围内或（ ）进行的营销现场作业。 | A-服务区域内¦B-私人区域内¦C-公共区域内¦D-工作区域内 | C | 《营销安规》3.7.1 | 1
100 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销服务人员（ ）擅自操作客户设备。 | A-不得¦B-可以¦C-不该¦D-禁止 | A | 《营销安规》4.4 | 1
101 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 《营销现场作业安全工作规程》未覆盖到的营销现场作业，应（ ）与现场工作相对应的安全工作要求。 | A-执行¦B-遵照¦C-履行¦D-遵守 | A | 《营销安规》4.9 | 1
102 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作终结报告应按以下方式进行：（ ）。 | A-1.当面报告2.电话报告，并经复诵无误¦B-1.手机报告2.电话报告，并经复诵无误¦C-1.电话报告2.App语音报告，并经复诵无误¦D-1.当面报告2.App语音报告，并经复诵无误 | A | 《营销安规》6.7.5 | 1
103 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场电网侧营销现场作业，检修（施工）单位的（ ）、工作负责人名单应事先送设备运维管理单位备案。 | A-工作班成员¦B-工作票签发人¦C-部门领导¦D-专责监护人 | B | 《营销安规》6.3.9.4 | 1
104 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，（ ）若需长时间离开工作现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体工作班成员及所有工作许可人。 | A-工作许可人¦B-工作班成员¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | C | 《营销安规》6.5.5 | 1
105 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场按电话命令执行的工作应留有（ ）或书面派工记录。记录内容应包含指派人、工作人员（负责人）、工作任务、工作地点、派工时间、工作结束时间、安全措施（注意事项）及完成情况等内容。 | A-短信¦B-录音¦C-QQ¦D-微信 | B | 《营销安规》6.3.8.3 | 1
106 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作票由（ ）填写。 | A-工作负责人或工作许可人¦B-工作票签发人或公司领导¦C-工作负责人或工作票签发人¦D-单位负责人或值班领导 | C | 《营销安规》6.3.9.1 | 1
107 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业保证安全的组织措施包括现场勘察制度、工作票制度、（ ）、工作监护制度、工作间断转移制度、工作终结制度。 | A-到岗到位制度¦B-工作许可制度¦C-停送电规范制度¦D-验电制度 | B | 《营销安规》6.1 | 1
108 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场许可开始工作的命令采用电话许可时，工作所需安全措施可由工作人员自行布置，工作许可人和工作负责人应（ ）。 | A-分别记录许可时间、双方姓名¦B-复诵核对无误¦C-录音¦D-以上都是 | D | 《营销安规》6.4.8 | 1
109 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作中，遇雷、雨、大风等情况威胁到工作人员的安全时，（ ）或专责监护人应下令停止工作。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-工作班安全员 | A | 《营销安规》6.6.1 | 1
110 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，使用同一张工作票依次在不同工作地点转移工作时，若工作票所列的停电、接地等安全措施随工作地点转移，则每次转移均应分别履行工作许可、终结手续，依次记录在工作票上，并填写使用的（ ）、装拆时间、位置等随工作地点转移情况。 | A-装拆人员姓名¦B-工作负责人姓名¦C-接地线编号¦D-个人保安线编号 | C | 《营销安规》6.6.4 | 1
111 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，配电作业现场，熔断器的熔管应摘下或悬挂（ ）或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。 | A-“禁止分闸！”¦B-“禁止合闸，有人工作！”¦C-“止步，高压危险！”¦D-“在此工作！” | B | 《营销安规》7.2.8 | 1
112 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，进行配电设备停电的营销现场作业前，应断开可能送电到营销现场作业设备各侧的所有线路（包括客户线路）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和（ ），并验电、接地后，才能进行工作。 | A-熔断器¦B-高压侧电源¦C-低压互感器¦D-低压侧电源 | A | 《营销安规》9.1.1 | 1
113 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能计量装置的二次回路变动时，应按经审批后的图纸进行，工作前应（ ）无用的接线，防止误拆或产生寄生回路。 | A-拆除¦B-遮蔽¦C-隔离¦D-包裹 | C | 《营销安规》9.3.2 | 1
114 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在采集终端及其通信回路，以及在通信设备上安装及调试工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施者，应填用（ ）。 | A-变电第一种工作票¦B-变电第二种工作票¦C-配电第二种工作票¦D-低压工作票 | B | 《营销安规》8.2.3 | 1
115 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，绝缘手套（ ）应检查无粘连破损，气密性检查不合格者不得使用。 | A-使用前¦B-使用中¦C-使用后¦D-试验后 | A | 《营销安规》19.3.3 | 1
116 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的（ ）上，防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。 | A-帆布或绝缘垫¦B-绝缘物¦C-绝缘垫¦D-绝缘层 | A | 《营销安规》10.3.5 | 1
117 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所火灾扑灭后，事故单位应保护现场，协助（ ）开展火灾事故调查，分析火灾事故原因，制定预防措施，核定火灾损失，未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。 | A-消防机构¦B-本单位安监部¦C-本单位安委会¦D-上级主管部门 | A | 《营销安规》21.4.5 | 1
118 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电流表、电流互感器及其他测量仪器的接线和拆卸，需要断开高压回路者，应将此回路所连接的设备和仪器（ ）后，始能进行。 | A-全部停电¦B-部分停电¦C-全部拆除¦D-部分拆除 | A | 《营销安规》8.3.3.3 | 1
119 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业应在良好天气下进行风力大于（ ）级，或湿度大于80％时，不宜带电作业。 | A-6¦B-7¦C-5¦D-8 | C | 《营销安规》10.3.6 | 1
120 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，直接接触设备的电气测量，应（ ）。 | A-向设备运维部门报备¦B-两人同时进行¦C-单独进行¦D-有人监护 | D | 《营销安规》9.4.2 | 1
121 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，（ ）以下双电源、配有（ ）和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | A-10kV¦B-35kV¦C-备自投装置¦D-自备应急电源 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
122 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，35kV以下双电源、配有自备应急电源和（ ）的项目，应制定切实可行的投运（ ）。 | A-单电源¦B-客户设备部分运行¦C-制度¦D-启动方案 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
123 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程（ ）前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运（ ）。 | A-设计¦B-接电¦C-项目部¦D-工作小组 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
124 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人（ ）各相关专业技术人员参加，成立投运（ ）。 | A-指定¦B-组织¦C-项目部¦D-工作小组 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
125 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由（ ）组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（ ）条件。 | A-现场联系人¦B-现场负责人¦C-接线¦D-投运 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
126 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（ ）和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关（ ）并向负责人确认设备具备投运条件。 | A-现场工作¦B-安全交底¦C-技术要求¦D-安全措施 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
127 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（ ）和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（ ）条件。 | A-现场工作¦B-安全交底¦C-接线¦D-投运 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
128 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和（ ），明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（ ）条件。 | A-执行安全措施¦B-安全检查¦C-接线¦D-投运 | BD | 《营销安规》13.5.3 | 2
129 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，（ ）以下（ ）、（ ）和（ ）的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | A-10kV¦B-35kV¦C-双电源¦D-配有自备应急电源¦E-客户设备部分运行 | BCDE | 《营销安规》13.5.3 | 2
130 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场设备应具有（ ）操作指示，便于操作及（ ）确认。 | A-简单¦B-明显¦C-检查¦D-观察 | BC | 《营销安规》15.3.3 | 2
131 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，（ ）以下（ ）、配有自备应急电源和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | A-10kV¦B-35kV¦C-双电源¦D-单电源 | BC | 《营销安规》13.5.3 | 2
132 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程（ ）前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，（ ）投运工作小组。 | A-设计¦B-接电¦C-成立¦D-建设 | BC | 《营销安规》13.5.3 | 2
133 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须（ ）投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，（ ）投运工作小组。 | A-选举¦B-明确¦C-成立¦D-建设 | BC | 《营销安规》13.5.3 | 2
134 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和（ ），明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人（ ）设备具备投运条件。 | A-执行安全措施¦B-安全检查¦C-确认¦D-汇报 | BC | 《营销安规》13.5.3 | 2
135 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，分布式电源并网验收调试宜使用（ ）。 | A-配电第二种¦B-低压工作票¦C-现场作业工作卡¦D-配电第一种 | BC | 《营销安规》附录I | 2
136 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场设备应具有明显（ ）指示，便于操作及（ ）确认。 | A-操作¦B-电气¦C-观察¦D-检查 | AD | 《营销安规》15.3.3 | 2
137 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中，营销服务人员应遵守以下规定（ ）。 | A-在公司产权设备范围内进行现场作业，填用相应工作票¦B-在公司产权设备范围内进行现场作业，填用现场作业工作卡¦C-在非公司产权设备范围内进行现场作业，填用相应工作票¦D-在非公司产权设备范围内进行现场作业，填用现场作业工作卡 | AD | 《营销安规》13.1 | 2
138 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有（ ）受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员（ ），成立投运工作小组。 | A-高压¦B-低压¦C-接电¦D-参加 | AD | 《营销安规》13.5.3 | 2
139 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运（ ），由现场负责人组织各相关（ ）参加，成立投运工作小组。 | A-现场负责人¦B-现场联系人¦C-工作监护人¦D-专业技术人员 | AD | 《营销安规》13.5.3 | 2
140 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由（ ）组织各相关（ ）参加，成立投运工作小组。 | A-现场负责人¦B-现场联系人¦C-工作监护人¦D-专业技术人员 | AD | 《营销安规》13.5.3 | 2
141 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，分布式电源（ ）应具有明显（ ），便于操作及（ ）。 | A-现场设备¦B-仪器仪表¦C-操作指示¦D-检查确认 | ACD | 《营销安规》15.3.3 | 2
142 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，35kV以下（ ）、（ ）和（ ）的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | A-双电源¦B-单电源¦C-配有自备应急电源¦D-客户设备部分运行 | ACD | 《营销安规》13.5.3 | 2
143 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与（ ）具备操作闭锁功能。 | A-总开关¦B-立瓶¦C-母线联络开关¦D-分路开关 | AC | 《营销安规》15.3.1.4 | 2
144 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织（ ）或（ ）对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。 | A-客户方¦B-第三方¦C-施工方¦D-设计方 | AC | 《营销安规》13.1.4 | 2
145 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须（ ）投运（ ），由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。 | A-明确¦B-选举¦C-现场负责人¦D-工作监护人 | AC | 《营销安规》13.5.3 | 2
146 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关（ ）参加，成立投运（ ）。 | A-专业技术人员¦B-专责监护人¦C-工作小组¦D-项目部 | AC | 《营销安规》13.5.3 | 2
147 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（ ）和安全检查，明确职责，各专业分别（ ）相关安全措施并向负责人确认设备具备投运条件。 | A-安全交底¦B-现场工作¦C-落实¦D-检查 | AC | 《营销安规》13.5.3 | 2
148 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及（ ）、（ ）参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场（ ），成立工作小组，拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。 | A-多专业¦B-多班组¦C-多部门¦D-总指挥 | ABD | 《营销安规》13.5.3 | 2
149 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（ ）和（ ），明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（ ）条件。 | A-安全交底¦B-安全检查¦C-接线¦D-投运 | ABD | 《营销安规》13.5.3 | 2
150 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）的开断设备，电网侧应能接地。 | A-易操作¦B-可闭锁¦C-具有明显断开点¦D-可开断故障电流 | ABCD | 《营销安规》15.3.1.1 | 2
151 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，分布式电源检修时，双方应相互配合做好电网停电检修的（ ）或（ ）等安全措施，并明确并网点安全隔离方案。 | A-隔离¦B-接地¦C-加锁¦D-悬挂标示牌 | ABCD | 《营销安规》15.3.2 | 2
152 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装（ ）开断设备。 | A-易操作¦B-具有明显开断指示¦C-可具备开断故障电流能力¦D-电网侧应接地 | ABC | 《营销安规》15.3.1.2 | 2
153 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要（ ）、（ ）、（ ）运行设备。 | A-误碰¦B-误动¦C-误登¦D-误操作 | ABC | 《营销安规》13.2 | 2
154 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要（ ）、（ ）、（ ）运行设备。不得进行与中间检查无关的工作。 | A-误碰¦B-误动¦C-误登¦D-误操作 | ABC | 《营销安规》13.3 | 2
155 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（ ）和（ ），明确职责，各专业分别落实相关（ ）并向负责人确认设备具备投运条件。 | A-安全交底¦B-安全检查¦C-安全措施¦D-工作制度 | ABC | 《营销安规》13.5.3 | 2
156 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求（ ）进行现场安全交底，做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。 | A-客户方¦B-施工方¦C-设计方¦D-供电方 | AB | 《营销安规》13.1.3 | 2
157 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，严格履行客户设备送电程序，严禁新设备擅自（ ）。 | A-投运¦B-带电¦C-运行¦D-停（送）电 | AB | 《营销安规》13.5.1 | 2
158 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、多班组参与的项目，由（ ）牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知（ ）。 | A-现场负责人¦B-参加人员¦C-业扩人员¦D-运维管理人员 | AB | 《营销安规》13.5.3 | 2
159 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高压业扩报装（停）送电宜使用（ ）。 | A-配电第一种¦B-现场作业工作卡¦C-配电第二种¦D-低压工作票 | AB | 《营销安规》附录I | 2
160 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，下列计量作业现场必须戴安全帽的有（ ）。 | A-配电室¦B-变电站¦C-实验室¦D-箱式变压器 | ABD | 《营销安规》5.1.5 | 2
161 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统、电能计量装置屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运用中设备（ ）的措施，必要时向调控中心申请，经值班调控人员或运维负责人同意，将保护暂时停用。 | A-误动作¦B-二次回路开路¦C-短路¦D-断路 | ABC | 《营销安规》8.2.8 | 2
162 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销现场作业时，在一张工作票中，工作票签发人、（ ）三者不得为同一人。 | A-公司领导¦B-现场稽查人员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | CD | 《营销安规》6.3.9.6 | 2
163 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，（ ）应一式两份，由（ ）负责人、分工作票负责人分别收执。 | A-分工作票¦B-中间工作票¦C-总工作票¦D-中途工作票 | AC | 《营销安规》6.3.9.7 | 2
164 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，装、拆接地线，应做好记录，交接班时应交代清楚。禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置，若需变更，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票上注明变更情况。 | A-工作票签发人¦B-全部工作票签发人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | BC | 《营销安规》6.2.11 | 2
165 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，现场作业人员（包括工作负责人）不宜（ ）（ ）（ ），但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。 | A-单独进入或滞留在高压配电室¦B-开闭所等带电设备区域内¦C-若工作需要（如二次压降测试、回路导通试验等），而且现场设备允许时，可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在他室进行工作¦D-两人巡视检查 | ABC | 《营销安规》6.5.3 | 2
166 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业人员在低压配电线路和设备上的停电作业，应先拉开低压侧开关，后拉开低压侧刀闸；作业前检查（ ）和自备电源、（ ）的客户已采取机械或电气联锁等防止反送电的强制性技术措施。 | A-双电源¦B-多电源¦C-控制电源¦D-分布式电源 | ABD | 《营销安规》7.2.6 | 2
167 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，低压带电作业使用的工具，必须（ ）良好，（ ），（ ）。 | A-绝缘¦B-连接牢固¦C-转动灵活¦D-以上都是 | ABCD | 《营销安规》10.3.4 | 2
168 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，关于脚扣和登高板，下列说法正确的是（ ）。 | A-禁止使用金属部分变形和绳（带）损伤的脚扣和登高板¦B-在特殊情况下，允许使用金属部分变形的脚扣和登高板¦C-特殊天气使用脚扣和登高板，应采取防滑措施¦D-在特殊情况下，允许使用绳（带）损伤的脚扣和登高板 | AC | 《营销安规》19.3.7 | 2
169 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，安全工器具应进行国家规定的（ ）试验、（ ）试验和使用中的（ ）试验。 | A-型式¦B-出厂¦C-周期性¦D-绝缘 | ABC | 《营销安规》19.4.2.1 | 2
170 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，消防设施、器材管理，有哪些注意事项（ ）。 | A-应建立台帐¦B-定期检查¦C-记入相关记录¦D-必须实现记录实时上传 | ABC | 《营销安规》21.2.3 | 2
171 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所突发火灾事故时，应当如何做（ ）。 | A-立即根据消防应急预案正确采取紧急隔、停措施¦B-避免因着火而引发的连带事故¦C-等待地方消防救护人员到场¦D-缩小事故影响范围 | ABD | 《营销安规》21.4.3 | 2
172 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备，电网侧应能接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》15.3.1.1 | 0.5
173 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源客户进线开关、并网点开断设备应有名称和编号，并报电网管理单位备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》15.3.1.3 | 0.5
174 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场设备应具有明显操作指示，便于操作及检查确认。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》15.3.3 | 0.5
175 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场勘查宜使用现场作业工作卡。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》附录I | 0.5
176 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中，营销服务人员在非公司产权设备范围内进行现场作业，应填用现场作业工作卡。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.1.1 | 0.5
177 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，涉及多专业、多班组参与的业扩报装项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.1.4 | 0.5
178 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.3 | 0.5
179 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，严格履行客户设备送电程序，严禁新设备擅自投运或带电。发现违规擅自送电的客户受电工程，必须立即采取停电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.1 | 0.5
180 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求客户方或施工方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.1.3 | 0.5
181 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 业扩报装工作中，营销服务人员在公司产权设备范围内进行现场作业，应按照《营销现场作业安全工作规程》现场勘察制度相关要求，填用相应工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.1.1 | 0.5
182 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩负责人应做好现场协调工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.1.4 | 0.5
183 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.2 | 0.5
184 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备投运条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.3 | 0.5
185 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，不得进行与竣工验收及送电无关的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.3 | 0.5
186 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，35kV及以上业扩工程，应成立启动委员会，制定启动方案并按规定执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.3 | 0.5
187 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，35kV以下双电源、配有自备应急电源和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的投运启动方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.3 | 0.5
188 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》13.5.3 | 0.5
189 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，分布式电源计量装置的安装，可不执行电能计量相关工作要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》15.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》15.2要求计量装置的安装，应按照本规程第12章相关要求执行
190 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备，电网侧不能接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》15.3.1.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》15.3.1.1规定“接入高压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可开断故障电流的开断设备，电网侧应能接地”
191 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、可闭锁、具有明显断开点、可具备开断故障电流能力的开断设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》15.3.1.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》15.3.1.2要求“接入低压配电网的分布式电源，并网点应安装易操作、具有明显开断指示、可具备开断故障电流能力的开断设备”
192 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，分布式电源并网前，施工单位应对并网点设备验收合格，并通过协议与客户明确双方安全责任和义务。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》15.3.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》15.3.2规定“分布式电源并网前，电网管理单位应对并网点设备验收合格，并通过协议与客户明确双方安全责任和义务”
193 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，发现违规擅自送电的客户受电工程，可上报主管领导，并根据领导意愿采取口头警告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.1明确“发现违规擅自送电的客户受电工程，必须立即采取停电措施”
194 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中，营销服务人员在非公司产权设备范围内进行现场作业，应填用工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.1规定“业扩报装工作中，营销服务人员在非公司产权设备范围内进行现场作业，应填用现场作业工作卡（见附录H）”
195 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，涉及多专业、多班组参与的业扩报装项目，应由工作负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.4（文档2-715）要求“涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底”
196 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，客户方或施工方参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案，接（送）电方案应事先告知参加人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
197 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，未经检验的客户受电工程，严禁接（送）电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.1（文档2-723）明确“未经检验或检验不合格的客户受电工程，严禁接（送）电”
198 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，严格履行客户设备送电程序，严禁新设备擅自验收或投运。发现违规擅自送电的客户受电工程，必须立即采取停电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.1（文档2-723）明确“未经检验或检验不合格的客户受电工程，严禁接（送）电”
199 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作必须由客户方或供电方熟悉环境和电气设备的人员配合进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.3（文档2-710）规定“工作必须由客户方或施工方熟悉环境和电气设备的人员配合进行”
200 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求客户方或供电方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.3（文档2-710）规定“工作必须由客户方或施工方熟悉环境和电气设备的人员配合进行”
201 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求客户方或施工方做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.3（文档2-710）规定“工作必须由客户方或施工方熟悉环境和电气设备的人员配合进行”
202 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作要求设计方或施工方进行现场安全交底，做好相关安全技术措施；确认工作范围内的安全措施符合现场工作需要。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.3（文档2-710）规定“工作必须由客户方或施工方熟悉环境和电气设备的人员配合进行”
203 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 业扩报装工作中，营销服务人员在公司产权设备范围内进行现场作业，应按照《营销现场作业安全工作规程》现场勘察制度相关要求，填用现场作业工作卡。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.1规定“业扩报装工作中，营销服务人员在非公司产权设备范围内进行现场作业，应填用现场作业工作卡（见附录H）”
204 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，工作负责人应做好现场协调工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.1.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.1.4（文档2-715）提到“业扩负责人应做好现场协调工作”
205 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握停电设备的位置，与停电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.2（文档2-717）要求“现场勘察人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离”
206 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、误动、误登新安装设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.2（文档2-717）要求“现场勘察人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离”
207 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由客户组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备投运条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
208 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和安全检查，明确义务，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备投运条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
209 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关规章制度并向负责人确认设备具备投运条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
210 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备接线条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
211 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，可以进行与竣工验收及送电无关的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
212 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，经客户同意可以进行与竣工验收及送电无关的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
213 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，经领导批准可以进行与竣工验收及送电无关的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
214 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，10kV及以上业扩工程，应成立启动委员会，制定启动方案并按规定执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
215 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，组织35kV及以上业扩工程送电工作，不用成立启动委员会。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
216 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，10kV以下双电源、配有自备应急电源和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的投运启动方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
217 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，35kV以下双电源、配有自备应急电源和客户设备部分运行的项目送电时，可以不制定投运启动方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
218 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，不用明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
219 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，只有110kV及以上受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运工作小组。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
220 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各单位人员参加，成立投运工作小组。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》13.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》13.5.3（文档2-728）规定“涉及多专业、多班组参与的项目，由现场负责人牵头，各相关专业技术人员参加，确定现场总指挥，成立工作小组，拟定接（送）电方案”
221 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销现场作业是由营销服务人员进行的业扩报装、电能计量、用电信息采集、用电检查、分布式电源作业、智能用电以及综合能源等服务客户工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》3.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》3.7原文为“由营销服务人员进行的业扩报装、电能计量、用电信息采集、用电检查、分布式电源作业、智能用电以及综合能源等现场工作”
222 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在客户侧开展电能计量、业扩报装、用电检查、分布式电源、充（换）电设备检修（试验）、综合能源等相关工作，可根据客户有关规定，执行客户方准许在电气设备上工作的书面安全要求，供电方作业人员保留备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.2.2.2 | 0.5
223 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，断开双电源、多电源、分布式电源以及带有自备电源的客户的连接点开关后，应验明可能来电的各侧均无电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.3.7 | 0.5
224 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，低压配电线路和设备上的停电作业，应先拉开低压侧开关，后拉开低压侧刀闸；作业前检查双电源、多电源和自备电源、分布式电源的客户已采取机械或电气联锁等防止反送电的强制性技术措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.2.6 | 0.5
225 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，配电作业现场是指20kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备和20kV及以下配电网中的配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关（包括柱上断路器、柱上负荷开关）、环网单元、电缆分支箱，以及低压配电箱、计量箱、充电桩等范围内进行工作的作业现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》3.9 | 0.5
226 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统、电能计量装置屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运用中设备误动作、二次回路开路或短路的措施，必要时向调控中心申请，经值班调控人员或运维负责人同意，将保护暂时停用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.8 | 0.5
227 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，已终结的工作票、现场勘察记录至少应保存2年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.3.10.11 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.3.10.11原文为“已终结的工作票、现场勘察记录至少应保存1年。”
228 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由工作票签发人向工作许可人提出申请，得到同意后给予办理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.3.11.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.3.11.2原文为“办理工作票延期手续，应在工作票的有效期内，由 工作负责人向工作许可人（运维负责人）提出申请，得到 同意后给予办理；不需要办理许可手续的配电第二种工作 票，由工作负责人向工作票签发人提出申请，得到同意后给 予办理。”
229 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应根据消防法规的有关规定，组织或配合开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和预测火灾的能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》21.1.5 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》21.1.5原文为“营销服务场所应根据消防法规的有关规定，组织或配 合开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾 的能力。”
230 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销服务场所火灾扑灭后，事故单位应保护现场，协助消防机构开展火灾事故调查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.4.5 | 0.5
231 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场作业关键风险点是指现场作业过程中，一旦某个环节的安全措施未做或标准达不到要求，则极有可能造成人身伤亡、电网故障、设备损坏，这个环节即为现场作业的关键风险点。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》3.12 | 0.5
232 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电网侧营销现场作业是指在客户产权场所、设备范围内或私人区域内进行的营销现场作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》3.7.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》3.7.1（文档2-67）定义“电网侧营销现场作业是指在公司产权场所、设备范围内或公共区域内进行的营销现场作业”
233 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，现场勘察应由工作班组长或工作负责人组织，工作负责人、设备运维管理单位（含客户）和检修（施工）单位相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.2.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.2.2原文为“现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织，工作负责人、设备运维管理单位（含客户）和检修（施工）单位相关人员参加。对涉及多专业、多部门、多单位的作业项目，应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。”
234 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，第一种工作票，应在工作前一天送达设备运维管理单位（包括信息系统送达）；通过传真送达的工作票，其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.10.10 | 0.5
235 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，客户侧营销现场作业时，供电方作业人员应会同设备运维部门检查现场所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.3.10.6 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.3.10.6原文为“工作负责人应提前知晓工作票内容，并做好工作准备。客户侧营销现场作业时，供电方作业人员应会同客户检查现场所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。”
236 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业现场客户侧设备检修，电网侧设备配合停电。恢复送电，应接到客户停送电联系人的工作结束报告，做好录音并记录后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.4.6 | 0.5
237 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置，若需变更，应由工作班成员征得全部工作票签发人或工作许可人同意，并在工作票上注明变更情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》7.4.9 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》7.4.9（文档2-413）规定“若需变更，应由工作负责人征得全部工作票签发人或工作许可人同意”
238 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电能计量装置的二次回路变动时，应按经审批前的图纸进行，工作前应隔离无用的接线，防止误拆或产生寄生回路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.2.16 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》8.2.16（文档2-489）要求“应按经审批后的图纸进行”
239 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场工作开始前，应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的绝缘遮蔽正确完成。工作时，应仔细核对检修设备名称，严防走错位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》9.3.4.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》9.3.4.1（文档2-569）原文为“运行设备和检修设备之间的隔离措施正确完成”
240 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，分布式电源检修时，双方应相互配合做好哪些工作？ | \ | 隔离、接地、加锁，悬挂标示牌等安全措施，明确并网点的安全隔离方案。 | 《营销安规》15.3.2 | \
241 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，涉及多专业、多班组参与的业扩报装项目，应开展哪些工作？ | \ | 由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确各专业职责，各专业负责落实相关安全措施和责任，业扩负责人做好现场协调工作。 | 《营销安规》13.1.4 | \
242 | 营销安规 | 营业专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中，营销服务人员应遵守哪些规定？ | \ | 在公司产权设备范围内进行现场作业，填用相应工作票；在非公司产权设备范围内进行现场作业，填用现场作业工作卡。 | 《营销安规》13.1 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充换电设备（ ）时，其附近应设遮栏及安全标识牌，并派专人看守。 | A-检修完毕¦B-准备检修¦C-准备启用¦D-准备启动 | D | 《营销安规》16.1.3 | 1 |  | 保命题
2 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，巡视人员发现接地线和接地体连接不可靠或锈蚀等严重问题，应立即上报，并（ ），直至接地电阻重新测量合格，确保充电站接地系统良好。 | A-安排人员处理¦B-及时停电¦C-进行现场处理¦D-停电进行现场处理 | D | 《营销安规》16.2.4 | 1 |  | 保命题
3 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户设备巡视时，特殊气候条件下，如雷雨、大雾、大风等天气时，现场检查人员（ ）户外设备巡视工作。 | A-可以两人一组进行¦B-经领导批准后可以¦C-可以¦D-应避免 | D | 《营销安规》14.2.1 | 1 |  | 保命题
4 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业应执行（ ）制度。 | A-双签发¦B-双签发、双许可¦C-工作许可¦D-双许可 | B | 《营销安规》11.2.2.3 | 1 |  | 保命题
5 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，“四个管住”指的是（ ）。 | A-管住计划、管住队伍、管住人员、管住现场¦B-管住计划、管住领导、管住人员、管住现场¦C-管住计划、管住质量、管住人员、管住现场¦D-管住计划、管住队伍、管住人员、管住进度 | A | 《营销安规》4.6 | 1 |  | 保命题
6 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，港口岸电工作，遇到（ ）等恶劣天气禁止开展室外工作。 | A-干旱¦B-大雨¦C-雷电¦D-大风大浪 | BCD | 《营销安规》18.1.3 | 2 |  | 保命题
7 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在客户侧开展（ ）等相关工作，可根据客户有关规定，执行客户方准许在电气设备上工作的书面安全要求，供电方作业人员保留备份。 | A-电能计量¦B-业扩报装¦C-用电检查¦D-分布式电源¦E-充（换）电设备检修 | ABCDE | 《营销安规》11.2.2.2 | 2 |  | 保命题
8 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作，校验现场注意事项有（ ）。 | A-设遮栏或围栏¦B-遮栏或围栏与校验设备高压部分应有足够的安全距离¦C-向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守¦D-被校设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守 | ABCD | 《营销安规》8.3.2.6 | 2 |  | 保命题
9 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，夜间巡视应保持足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.1.3 | 0.5 |  | 保命题
10 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业必须严格执行保证安全的组织和技术措施，严格工作计划刚性管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.1.1 | 0.5 |  | 保命题
11 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到客户停送电联系人的书面申请，经批准后方可停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.3.1.3 | 0.5 |  | 保命题
12 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，金属计量箱的箱体、充电桩外壳等设备的接地电阻应合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》5.2.11 | 0.5 |  | 保命题
13 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，清扫风扇等设备时，严禁作业人员将（ ）伸入。 | A-肢体¦B-脚¦C-手¦D-手指 | D | 《营销安规》16.3.3 | 1
14 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电缆敷设应由专人指挥、统一行动，并有明确的联系信号，不得在无（ ）时随意拉引，以防人员肢体受伤。 | A-指挥信息¦B-指挥命令¦C-指挥要求¦D-指挥信号 | D | 《营销安规》17.1.1.4 | 1
15 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，进入（ ）内敷设电缆时，应取得运维单位同意。 | A-电缆沟¦B-施工区域¦C-工地¦D-带电区域 | D | 《营销安规》17.2.3.2 | 1
16 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，单机测试时，下列说法正确的是（ ）。 | A-设备急停按钮或者配电柜前现场根据情况决定是否配备应急操作人员¦B-一旦发现设备故障或其他不安全现象，应立即进行抢修工作¦C-设备急停按钮或者配电柜前无需配备应急操作人员¦D-一旦发现设备故障或其他不安全现象，应立即停止设备或电源 | D | 《营销安规》17.2.4.3 | 1
17 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，下列关于焊接时注意事项正确的是（ ）。 | A-无需穿戴专用防护用品¦B-穿全棉长袖工作服¦C-需戴绝缘手套¦D-穿戴专用防护用品 | D | 《营销安规》17.3.1.1 | 1
18 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，下列可进行焊接工作的场所是（ ）。 | A-屏蔽室¦B-隔音室¦C-易燃易爆品存储室¦D-野外空旷场所 | D | 《营销安规》17.3.1.2 | 1
19 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，使用前必须对电焊机的（ ）进行检查，合格后方能使用。 | A-一次线路¦B-二次线路¦C-接头¦D-二次线路及接头 | D | 《营销安规》17.3.1.4 | 1
20 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，定期巡检时，严禁随意动用设备闭锁（ ）。 | A-装置¦B-机构¦C-功能¦D-万能钥匙 | D | 《营销安规》17.4.1.1 | 1
21 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场作业时应注意检查电制冷设备安全阀（ ）是否损坏、是否发生泄漏等情况，作业现场严禁任意启封和调整安全阀。 | A-开关¦B-标识¦C-铭牌¦D-铅封标记 | D | 《营销安规》18.3.3 | 1
22 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，应注意现场警示标识，掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够的安全距离，注意不要误碰、误动、误登运行设备。（ ）进行与中间检查无关的工作。 | A-可以¦B-不宜¦C-应该¦D-不得 | D | 《营销安规》13.3 | 1
23 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场检查计量柜等带电设备时，应正确穿戴齐全且合格的劳动防护用品，检查高压带电设备时，不得强行打开（ ）装置。 | A-带电¦B-运行¦C-用户¦D-闭锁 | D | 《营销安规》14.1.4 | 1
24 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，按政府要求协助重大活动相关客户开展巡视值守宜使用（ ）。 | A-配电第一种¦B-配电第二种¦C-低压工作票¦D-现场作业工作卡 | D | 《营销安规》附录I | 1
25 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充电站建设、充电设备安装应符合（ ）要求。 | A-技术标准¦B-行业规定¦C-有关标准、规定¦D-国家标准 | C | 《营销安规》16.1.1 | 1
26 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，巡视人员在巡视过程中发现充电机、充电桩外壳有漏电、设备响声异常、产生烟雾火花及严重缺陷时，应立即停止巡视，对充电桩进行（ ），采取相应安全措施，并上报充电设施管理单位。 | A-送电处理¦B-停电处理¦C-断电处理¦D-泼水灭火 | C | 《营销安规》16.2.2 | 1
27 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充换电站（ ）过程中，巡视人员不得单独开启箱（柜）门，开启箱（柜）门前应验电。 | A-排查¦B-检查¦C-巡视¦D-维护 | C | 《营销安规》16.2.3 | 1
28 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，因检修试验需要解开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行（ ）。 | A-试验¦B-测试¦C-检查¦D-查看 | C | 《营销安规》16.4.1 | 1
29 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充电完成后，应将充电枪归位放好。巡视人员进行巡视工作时，应将未归位充电枪及时（ ）。 | A-放好¦B-放好并记录¦C-归位¦D-归位并记录 | C | 《营销安规》16.5.4 | 1
30 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在电缆沟等有限空间作业，应在（ ）处设专责监护人。 | A-作业区域¦B-作业地点¦C-作业入口¦D-作业出口 | C | 《营销安规》17.1.1.1 | 1
31 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电缆敷设应由专人指挥、统一行动，并有明确的联系信号，不得在无指挥信号时随意（ ），以防人员肢体受伤。 | A-牵拉¦B-牵引¦C-拉引¦D-牵扯 | C | 《营销安规》17.1.1.4 | 1
32 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，无生产负荷的联合试运转及调试，应在设备单机试运转（ ）后进行。 | A-测试¦B-试验¦C-合格¦D-正常 | C | 《营销安规》17.2.4.4 | 1
33 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，无生产负荷的联合试运转及调试，下列说法正确的是（ ）。 | A-应在设备单机试运转前进行¦B-无需关注周围配套设备情况¦C-应在设备单机试运转合格后进行¦D-检查周边设备状态，设置障碍物 | C | 《营销安规》17.2.4.4 | 1
34 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，使用的电源盘必须带漏电保护装置，使用前必须（ ）。 | A-进行试验¦B-进行检查¦C-检验其可靠性¦D-进行预试 | C | 《营销安规》17.3.1.5 | 1
35 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，进行组件接线施工时，施工人员应正确使用安全防护用品，不得触碰（ ）。 | A-金属部位¦B-带电部位¦C-金属带电部位¦D-裸露部位 | C | 《营销安规》17.3.2.2 | 1
36 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，在潮湿或风力较大的情况下，禁止进行（ ）光伏组件。 | A-安装¦B-操作¦C-安装或操作¦D-移动 | C | 《营销安规》17.3.3 | 1
37 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在港口岸电临水工作中，下列说法正确的是（ ）。 | A-应穿雨衣¦B-应穿雨靴¦C-应穿戴防滑鞋¦D-应穿绝缘靴 | C | 《营销安规》18.1.5 | 1
38 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，锅筒、（ ）相关设备有明显变形、鼓包、泄漏时，不得进入现场工作。 | A-变压器¦B-计量箱¦C-窑炉¦D-配电室 | C | 《营销安规》18.2.5 | 1
39 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，涉及锅炉等特种设备时，施工单位应具有相关许可证，将拟进行的特种设备安装、改造、重大修理情况告知（ ）并申请监督检验后，方可施工。 | A-县公司¦B-省公司¦C-当地政府负责部门¦D-市公司 | C | 《营销安规》18.2.7 | 1
40 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电制冷及采暖工作时，当现场运行设备发生安全装置故障、压力表异常、阀门漏气等异常情况时，应查明原因，（ ）直接开展现场工作。 | A-允许¦B-可以¦C-严禁¦D-视情况而言 | C | 《营销安规》18.3.2 | 1
41 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电制冷及采暖作业现场严禁任意启封和调整（ ）。 | A-制冷阀¦B-温度开关¦C-安全阀¦D-电源开关 | C | 《营销安规》18.3.3 | 1
42 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，用电检查工作人员到达检查现场后，应向客户（ ）、出示证件并说明来意，检查前应向客户了解现场安全情况，宜有客户电气负责人全程陪同。 | A-提出申请¦B-要求配合¦C-表明身份¦D-以上都对 | C | 《营销安规》14.1.2 | 1
43 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场检查计量柜等带电设备时，应正确穿戴齐全且合格的劳动防护用品，检查高压带电设备时，（ ）强行打开闭锁装置。 | A-可以¦B-严禁¦C-不得¦D-允许 | C | 《营销安规》14.1.4 | 1
44 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，用电检查工作需要现场进行检查测试时，应实行工作监护制度，确保人身与（ ）安全。 | A-仪器¦B-装置¦C-设备¦D-以上都对 | C | 《营销安规》14.1.4 | 1
45 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，用电检查人员应避免直接触碰设备外壳，如确需触碰，应在确保（ ）的条件下进行。 | A-设备断电¦B-设备外壳完好¦C-设备外壳可靠接地¦D-有专职监护人 | C | 《营销安规》14.2.2 | 1
46 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，若需对充换电设备巡视，应得到（ ）批准。 | A-设备运维管理单位领导¦B-充电设施管理单位（部门）¦C-工作负责人¦D-值班调控人员 | B | 《营销安规》16.2.1 | 1
47 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充换电设备清扫作业每组应（ ），设备清扫需将充换电设备断电。 | A-不少于一人¦B-不少于两人¦C-不多于一人¦D-不多于两人 | B | 《营销安规》16.3.1 | 1
48 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充换电站检修时，拆开的引线、断开的线头应采取（ ）等遮蔽措施。 | A-绝缘遮蔽¦B-绝缘包裹¦C-绝缘处理¦D-绝缘绑扎 | B | 《营销安规》16.4.1 | 1
49 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充电时应将充电枪完全插入充电口内，避免因（ ）造成人身或设备损坏。 | A-绝缘监测故障¦B-雨淋漏电¦C-充电桩故障¦D-人为破坏 | B | 《营销安规》16.5.2 | 1
50 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在电缆沟等有限空间作业，出入口应保持畅通并设置明显的（ ），夜间应设警示红灯。 | A-安全警示标示¦B-安全警示标志¦C-安全提示标志¦D-安全提示标示 | B | 《营销安规》17.1.1.1 | 1
51 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在电缆沟等（ ）作业，应在作业入口处设专责监护人。 | A-有限区域¦B-有限空间¦C-狭小区域¦D-狭小空间 | B | 《营销安规》17.1.1.1 | 1
52 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，配电柜安装时，作业人员应动作轻慢，防止（ ），与运行盘柜相连固定时，不得敲打盘柜。 | A-抖动¦B-振动¦C-震动¦D-滑动 | B | 《营销安规》17.2.3.1 | 1
53 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，配电柜送电后，下列说法正确的是（ ）。 | A-各分支开关处于分闸状态¦B-送电后测量电压正常¦C-零线和接地线有电压¦D-送电后测量电流正常 | B | 《营销安规》17.2.4.1 | 1
54 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电焊机电源盘必须带可靠的（ ）。 | A-刀闸¦B-漏电保护装置¦C-电源¦D-隔离开关 | B | 《营销安规》17.3.1.5 | 1
55 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，对组串完成但不具备接引条件的部位，应进行（ ）。 | A-绝缘包扎¦B-绝缘包裹¦C-绝缘处理¦D-绝缘隔离 | B | 《营销安规》17.3.2.3 | 1
56 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，港口岸电工作过程中，（ ）跨越船档，上岸、下船时应注意周围环境，防止踏空等意外情况发生。 | A-允许¦B-不准¦C-可以¦D-视情况而定 | B | 《营销安规》18.1.4 | 1
57 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，应避免直接接触炉膛/窑体、烟道内的烟尘，防止（ ）。 | A-触电¦B-中毒¦C-摔倒¦D-烫伤 | B | 《营销安规》18.2.2 | 1
58 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，不宜在锅炉/窑炉（ ）、检修、维护、保养等非正常运行工况时期进入现场。 | A-停用¦B-调试¦C-清扫¦D-联调 | B | 《营销安规》18.2.6 | 1
59 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户现场作业时，应执行工作票“双许可”制度,客户侧用电检查（反窃查违）现场作业可不执行“双许可”制度，由（ ）许可人许可后，即可开展客户侧用电检查（反窃查违）相关工作。 | A-售电方¦B-供电方¦C-用户方¦D-用电方 | B | 《营销安规》14.1.1 | 1
60 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，一体式充电机进线或整流柜进线（ ）清扫时，应采取绝缘隔离措施防止相间短路或单相接地。 | A-带电¦B-断电¦C-停电¦D-停运 | A | 《营销安规》16.3.4 | 1
61 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，进入带电区域内敷设电缆时，应取得运维单位同意，设（ ），采取安全措施，保持安全距离，防止误碰运行设备，不得踩踏运行电缆。 | A-专人监护¦B-专人看护¦C-安全警示标示¦D-围栏或遮拦 | A | 《营销安规》17.2.3.2 | 1
62 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，作业开始时，应由两人将组件板抬于支架上，禁止（ ）挪用组件板，并按照图纸规划安放牢固。 | A-单人¦B-两人¦C-三人¦D-多人 | A | 《营销安规》17.3.2.1 | 1
63 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，组件作业开始时，应由两人将组件板抬于支架上，禁止挪用组件板，并按照（ ）安放牢固。 | A-图纸规划¦B-支架位置¦C-实际情况¦D-工作习惯 | A | 《营销安规》17.3.2.1 | 1
64 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，当（ ）时，不得连接或断开组件。 | A-组件有电流或具有外部电源¦B-组件绝缘良好¦C-组件未工作¦D-组件接地良好 | A | 《营销安规》17.3.2.4 | 1
65 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用（ ）。 | A-安全带¦B-安全绳¦C-防坠器¦D-脚手板 | A | 《营销安规》17.3.4 | 1
66 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，汇流箱安装前，应先对其内部各元件做（ ）。 | A-绝缘测试¦B-耐压试验¦C-冲击试验¦D-核相测试 | A | 《营销安规》17.3.5 | 1
67 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，定期巡检时，关于设备闭锁万能钥匙，下列说法正确的是（ ）。 | A-严禁随意动用¦B-可随意动用¦C-根据个人习惯动用¦D-无需特别关注 | A | 《营销安规》17.4.1.1 | 1
68 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，电制冷及采暖工作时，当现场运行设备发生安全装置故障、压力表异常、阀门漏气等异常情况时，应（ ），严禁直接开展现场工作。 | A-查明原因¦B-落实责任¦C-切断电源¦D-保护现场 | A | 《营销安规》18.3.2 | 1
69 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场作业发生安全阀起跳事件时，下列说法正确的是（ ）。 | A-应进行紧急停机处理¦B-立即组织紧急抢修¦C-汇报上级单位¦D-切断上一级电源 | A | 《营销安规》18.3.4 | 1
70 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场检查计量柜等带电设备时，应正确穿戴齐全且合格的劳动防护用品，检查高压带电设备时，不得（ ）闭锁装置。 | A-强行打开¦B-自行打开¦C-操作¦D-检查 | A | 《营销安规》14.1.4 | 1
71 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户设备巡视时，特殊气候条件下，如雷雨、大雾、大风等天气时，现场检查人员应避免（ ）工作。 | A-户外设备巡视¦B-外出¦C-碰触设备¦D-驾驶车辆 | A | 《营销安规》14.2.1 | 1
72 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧营销现场作业指在（ ）产权配电室、变电站等场所、设备范围内进行的（ ）现场作业。 | A-公司；营销¦B-公司；配电¦C-客户；营销¦D-客户；配电 | C | 《营销安规》3.7.2 | 1
73 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到客户（ ）的书面申请，经批准后方可停电。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-停送电联系人¦D-工作许可人 | C | 《营销安规》6.4.6 | 1
74 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧用电检查（反窃查违）现场作业可不执行“双许可”制度，由供电方许可人许可后，即可开展（ ）相关工作。 | A-客户侧用电检查（反窃查违）¦B-电网侧用电检查（反窃查违）¦C-低压居民侧用电检查（反窃查违）¦D-低压用电隐患排查（反窃查违） | A | 《营销安规》6.4.5 | 1
75 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，现场勘察应由工作票签发人或工作负责人组织，工作负责人、设备运维管理单位（含客户）和（ ）相关人员参加。 | A-设备厂家¦B-检修（施工）单位¦C-调度部门¦D-设计单位 | B | 《营销安规》6.2.2 | 1
76 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场客户侧用电检查（反窃查违）现场作业可不执行（ ）制度，由供电方许可人许可后，即可开展客户侧用电检查（反窃查违）相关工作。 | A-“双签发”¦B-“双许可”¦C-“双审核”¦D-“审批备案” | B | 《营销安规》6.4.5 | 1
77 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业必须严格执行安全组织和（技术措施），严格工作计划刚性管理，严禁（ ）从事相关工作，禁止擅自操作客户设备。 | A-不具备资质人员¦B-安全员¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | A | 《营销安规》11.1.1 | 1
78 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场勘查应由客户项目（施工）负责人或电气值班人员带领，工作负责人、（ ）和检修施工单位相关人员参加。 | A-设备运维管理单位（客户单位）¦B-设备生产厂家¦C-供电公司安监部门¦D-供电公司运维检修部 | A | 《营销安规》11.2.1 | 1
79 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-调度部门¦B-分管领导¦C-工作负责人¦D-现场监护人 | C | 《营销安规》11.2.2.6 | 1
80 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业，需电网侧设备配合停电时，应得到客户停送电联系人的（ ），经批准后方可停电。 | A-口头批准¦B-电话沟通确认¦C-现场确认¦D-书面申请 | D | 《营销安规》11.3.1.3 | 1
81 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场勘查应由客户项目（施工）负责人或电气值班人员带领，（ ）、设备运维管理单位（客户单位）和检修（施工）单位相关人员参加。 | A-客户法人¦B-工作负责人¦C-客户工作负责人¦D-客户工作许可人 | B | 《营销安规》11.2.1 | 1
82 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 客户侧开展（ ）工作应严格按照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》中相关要求正确填用现场作业工作卡。 | A-业扩报装¦B-用电检查¦C-分布式电源¦D-以上都对 | D | 《营销安规》11.2.2.1及6.3.7 | 1
83 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在客户侧低压配电设备上的停电作业，无法装设接地线时，应采取（ ）或其他可靠隔离措施。 | A-停电¦B-绝缘遮蔽¦C-装设遮拦¦D-悬挂标示牌 | B | 《营销安规》11.3.3.2 | 1
84 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场勘查应由（ ）或工作负责人组织。 | A-业扩专责¦B-客户¦C-工作票签发人¦D-工作票填报人 | C | 《营销安规》11.2.1 | 1
85 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业，需电网侧设备配合停电时，应得到（ ）的书面申请，经批准后方可停电。 | A-客户工作负责人¦B-客户工作许可人¦C-客户单位主管领导¦D-客户停送电联系人 | D | 《营销安规》11.3.1.3 | 1
86 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行（ ）手续后，方可进行工作。 | A-技术交底¦B-安全交底¦C-工作任务¦D-安全措施 | B | 《营销安规》11.2.2.6 | 1
87 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业时，应有熟悉设备情况的（ ）人员全程陪同。 | A-工作¦B-施工¦C-客户¦D-作业 | C | 《营销安规》 | 1
88 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业需要变更工作班成员时，应经工作负责人（ ），在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-口头批准¦B-电话沟通确认¦C-现场确认¦D-书面申请 | C | 《营销安规》 | 1
89 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户方许可人应由熟悉现场接线方式及设备情况，（ ）的电气工作人员担任，也可以由客户委托承装（修、试）客户设备的施工方电气人员担任。 | A-经考试合格¦B-经专业培训¦C-具备实践经验¦D-具备相应资质 | D | 《营销安规》11.2.2.3 | 1
90 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧设备检修，在电网侧设备停电措施实施后，由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向（ ）许可。 | A-用户负责人¦B-用户技术部门人员¦C-用户电工¦D-用户停送电联系人 | D | 《营销安规》11.3.1.4 | 1
91 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，客户侧低压验电前应先在低压有电部位上试验，以验证（ ）良好。 | A-验电器¦B-验电器或测电笔¦C-电笔¦D-测电器 | B | 《营销安规》11.3.2.2 | 1
92 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 《营销现场作业安全工作规程》适用于在发、输、变、（ ）及相关场所从事营销现场作业的工作人员（包括外包人员），其他单位和相关人员参照执行。 | A-配电设备¦B-配电和客户电气设备¦C-电气设备¦D-变电设备 | B | 《营销安规》1 | 1
93 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的安全措施，经（ ）批准后执行。 | A-相关单位¦B-管理单位¦C-安全管理单位¦D-本单位 | D | 《营销安规》4.7 | 1
94 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制组织措施、技术措施、安全措施，经（ ）批准后执行。 | A-项目管理部门¦B-本单位¦C-安监部门¦D-运维管理部门 | B | 《营销安规》6.2.3 | 1
95 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 营销作业现场工作班成员要服从工作负责人、专责监护人的指挥，严格遵守《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》和劳动纪律，在指定的（ ）范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全。 | A-学习¦B-考察¦C-游玩¦D-工作 | D | 《营销安规》6.3.13.5 | 1
96 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，当验明检修的低压线路、设备确已无电压后，所有相线和零线（ ），可以防止反送电。 | A-接地并短路¦B-接地¦C-短路¦D-断开 | A | 《营销安规》7.4.2 | 1
97 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，应采取增加接地体根数、长度、截面积或（ ）等措施改善接地电阻。 | A-埋地深度¦B-宽度¦C-导电率¦D-电阻 | A | 《营销安规》7.4.7 | 1
98 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作，高压引线应尽量缩短，并采用专用的（ ），必要时用绝缘物支持牢固。 | A-高压试验线¦B-低压试验线¦C-裸导线¦D-电缆 | A | 《营销安规》8.3.2.5 | 1
99 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，使用梯子前，应先进行（ ），确认可靠后方可使用。 | A-绝缘特性试验¦B-拉力试验¦C-外观检查¦D-试登 | D | 《营销安规》20.3.3 | 1
100 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，使用（ ）工作时，梯与地面的斜角度约为60°。 | A-人字梯¦B-单梯¦C-绝缘梯¦D-伸缩梯 | B | 《营销安规》20.3.4 | 1
101 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，扑救电气设备、仪器仪表以及油类等初期火灾，适宜用（ ）灭火器。 | A-水基型¦B-干粉¦C-二氧化碳¦D-泡沫 | A | 《营销安规》21.2.1 | 1
102 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送（ ）。 | A-本单位安监部门¦B-本单位分管领导¦C-上级监管部门¦D-政府监管部门 | B | 《营销安规》21.3.6 | 1
103 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，充换电站电池发生燃烧等异常情况时，操作人员应立即佩戴好防护用品，将（ ）覆盖在着火电池箱上，防止火势蔓延。 | A-灭火器¦B-灭火箱¦C-喷淋装置¦D-灭火毯 | D | 《营销安规》21.4.5 | 1
104 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，位置称号指（ ）和面向线路杆塔号增加方向的左线或右线。 | A-上线、中线或下线¦B-上线、中线和下线¦C-上线和下线¦D-中线和上线 | A | 《营销安规》3.6 | 1
105 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，特种作业人员应按照国家规定的培训大纲，接受与本工种相适应的、专门的（ ）培训，经考核合格取得《特种作业操作证》，并经本单位书面批准后，方可参加相应的作业。 | A-专业技术¦B-安全技术¦C-安全知识¦D-岗位知识 | B | 《营销安规》5.1.8 | 1
106 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作（ ），工作票应始终保留在工作负责人手中。 | A-开始时¦B-期间¦C-结束¦D-开始前 | B | 《营销安规》6.3.10.7 | 1
107 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 营销作业现场（ ）的安全责任：1.明确被监护人员和监护范围。2.工作前，对被监护人员交代监护范围内的安全措施告知危险点和安全注意事项。3.监督被监护人员遵守《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》和执行现场安全措施及时纠正被监护人员的不安全行为。 | A-工作负责人¦B-工作票签发人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | D | 《营销安规》6.3.13.4 | 1
108 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作票应由工作票签发人审核，手工或（ ）签发后方可执行。 | A-电子¦B-他人¦C-手动¦D-机器 | A | 《营销安规》6.3.9.3 | 1
109 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，拆除同杆（塔）架设的多层电力线路接地线，应（ ）。 | A-先拆除高压、后拆除低压¦B-先拆除低压、后拆除高压¦C-同时拆除高压¦D-同时拆除低压 | A | 《营销安规》7.4.4 | 1
110 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不准小于（ ）mm²，且应带有绝缘手柄或绝缘部件。禁止用个人保安线代替接地线。 | A-16¦B-25 ¦C-18¦D-36 | A | 《营销安规》7.4.12 | 1
111 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，梯子应坚固完整，有（ ）措施，并定期送检。 | A-抗腐蚀¦B-防滑¦C-固定可靠¦D-防触电 | B | 《营销安规》20.3.2 | 1
112 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，使用电动工具，（ ）手提导线或转动部分。使用金属外壳的电动工具，应戴绝缘手套。 | A-可以¦B-不宜¦C-不得¦D-必须 | C | 《营销安规》19.2.4 | 1
113 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据营销安规规定，安全工器具使用前，应检查确认（ ）部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。 | A-绝缘¦B-传动¦C-固定¦D-外壳 | A | 《营销安规》19.3.1 | 1
114 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电缆穿入带电的盘柜前，电缆端头应做绝缘包扎处理，电缆穿入时盘上应有专人接引，严防电缆触及（ ）及（ ）。 | A-金属外壳¦B-带电部位¦C-绝缘外层¦D-运行设备 | BD | 《营销安规》17.1.1.9 | 2
115 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，涉及锅炉等特种设备时，下列说法错误的是（ ）。 | A-施工单位应具有相关许可证¦B-施工单位将拟进行的设备安装、改造、重大修理情况告知上一级负责部门并申请监督检验后，方可施工¦C-施工单位将拟进行的特种设备安装、改造、重大修理情况告知当地政府负责部门并申请监督检验后，方可施工¦D-施工单位应具有相关施工资质 | BD | 《营销安规》18.2.7 | 2
116 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在电缆沟等有限空间作业，应在作业入口处设专责监护人，坚持“（ ）”的原则，保持通风良好。 | A-先断电¦B-先通风¦C-再检测¦D-再验电¦E-后作业¦F-后施工 | BCE | 《营销安规》17.1.1.1 | 2
117 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，巡视人员在巡视过程中发现充电机、充电桩外壳有漏电、设备响声异常、产生（ ）及（ ）时，应立即停止巡视，对充电桩进行断电处理，采取相应安全措施，并上报充电设施管理单位。 | A-大量烟雾¦B-烟雾火花¦C-严重缺陷¦D-外观异常 | BC | 《营销安规》16.2.2 | 2
118 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，配电柜安装时，作业人员应动作（ ），防止（ ），与运行盘柜相连固定时，不得敲打盘柜。 | A-缓慢¦B-轻慢¦C-振动¦D-震动 | BC | 《营销安规》17.2.3.1 | 2
119 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，配电柜送电前，检查柜内接线正确，各分支开关处于分闸状态，送电后测量电压正常，（ ）和（ ）无电压。 | A-火线¦B-零线¦C-接地线¦D-导线 | BC | 《营销安规》17.2.4.1 | 2
120 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，智能运维设备检修与故障抢修中，应充分放电的设备为（ ）设备。 | A-运行¦B-容性¦C-感性¦D-非运行 | BC | 《营销安规》17.4.3.1 | 2
121 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，能源服务网关箱接地线应以（ ）与（ ）可靠连接，软导线应选用4mm²及以上的单股多芯铜导线。 | A-软导线¦B-铜导线¦C-接地的金属构架¦D-接地网 | AD | 《营销安规》17.1.5.2 | 2
122 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，关于煤锅炉（窑炉）电能替代工作，下列说法正确的有（ ）。 | A-现场收资调研勘查时，应按照现场勘察制度要求执行¦B-现场收资调研勘查时，应按照工作许可制度要求执行¦C-煤锅炉（窑炉）电能替代工作过程中应由熟悉现场情况的客户人员全程陪同，使用巡检通道¦D-煤锅炉（窑炉）电能替代工作过程中应由熟悉设备情况的客户人员全程陪同，使用巡检通道 | AD | 《营销安规》18.2.1 | 2
123 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，关于电制冷及采暖工作，说法错误的有（ ）。 | A-当现场运行设备发生安全装置故障、压力表异常、阀门漏气等异常情况时，应立即组织开展现场工作¦B-现场作业时应注意检查电制冷设备安全阀铅封标记是否损坏、是否发生泄漏等情况，作业现场严禁任意启封和调整安全阀¦C-现场作业发生安全阀起跳事件时，应进行紧急停机处理，待安全阀自动关闭后，再进行相应的检查和处理¦D-现场作业发生安全阀起跳事件时，应立即切断上一级电源，待安全阀自动关闭后，再进行相应的检查和处理 | AD | 《营销安规》18.3 | 2
124 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，设备检修工作中使用的检修电源应装设（ ）及（ ），使用自备发电机做检修电源的，应保证发电机接地点可靠接地。 | A-过载自动跳闸装置¦B-无功补偿装置¦C-漏电保护装置¦D-安全自动装置 | AC | 《营销安规》17.4.3.2 | 2
125 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在进行智能采集设备安装，下列说法正确的是（ ）。 | A-不停电安装时人员需戴护目镜¦B-不停电安装时需要保持对地绝缘¦C-非停电情况下不得安装¦D-可以停电安装，也可以不停电安装，根据实际情况选择¦E-宜停电进行安装工作¦F-根据个人爱好随意选择 | ABDE | 《营销安规》17.4.2.2 | 2
126 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，网关箱体应具备良好的（ ）、（ ）和（ ）能力，并具备加封、加锁位置。 | A-抗冲击¦B-防腐蚀¦C-防灰尘¦D-防雨 | ABD | 《营销安规》17.1.5.1 | 2
127 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，开展煤锅炉（窑炉）电能替代工作时，不宜在锅炉/窑炉（ ）等非正常运行工况时期进入现场。 | A-调试¦B-检修¦C-维护¦D-保养 | ABCD | 《营销安规》18.2.6 | 2
128 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，下列说法正确的是（ ）。 | A-在屋顶工作，临空一面应装设安全网¦B-在危险边沿工作，临空一面应装设防护栏杆¦C-无法设置安全网或者防护栏杆时，作业人员应使用安全带¦D-根据工作计划进行施工，可不进行防护¦E-工作人员可根据工作需要进出防护栏杆¦F-熟练工人可以不进行特殊防护 | ABC | 《营销安规》17.4.1.3 | 2
129 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，智能采集设备安装调试工作中需带电拆接导线时，应（ ）。 | A-断开负荷¦B-拆接导线后确认导线接触是否良好¦C-拆接导线后确认导线接触是否牢固¦D-切断电源 | ABC | 《营销安规》17.4.2.4 | 2
130 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，煤锅炉（窑炉）电能替代工作，下列哪些说法正确（ ）。 | A-应避免直接接触炉膛/窑体、烟道内的烟尘，防止中毒¦B-应避免直接接触锅炉主蒸汽管道、窑炉出口成品（或半成品），防止烫伤¦C-锅筒、窑炉相关设备有明显变形、鼓包、泄漏时，不得进入现场工作¦D-可以在锅炉/窑炉调试、检修、维护、保养等非正常运行工况时期进入现场 | ABC | 《营销安规》18.2 | 2
131 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，一体式充电机进线或整流柜进线带电清扫时，应采取绝缘隔离措施，防止（ ）。 | A-相间短路¦B-单相接地¦C-缺相¦D-屏蔽不良¦E-闪络¦F-击穿 | AB | 《营销安规》16.3.4 | 2
132 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，电缆敷设应由（ ）并有明确的联系信号，不得在无指挥信号时随意拉引，以防人员肢体受伤。 | A-专人指挥¦B-统一行动¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | AB | 《营销安规》17.2.3.2 | 2
133 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有（ ）或（ ）的设备都应视为带电设备，禁止直接触碰导体的裸露部分。 | A-未接地¦B-未采取可靠隔离措施¦C-未隔离¦D-未绝缘 | AB | 《营销安规》17.4.2.3 | 2
134 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，下列可视为带电设备的是（ ）。 | A-未接地设备¦B-未采取可靠隔离措施设备¦C-断电后设备¦D-未投运设备 | AB | 《营销安规》17.4.2.3 | 2
135 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在多电源和有自备电源的客户线路的（ ），应有明显（ ）点。 | A-高压系统接入点¦B-产权分界点¦C-断开¦D-连接 | AC | 《营销安规》5.2.7 | 2
136 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在（ ）和有（ ）的客户线路的高压系统接入点，应有明显断开点。 | A-多电源¦B-自备电源¦C-单电源¦D-独立电源 | AB | 《营销安规》5.2.7 | 2
137 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销作业现场高压客户方许可人由客户（ ）的电气工作人员担任，也可由客户委托承装（修、试）客户设备的（ ）具备资质的电气人员担任。 | A-指定¦B-具备资质¦C-选聘¦D-施工方 | BD | 《营销安规》6.4.5 | 2
138 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，断开（ ）以及带有自备电源的客户的连接点开关后，应验明可能来电的各侧均无电压。 | A-双电源¦B-多电源¦C-分布式电源¦D-单一电源 | ABCD | 《营销安规》7.3.7 | 2
139 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 客户侧工作应严格按照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》中相关要求正确填用（ ）或（ ）。 | A-工作票¦B-操作票¦C-用电票¦D-现场作业工作卡 | AD | 《营销安规》11.2.2.1 | 2
140 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业技术措施有（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-接地¦D-检查确认¦E-悬挂标示牌和装设遮栏（围栏） | ABCDE | 《营销安规》11.3 | 2
141 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人，应经工作票签发人同意，并通知（ ），告知全体工作班成员，并将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。 | A-供电方许可人¦B-工作许可人¦C-客户方许可人¦D-工作票签发人¦E-工作监护人 | AC | 《营销安规》11.2.2.6 | 2
142 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，客户侧现场作业需要变更工作班成员时（ ）。 | A-应经工作负责人同意¦B-在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作¦C-非特殊情况不得变更工作负责人¦D-如确需变更工作负责人，应经工作票签发人同意，并通知双方（供电方、客户方）许可人¦E-告知全体工作班成员，并将变动情况记录在工作票上 | ABCDE | 《营销安规》11.2.2.6 | 2
143 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，客户侧停电现场作业，验明确无电压后，以下做法正确的是（ ）。 | A-工作地段各端可靠接地¦B-工作地段内有可能送电的各分支线可靠接地¦C-装设的接地线应接触良好¦D-装设的接地线应连接可靠 | ABCD | 《营销安规》11.3.3.1 | 2
144 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，供电方、客户方当中的任何一方如有特殊情况需要变更安全措施时，以下做法正确的是（ ）。 | A-取得工作许可人的同意并及时恢复¦B-取得对方的同意并及时恢复¦C-变更情况及时记录在值班日志内¦D-变更情况及时记录在工作票内 | BCD | 《营销安规》11.3.4.2 | 2
145 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在试验和推广（ ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 《营销安规》4.7 | 2
146 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在（ ）作业，应有足够的照明。 | A-夜间¦B-雾天¦C-地下、电缆隧道¦D-室内 | ABCD | 《营销安规》5.2.10 | 2
147 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有（ ）或（ ）。 | A-断路器（开关）¦B-电抗器¦C-熔断器¦D-电容器 | AC | 《营销安规》7.4.8 | 2
148 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在（ ）的二次侧进行。 | A-电流互感器¦B-继电保护装置¦C-电能表¦D-电压互感器 | AD | 《营销安规》8.3.3.2 | 2
149 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，非金属外壳的仪器，应与地（ ），金属外壳的仪器和变压器外壳应（ ）。 | A-绝缘¦B-接地¦C-隔离¦D-屏蔽 | AB | 《营销安规》8.3.3.6 | 2
150 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，绝缘操作杆、验电器和测量杆操作中，下列说法中正确的是（ ）。 | A-允许使用电压应大于或等于设备电压等级¦B-使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限¦C-人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度¦D-雨天在户外操作电气设备时，操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆 | BCD | 《营销安规》19.3.4 | 2
151 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，使用登高作业车，需要注意（ ）。 | A-平台应处于稳定状态¦B-人员在车斗内需要使用安全带¦C-高空作业车（带斗臂）使用前应在预定位置空斗试操作一次¦D-高空作业车（带斗臂）使用前应在负荷状态试操作一次 | ABC | 《营销安规》20.1.4 | 2
152 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在5级及以上的大风以及（ ）、雷电等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-暴雨¦B-沙尘暴¦C-冰雹¦D-大雾 | ABCD | 《营销安规》20.1.9 | 2
153 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，安全带宜使用有（ ）或（ ）的双控背带式。 | A-无后备保护绳¦B-后备保护绳¦C-无速差自锁器¦D-速差自锁器 | BD | 《营销安规》20.2.1 | 2
154 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在户外变电站、配电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，有哪些注意事项（ ）。 | A-应将梯子放倒搬运¦B-在杆塔上使用梯子，应将两端与固定物可靠连接，一般应由一人在其上作业¦C-应两人搬运¦D-与带电部分保持足够的安全距离 | ABCD | 《营销安规》20.3.7 | 2
155 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，用于扑灭有机溶剂和（ ）需要用到干粉灭火器。 | A-易燃液体¦B-可燃气体¦C-精密仪器¦D-电气设备初期火灾 | ABD | 《营销安规》21.2.1.1 | 2
156 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体应与验电设备保持表6-1中规定的安全距离。其安全距离是（ ）米。 | A-0.7¦B-1¦C-1.5¦D-3 | ABCD | 《营销安规》7.3.3 | 2
157 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据营销安规规定，在光纤回路工作时，应采取相应的防护措施防止（ ）对（ ）造成伤害。 | A-激光¦B-纤维¦C-皮肤¦D-人眼 | AD | 《营销安规》8.2.14 | 2
158 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，焊接和切割作业必须佩戴好防护面罩、防切割手套等劳动防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.2.2.1 | 0.5
159 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对组串完成但不具备接引条件的部位，应进行绝缘包裹。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.3.2.3 | 0.5
160 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，汇流箱安装前，应先对其内部各元件做绝缘测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.1.3 | 0.5
161 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在高压配电设备上工作时，应有防止误动的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.2.2 | 0.5
162 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能采集设备安装调试工作中需带电拆接导线时，应先断开刀闸。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.2.4 | 0.5
163 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能运维设备检修与故障抢修中，相关容性、感性设备检修、试验前后应充分放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.3.1 | 0.5
164 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能运维设备检修与故障抢修中，若含有相关感性设备检修、试验前后应充分放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.3.1 | 0.5
165 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能运维设备检修与故障抢修中，若含有相关容性设备检修、试验前后应充分放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》17.4.3.1 | 0.5
166 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，港口岸电工作，巡视设备禁止变更检修现场安全措施，禁止改变检修设备状态。巡视过程中发现设备缺陷及时汇报并采取必要应急措施，不得擅自处置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.1.2 | 0.5
167 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，港口岸电工作，遇到大雨、雷电、大风大浪等恶劣天气禁止开展室外工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.1.3 | 0.5
168 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，进入锅炉/窑炉设备内部作业时，应安排专人监护，同时应有可靠的联络措施，明确作业时间。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.2.8 | 0.5
169 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，进入锅炉的锅筒/窑炉和潮湿烟道内工作应使用电灯照明，安全行灯电压不超过24V；在比较干燥的烟道内行灯电压不宜超过36V，不得使用明火照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.2.9 | 0.5
170 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电制冷及采暖工作时，当现场运行设备发生安全装置故障、压力表异常、阀门漏气等异常情况时，应查明原因，严禁直接开展现场工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.3.2 | 0.5
171 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场作业时应注意检查电制冷设备安全阀铅封标记是否损坏、是否发生泄漏等情况，作业现场严禁任意启封和调整安全阀。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.3.3 | 0.5
172 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场作业发生安全阀起跳事件时，应进行紧急停机处理，待安全阀自动关闭后，再进行相应的检查和处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》18.3.4 | 0.5
173 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即拔出正在充电的充电枪。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》16.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》16.5.3充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即按下急停按钮，严禁拔出正在充电的充电枪。
174 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即拔出正在充电的充电枪观察故障是否消除并做好相关记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》16.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》16.5.3充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即按下急停按钮，严禁拔出正在充电的充电枪。
175 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应迅速上报同时立即拔出正在充电的充电枪。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》16.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》16.5.3充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即按下急停按钮，严禁拔出正在充电的充电枪。
176 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即进行抢修工作，拔出正在充电的充电枪并向设备管理单位上报。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》16.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》16.5.3充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即按下急停按钮，严禁拔出正在充电的充电枪。
177 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即上报设备管理部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》16.5.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》16.5.3充电时发生电池高温告警、充电模块高温告警等危及设备和人身安全的情况，应立即按下急停按钮，严禁拔出正在充电的充电枪。
178 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，作业过程中必须使用安全临时电源，应从指定电源处取电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.2.2.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.2.2.1作业过程中必须安全使用临时电源，应从指定电源处取电。焊接和切割作业必须佩戴好防护面罩、防切割手套等劳动防护用品。
179 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，临时配电箱必须装有独立的漏电保护开关，焊机、电动工具可以共用一个电源开关，配电箱都应接零（接地）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.2.2.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.2.2.2临时配电箱必须装有独立的漏电保护开关，禁止多台焊机、电动工具共用一个电源开关，配电箱都应接零（接地）。
180 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，进行组件接线施工时，施工人员应正确使用安全防护用品，不得触碰金属部位。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.3.2.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.3.2.2进行组件接线施工时，施工人员应正确使用安全防护用品，不得触碰金属带电部位。
181 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对组串完成但不具备接引条件的部位，可不进行绝缘包裹，工作全部完成后再处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.3.2.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.3.2.3对组串完成但不具备接引条件的部位，应进行绝缘包裹。
182 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，当组件有电流时，不得连接或断开组件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.3.2.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.3.2.4当组件有电流或具有外部电源时，不得连接或断开组件。
183 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，夜间巡视对照明没有特殊要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.4.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.4.1.3汛期、雨雪、大风等恶劣天气或事故巡视应配备必要的防护用具、自救器具和药品；夜间巡视应保持足够的照明。
184 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能采集设备安装应停电进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.4.2.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.4.2.2智能采集设备安装宜停电进行，若不停电进行，应戴护目镜，并保持对地绝缘。在高压配电设备上工作时，应有防止误动的安全措施。
185 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能采集设备拆接导线后应确认导线的接触是否良好、牢靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.4.2.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.4.2.4智能采集设备安装调试工作中需带电拆接导线时，应先断开负荷，拆接导线后应确认导线的接触是否良好、牢固。
186 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能采集设备安装调试工作中需带电拆接导线时，应先断开电源，拆接导线后应确认导线的接触是否良好、牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.4.2.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.4.2.4智能采集设备安装调试工作中需带电拆接导线时，应先断开负荷，拆接导线后应确认导线的接触是否良好、牢固。
187 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能运维设备检修与故障抢修中，相关容性、感性设备检修、试验前后可不进行放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.4.3.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.4.3.1相关容性、感性设备检修、试验前后应充分放电。
188 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，智能运维设备检修与故障抢修中，相关容性设备检修、试验前后可不进行放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》17.4.3.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》17.4.3.1相关容性、感性设备检修、试验前后应充分放电。
189 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，港口岸电工作过程中，与20kV高压线路、设备不停电时的安全距离为0.7m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》18.1.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》18.1.1工作过程中应与带电线路和设备保持表6.3.3中规定的距离。
190 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，电制冷及采暖工作，开展现场收资调研勘查时，应按照工作许可制度要求执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》18.3.1 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》18.3.1开展现场调研勘察时，应按照本规程第6.2节要求执行。增容时应按本规程第13章相关要求开展业扩报装业务。
191 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，现场作业发生安全阀起跳事件时，应立即进行相应的检查和处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》18.3.4 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》18.3.4现场作业发生安全阀起跳事件时，应进行紧急停机处理，待安全阀自动关闭后，再进行相应的检查和处理。
192 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户电气设备送电前，应由客户停送电联系人与供电方相关人员共同确认，禁止约时停送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》11.1.2 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》11.1.2客户电气设备停、送电前，应由客户停、送电联系人与供电方相关人员共同确认，禁止约时停、送电。
193 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独滞留在客户高压室和室外高压设备区内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》11.1.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》11.1.3所有工作人员不许单独进入、滞留在客户高压室和室外高压设备区内。
194 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，按照有关法律法规开展客户侧用电检查（反窃查违）现场作业时，可不执行“双许可”制度，由供电方许可人许可后即可开展用电检查（反窃查违）相关工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.2.2.3 | 0.5
195 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，供电方作业人员应会同客户工作负责人检查现场所做的安全措施，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.2.2.4 | 0.5
196 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人，应经工作票签发人同意，并通知双方（供电方、客户方）许可人，告知全体工作班成员，并将变动情况记录在任务单上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》11.2.2.6 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》11.2.2.6客户侧现场作业需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人，应经工作票签发人同意，并通知双方（供电方、客户方）许可人，告知全体工作班成员，并将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。必要时重新执行现场勘察。
197 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户侧设备检修，电网侧设备配合停电。恢复送电，应接到客户停送电联系人的工作结束报告，做好录音并记录后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.3.1.4 | 0.5
198 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户侧停电现场作业，验明确无电压后，工作地段各端和工作地段内有可能送电的各分支线应可靠接地，装设的接地线应接触良好、连接可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.3.3.1 | 0.5
199 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户侧双许可是在客户侧营销现场作业时，由工作负责人和工作许可人共同对工作票或现场作业工作卡进行许可的工作制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》3.11 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》3.11客户侧双许可是在客户侧营销现场作业时，由供电方许可人和客户方许可人共同对工作票或现场作业工作卡进行许可的工作制度。
200 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在单电源和有自备电源的客户线路的低压系统接入点，应有明显连接点。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》5.2.7 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》5.2.7在多电源和有自备电源的客户线路的高压系统接入点，应有明显断开点。
201 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，工作许可人包括值班调控人员、运维人员、营销人员、相关变配电站（含客户变、配电站）和发电厂运维人员、配合停电线路许可人及现场许可人等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.12.3 | 0.5
202 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在开展不需要停电，不存在接触带电部位风险的抄表催费、客户现场安全检查、涂改编号等工作时，可不使用工作票或现场作业工作卡，但应以其他形式记录相应的操作和工作等内容。其他记录形式包括作业指导书（卡）、派工单、任务单、工作记录等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.8.1 | 0.5
203 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压客户方许可人由客户具备资质的电气工作人员担任，也可由客户委托承装（修、试）客户设备的施工方具备资质的电气人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.4.5 | 0.5
204 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，高压客户方许可人由客户具备资质的电气工作人员担任，也可由供电企业委托承装（修、试）客户设备的施工方具备资质的电气人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.4.5 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.4.5客户侧现场作业应执行工作票（卡）“双许可”制度。客户侧用电检查（反窃查违）现场作业可不执行“双许可”制度，由供电方许可人许可后，即可开展客户侧用电检查（反窃查违）相关工作。 高压客户方许可人由客户具备资质的电气工作人员担任，也可由客户委托承装（修、试）客户设备的施工方具备资质的电气人员担任。 工作许可人对工作票中所列安全措施的正确性、完备性，现场安全措施的完善性以及现场停电设备有无突然来电的危险等内容负责，经双方签字确认后方可开始工作。
205 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在客户设备上工作，作业前工作负责人应检查多电源和有自备电源的客户已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.4.7 | 0.5
206 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，检修设备停电，设备运维管理单位（含客户）应把各方面的电源完全断开（任何运行中的星形接线设备的中性点，应视为带电设备）。禁止在只经断路器（开关）断开电源的高压设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》7.2.2 | 0.5
207 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，客户侧现场勘查应由工作票（卡）签发人或工作负责人组织。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.2.1 | 0.5
208 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在客户侧低压配电设备上的停电作业，无法装设接地线时，应采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》11.3.3.2 | 0.5
209 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，在进行营销现场作业时，工作许可时，工作票一份由工作负责人收执，其余留存工作票签发人或工作许可人处。工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.10.7 | 0.5
210 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，消防检查内容应当包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.3.1 | 0.5
211 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》6.3.9.6 | 0.5
212 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，营销作业现场工作间断时，工作班离开工作地点，若接地线拆除，恢复工作前无需重新验电、装设接地线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》6.6.3 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》6.6.3工作间断，工作班离开工作地点，若接地线保留不变，恢复工作前应检查确认接地线完好；若接地线拆除，恢复工作前应重新验电、装设接地线。间断后继续工作，若无工作负责人或专责监护人带领，作业人员不得进入工作地点。
213 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，安全工器具的电气试验和机械试验可由使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的机构试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》19.4.2.4 | 0.5
214 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，充换电站因施工需要放在设备区的易燃、易爆物品，应加强管理，并按规定要求使用，施工后立即运走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.1.4 | 0.5
215 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，对公安消防机构责令限期整改的营销服务场所火灾隐患，各级营销部门应在规定的期限内整改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》21.3.5 | 0.5
216 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，高压试验与测量工作中，变更接线或校验结束时，应首先断开校验电源、放电，并将升压设备的高压部分放电、短路接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2.10 | 0.5
217 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据营销安规规定，校验结束时，校验人员应拆除自装的接地短路线，并对被校设备进行检查，恢复校验前的状态，经校验人员复查后，进行现场清理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.3.2.11 | 0.5 |  |  |  | 《营销安规》8.3.2.11校验结束时，校验人员应拆除自装的接地短路线，并对被校设备进行检查，恢复校验前的状态，经试验负责人复查后，进行现场清理。
218 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，电制冷及采暖现场作业的注意事项有哪些？ | \ | 应注意检查电制冷设备安全阀铅封标记是否损坏；应注意检查电制冷设备安全阀铅封标记是否发生泄漏；作业现场严禁任意启封和调整安全阀。 | 《营销安规》18.3.3 | \
219 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，中间检查过程中，有哪些注意事项？ | \ | 注意现场警示标识；掌握带电设备的位置；与带电设备保持足够的安全距离；不要误碰、误动、误登运行设备。 | 《营销安规》13.3 | \
220 | 营销安规 | 市场专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据营销安规规定，光伏组件安装作业时，哪些情况作业人员应当使用安全带？ | \ | 在屋顶工作，临空一面未装设安全网；在危险边沿工作，临空一面未装设防护栏杆。 | 《营销安规》17.4.1.3 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，黄色安全色对应的对比色为（ ）。 | A-红色¦B-绿色¦C-白色¦D-黑色 | B | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》3.3 | 1
2 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，安全色中的（ ）传递必须遵守规定的指令性信息。 | A-红色¦B-绿色¦C-蓝色¦D-黄色 | C | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》3.2 | 1
3 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，多个安全标志在一起设置时，应按照固定顺序排列，以下排列顺序正确的是（ ）。 | A-禁止、警告、指令、提示¦B-警告、禁止、指令、提示¦C-提示、指令、禁止、警告¦D-警告、指令、禁止、提示 | B | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》5.1.7条 | 1
4 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，高压供电设备、发电机、落地式安装的转动机械周围以及控制台、配电盘柜前应标设（ ）。 | A-防误触设施¦B-安全标识牌¦C-安全围栏¦D-安全警戒线 | D | 国家电网公司安全设施标准第8部分：物业服务场所7.12 | 1
5 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，工作人员进入生产现场，应根据作业环境中所存在的危险因素，穿戴或使用必要的（ ）。 | A-安全工器具¦B-防护用品¦C-施工器具¦D-劳保用品 | B | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》8.1.2 | 1
6 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，在有可能发生触电危险的电气设备和线路，如配电装置室、开关等处应设置（ ）。 | A-“当心触电”标志牌¦B-“止步高压危险”标志牌¦C-“当心火灾”标志牌¦D-“当心爆炸”标志牌 | A | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》5.3.3表3常用警告标志及设置规范3.6 | 1
7 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，在变压器室、乙炔站、化工药品库、油库、配电装置室、电子设备间、通信室等处，应设置（ ）。 | A-“禁止穿化纤服装”标志牌¦B-“禁止停留”标志牌¦C-“禁止用水灭火”标志牌¦D-“禁止触摸”标志牌 | C | 国家电网公司安全设施标准第3部分：火电厂5.3.3 | 1
8 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，在人口密集或交通繁忙区域施工，应根据环境设置必要的（ ）。 | A-安全警示牌¦B-注意行人标志¦C-在此工作标志¦D-交通安全标志 | D | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路》5.1.15 | 1
9 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，各生产场所应有逃生路线的标识，楼梯主要通道门上方或左（右）侧装设（ ）提示标识。 | A-安全出口¦B-从此上下¦C-从此进出¦D-紧急撤离 | D | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》5.7.2 | 1
10 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，道路中央和马路沿外1m内的杆塔下部涂刷的防撞警示线，其高度不小于（ ）。 | A-1200mm¦B-1800mm¦C-2000mm¦D-2500mm | A | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路》7.2 | 1
11 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全设施标准》，以下杆塔类型中，（ ）前后各一基杆塔上无强制要求设置明显相位标志。 | A-耐张型杆塔¦B-分支杆塔¦C-换位杆塔¦D-直线杆塔 | D | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路》6.2.2 | 1
12 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全设施标准》，流动式起重机械基本臂两侧应标注醒目的（ ）的文字标志；回转尾部两侧应在适当位置标注醒目的（ ）的文字标志。 | A-起重臂承重¦B-起重臂下严禁站人¦C-作业半径内注意安全¦D-起重臂最大开合角度 | BC | 国家电网公司安全设施标准第3部分：火电厂附录B表B.26 | 2
13 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全设施标准》，（ ）应设置“禁止攀登高压危险”。 | A-线路杆塔下部距地面约5m处¦B-高压配电装置构架的爬梯上¦C-变压器、电抗器等设备的爬梯上¦D-变电站设备区入口处 | BC | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》5.2.3国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路》5.2.3 | 2
14 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《安全设施标准》规定，关于安全标志牌的设置要求，下列说法正确的有（ ）。 | A-应设在与安全有关场所的醒目位置，便于人员看到¦B-不宜设在可移动的物体上，标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物¦C-应设置在明亮的环境中¦D-设置高度应尽量与人眼的视线高度相一致 | ABCD | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》5.1 | 2
15 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全设施标准》，高处作业的地点，应至少设置“当心坠落”“禁止抛物”和“必须系安全带”（ ），下方应装设（ ）标志牌。 | A-标志牌¦B-警示牌¦C-“当心落物”¦D-“小心坠落” | AC | 国家电网公司安全设施标准第8部分：物业服务场所5.1.24 | 2
16 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 《安全设施标准》规定，安全防护设施应确保完好，按要求定期（ ）。 | A-检查¦B-保养¦C-维护¦D-试验 | ABCD | 国家电网公司安全设施标准第8部分：物业服务场所8.1.3 | 2
17 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，存在工业气瓶的场所，应设置“必须戴防护眼镜”指令标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网公司安全设施标准第8部分：物业服务场所5.1.23 | 0.5 |  |  |  | 存在工业气瓶的场所，应设置“必须采取固定措施”指令标志牌。
18 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，变压器、有限空间、燃气调压站、气瓶间等现场存在典型危险点的部位应至少设置危险点警示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网公司安全设施标准第8部分：物业服务场所5.1.25 | 0.5
19 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，安全警示线一般采用黄色或与对比色（白色）同时使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》7.1.2 | 0.5 |  |  |  | 安全警示线一般采用黄色或与对比色（黑色）同时使用。
20 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，低压配电屏（箱）、二次设备屏等有触电危险或易造成短路的作业场所悬挂的标志牌应使用绝缘材料制作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》4.4.5 | 0.5
21 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，应在电缆隧道出口处以及储存易燃易爆物品仓库门口处合理配置灭火器等消防器材，在火灾易发生部位设置火灾探测和自动报警装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路》5.6.1 | 0.5 |  |  |  | 应在电缆隧道入口处以及储存易燃易爆物品仓库门口处合理配置灭火器等消防器材，在火灾易发生部位设置火灾探测和自动报警装置。
22 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过2.0m时，应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路》7.2 | 0.5 |  |  |  | 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带。
23 | 公司《安全设施标准》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《安全设施标准》，安全标志有哪几种基本类型？ | \ | 安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型。 | 国家电网科〔2010〕362号《国家电网公司安全设施标准第一部分：变电》3.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，各单位应加强作业风险安全管控工作的检查指导与评价，结合周安全生产风险管控督查例会，（ ）分析评估作业风险管控工作执行情况，督促落实安全管控工作标准和措施，持续改进和提高作业安全管控工作水平。 | A-每周¦B-每月¦C-每年¦D-定期 | D | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第五十二条 | 1
2 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，现场工作结束后，（ ）应配合设备运维管理单位做好验收工作，核实工器具、视频监控设备回收情况，清点作业人员，应用移动作业APP做好工作终结记录。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-专责监护人¦D-工作签发人 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十九条 | 1
3 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，作业开始前，（ ）应共同做好现场安全措施的布置、检查及确认等工作，必要时进行补充完善，并做好相关记录。安全措施布置完成前，禁止作业。 | A-工作票签发人、工作负责人¦B-工作票签发人、工作许可人¦C-工作许可人、工作负责人¦D-工作票签发人、专责监护人 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十二条 | 1
4 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，作业风险管控遵循以人身风险管控为主，按照“（ ）”的工作原则，并依托安全风险管控监督平台（以下简称平台，含移动APP）对作业涉及的各类风险实施全面、全过程管理。 | A-分级评估、全面管控¦B-分级评估、分级管控¦C-全面评估、分级管控¦D-全面评估、全面管控 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四条 | 1
5 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，三级风险作业，以下不属于应到岗到位的人员有（ ）。 | A-省电力公司级单位专业管理部门人员¦B-地市供电公司级单位专业管理部门人员¦C-建设管理单位专业管理部门人员¦D-县供电公司级单位、二级机构负责人或专业管理部门人员 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十六条 | 1
6 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，（ ）不需要进行现场勘查。 | A-带电作业¦B-跨越铁路作业¦C-低压装表接电¦D-使用大型机械作业 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录5需要现场勘查的典型作业项目 | 1
7 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，作业计划管理中，作业风险管控措施制定遵循的原则是（ ）。 | A-谁负责辨识，谁组织制定¦B-谁负责作业，谁组织制定¦C-谁负责审批，谁组织制定¦D-谁负责监理，谁组织制定 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十条 | 1
8 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，地市供电公司级单位应对所辖范围内的（ ）作业现场开展全覆盖督查。 | A-全部作业现场¦B-较大及以上风险作业现场¦C-重大风险作业现场¦D-一般风险作业现场 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十八条 | 1
9 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，关于作业风险分级分类，以下说法正确的有（ ）。 | A-一级风险作业为重大风险作业¦B-二级风险作业为重大风险作业¦C-三级风险作业为较大风险作业¦D-四级风险作业为一般风险作业 | ACD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十三条 | 2
10 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，各单位、专业、班组应充分利用工作例会、班前会等，逐级组织交代工作任务、作业风险和管控措施，并通过移动作业APP从上至下将“四清楚”,即（ ）、（ ）、（ ）、（ ）任务传达到岗、到人。 | A-作业任务清楚¦B-作业流程清楚¦C-作业人数清楚¦D-危险点清楚¦E-安全措施清楚 | ABDE | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十九条 | 2
11 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，风险公示内容应包括：（ ）、风险因素、风险类别、风险等级、作业单位、工作负责人姓名及联系方式、到岗到位人员信息等。 | A-作业内容¦B-作业时间¦C-作业地点¦D-专业类型 | ABCD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十七条 | 2
12 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《作业风险管控工作规定》，因现场作业条件变化引起风险等级调整的，应重新履行（ ）、（ ）、（ ）和管控措施制定审核等工作程序。 | A-识别¦B-评估¦C-定级¦D-督查 | ABC | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十七条 | 2
13 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《作业安全风险管控工作规定》，每日作业计划信息应当包含（ ）。 | A-专业类型¦B-作业地点¦C-风险因素¦D-工作负责人联系方式 | ABCD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十八条 | 2
14 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《作业风险管控工作规定》，作业风险定级应以每日作业计划为单元进行，同一作业计划内含多个不同等级工作或不同类型的风险时，按就低原则定级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十七条 | 0.5 |  |  |  | 作业风险定级应以每日作业计划为单元进行，同一作业计划内包含多个不同等级工作或不同类型的风险时，按就高原则定级。
15 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《作业风险管控工作规定》，各单位是作业风险管理的责任主体，应按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，落实作业风险管理相关要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第六条 | 0.5
16 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《作业风险管控工作规定》，遇有国家重大节假日、夜间作业等情况，宜提高风险等级进行管控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十九条 | 0.5
17 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《作业风险管控工作规定》，不涉及停电或近电工作的风险辨识一般应由副总师以上负责同志组织，设备运维、调控、营销、建设等相关部门人员以及施工作业单位、监理单位人员参加。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十四条。 | 0.5 |  |  |  | 不涉及停电或近电工作的风险辨识一般应由专业管理部门（业主项目部）组织，施工作业单位（项目部）参加。涉及停电或近电工作的风险辨识一般由副总师以上负责同志组织，设备运维、调控、营销、建设等相关部门人员以及施工作业单位、监理单位人员参加
18 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《作业风险管控工作规定》，地市（县）公司级单位作业风险内容由各专业管理部门汇总后在本单位网页公告栏内进行公示；各工区、项目部等二级机构均应在醒目位置张贴作业风险内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十八条 | 0.5 |  |  |  | 地市（县）供电公司级单位作业风险内容一般应由安监部门汇总后在本单位网页公告栏内进行公示；各工区、项目部等二级机构均应在醒目位置张贴作业风险内容。
19 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《作业风险管控工作规定》，按照生产施工作业可能导致发生人身、电网、设备等安全事故（事件）的可能性与严重性的组合，将作业风险等级从低到高分为一到五级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十三条 | 0.5 |  |  |  | 按照生产施工作业可能导致发生人身、电网、设备等安全事故（事件）的可能性与严重性的组合，将作业风险等级从高到低分为一到五级。
20 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》中规定，作业班组的职责分工是什么内容？ | \ | 作业班组负责落实现场勘察、风险评估、“两票”执行、班前（后）会、安全交底、作业监护等安全措施和要求。 | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十二条 | \
21 | 公司《作业安全风险管控工作规定》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》中的作业安全风险是指哪些内容？ | \ | 本规定所指的作业安全风险是在生产施工作业过程中，由于生产组织安排、人员作业行为、施工工艺方法、设备环境状态等因素，可能导致发生人身、电网、设备等安全事故（事件）的可能性与严重性的组合。其中作业人身风险涉及触电伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、中毒窒息等。 | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》，同一年度内同一省公司级单位被总部查处的（ ）严重违章起，约谈该单位“一把手”。 | A-第一起¦B-第二起¦C-第三起¦D-第四起 | B | 国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知（安监二〔2024〕24号）第2条 | 1
2 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步优化提升反违章工作的意见》，反违章工作要形成（ ）的督查工作格局。 | A-总部覆盖全面、省市主抓重点、县级指导贯穿¦B-总部指导贯穿、省市主抓重点、县级覆盖全面¦C-总部主抓重点、省市指导贯穿、县级覆盖全面¦D-总部指导贯穿、省市覆盖全面、县级主抓重点 | B | 国家电网有限公司关于进一步优化提升反违章工作的意见（国家电网安监〔2024〕368号）二、重点措施第1条 | 1
3 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，对重复严重违章或违章导致事故发生的人员，应进行（ ）经考试、考核合格后方可重新上岗。 | A-安全培训¦B-安全考核¦C-离岗离职¦D-待岗教育培训 | D | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第18-3条 | 1
4 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，坚持“一地有违章，各级受教育”原则，对本级单位查出的各类违章问题，均应在本单位周（月）安全例会上予以（ ），并以“通报”“便函”等方式在本单位范围内进行全面通报。 | A-说明¦B-解释¦C-曝光¦D-分析 | C | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第24条 | 1
5 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法》，公司反违章工作坚持的基本原则是（ ）。 | A-落实责任、健全机制、查防结合、以防为主¦B-安全第一、预防为主、综合治理¦C-人民至上、生命至上¦D-管业务必须管安全、管生产经营必须管安全 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022）第3条 | 1
6 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，对在一个记分周期内违章记分达到或超过（ ）分的人员，应采取停工培训、重新准入、作业禁入等措施。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | C | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第27-2条 | 1
7 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，对在一个记分周期内违章记分达到或超过24分的单位，应采取警示约谈、停工停标、准入限制等惩处措施。其中，施工作业单位、监理单位为外包单位的，应同时纳入（ ）进行管控。 | A-负面清单¦B-黑名单¦C-同单位¦D-统一管理 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第27-3条 | 1
8 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，（ ）是指各级领导、管理人员不履行岗位安全职责，不落实安全管理要求，不健全安全规章制度，不开展安全教育培训，不执行安全规章制度等的不安全作为。 | A-装置性违章¦B-行为性违章¦C-管理性违章¦D-严重违章 | C | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第13-1条 | 1
9 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，管理性违章包括各级领导、管理人员（ ）。 | A-不落实安全管理要求¦B-不履行岗位安全职责¦C-不开展安全教育培训¦D-不使用合格的安全生产工器具 | ABC | 国网（安监/3）156-2022《国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法》 第13-1条 | 2
10 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法》，（ ）属于反违章工作建立的机制。 | A-违章预防机制¦B-违章查纠机制¦C-违章治理机制¦D-违章惩处机制 | ABCD | 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法国网（安监3）156-2022第四章第16-19条 | 2
11 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，装置性违章是指生产设备、设施、环境和作业使用的（ ）不满足规程、规定、标准、反事故措施等要求，不能可靠保证安全的状态和因素。 | A-工器具¦B-材料¦C-安全防护用品¦D-两票 | AC | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第13-3条 | 2
12 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，违章责任人员划分为（ ）。 | A-直接责任人¦B-连带责任人¦C-主要责任人¦D-次要责任人 | AB | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022）第15条 | 2
13 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，坚持精准防控原则，按照违章性质、情节及可能造成的后果，分为（ ）和（ ）。 | A-严重违章¦B-管理违章¦C-一般违章¦D-行为违章 | AC | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第14条 | 2
14 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，各级安监部门严格执行作业现场到岗到位工作要求，常态化开展作业现场检查指导和违章查纠，督促作业人员落实安全责任，严格管控现场各类人员行为，落实现场各项安全管控措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第17-2条 | 0.5 |  |  |  | 各级专业管理部门严格执行作业现场到岗到位工作要求，常态化开展作业现场检查指导和违章查纠，督促作业人员落实安全责任，严格管控现场各类人员行为，落实现场各项安全管控措施。
15 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，反违章工作实行下级对上级、安全生产监督体系对安全生产保证体系的监督检查机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第17-1条 | 0.5 |  |  |  | 反违章工作实行上级对下级、安全生产监督体系对安全生产保证体系的监督检查机制。
16 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步优化提升反违章工作的意见》，保证体系查处的违章，监督体系不处罚；下级单位查处的违章，上级单位不处罚。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司关于进一步优化提升反违章工作的意见（国家电网安监〔2024〕368号）二、重点措施第9条 | 0.5
17 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》，劳务分包人员可以担任工作负责人（作业负责人）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知（安监二〔2024〕24号）附件第8条 | 0.5 |  |  |  | 工作负责人（作业负责人､专责监护人）不在现场的违章情形包含：4.劳务分包人员担任工作负责人（作业负责人）。即劳务分包人员担任工作负责人属于严重违章
18 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，对重复发生严重违章的和反违章工作开展不力的单位，上级单位应对有关单位和人员进行安全警示约谈。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第18-2条 | 0.5
19 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，发现违章，安全管理人员和安全督查人员有权勒令停工整顿。 | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第22条 | 0.5 |  |  |  | 发现违章，应立即予以制止、纠正，采取中止作业、停工整顿等措施，及时督促其立查立改或整改反馈；对安全管理混乱或存在重大安全隐患的现场，安全管理人员和安全督查人员有权勒令停工整顿。
20 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，反违章工作主要包括哪些内容？ | \ | 反违章工作是指公司在预防、查纠、惩处、整治违章等过程中，在制度建设、培训教育、专业管理、监督检查、评价考核等方面开展的相关工作。 | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第2条 | \
21 | 公司《安全生产反违章工作管理办法》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《安全生产反违章工作管理办法》，收到《违章整改通知单》后应怎样处理？ | \ | 收到《违章整改通知单》后，相关责任单位应立即组织研究、制定落实整改措施和惩处要求；对需要反馈整改情况的，应在规定时限内进行反馈《违章整改反馈单》。 | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司安全生产反违章工作管理办法（国网（安监/3）156-2022） 第25条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，公司承包单位安全资信报备管理以（ ）为主体实施，安全资信备案信息在同一省公司级单位范围内共享共用。 | A-公司总部安监部¦B-省公司级单位¦C-地市（县）公司级单位¦D-发包单位项目部 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第十二条 | 1
2 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，公司对承包单位的作业人员实行安全准入管理。各单位每（ ）定期组织开展安全准入考试，作业人员经准入考试合格后方可从事现场生产施工作业。 | A-半年¦B-1年¦C-2年¦D-三年 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十三条 | 1
3 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，在公司系统六个月内连续被两家及以上省公司级单位列入“负面清单”的承包单位，公司将（ ）。 | A-纳入Ⅰ级“黑名单”处理¦B-纳入Ⅱ级“黑名单”处理¦C-纳入Ⅲ级“黑名单”处理¦D-纳入Ⅳ级“黑名单”处理 | D | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第六十七条 | 1
4 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，承包单位的（ ）应与承包合同及安全协议上明确的人员一致，如不一致，应书面请示发包单位同意后方可更换。 | A-进场管理人员¦B-施工小组负责人¦C-资料员¦D-进场作业人员 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十九条 | 1
5 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，地市（县）公司级单位由（ ）组织本专业作业人员安全准入考试报名，将报考人员信息录入平台，并与承包单位相关联。 | A-管理部门¦B-职能部门¦C-专业部门¦D-生产部门 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十五条 | 1
6 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，劳务人员不得独立承担危险性大、专业性强的（ ），必须在发包方有经验人员的带领和监护下进行 | A-基建作业¦B-现场作业¦C-施工作业¦D-基坑作业 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第四十九条 | 1
7 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，承包单位发生负有主要责任的（ ）安全事故（件），该承包单位及相应项目负责人将被纳入Ⅱ级“黑名单”。 | A-三级¦B-四级¦C-一、二级¦D-五级 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第五十九条-1 | 1
8 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，公司对业务外包安全实行全过程监督管理，采取的管控措施包括（ ）。 | A-安全资信报备、安全评估¦B-作业人员安全准入、进场前登记核查¦C-实施过程作业风险管控、动态安全评价管理¦D-“安全黑名单”“安全负面清单”管理 | ABCD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第四条 | 2
9 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，进场施工作业前，发包单位应对承包单位进场人员进行核查，核查内容包括（ ）。 | A-劳动合同、身份信息、执业资格、安全资格¦B-持证上岗、人证相符、安全培训、准入考试情况¦C-体检证明、工伤保险和意外伤害保险办理情况¦D-个人银行征信记录、无犯罪记录证明 | ABC | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第四十二条 | 2
10 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，各单位应结合公司安全管理体系对相关方要求，分别从企业安全资信、安全生产管理和项目安全管理等维度对承包单位进行安全评估，以确保其（ ）满足进入公司系统安全承揽相关业务的需要。 | A-人员装备配置¦B-安全管理水平¦C-安全管控水平¦D-安全业绩能力 | ABD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第十九条 | 2
11 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，承包单位进场施工人员应保持稳定，（ ）等核心人员变动必须报发包单位批准，并同步更新登记信息。 | A-项目负责人¦B-项目专职安全生产管理人员¦C-施工小组负责人¦D-特殊工种人员 | ABD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第四十七条 | 2
12 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，发包单位（建设单位）将全部工程项目施工发包给具备相应资质的承包单位后，承包单位可以全部自行施工，也可以依法进行（ ）。 | A-主体工程分包¦B-专业转包¦C-专业分包¦D-劳务分包 | CD | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 附件1术语解释 | 2
13 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，外包项目发包单位与承包单位签订的安全协议，应由发包单位法律部门审查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第二十七条 | 0.5 |  |  |  | 安全协议中应具体规定发包单位和承包单位各自应承担的安全责任和评价考核条款，由发包单位安监部门审查。
14 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，发包单位应对承包单位项目负责人、项目专（兼）职安全生产管理人员等进行全面的安全技术交底，共同勘察现场，填写勘察记录，并有完整的记录或资料。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第四十一条 | 0.5
15 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，地市（县）公司级单位专业部门负责受理本专业承包单位安全资信报备资料，经审核验证后组织录入安全风险管控监督平台；安监部门复核后，经单位负责人审批并统一发布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第十四条 | 0.5
16 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，承包单位明确中标后，在发包单位要求下，可提前实施外包项目（含辅助性工作），承包合同和安全协议可后续补充。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十二条 | 0.5 |  |  |  | 承包合同和安全协议书面签订完成前，严禁承包单位提前实施外包项目（含辅助性工作）。
17 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，劳务外包或劳务分包的承包合同，应明确承包单位需自行完成劳务作业，承包单位不得再次外包。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十条 | 0.5
18 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，安全准入考试作为进入公司所属生产经营区域作业的基本条件，可替代专业部门、承包单位按照国家法律法规应开展的安全教育培训和考试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十七条 | 0.5 |  |  |  | 安全准入考试仅作为进入公司所属生产经营区域作业的基本条件，不替代专业部门、承包单位按照国家法律法规应开展的安全教育培训和考试。
19 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，安全准入考试应通过平台模块采取线上考试方式，考试结果及合格情况应及时记录至作业人员安全资信档案，作为安全准入的必备条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第三十六条 | 0.5
20 | 公司《业务外包安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《业务外包安全监督管理办法》规定，承包单位或作业人员发生哪些情形应在省公司级单位范围内将其列入“负面清单”管理？ | \ | 1.发生负有主要责任的安全事件，未达到列入“黑名单”条件的；2.评价周期内安全积分达到规定限值（负面清单）的；3.严重违章或造成责任性重大隐患；4.安全资信变化但不履行变更手续；5.省公司级单位认定其他有必要列入“负面清单”的情形。 | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022）第六十六条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，消防安全管理坚持（ ）的消防工作方针，实行各级单位主要领导负责制，分级、分部门管理，共同做好消防安全工作。 | A-“预防为主、防消结合”¦B-“政府统一领导、单位全面负责”¦C-“部门齐抓共管、员工人人参与”¦D-“谁主管谁负责” | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第二条 | 1
2 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，（ ）是本单位消防安全责任人，对本单位消防安全工作全面负责。 | A-单位安全监察部门负责人¦B-单位主要负责人¦C-单位分管安全的负责人¦D-单位消防安全管理人 | B | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第三条 | 1
3 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，发生火灾事故，事故发生单位应立即启动（ ），依照《国家电网公司安全事故调查规程》要求逐级上报事故信息，按照“四不放过”的原则进行调查分析和处理。 | A-环保应急方案¦B-应急处置方案¦C-消防演练方案¦D-设备应急方案 | B | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第二十四条 | 1
4 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，新建、改建、扩建工程的消防设施应与主体设备（项目）落实“三同时”及“双验收”要求，下列选项中不属于“三同时”内容的是。（ ）。 | A-同时设计¦B-同时施工¦C-同时验收¦D-同时投入生产或使用 | C | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第九条 | 1
5 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，下列属于火灾隐患排查治理方面重点监督检查内容是（ ）。 | A-全员消防安全培训开展情况¦B-消防控制室值班员和操作员是否持证上岗¦C-触电急救取证全员率¦D-火灾隐患的建档和及时报送情况 | D | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第十七条 | 1
6 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，公司系统各级单位应建立（ ），坚持安全自查、隐患自除、责任自负。各级单位安全生产委员会是本单位的消防安全的领导机构。 | A-岗位安全责任制¦B-现场安全责任制¦C-设备安全责任制¦D-消防安全责任制 | D | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第三条 | 1
7 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，日常消防检查方面，重点监督检查内容之一是（ ）。 | A-闭环治理及隐患上报情况¦B-现场公示¦C-责任考核¦D-经费落实 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第十六条 | 1
8 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，下列属于灭火和应急处置方面重点监督检查内容是（ ）。 | A-规范开展灭火和应急疏散演练情况¦B-火灾隐患防范措施的落实情况¦C-火灾隐患的建档和及时报送情况¦D-创伤急救措施落实情况 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第十九条 | 1
9 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，消防档案方面重点监督检查内容应包含管理制度、组织机构及责任人、政府消防机构填发的法律文书、消防安全重点部位情况、消防设计审核、消防验收、消防设施情况、火灾隐患及整改情况、（ ）、应急预案和演练情况记录等方面内容。 | A-事故调查记录¦B-防火检查和巡查记录¦C-消防培训记录¦D-消防应急演练记录 | B | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第二十条 | 1
10 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，在消防安全管理制度方面，重点监督检查的内容包括（ ）。 | A-安全责任制的建立和落实¦B-消防安全制度的建立和规范执行¦C-各类消防安全操作规程的制定和规范执行¦D-动火作业管理制度的规范执行 | ABCD | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第十三条 | 2
11 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防安全监督管理办法》，新建、改建、扩建工程消防设施方面，重点监督检查内容包括（ ）。 | A-消防设施建设“三同时”的落实情况¦B-消防设施的合规性¦C-需审核验收项目的消防验收（备案）情况¦D-消防设施的采购品牌情况 | ABC | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第二十一条 | 2
12 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，安全生产委员会消防安全主要职责（ ）。 | A-组织或参与火灾事故内部调查工作¦B-指导火灾舆情处理¦C-对消防安全做出突出贡献者给予表扬或奖励¦D-对负有事故责任者，给予批评或处罚 | ABCD | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第六条 | 2
13 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，各专业管理部门主要职责是（ ）。 | A-落实消防安全责任制¦B-组织开展消防安全检查¦C-组织开展火灾隐患整改工作¦D-制定年度消防工作计划 | ABCD | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第九条 | 2
14 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全监督管理办法》，未确定消防安全管理人的单位，相关消防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第八条 | 0.5
15 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，同一建筑物有两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道可各自管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第十一条 | 0.5 |  |  |  | 同一建筑物有两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。
16 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，各单位在委托物业单位管理时，应在合同中明确各方的消防安全责任。单位房屋对外出租，以及租赁外单位房屋，应在合同中明确各方的消防安全责任，并在其使用、管理范围内履行消防安全职责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第十二条 | 0.5
17 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，消防控制室运行方面重点监督检查内容有消防控制室消防值班员、操作员配置及持证（消防设施操作员）上岗情况及正压式空气呼吸器等必需的消防装备器材规范配置情况等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第二十二条 | 0.5
18 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全监督管理办法》，各级单位应将消防安全工作纳入公司各级安全工作考核范畴，对因责任落实不到位等引起的安全事故（事件），严肃追究责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020）第二十五条 | 0.5
19 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全监督管理办法》规定，消防器材、消防设施管理方面重点监督检查内容有各类消防器材、消防设施（火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等）的完好情况，相关参数设置是否正确并满足设计要求，是否正常投运等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第二十三条 | 0.5
20 | 公司《消防安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《消防安全监督管理办法》，消防器材、消防设施管理方面重点监督检查内容是指哪些方面？ | \ | 1.各类消防器材、消防设施的配置是否合规、充足且完备；2.各类消防器材、消防设施（火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等）的完好情况，相关参数设置是否正确并满足设计要求，是否正常投运；3.消防设施严格按照国家、行业和公司标准要求开展日常维护、保养、巡视、检修、测试等工作的情况；4.消防设施维保和检测单位资格能力与承接业务匹配情况。 | 国家电网企管〔2020〕351号：《国家电网有限公司消防安全监督管理办法》（国网（安监3）1018-2020） 第二十三条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，国家电网有限公司网络安全监督坚持（ ）的原则。 | A-统一领导、分级负责、全面覆盖、重点突出¦B-谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责¦C-安全第一、预防为主、综合治理¦D-归口管理、分级实施、全员参与 | A | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019）第三条 | 1
2 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，网络产品和服务采购前应按要求开展（ ）。 | A-授权认证¦B-网络安全审查¦C-安全认证¦D-出厂认证 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十八条 | 1
3 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，各级单位应建立健全网络安全监督体系和保证体系，全面落实网络安全（ ）。 | A-管理责任¦B-主体责任¦C-监督责任¦D-连带责任 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第七条
4 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，各级网络安全监督部门组织开展网络安全监督检查并（ ）。 | A-督促整改¦B-落实费用¦C-提供保障¦D-落实整改 | A | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第八条
5 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，发生《国家电网公司安全事故调查规程》规定的相关安全事件，各级安监部门需逐级报送至（ ）。 | A-国网互联网部¦B-国网安监部¦C-国网调控中心¦D-国网信通产业集团 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019）第二十三条 | 1
6 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，针对网络安全组织机构方面开展监督工作，主要监督（ ）、安全责任落实等。 | A-机构建立¦B-制度建立¦C-人员配备¦D-后勤保障 | A | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十二条 | 1
7 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，在网络安全基础管理方面，主要监督制度体系完善、关键信息基础设施保护等。包括严格落实电网关键信息基础设施保护相关要求，做好（ ）和安全风险检测评估等工作。 | A-技防措施¦B-费用需求¦C-等级保护¦D-规章制度 | C | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十三条 | 1
8 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，专项监督和日常监督按照“制定方案、组织实施、通报反馈、督促整改”流程组织开展。省、市公司级单位（ ）至少组织开展1次，县公司级单位按照上级安排或结合实际组织开展。 | A-每季度¦B-每半年¦C-每年¦D-不定期 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第二十一条 | 1
9 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，网络安全监督人员应遵守工作纪律，如实记录发现的问题，严格保护工作中涉及的（ ）等。 | A-信息¦B-隐私¦C-秘密¦D-工作流程 | ABC | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第四条 | 2
10 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，网络安全监督重点内容包括（ ）。 | A-组织机构和基础管理¦B-信息、电力通信、电力监控系统全过程安全管理和安全防护¦C-人员安全管理和数据安全¦D-网络产品和服务 | ABCD | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019）第十一条 | 2
11 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，各级网络安全保障部门主要职责之一是组织开展本专业网络安全（ ）。 | A-隐患排查治理¦B-风险预警管控¦C-专项监督¦D-应急管理 | ABD | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第九条 | 2
12 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，在信息、电力通信和电力监控系统全过程安全管理方面，主要监督以下哪些环节的网络安全要求落实执行情况。（ ）。 | A-规划设计阶段¦B-招标采购阶段¦C-运行维护阶段¦D-退役下线阶段 | ACD | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019）第十五条 | 2
13 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，在数据安全方面，重要数据可采取安全监测、审计、容灾备份及恢复等策略和要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十七条 | 0.5
14 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，各级单位应建立健全网络安全责任制，制定年度目标并分解落实，管理人员应严格履行网络安全职责。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十二条 | 0.5
15 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，各级单位应编制、实施网络安全反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十三条 | 0.5
16 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，各级单位应建立网络安全工作奖惩机制，对网络安全工作做出突出贡献的单位、集体及个人给予表彰奖励，对违反网络安全相关规定的行为进行惩处。网络安全监督检查及整改情况无需纳入本单位安全工作奖惩范围。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第二十二条 | 0.5 |  |  |  | 原文为“各级单位应建立网络安全工作奖惩机制。对网络安全工作做出突出贡献的单位、集体及个人给予表彰奖励，对违反网络安全相关规定的行为进行惩处。将网络安全监督检查及整改情况纳入本单位安全工作奖惩范围。”题干中“网络安全监督检查及整改情况无需纳入本单位安全工作奖惩范围”的表述，与文件明确的强制要求完全相悖，因此答案为错误。
17 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，在信息、电力通信和电力监控系统全过程安全管理方面严格执行要求之一，运行维护阶段应严格执行安规和作业现场到岗到位规定，抓好作业现场安全管控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十五条 | 0.5
18 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，新技术、新业务应用可按需执行安全检测、验证、评估和审核，加强网络安全防护措施落实。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第十六条 | 0.5
19 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络安全监督管理办法》规定，在数据安全方面，各单位可采取权限控制、安全加密、数字签名、数据脱密脱敏等安全技术措施加强数据安全管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019）第十七条 | 0.5
20 | 公司《网络安全监督管理办法》 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《网络安全监督管理办法》，开展信息通信及电力监控安全性评价的周期与流程是什么？ | \ | 各单位应依据安全性评价规范，以3～5年为周期，严格按照“自查评—专家查评—整改提高—复查评”的流程对所属单位全面开展信息通信及电力监控安全性评价。 | 国家电网企管〔2019〕720号：《国家电网有限公司网络安全监督管理办法》（国网（安监4）982-2019） 第二十条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》现场勘察制度规定，变电检修（施工）作业，（ ）认为有必要现场勘察的，检修（施工）单位应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人或工作负责人¦B-工作票签发人或工作许可人¦C-工作许可人或工作负责人¦D-工作票签发人或专责监护人 | A | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.2 | 1
2 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票制度规定，高压设备上工作需要全部停电或部分停电者，应填用（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-带电作业工作票¦D-事故紧急抢修单 | A | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.2 | 1
3 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》倒闸操作的基本条件规定，倒闸操作要有（ ）人员，运维负责人正式发布的指令，并使用经事先审核合格的操作票。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-值班调控 | D | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 5.3.5.4 | 1
4 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，工作票一份应保存在工作地点，由（ ）收执；另一份由工作许可人收执，按值移交。 | A-工作票签发人¦B-专责监护人¦C-工作负责人¦D-变电运维负责人 | C | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.2 | 1
5 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，总、分工作票原则上由（ ）签发。 | A-值班调控人员和工作票签发人¦B-同一个工作票签发人¦C-工作票签发人和工作负责人¦D-不同的工作票签发人 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.7 | 1
6 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担相应的（ ）。 | A-施工方案¦B-组织措施¦C-技术措施¦D-安全责任 | D | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.6 | 1
7 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》填用事故紧急抢修单的工作规定，非连续进行的故障修复工作，应使用（ ）。 | A-故障紧急抢修单¦B-工作票¦C-施工作业票¦D-故障应急抢修单 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.5 | 1
8 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的使用规定，需要变更工作班成员，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | D | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.8.7 | 1
9 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，一张工作票中，（ ）不得互相兼任。 | A-工作票签发人与工作负责人¦B-工作许可人与工作负责人¦C-工作票签发人与工作许可人¦D-工作负责人与专责监护人 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.3 | 1
10 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，关于总、分工作票下列说法正确的是（ ）。 | A-总工作票上所列的安全措施应包括所有分工作票上所列的安全措施¦B-总、分工作票在格式上与第一种工作票一致¦C-分工作票的许可和终结，由分工作票负责人与总工作票负责人办理¦D-几个班同时进行工作时，总工作票的工作班成员栏内，需填写全部工作班成员姓名 | ABC | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.7 | 2
11 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》倒闸操作规定，下列各项工作中，可以不用操作票的有（ ）。 | A-事故紧急处理¦B-拉合断路器（开关）的单一操作¦C-程序操作¦D-保护压板投退 | ABC | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 5.3.7 | 2
12 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，工作票由（ ）填写。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专责监护人 | AB | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.4 | 2
13 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》填用事故紧急抢修单的工作规定，事故紧急抢修应填用工作票，或事故紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.5 | 0.5
14 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的填写签发规定，总工作票应在分工作票许可后才可许可，总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.7.7 | 0.5 |  |  |  | 分工作票应在总工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。
15 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作监护制度规定，工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交代清楚，并告知工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.5.4 | 0.5 |  |  |  | 工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交代清楚，并告知工作班成员。
16 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作间断、转移和终结制度规定，在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.6.4 | 0.5
17 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》工作票的使用规定，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，只需征得工作许可人同意即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 6.3.8.8 | 0.5 |  |  |  | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。
18 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》倒闸操作规定，每张操作票只能填写一个操作任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 5.3.4.2 | 0.5
19 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（变电部分）》动火工作票规定，一级动火工作票有效期为48小时。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2013〕1650号《电力安全工作规程（变电部分）》（Q-GDW1799.1-2013） 16.6.7 | 0.5 |  |  |  | 一级动火工作票有效期为24小时。
20 | 两票三制规定 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《国家电网公司安全工作规定》什么是“两票三制”？ | \ | 两票是指工作票、操作票；三制是指：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 | 国家电网公司关于印发《国家电网公司安全工作规定》的通知（国家电网企管〔2014〕1117号） 第三十条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业安全风险管控应遵循（ ）的工作原则。 | A-“全面评估、分级管控”¦B-“分级评估、全面管控”¦C-“全面评估、专业管控”¦D-“专业评估、全面管控” | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022） 第四条 | 1
2 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业计划实行（ ）管理，审定后的作业计划均应统一在平台内进行发布，已发布的作业计划严禁随意增减，确属特殊情况需追加、调整的，应严格履行本单位计划调整审批手续。 | A-柔性¦B-弹性¦C-刚性¦D-线性 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022） 第十九条 | 1
3 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业风险定级应以每日作业计划为单元进行，同一作业计划内包含多个不同等级工作或不同类型的风险时，按（ ）原则定级。 | A-就低¦B-就高¦C-任意¦D-随机 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022） 第二十七条 | 1
4 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，临时性紧急任务或抢修工作，应按照即时上报原则，经（ ）或二级机构负责人审批后，纳入当天作业计划进行管控。 | A-县供电公司级单位¦B-市供电公司级单位¦C-施工作业单位¦D-业务管理部门 | A | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022） 第二十条 | 1
5 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》，采取劳务外包或劳务分包的项目，所需施工作业安全方案、工作票（作业票）、机具设备及工器具等应由发包方负责，并纳入本单位（ ）统一进行作业的组织、指挥、监护和管理。 | A-项目¦B-班组¦C-档案¦D-计划 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 第四十九条 | 1
6 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》，劳务人员（ ）独立承担危险性大、专业性强的施工作业，必须在发包方有经验人员的带领和监护下进行。 | A-允许¦B-经审批¦C-不得¦D-经监护 | C | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 第四十九条 | 1
7 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》，承包单位进场施工人员应保持稳定，项目负责人、项目专职安全生产管理人员、（ ）等核心人员变动必须报发包单位批准，并同步更新登记信息。 | A-作业人员¦B-特殊工种人员¦C-工作负责人¦D-工作班成员 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 第四十七条 | 1
8 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，以下哪项不是为了监督外包作业安全、技术、组织措施的落实，保障外包作业现场施工的安全和质量应执行的制度（ ）。 | A-“双勘察”¦B-“双交底”¦C-“双签发”¦D-“双许可” | D | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件1-四-9 | 1
9 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，三级生产管控体系是指（ ）。 | A-总部、省公司、超高压（地市）公司¦B-总部、分部、省公司¦C-省公司、超高压（地市）公司、县公司¦D-地市公司、县公司、班组 | A | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件1-一-3 | 1
10 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，优化作业组织方式，综合考虑（ ），落实“一停多用”，提高检修效率。 | A-检修作业风险¦B-运维操作风险¦C-电网风险¦D-设备风险 | ABCD | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件1-二-4 | 2
11 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业风险辨识及评估定级前，应通过作业任务分析、现场勘察等方式全面了解掌握作业现场条件、环境及作业可能存在的危险点，一般应由（ ）或（ ）组织。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-安全员 | AB | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022） 第二十二条 | 2
12 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，严格外包作业管理，严格执行外包作业（ ）、（ ）、（ ）制度，监督外包作业安全、技术、组织措施的落实，保障外包作业现场施工的安全和质量。 | A-双勘察¦B-双交底¦C-双签发¦D-双准入 | ABC | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件1-四-9 | 2
13 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，现场勘察时，应重点开展以下哪些工作（ ）。 | A-仔细核对检修设备台账¦B-核查设备运行状况及存在缺陷¦C-分析现场作业风险及预控措施¦D-对作业风险分级的准确性进行复核 | ABCD | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件2-四-3 | 2
14 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》，采取劳务外包或劳务分包的项目，所需施工作业安全方案、工作票（作业票）、机具设备及工器具等应由承包方负责，并纳入本单位班组统一进行作业的组织、指挥、监护和管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 第四十九条 | 0.5 |  |  |  | 采取劳务外包或劳务分包的项目，所需施工作业安全方案、工作票（作业票）、机具设备及工器具等应由发包方负责，并纳入本单位班组统一进行作业的组织、指挥、监护和管理。
15 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》，公司对承包单位的作业人员实行安全准入管理，各单位每季度定期组织开展安全准入考试，作业人员经准入考试合格后方可从事现场生产施工作业，对因作业需要临时新增或重新准入的进场作业人员，应采取动态考试方式实施准入。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 第三十三条 | 0.5 |  |  |  | 公司对承包单位的作业人员实行安全准入管理。各单位每年定期组织开展安全准入考试，作业人员经准入考试合格后方可从事现场生产施工作业。对因作业需要临时新增或重新准入的进场作业人员，应采取动态考试方式实施准入。
16 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》，安全准入考试应通过线下笔试方式，考试结果及合格情况应及时记录至作业人员安全资信档案。作为安全准入的必备条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法（国网（安监/4）853-2022） 第三十六条 | 0.5 |  |  |  | 安全准入考试应通过平台模块采取线上考试方式，考试结果及合格情况应及时记录至作业人员安全资信档案。作为安全准入的必备条件。
17 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，邻近带电设备的起重作业，起重指挥和司机应一同参加现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件2-四-2 | 0.5
18 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，强化外包人员作业行为管控，严肃查纠外包人员作业现场违章，实行安全记分“淘汰”制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件1-四-10 | 0.5
19 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，故障抢修方案应按照相应风险等级要求组织编审批，抢修工作结束前完成即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件2-五-1-（6） | 0.5 |  |  |  | 故障抢修方案应按照相应风险等级要求组织编审批，抢修工作开始前完成。
20 | 作业组织安全要求 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知》，结合三级生产管控中心建设，构建生产现场作业“五级五控”风险防控体系（即：Ⅰ至Ⅴ级作业风险；总部、省公司、地市级单位、县公司级单位、班组及供电所五级管控）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网设备〔2022〕89号（国家电网有限公司关于进一步加强生产现场作业风险管控工作的通知） 附件1 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，牵引过程中作业人员站在或跨在已受力的牵引绳、起吊绳、导地线的（ ）侧以及展放的线圈内，属于严重违章。 | A-内角¦B-外角¦C-受力¦D-牵引 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款22 | 1
2 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，特种设备作业人员、特种作业人员、危险化学品从业人员未依法取得资格证书，属于（ ）违章。 | A-严重违章¦B-一般违章¦C-管理问题¦D-红线违章 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款12 | 1
3 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，高处作业未搭设脚手架，未使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，属于（ ）。 | A-一般违章¦B-严重违章¦C-不属于违章¦D-管理问题 | B | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款5 | 1
4 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，无计划作业属于严重违章，对无计划作业，下列选项符合违章条款释义的是（ ）。 | A-安全风险管控监督平台无日作业计划（含临时计划、抢修计划）¦B-单位月度停电检修任务中无日作业计划¦C-生产管控平台中无日作业计划。 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章违释义条款1 | 1
5 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，现场作业人员、监理人员未经安全准入考试并合格，属于（ ）。 | A-一般违章¦B-严重违章¦C-不属于违章¦D-管理问题 | B | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款12 | 1
6 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，被吊重量达到起重作业额定起重量的（ ），属于严重违章。 | A-60%¦B-70%¦C-80%¦D-90% | C | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款26 | 1
7 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）中指出，要严格严重违章认定，原严重违章条款在本次调整中未保留为严重违章的，按照（ ）管理。 | A-一般违章¦B-红线违章¦C-恶性违章¦D-同等事故 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号） | 1
8 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）中指出，要严格严重违章惩治，总部查出的严重违章，对责任人和负有管理责任的人员对照《安全工作奖惩规定》关于（ ）级安全事件的惩处措施处罚。 | A-六级¦B-七级¦C-五级¦D-八级 | C | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号） | 1
9 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，未经设备运维单位批准，擅自改变运行站内起重机、高空作业车、挖掘机等大型机械的行进路线，属于（ ）。 | A-一般违章¦B-严重违章¦C-不属于违章¦D-管理问题 | B | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款19 | 1
10 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，跨越（ ）展放导（地）线作业，未采取跨越架、封网等安全措施，属于严重违章。 | A-电气化铁路¦B-高速公路¦C-通航河流¦D-带电线路 | ABCD | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款23 | 2
11 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，以下选项中属于严重违章的是（ ）。 | A-擅自开启高压开关柜门¦B-擅自移动绝缘挡板（隔板）¦C-高压开关室大门¦D-擅自开启高压开关柜检修小窗 | ABD | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款16 | 2
12 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，起重作业中以下选项中属于严重违章的是（ ）。 | A-起重设备、受力工器具（抱杆连接螺栓、吊索具、卸扣等）超负荷使用¦B-超限吊装¦C-吊车未安装限位器¦D-起重机车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离小于沟、坑深度的1.2倍时，未采取防倾倒、防坍塌措施 | ABCD | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款25 | 2
13 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，有限空间作业未执行规定要求，属于严重违章的情形有（ ）。 | A-有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”要求¦B-有限空间作业未执行“先检测、再通风、后作业”要求¦C-在有限空间内作业期间，气体检测浓度高于规定要求，冒险作业¦D-有限空间作业未在入口设置监护人或监护人擅离职守¦E-未根据有限空间作业环境和作业内容，配备气体检测设备、呼吸防护用品、坠落防护用品、其他个体防护用品和通风设备、照明设备、通讯设备以及应急救援装备等 | ACDE | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）有限空间作业执行“先通风、再检测、后作业”的要求，B选项错误，不选。附件：严重违章释义条款30 | 2
14 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）要求及严重违章释义，将历年人身事故最多的（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）等“五大恶因”违章和其他存在直接造成人身事故风险的违章，以及违反“十不干”和各专业安全管理红线禁令的违章认定为严重违章。 | A-“无计划作业”¦B-“作业人员不清楚工作任务、工作范围、危险点”¦C-“超出作业范围未经审批”¦D-“高处作业失去保护”¦E-“作业点未在接地保护范围” | ABCDE | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号） | 2
15 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，操作票操作设备双重名称，拉合开关、刀闸的顺序以及位置检查、验电、装拆接地线（拉合接地刀闸）、投退保护压板（软压板）等关键内容遗漏或错误，属于严重违章。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款7 | 0.5
16 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，劳务分包人员可以担任工作负责人（作业负责人）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款8 | 0.5 |  |  |  | 禁止劳务分包人员担任工作负责人（作业负责人）。
17 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，未经许可即开始工作，全部工作未结束即办理终结手续，属于严重违章。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款9 | 0.5
18 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，“作业人员不熟悉本人参与的工作内容，不掌握危险点及安全防控措施。”属于严重违章。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款2 | 0.5
19 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，“平衡挂线、导地线更换作业过程中，高空锚线未设置二道保护措施”不属于严重违章。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）附件：严重违章释义条款29 | 0.5 |  |  |  | “平衡挂线、导地线更换作业过程中，高空锚线未设置二道保护措施”属于严重违章。
20 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章释义，“杆塔上有人时，可以调整或拆除拉线。”（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章条款20条“杆塔上有人时，调整或拆除拉线。”为严重违章附件：严重违章释义条款20“杆塔上有人时，调整或拆除拉线”为严重违章 | 0.5 |  |  |  | 杆塔上有人时，禁止调整或拆除拉线。
21 | 严重违章释义 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）要求及严重违章释义，严重违章的定义中“五大恶因”违章（五害）是什么？ | \ | 1.“无计划作业”；2.“作业人员不清楚工作任务、工作范围、危险点”；3.“超出作业范围未经审批”；4.“作业点未在接地保护范围”；5“高处作业失去保护”。 | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号） | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：有限空间内（ ）未经检测或检测不合格的不干。 | A-气体含量¦B-氧气含量¦C-气体压力¦D-空气压力 | A | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之九 | 1
2 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”释义，作业过程中专责监护人临时离开现场时，正确的做法是（ ）。 | A-告知工作负责人后，即可离开¦B-通知被监护人员停止工作或离开工作现场¦C-委托其他作业人员代为监护后离开¦D-留下联系方式后即可离开 | B | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号） 生产现场作业 “十不干”释义 之十 | 1
3 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：现场安全措施布置不到位、（ ）不合格的不干。 | A-设备标示¦B-安全教育¦C-设备接地¦D-安全工器具 | D | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之六 | 1
4 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：（ ）不清楚的不干。 | A-设备结构原理¦B-安全生产实施意见¦C-工作任务、危险点¦D-工作班成员能力 | C | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之二 | 1
5 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：危险点（ ）未落实的不干。 | A-安全措施¦B-控制措施¦C-防护措施¦D-技术措施 | B | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之三 | 1
6 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”释义，作业过程中增加涉及变更安全措施的工作任务时，正确的做法是（ ）。 | A-直接在原工作票上注明新增任务，继续作业¦B-经工作班成员全员同意后，使用原工作票继续作业¦C-先办理原工作票终结手续，重新办理新工作票并履行签发许可手续后作业¦D-经工作负责人同意后，即可开展新增任务的作业 | C | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义 之四 | 1
7 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：未在（ ）范围内的不干。 | A-安全督查¦B-安全围栏¦C-作业地点¦D-接地保护 | D | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之五 | 1
8 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：高处作业（ ）措施不完善的不干。 | A-视频监控¦B-天气预警¦C-防误操作¦D-防坠落 | D | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之八 | 1
9 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”要求：（ ）不在现场的不干。 | A-工作负责人（专责监护人）¦B-“四不两直”督查人员¦C-工作许可人¦D-到岗到位人员 | A | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之十 | 1
10 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”释义，持工作票开展作业前，工作负责人、专责监护人必须向工作班成员明确告知的内容包括（ ）。 | A-工作内容、监护范围、人员分工¦B-带电部位、安全措施和技术措施¦C-作业危险点及安全防范措施¦D-本次作业的工期要求 | ABC | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义 之二 | 2
11 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”禁令释义，以下属于有限空间作业必须遵守的要求有（ ）。 | A-作业前排除空间内浊气¦B-经气体检测合格后方可开展作业¦C-作业过程中全程开启通风设备¦D-气体检测不合格严禁进入作业 | ABD | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义 之九 | 2
12 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”禁令释义，（ ）、（ ）、（ ）等工作环境比较复杂，同时又是一个相对密闭的空间，容易聚集易燃易爆及有毒气体。 | A-高压室¦B-电缆井¦C-电缆隧道¦D-深度超过2m的基坑、沟（槽）内 | BCD | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义之九 | 2
13 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”禁令释义，作业过程中（ ）、（ ）应始终在工作现场认真监护。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-专责监护人¦D-工作许可人 | BC | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义之十 | 2
14 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”禁令释义，“四不两直”督查人员不在现场的不干。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”之十 “工作负责人（专责监护人）不在现场的不干” | 0.5
15 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号），生产现场作业“十不干”禁令释义，检修设备停电后，作业人员可根据作业需要，自行移动或拆除接地线，作业完成后恢复即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义 之五 | 0.5 |  |  |  | 检修设备停电后，作业人员必须在接地保护范围内工作。禁止作业人员擅自移动或拆除接地线。
16 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”释义，作业过程中，危险点控制措施的完备性遭到破坏时，作业人员可先完成当前工序，再补充完善控制措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干”释义之三 | 0.5 |  |  |  | 全体人员在作业过程中，应熟知各方面存在的危险因素，随时检查危险点控制措施是否完备、是否符合现场实际，危险点控制措施未落实到位或完备性遭到破坏的，要立即停止作业，按规定补充完善后再恢复作业。
17 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”要求、《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》规定，无日计划作业，以及无票作业，均属于严重违章。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕4号）严重违章及条款1 条款6 | 0.5
18 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”要求、《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》规定，作业点未在接地保护范围，属于严重违章行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章及条款4 | 0.5
19 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）生产现场作业“十不干”要求、《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》规定，漏挂接地线或漏合接地刀闸，属于严重违章。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国网安监部关于优化调整严重违章查治工作的通知》（安监二〔2024〕24号）严重违章及条款4 | 0.5
20 | “十不干”禁令 | \ | 专业题库 | 简答题 | 《国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知》（国家电网安质〔2018〕21号）规定，生产现场作业“十不干”的内容有哪些？ | \ | 无票的不干；工作任务、危险点不清楚的不干；危险点控制措施未落实的不干；超出作业范围未经审批的不干；未在接地保护范围内的不干；现场安全措施布置不到位、安全工器具不合格的不干；杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干；高处作业防坠落措施不完善的不干；有限空间内气体含量未经检测或检测不合格的不干；工作负责人（专责监护人）不在现场的不干。 | 国家电网公司关于印发生产现场作业“十不干”的通知（国家电网安质〔2018〕21号） “十不干” | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，双重称号即（ ）。 | A-线路名称和称号¦B-线路名称和位置称号¦C-编号和位置称号¦D-编号和称号 | B | 《线路安规》3.6 | 1 |  | 保命题
2 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，线路位置称号指上线、中线或下线和（ ）的左线或右线。 | A-面向送电侧¦B-面向受电侧¦C-面向线路杆塔号增加方向¦D-面向线路杆塔号减小方向 | C | 《线路安规》3.6 | 1 |  | 保命题
3 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救，胸外心脏按压频率应保持在（ ）次/min。 | A-60¦B-80¦C-100¦D-120 | C | 《变电安规》附录Q.2.3.3.2-f） | 1 |  | 保命题
4 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用（ ）进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗急救中心（医疗部门）联系，争取医务人员接替救治。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 《变电安规》附录Q.2.1 | 1 |  | 保命题
5 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的（ ）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | A-有关¦B-所有¦C-高压¦D-低压 | B | 《变电安规》附录Q.2.2.2 | 1 |  | 保命题
6 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于（ ）上。 | A-柔软床垫¦B-硬板床或地板¦C-担架¦D-弹簧床 | B | 《变电安规》附录Q.2.3.3.2-b） | 1 |  | 保命题
7 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电急救，在医务人员（ ）前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。 | A-未到达¦B-未接替救治¦C-作出死亡诊断¦D-判断呼吸或脉搏表现 | B | 《变电安规》附录Q.2.1 | 1 |  | 保命题
10 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，凡装有攀登装置的杆塔，攀登装置上应设置（ ）标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止攀登，高压危险！”¦C-“从此上下！”¦D-“有电危险！” | B | 《配电安规》4.3.11 | 1 |  | 保命题
11 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备，应根据设备运行环境悬挂（ ）等标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止攀登，高压危险！”¦C-“从此上下！”¦D-“有电危险！” | A | 《配电安规》4.3.12 | 1 |  | 保命题
12 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的（ ），不得有人逗留和通过。 | A-下面¦B-上面¦C-左面¦D-右面 | A | 《建设安规（变电）》8.1.1.6 | 1 |  | 保命题
13 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，对无法（ ）的设备，应间接验电，即通过设备的机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 | A-直接验电¦B-间接验电¦C-验电¦D-高压验电 | A | 《营销安规》7.3.5 | 1 |  | 保命题
8 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近（ ）。 | A-互感器¦B-避雷针¦C-避雷器¦D-设备构架 | BC | 《变电安规》5.2.2 | 2 |  | 保命题
9 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，脱离电源后，触电伤员如意识丧失，应在开放气道后10s内用（ ）的方法判定伤员有无呼吸。 | A-叫¦B-看¦C-听¦D-试 | BCD | 《变电安规》附录Q.2.3.2.2 | 2 |  | 保命题
14 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，为加强电力生产现场管理，规范（ ），保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律法规，结合电力生产的实际，制定《电力安全工作规程线路部分》。 | A-电力生产的安全管理¦B-各类工作人员的行为¦C-现场作业的工作流程¦D-各类设备的作业方法 | B | 《线路安规》4.1 | 1
15 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律法规，（ ），制定《电力安全工作规程线路部分》。 | A-结合电力行业特点¦B-根据工作实际¦C-结合电力生产的实际¦D-为满足现场需要 | C | 《线路安规》4.1 | 1
16 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业现场的（ ）等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | A-办公条件和安全设施¦B-办公条件和生产设施¦C-生产条件和生产设施¦D-生产条件和安全设施 | D | 《线路安规》4.2.1 | 1
17 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 | A-个人工器具¦B-服装¦C-劳动防护用品¦D-作业保护 | C | 《线路安规》4.2.1 | 1
18 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | A-技术员¦B-管理员¦C-安全员¦D-专人 | D | 《线路安规》4.2.2 | 1
19 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，现场使用的安全工器具应（ ）并符合有关要求。 | A-规范¦B-合格¦C-齐备¦D-可靠 | B | 《线路安规》4.2.3 | 1
20 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（ ）。 | A-事故紧急处理措施¦B-紧急救护措施¦C-应急预案¦D-逃生方法 | A | 《线路安规》4.2.4 | 1
21 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每（ ）至少一次）。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | C | 《线路安规》4.3.1 | 1
22 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应经医师鉴定，（ ）病症（体格检查每两年至少一次）。 | A-无容易传染的¦B-无不能治愈的¦C-无慢性¦D-无妨碍工作的 | D | 《线路安规》4.3.1 | 1
23 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据线路安规，作业人员应具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《电力安全工作规程线路部分》的相关部分，并经（ ）。 | A-专业培训¦B-考试合格¦C-技能培训¦D-现场实习 | B | 《线路安规》4.3.2 | 1
41 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流站阀厅未转（ ）前，人员禁止进入作业（巡视通道除外）。 | A-运行¦B-检修¦C-冷备用¦D-热备用 | B | 《变电安规》5.1.12 | 1
42 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，待用间隔（母线连接排、引线已接上母线的备用间隔）应有名称、编号，并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应（ ）。 | A-加锁¦B-悬挂标示牌¦C-设遮拦¦D-不再加锁 | A | 《变电安规》5.1.8 | 1
43 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，换流站内，运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为（ ）。 | A-非带电体¦B-带电体¦C-部分带电体¦D-绝缘体 | B | 《变电安规》5.1.11 | 1
44 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时，如需要对设备进行巡视时，应制定必要的安全措施，得到（ ）批准，并至少两人一组，巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 | A-调控人员¦B-设备运维管理单位¦C-安监部门¦D-分管领导 | B | 《变电安规》5.2.3 | 1
45 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（ ）。 | A-左侧卧位¦B-右侧卧位¦C-仰卧位¦D-俯卧位 | C | 《变电安规》附录Q.2.3.1.3 | 1
46 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用（ ）支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 | A-心脏按压法¦B-口对口呼吸法¦C-口对鼻呼吸法¦D-心肺复苏法 | D | 《变电安规》附录Q.1.2 | 1
47 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据变电安规，进行心肺复苏法时，如有担架搬运伤员，应该持续做心肺复苏，中断时间不超过（ ）s。 | A-5¦B-10¦C-30¦D-60 | A | 《变电安规》附录Q.2.4.1-n） | 1
63 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用（ ）封闭。 | A-绝缘挡板¦B-防火泥¦C-专用器具¦D-遮栏 | C | 《配电安规》4.2.10 | 1
64 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压手车开关拉出后，（ ）应可靠封闭。 | A-绝缘挡板¦B-柜门¦C-箱盖¦D-隔离挡板 | D | 《配电安规》4.2.11 | 1
65 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，高压待用间隔（已接上母线的备用间隔）应有（ ），并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应加锁。 | A-名称¦B-编号¦C-名称、编号¦D-名称、编号、电压等级 | C | 《配电安规》4.2.12 | 1
66 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，柱上断路器应有分、合位置的（ ）指示。 | A-机械¦B-电气¦C-仪表¦D-带电 | A | 《配电安规》4.2.3 | 1
67 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显（ ）。 | A-电气指示¦B-机械指示¦C-警示标识¦D-断开点 | D | 《配电安规》4.2.4 | 1
68 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，封闭式高压配电设备（ ）应装设带电显示装置。 | A-进线电源侧¦B-出线线路侧¦C-进线电源侧和出线线路侧¦D-进线侧 | C | 《配电安规》4.2.5 | 1
69 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，在绝缘导线所有电源侧及适当位置（如支接点、耐张杆处等）、柱上变压器高压引线，应装设（ ）或其他验电、接地装置。 | A-验电环¦B-接地环¦C-带电显示器¦D-验电接地环 | D | 《配电安规》4.2.6 | 1
70 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设于（ ）的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂“止步，高压危险！”等标示牌。 | A-室外¦B-室内¦C-柱上¦D-地面 | D | 《配电安规》4.3.11 | 1
71 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，装设于地面的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂（ ）等标示牌。 | A-“止步，高压危险！”¦B-“禁止攀登，高压危险！”¦C-“从此上下！”¦D-“有电危险！” | A | 《配电安规》4.3.11 | 1
72 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据配电安规，所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。检修作业，若需将栏杆拆除时，应装设（ ），并在检修作业结束时立即将栏杆装回。 | A-临时遮栏¦B-固定遮栏¦C-安全警示牌¦D-安全警示灯 | A | 《配电安规》4.3.13b） | 1
90 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，（ ）未经允许不得进入施工现场。 | A-外包人员¦B-与施工无关的人员¦C-任何人¦D-施工人员 | B | 《建设安规（线路）》6.1.2 | 1
91 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，长、大件器材的堆放应有（ ）的措施。 | A-防水¦B-防倾倒¦C-防潮¦D-防晒 | B | 《建设安规（线路）》6.2.2（a） | 1
92 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，器材堆放距普通铁路轨道最小距离不得小于（ ）m。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | C | 《建设安规（线路）》6.2.2（b） | 1
93 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，钢管堆放的两侧应设立柱，堆放高度不宜超过（ ）m。 | A-0.5¦B-1¦C-1.5¦D-2 | B | 《建设安规（线路）》6.2.2（e） | 1
94 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，钢筋混凝土电杆堆放的地面应平整、坚实，杆段下方应设支垫，两侧应掩牢，堆放高度不得超过（ ）层。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 《建设安规（线路）》6.2.2（f） | 1
95 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，绝缘子应包装完好，堆放高度不宜超过（ ）m。 | A-2¦B-2.5¦C-3¦D-3.5 | A | 《建设安规（线路）》6.2.2（h） | 1
96 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，易燃、易爆及有毒有害物品存储应符合国家和行业相关标准要求，危险品仓库的库门应（ ），开关、插座应安装在库房外，按有关规定严格管理。 | A-向内开¦B-向外开¦C-横拉开¦D-封闭 | B | 《建设安规（线路）》6.2.3（c） | 1
97 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，汽油、酒精、油漆及稀释剂等挥发性易燃材料应（ ）存放，配消防器材，悬挂相应安全标志。 | A-敞口¦B-通风¦C-阴凉处¦D-密封 | D | 《建设安规（线路）》6.2.3（c） | 1
98 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用电设施应按批准的方案进行施工，竣工后应经（ ）方可投入使用。 | A-验收合格¦B-检查¦C-批准¦D-查验 | A | 《建设安规（线路）》6.3.1.2 | 1
99 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，施工用电工程的380V/220V低压系统，应采用（ ）级配电、二级剩余电流动作保护系统（漏电保护系统）。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | B | 《建设安规（线路）》6.3.1.6 | 1
100 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于（ ）m，且只能用绝缘护套软电缆。 | A-10¦B-30¦C-20¦D-40 | B | 《建设安规（线路）》6.3.3（k） | 1
101 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设线路安规，在散发大量蒸汽、气体或粉尘的场所，应采用（ ）型电气设备。 | A-抗腐蚀¦B-防爆¦C-密闭¦D-抗氧化 | C | 《建设安规（线路）》6.3.3（t） | 1
118 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，施工现场用后的气瓶应关紧其阀门并标注“（ ）”字样。 | A-氧气¦B-乙炔¦C-氮气¦D-空瓶 | D | 《建设安规（变电）》7.4.4.22 | 1
119 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，夏季高温季节应调整（ ）时间，避开高温时段，并做好防暑降温工作。 | A-开工¦B-作业¦C-收工¦D-作息 | B | 《建设安规（变电）》7.6.1.1 | 1
120 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，台风和汛期到来之前，施工现场和生活区的临建设施以及高架机械均应进行修缮和加固，准备充足的（ ）器材。 | A-消防¦B-施工¦C-防汛¦D-安全 | C | 《建设安规（变电）》7.6.1.5 | 1
121 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，入（ ）之前，对消防器具应进行全面检查，对消防设施及施工用水外露管道，应做好保温防冻措施。 | A-春¦B-夏¦C-秋¦D-冬 | D | 《建设安规（变电）》7.6.2.4 | 1
122 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，现场道路及脚手架、跳板和走道等，应及时清除（ ）并采取防滑措施。 | A-积水¦B-积霜¦C-积雪¦D-以上都对 | D | 《建设安规（变电）》7.6.2.9 | 1
123 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，物件起升和下降速度应（ ），不得突然制动。 | A-平稳、匀速¦B-平稳、均匀¦C-匀速¦D-平稳 | B | 《建设安规（变电）》8.1.1.4 | 1
124 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，吊物上不可站人，（ ）不得利用吊钩上升或下降。不得使用起重机械载运人员。 | A-无关人员¦B-工具¦C-作业人员¦D-机械 | C | 《建设安规（变电）》8.1.1.7 | 1
125 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，油料着火时，应使用（ ）扑灭，不得使用水浇泼。 | A-泡沫灭火器¦B-干粉灭火器¦C-干粉灭火器或砂土¦D-泡沫灭火器或砂土 | D | 《建设安规（变电）》8.1.2.10 | 1
126 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，机械作业前，（ ）应接受施工任务和安全技术措施交底。 | A-操作人员¦B-监护人员¦C-施工队长¦D-项目经理 | A | 《建设安规（变电）》8.2.1.2 | 1
127 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，自制、改装、经过大修或技术改造的机具除应按DL/T875《输电线路施工机具设计、试验基本要求》的规定进行试验外，还应经（ ）后方可使用。 | A-施工同意¦B-监理同意¦C-业主同意¦D-鉴定合格 | D | 《建设安规（变电）》8.2.1.5 | 1
128 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据建设变电安规，液压挖掘装载机的操作手柄应平顺，臂杆下降中途不得（ ）。 | A-平顺下落¦B-停止¦C-突然停顿¦D-缓慢下落 | C | 《建设安规（变电）》8.2.2.3 | 1
146 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，作业过程中应使用（ ）、专用移动存储介质、专用运维终端等运维设备，不应将运维设备接入外网。 | A-运维网关¦B-经电力部门认证的¦C-纯净系统的¦D-系统加固的 | A | 《监控安规》7.3 | 1
147 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，除电力专用横向单向物理隔离装置外的其他设备不应跨接（ ）和（ ）。 | A-生产控制区和管理信息区¦B-Ⅰ区和Ⅱ区¦C-Ⅱ区和Ⅲ区¦D-Ⅲ区和Ⅳ区 | A | 《监控安规》7.4 | 1
148 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力调度数字证书系统的证书签发以及密钥的生成、管理模块应当（ ）。 | A-接入生产控制区¦B-接入管理信息大区¦C-联网更新¦D-离线运行 | D | 《监控安规》7.5 | 1
149 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统中不应安装（ ）的软件。 | A-未经杀毒¦B-非正版¦C-未经安全认证¦D-未经有关部门许可 | C | 《监控安规》7.6 | 1
150 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统运行环境中不应进行（ ）研发及测试工作。 | A-新软件¦B-新设备¦C-新功能¦D-新程序 | B | 《监控安规》7.7 | 1
151 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统（ ），应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号和默认口令。 | A-投运前¦B-投运后¦C-验收前¦D-验收后 | A | 《监控安规》7.13 | 1
152 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统设备变更用途或（ ），数据应妥善保存或销毁。 | A-升级¦B-退役¦C-维修¦D-暂时停用 | B | 《监控安规》7.15 | 1
153 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，人员变化后的账号或电力监控系统的（ ）及其权限应及时注销或调整。 | A-过期账号¦B-无用程序¦C-无用软件¦D-过期备份 | A | 《监控安规》7.16 | 1
154 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，在电力监控系统上进行板件更换、软件升级、配置修改等工作前，应核对（ ）、规格及软件版本信息等。 | A-型号¦B-校验码¦C-生产日期¦D-生产序列号 | A | 《监控安规》7.17 | 1
155 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，需停电检修的电力监控设备，应将设备退出运行、断开外部电源连接、断开网络连接，并做好（ ）。 | A-检修记录¦B-防静电措施¦C-系统备份¦D-程序认证 | B | 《监控安规》7.18 | 1
156 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，更换电力监控设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应（ ）。 | A-做好防静电措施¦B-断开外部电源连接¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | A | 《监控安规》7.19 | 1
157 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据电力监控安规，工作过程中需对设备部分参数进行临时修改，应（ ），工作结束前应恢复被临时修改的参数。 | A-做好防静电措施¦B-修改前后相应记录¦C-断开网络连接¦D-做好系统备份 | B | 《监控安规》7.20 | 1
175 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，国家电网有限公司总部、分部、省电力公司、地市供电公司、县供电公司本部和县供电公司及以上电力调控中心、省电力公司级及以上数据中心电力通信站内和出局独立电力通信光缆的检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-电力通信工作票¦D-第二种工作票 | C | 《通信安规》5.2.2-b） | 1
176 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，电力通信站通信网管升级、主（互）备切换的检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-第二种工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-电力通信工作票 | D | 《通信安规》5.2.2-c） | 1
177 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，变电站（换流站、开关站）、发电厂、集控站的通信传输设备、通信路由器、通信电源、通信网络安全防护设备、通信同步时钟设备、站内通信光缆的检修工作应填用（ ）。 | A-电力信息工作票¦B-第二种工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-电力通信工作票 | D | 《通信安规》5.2.2-d） | 1
178 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，不随一次电力线路敷（架）设的骨干通信光缆检修工作应填用（ ）。 | A-电力通信工作票¦B-第二种工作票¦C-事故紧急抢修单¦D-电力信息工作票 | A | 《通信安规》5.2.2-e） | 1
179 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，其他不需填用电力通信工作票的通信工作，应使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。书面记录指工作记录、（ ）等。 | A-登记记录¦B-值班记录¦C-巡视记录¦D-检查记录 | C | 《通信安规》5.2.3 | 1
180 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，电力通信工作票由工作负责人填写，也可由（ ）填写。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | A | 《通信安规》5.2.5-a） | 1
181 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，电力通信工作票由（ ）审核，电子或手工签名后方可执行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | C | 《通信安规》5.2.5-c） | 1
182 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，使用电力通信工作票时，电力通信工作票由工作负责人、（ ）分别收执。 | A-工作许可人¦B-工作票签发人¦C-专责监护人¦D-变电站运维负责人 | A | 《通信安规》5.2.5-d） | 1
183 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，一张电力通信工作票中，（ ）不得互相兼任。 | A-工作票签发人与工作许可人¦B-工作许可人与工作负责人¦C-工作票签发人与工作负责人¦D-工作票签发人、工作负责人、工作许可人 | B | 《通信安规》5.2.5-e） | 1
184 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据通信安规，电力通信工作票由电力通信运维单位（部门）签发，也可由经电力通信运维单位（部门）（ ）的检修单位签发。 | A-授权¦B-审查批复¦C-审核批准¦D-审批合格 | C | 《通信安规》5.2.5-f） | 1
203 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，工作前，作业人员应进行身份（ ）和（ ）。 | A-鉴别、认证¦B-鉴别、授权¦C-验证、授权¦D-验证、备案 | B | 《信息安规》6.2.1 | 1
204 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，网络设备或安全设备检修前，应备份（ ）。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | A | 《信息安规》6.3.2 | 1
205 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，主机设备或存储设备检修前，应根据需要备份（ ）。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | C | 《信息安规》6.3.3 | 1
206 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，中间件检修前，应备份（ ）。 | A-配置文件¦B-业务数据¦C-运行参数¦D-日志文件 | A | 《信息安规》6.3.5 | 1
207 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态，并核对（ ）是否一致。 | A-运行方式与检修方案¦B-检修方式与检修方案¦C-运行方式与检修方式¦D-运行方案与检修方式 | A | 《信息安规》6.4.1 | 1
208 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，升级操作系统、数据库、中间件、云平台组件版本前，应确认其（ ）及对业务系统的影响。 | A-可操作性¦B-稳定性¦C-安全性¦D-兼容性 | D | 《信息安规》6.4.6 | 1
209 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，设备、业务系统接入管理信息区、互联网区应经（ ）批准，并严格遵守国家电网公司网络准入要求。 | A-信息通信调度部门¦B-信息运维单位（部门）¦C-分管领导¦D-业务主管部门（业务归口管理部门） | B | 《信息安规》4.3.11 | 1
210 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，提供网络服务或扩大网络边界应经（ ）批准。 | A-信息通信调度部门¦B-分管领导¦C-信息运维单位（部门）¦D-业务主管部门（业务归口管理部门） | C | 《信息安规》4.3.13 | 1
211 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，信息系统远程检修应使用（ ），并使用加密或专用的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。 | A-录屏软件¦B-审计系统¦C-运维专机¦D-监控系统 | C | 《信息安规》4.3.3 | 1
212 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，业务数据的导入导出应经过（ ）批准，导出后的数据应妥善保管。 | A-信息运维部门¦B-信息职能管理部门¦C-业务主管部门（业务归口管理部门）¦D-信息通信调度部门 | C | 《信息安规》4.3.7 | 1
213 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，（ ）时不应改变信息系统和机房动力环境设备的运行状态。 | A-抢修¦B-检修¦C-巡视¦D-消缺 | C | 《信息安规》7.1-a） | 1
214 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据信息安规，巡视时发现异常问题，应及时报告（ ）；非紧急情况的处理，应获得（ ）批准。 | A-信息运维单位（部门）、业务主管部门（业务归口管理部门）¦B-业务主管部门（业务归口管理部门）、业务主管部门（业务归口管理部门）¦C-信息运维单位（部门）、信息运维单位（部门）¦D-业务主管部门（业务归口管理部门）、信息运维单位（部门） | C | 《信息安规》7.1-b） | 1
231 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，装设临时遮栏时，临时遮栏与10kV及以下带电部分的距离不得小于（ ）m。 | A-0.35¦B-0.45¦C-0.55¦D-0.65 | A | 《营销安规》7.5.8 | 1
232 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，对难以做到与电源完全断开的检修设备，可以（ ）设备与电源之间的电气连接。 | A-拆除¦B-投运¦C-运行¦D-断开 | A | 《营销安规》7.2.4 | 1
233 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，低压公共区域（计量箱等）仅涉及个别设备、（ ）停电的工作，应先断开负荷侧开关，再断开电源侧总开关。 | A-箱体内进线总开关¦B-箱体内¦C-开关¦D-分支箱内 | B | 《营销安规》7.2.7 | 1
234 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修，无法装设接地线时，应采取（ ）或其他可靠隔离措施。 | A-停电¦B-悬挂标示牌¦C-绝缘遮蔽¦D-装设遮栏 | C | 《营销安规》7.4.5 | 1
235 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，营销现场作业人员在低压线路和设备停电后，检修或（ ）等工作前，应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。 | A-安装表计¦B-装表接电¦C-接电送电¦D-安装计量装置 | B | 《营销安规》7.3.6 | 1
236 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，城区、（ ）或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设警告标示牌。 | A-山区¦B-郊区¦C-有人区域¦D-人口密集区 | D | 《营销安规》7.5.11 | 1
237 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，低压公共区域（计量箱等）仅涉及个别设备、箱体内停电的工作，应先断开负荷侧开关，再断开（ ）。 | A-进线侧开关¦B-负荷侧开关¦C-隔离开关¦D-电源侧总开关 | D | 《营销安规》7.2.7 | 1
238 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，判断时，至少应有（ ）非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均己同时发生对应变化，方可确认该设备已无电压。 | A-一个¦B-两个¦C-三个¦D-四个 | B | 《营销安规》7.3.5 | 1
239 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，在高压设备电能表、采集终端等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者，应填用（ ）。 | A-二次工作安全措施票¦B-变电第二种工作票¦C-变电第一种工作票¦D-低压工作票 | C | 《营销安规》8.2.2 | 1
240 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人（ ），由技术人员或班长（ ）。 | A-填写，审核并签发¦B-填写，签发¦C-填写，审核¦D-许可，填写 | A | 《营销安规》8.2.5.1 | 1
241 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据营销安规，在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统、电能计量装置屏（柜）上或附近进行打眼等（ ）较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作、二次回路开路或短路的措施，必要时向调控中心申请，经值班调控人员或运维负责人同意，将保护暂时停用。 | A-工作量¦B-振动¦C-噪音¦D-幅度 | B | 《营销安规》8.2.8 | 1
49 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，高压设备符合下列（ ）条件，可由单人值班或单人操作。 | A-室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.7m以上，安装牢固并加锁者¦B-室内高压断路器（开关）的操动机构（操作机构）用墙或金属板与该断路器（开关）隔离¦C-室内高压断路器（开关）装有远方操动机构（操作机构）者¦D-室内高压设备的隔离室设有遮栏，遮栏的高度在1.5m以上，安装牢固并加锁者 | ABC | 《变电安规》5.1.2 | 2
51 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，骨折急救时，肢体骨折可用（ ）等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。 | A-夹板¦B-木棍¦C-废纸板¦D-竹竿 | ABD | 《变电安规》附录Q.3.3 | 2
48 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，室内（ ），应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 | A-母线分段部分¦B-母线交叉部分¦C-部分停电检修易误碰有电设备的¦D-母线引下部分 | ABC | 《变电安规》5.1.7 | 2
52 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，心肺复苏术操作是否正确，主要靠平时严格训练，掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效，可以根据以下（ ）、出现自主呼吸几方面综合考虑。 | A-瞳孔¦B-面色（口唇）¦C-颈动脉搏动¦D-神志 | ABCD | 《变电安规》附录Q.2.5.1 | 2
50 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据变电安规，在运用中的高压设备上工作，分为（ ）。 | A-计划停电的工作¦B-部分停电的工作¦C-不停电的工作¦D-全部停电的工作 | BCD | 《变电安规》5.4.1 | 2
164 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，电力监控系统投运前，应删除（ ），并修改系统账号和默认口令。 | A-临时账号¦B-未验证的程序¦C-临时数据¦D-不用的程序 | AC | 《监控安规》7.13 | 2
162 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，服务器和用户端均应使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统并采取（ ）等安全防范措施。 | A-打补丁¦B-加密¦C-访问控制¦D-认证 | BCD | 《监控安规》7.2 | 2
159 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作开始前应备份可能受到影响的程序、（ ）等。 | A-配置文件¦B-运行参数¦C-运行数据¦D-日志文件 | ABCD | 《监控安规》6.2 | 2
160 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作开始前应检查（ ）及（ ）的运行状态。 | A-系统¦B-工作对象¦C-受影响对象¦D-设备 | BC | 《监控安规》6.3.1 | 2
158 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，工作票应填写的安全技术措施（ ）。 | A-授权¦B-备份¦C-验证¦D-确认 | ABC | 《监控安规》6 | 2
163 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，软硬件补丁和安全设备的（ ）（ ）不应直接通过互联网更新。 | A-特征库¦B-规则库¦C-数据库¦D-防病毒软件的病毒库 | AB | 《监控安规》7.8 | 2
161 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据电力监控安规，设备、业务系统接入（ ）或（ ）应经电力监控系统归口管理单位（部门）批准。 | A-生产控制区¦B-管理信息区¦C-安全Ⅲ区¦D-安全Ⅳ区 | AC | 《监控安规》7.1 | 2
135 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全工器具不得（ ）。 | A-随意改动¦B-库房存放¦C-更换部件¦D-定期试验 | AC | 《建设安规（变电）》8.4.1.7 | 2
134 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，安全工器具应设专人管理；收发应严格履行验收手续，并按照相关规定和使用说明书（ ）。 | A-检查¦B-使用¦C-试验¦D-存放¦E-报废 | ABCDE | 《建设安规（变电）》8.4.1.4 | 2
129 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，钢丝绳使用后需要（ ）。 | A-及时除去污物¦B-每两年浸油一次¦C-存放在通风干燥处¦D-对出现润滑剂已发干或变质现象的局部绳段应特别注意保养 | ACD | 《建设安规（变电）》8.3.3.7 | 2
130 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，合成纤维吊装带的使用要求有（ ）。 | A-使用前应对吊带进行试验和检查，损坏严重者应做报废处理¦B-吊装带不得拖拉、打结使用，有载荷时不得转动货物使吊带扭拧¦C-吊装带不得与有尖角、棱边的货物接触¦D-缝合处不允许有缝合线断头，织带散开¦E-不得长时间悬吊货物 | ABCDE | 《建设安规（变电）》8.3.4.2 | 2
132 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，切割机切割前应对（ ）、锯片的松紧度、（ ）或（ ）进行详细检查，操作台应稳固。 | A-电源开关¦B-锯片的数量¦C-锯片护罩¦D-安全挡板 | ACD | 《建设安规（变电）》8.3.10.1 | 2
131 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，卸扣使用的基本要求有（ ）。 | A-不得处于吊件的转角处¦B-不得横向受力¦C-销轴不得扣在能活动的绳套或索具内¦D-卸扣上的缺陷不允许补焊¦E-用普通材料的螺栓取代卸扣销轴 | ABCD | 《建设安规（变电）》8.3.6 | 2
133 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设变电安规，液压顶推装置使用前应检查油泵、油管路、密封垫、仪表等工作性能是否正常，滑动面有无障碍，（ ）装置是否可靠。 | A-限位¦B-报警¦C-安全防护¦D-监测 | AC | 《建设安规（变电）》8.3.14.2 | 2
103 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，不得使用起重机械进行（ ）、（ ）和（ ）地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。 | A-斜拉¦B-斜吊¦C-拖拽¦D-起吊 | ABD | 《建设安规（线路）》8.1.1.1 | 2
102 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，采用苫布直接遮盖、用炭火养护的基础，加火或测温人员应先打开苫布通风，并测量（ ）浓度，达到符合指标时，才能进入基坑。 | A-一氧化碳¦B-氧气¦C-二氧化碳¦D-空气¦E-二氧化氮 | AB | 《建设安规（线路）》7.4.2.8（c） | 2
104 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，机械的（ ）等自动报警、信号装置应完好齐全。 | A-安全防护装置¦B-监测¦C-指示¦D-仪表¦E-报警 | ABCDE | 《建设安规（线路）》8.2.1.3 | 2
105 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，机械在寒冷季节使用，针对机械特点应做好（ ）工作。 | A-保养¦B-擦拭¦C-注油¦D-防冻¦E-防滑 | DE | 《建设安规（线路）》8.2.1.6 | 2
108 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用电动凿岩机描述正确的是（ ）。 | A-电缆线敷设在水中，应做好防水措施¦B-电缆线不得在金属管道上通过¦C-不得有机械、车辆等在电缆上通过¦D-作业后，应擦净尘土、油污 | BCD | 《建设安规（线路）》8.2.4.7（a,c） | 2
107 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用风动凿岩机前，应检查（ ），不得有漏水、漏气现象，并应采用压缩空气吹出风管内的水分和杂物。 | A-油管¦B-风管¦C-气管¦D-水管 | BD | 《建设安规（线路）》8.2.4.6（a） | 2
106 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据建设线路安规，使用卷扬机作业前应进行检查和试车，确认卷扬机设置稳固，（ ）、导向滑轮、索具等合格后方可使用。 | A-防护设施¦B-电气绝缘¦C-离合器¦D-制动装置¦E-保险棘轮 | ABCDE | 《建设安规（线路）》8.2.13.9（a） | 2
73 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，地下配电站，宜装设（ ）装置，配备足够数量的消防器材或安装自动灭火系统。 | A-测温¦B-通风¦C-排水¦D-除湿 | BC | 《配电安规》4.3.3 | 2
79 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，井、坑、孔、洞或沟（槽），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业，若需将盖板取下，应（ ）。 | A-设临时围栏¦B-设置警示标识¦C-夜间还应设黄灯示警¦D-夜间还应设红灯示警 | ABD | 《配电安规》4.3.13a） | 2
77 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备的排列布置应便于（ ），并有巡检、逃生的通道。 | A-操作¦B-维护¦C-检修¦D-运输 | ABC | 《配电安规》4.3.9 | 2
78 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电设备的排列布置应便于操作、维护和检修，并有（ ）的通道。 | A-巡检¦B-消防¦C-逃生¦D-检修 | AC | 《配电安规》4.3.9 | 2
75 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，配电站、开关站的户外高压配电线路、设备在跨越人行过道或作业区时，若10、20kV裸露的导电部分对地高度分别小于2.7、2.8m，该裸露部分（ ）应装设护网。 | A-上部¦B-底部¦C-中部¦D-两侧 | BD | 《配电安规》4.3.6 | 2
76 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，室内（ ），应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 | A-母线分段部分¦B-母线交叉部分¦C-母线平行部分¦D-部分停电检修易误碰有电设备的 | ABD | 《配电安规》4.3.8 | 2
74 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据配电安规，装有SF6设备的配电站，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部，其电源开关应装设在（ ）。 | A-门外¦B-室内顶部¦C-室内底部¦D-门内的入口处 | AD | 《配电安规》4.3.4 | 2
197 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，电力通信工作的安全技术措施包括：（ ）。 | A-授权¦B-备份¦C-验证¦D-确认 | AC | 《通信安规》6.1 | 2
196 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，电力通信工作票由（ ）签发。 | A-电力通信运维单位（部门）¦B-设备运维管理单位（部门）¦C-经电力通信运维单位（部门）审核批准的检修单位¦D-经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修单位 | AC | 《通信安规》5.2.5-f） | 2
199 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，关于现场人员变更，下列说法正确的是（ ）。 | A-变更工作班成员时，应经工作票签发人同意¦B-工作负责人可以随时变更¦C-原工作负责人、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接¦D-人员变动情况应记录在电力通信工作票人员变更栏 | CD | 《通信安规》5.2.6-b） | 2
198 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，需要变更工作班成员时，（ ），方可参与工作。 | A-应经工作负责人同意¦B-应经工作票签发人同意¦C-在对新的作业人员履行安全交底手续后¦D-在对新的作业人员履行技术交底手续后 | AC | 《通信安规》5.2.6-b） | 2
200 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式和业务运行的情况下，应（ ）。 | A-由工作负责人征得工作票签发人同意¦B-由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意¦C-在电力通信工作票上增加工作任务¦D-在电力通信工作票上增加安全措施 | BC | 《通信安规》5.2.6-c） | 2
201 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，在电力通信工作票的安全措施范围内增加工作任务时，在确定不影响系统运行方式和业务运行的情况下，应由工作负责人征得（ ）同意，并在电力通信工作票上增加工作任务。 | A-工作票签发人¦B-单位主管领导¦C-工作许可人¦D-值班调控人员 | AC | 《通信安规》5.2.6-c） | 2
202 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据通信安规，在应填用电力通信工作票的范围内进行通信故障紧急抢修时，填用电力通信工作票（ ）。 | A-应经工作许可人同意¦B-电力通信工作票可不经书面签发¦C-应经工作票签发人同意¦D-在工作票备注栏中注明 | BCD | 《通信安规》5.2.6-e） | 2
24 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，《电力安全工作规程线路部分》适用于在运用中的（ ）电气设备上及相关场所工作的所有人员，其他单位和相关人员参照执行。 | A-发电¦B-输电¦C-变电（包括特高压、高压直流）¦D-配电和用户 | ABCD | 《线路安规》1 | 2
26 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，电力线路是指在系统两点间用于（ ）的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 | A-输电¦B-变电¦C-配电¦D-发电 | AC | 《线路安规》3.7 | 2
28 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-反事故措施¦C-防范措施¦D-事故紧急处理措施 | ACD | 《线路安规》4.2.4 | 2
30 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，各类作业人员应接受相应的（ ），经考试合格上岗。 | A-安全生产教育¦B-安全警示教育¦C-岗位技能培训¦D-岗位职责培训 | AC | 《线路安规》4.4.1 | 2
25 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，设备双重名称即设备（ ）。 | A-名称¦B-状态¦C-称号¦D-编号 | AD | 《线路安规》3.5 | 2
27 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证（ ）安全，依据国家有关法律法规，结合电力生产的实际，制定《电力安全工作规程线路部分》。 | A-人身¦B-电网¦C-设备¦D-设施 | ABC | 《线路安规》4.1 | 2
29 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据线路安规，作业人员应具备必要的（ ），且按工作性质，熟悉《电力安全工作规程线路部分》的相关部分，并经考试合格。 | A-电气知识¦B-理论知识¦C-业务技能¦D-实践经验 | AC | 《线路安规》4.3.2 | 2
215 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，（ ）的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。 | A-管理信息区与互联网区之间¦B-管理信息区与生产控制区之间¦C-总部与各省电力公司网络之间¦D-各省电力公司与地市供电公司网络之间 | AB | 《信息安规》4.3.1 | 2
219 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，发现信息系统存在严重、高危漏洞时，应及时进行（ ）。 | A-测试评估¦B-系统升级¦C-数据维护¦D-更新 | AD | 《信息安规》7.3 | 2
221 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，工作票由（ ）签发。 | A-业务主管部门（业务归口管理部门）¦B-信息运维单位（部门）¦C-安监部门¦D-经信息运维单位（部门）审核批准的检修单位 | BD | 《信息安规》5.2.4-g） | 2
220 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，工作票制度中对于其他不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作，应使用其他书面记录执行。其他书面记录包含以下哪几种（ ）。 | A-工单¦B-出入记录¦C-工作记录¦D-巡视记录 | ACD | 《信息安规》5.2.3-a） | 2
218 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，以下哪些工作行为应填用信息工作票（ ）。 | A-业务系统的上下线工作¦B-业务系统和中间件的迁移、版本升级、功能新增、性能调优、配置变更、缺陷故障修复、安全加固、漏洞修复等检修工作¦C-数据库的部署调试、版本升级、性能调优、配置变更、数据变更、数据导入导出、缺陷故障修复、安全加固等检修工作¦D-地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作 | ABC | 《信息安规》5.2.2 | 2
217 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，在信息系统上的工作，应按下列哪种方式进行（ ）。 | A-填用信息工作票¦B-填用信息工作任务单¦C-使用其他书面记录、电子信息¦D-按口头、电话命令执行 | ACD | 《信息安规》5.2.1 | 2
216 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据信息安规，在信息系统上工作，保证安全的组织措施有哪些（ ）。 | A-工作票制度¦B-工作许可制度¦C-工作监护制度¦D-工作终结制度 | ABD | 《信息安规》5.1 | 2
243 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，互感器现场校验，校验对象主要包括各电压等级（ ）。 | A-电压互感器¦B-电流互感器¦C-隔离开关（刀闸）¦D-断路器（开关） | AB | 《营销安规》8.3.2 | 2
244 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，互感器现场校验工作不得少于三人。校验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，校验负责人应（ ）。 | A-向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项¦B-交代邻近间隔的带电部位¦C-告知工作中的危险点¦D-以及其他安全注意事项 | ABD | 《营销安规》8.3.2.2 | 2
246 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，加压前应认真检查校验接线，使用规范的短路线，表计（ ）及仪表的开始状态均正确无误，经确认后，通知所有人员离开被校设备，并取得校验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。互感器现场校验作业人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。 | A-倍率¦B-量程¦C-调压器零位¦D-电压 | ABC | 《营销安规》8.3.2.8 | 2
245 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，检修电源的接拆必有（ ）。检修电源合闸后，应悬挂“禁止分闸，有人工作！”的标识牌。 | A-两人进行¦B-一人接拆线¦C-一人监护¦D-两人一起操作 | ABC | 《营销安规》8.3.2.7 | 2
248 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，使用钳形电流表时的注意事项有哪些（ ）。 | A-使用钳型电流表时，应保证钳型电流表的电压等级与被测设备相符¦B-测量时戴绝缘手套，穿绝缘鞋（靴）或站在绝缘垫上，不得触及其他设备，以防短路或接地¦C-钳型电流表不用时可以不用打到0档位¦D-观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离 | ABD | 《营销安规》8.3.4.4 | 2
242 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，校验电能表、电压互感器、电流互感器的作业人员，不准对运用中的（ ）进行操作。 | A-断路器（开关）¦B-保护压板¦C-非计量设备¦D-信号系统 | BCD | 《营销安规》8.2.15 | 2
247 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据营销安规，校验结束后注意事项（ ）。 | A-校验人员应拆除自装的接地短路线¦B-并对被校设备进行检查，恢复校验前的状态¦C-经试验负责人复查后，进行现场清理¦D-被校设备两端不在同一地点时，另一端还应派人看守 | ABC | 《营销安规》8.3.2.11 | 2
55 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《变电安规》6.3.7.6 | 0.5
59 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，第二种工作票和带电作业工作票应在工作前一日预先交给工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《变电安规》6.3.8.10 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。
57 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，第一种工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作时，可采用总工作票和分工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《变电安规》6.3.7.7 | 0.5
61 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，工作票应使用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《变电安规》6.3.7.1 | 0.5
56 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《变电安规》6.3.8.11 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票，并重新履行签发许可手续。
58 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，全站停电可不使用工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《变电安规》6.3.8.3 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，全站停电同时停、送电，可使用同一张工作票。
53 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用断路器（开关）同其他电气装置分开的部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《变电安规》6.3.8.1-a） | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，一个电气连接部分是指：电气装置中，可以用隔离开关（刀闸）同其他电气装置分开的部分。
60 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，在同一变电站内，依次进行的同一类型的带电作业可以使用一张带电作业工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《变电安规》6.3.8.5 | 0.5
62 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，专责监护人临时离开时，应指定一名工作人员担任临时监护人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《变电安规》6.5.3 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。
54 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据变电安规，总工作票应在分工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《变电安规》6.3.7.7 | 0.5 |  |  |  | 依据变电安规，分工作票应在总工作票许可后才可许可；总工作票应在所有分工作票终结后才可终结。
173 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，电力监控系统上工作应使用专用的调试计算机及移动存储介质，调试计算机经严格检测后可接入外网。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《监控安规》7.3 | 0.5 |  |  |  | 7.3作业过程中应使用运维网关、专用移动存储介质、专用运维终端等运维设备，不应将运维设备接入外网。
166 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作负责人应向工作票签发人交代工作内容、发现的问题、存在的问题等，确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《监控安规》5.3.2 | 0.5 |  |  |  | 5.3.2工作负责人应向工作票签发人报告工作内容、发现的问题、验证结果和存在的问题等，确认无遗留数据、物件后方可办理工作终结手续。
168 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作开始前，作业人员应进行身份鉴别和授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《监控安规》6.1.1 | 0.5
170 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作开始前应检查工作对象及受影响对象的运行状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《监控安规》6.3.1 | 0.5
167 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作票应填写的安全技术措施有授权、备份、验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《监控安规》6 | 0.5
165 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，工作完成后，工作班应删除工作过程中产生的临时数据、临时账号等内容，确认检修对象及受影响对象运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《监控安规》5.3.1 | 0.5
174 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，禁止除专用纵向加密装置外的其他设备跨接生产控制大区和管理信息大区。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《监控安规》7.4 | 0.5 |  |  |  | 7.4除电力专用横向单向物理隔离装置外的其他设备不应跨接生产控制区和管理信息区。
172 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，设备、业务系统接入生产控制大区或安全Ⅲ区应经单位分管生产领导批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《监控安规》7.1 | 0.5 |  |  |  | 7.1设备、业务系统接入生产控制区或安全Ⅲ区应经相应电力监控系统归口管理单位（部门）批准。
169 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，授权应基于权限最小化和权限分离的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《监控安规》6.1.2 | 0.5
171 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据电力监控安规，在冗余系统（双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源）中将检修设备切换成非主用状态时，应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《监控安规》6.3.1-a） | 0.5
136 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电容型验电器手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（变电）》8.4.3.1.e | 0.5
137 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，电容型验电器自检三次，指示器均应有视觉和听觉信号出现。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（变电）》8.4.3.1.g | 0.5
143 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，滚动电缆盘的地面应平整，滚动电缆盘应逆着电缆缠紧方向，破损的电缆盘不应滚动。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（变电）》9.1.6 | 0.5 |  |  |  | 滚动电缆盘的地面应平整，滚动电缆盘应顺着电缆缠紧方向，破损的电缆盘不应滚动。
141 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，机动车辆运输应按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（变电）》9.1.1 | 0.5 |  |  |  | 机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定执行。
140 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，软梯的接头应单根丝线连接，不允许有股接头。单丝接头应封闭于绳股内部，可露在外面。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（变电）》8.4.4.2.c | 0.5 |  |  |  | 单丝接头应封闭于绳股内部，不得露在外面。
138 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，升降梯升降灵活，锁紧装置可靠。铝合金折梯铰链牢固，开闭灵活，无松动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（变电）》8.4.4.1.a | 0.5
144 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，水上运输作业，入舱的物件应放置整齐，易滚、易滑和易倒的物件应放置平稳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（变电）》9.2.2 | 0.5 |  |  |  | 入舱的物件应放置平稳，易滚、易滑和易倒的物件应绑扎牢固。
139 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，梯子应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（变电）》8.4.4.1.c | 0.5
145 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，运输用的工器具应牢固可靠，每次使用后应进行认真检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（变电）》9.3.3 | 0.5 |  |  |  | 运输用的工器具应牢固可靠，每次使用前应进行认真检查。
142 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设变电安规，重要物资运输前应事先对道路进行勘察，需要加固整修的道路应及时处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（变电）》9.1.2 | 0.5
109 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，安全员在施工作业前，对全体作业人员进行安全交底及危险点告知，交代安全措施和技术措施，并确认签字。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》5.3.3.5（b-3） | 0.5 |  |  |  | 依据建设线路安规，工作负责人（监护人）在施工作业前，对全体作业人员进行安全交底及危险点告知，交代安全措施和技术措施，并确认签字。
116 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，当施工现场设有专供施工用电的低压侧为220V/380V中性点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用TT接零保护系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》6.3.1.6 | 0.5 |  |  |  | 当施工现场设有专供施工用电的低压侧220V/380V中性点直接接地的变压器时，其低压配电系统的接地型式宜采用TN-S系统。
117 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，发电机组可以设在基坑里。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》6.3.2（b） | 0.5 |  |  |  | 发电机组不得设在基坑里。
113 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工现场应编制现场应急处置方案，配备应急医疗用品等应急救援器材，施工车辆宜配备医药箱，并定期检查其有效期限，及时更换补充。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（线路）》6.1.5 | 0.5
114 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合当地政府部门有关规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》6.3.1.1 | 0.5 |  |  |  | 施工用电方案应编入项目管理实施规划或编制专项方案，其布设要求应符合现行GB50194及JGJ46的有关规定。
115 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，施工用电设施安装、运行、维护应由安全管理人员负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》6.3.1.3 | 0.5 |  |  |  | 施工用电设施安装、运行、维护应由专业电工负责，并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。
112 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，使用同一张作业票依次在不同作业地点转移作业时，可不重新识别评估风险，但需要完善安全措施，重新交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》5.3.6（c） | 0.5 |  |  |  | 依据建设线路安规，使用同一张施工作业票依次在不同作业地点转移作业时，应重新识别评估风险，完善安全措施，并重新履行交底手续。
110 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，业主项目部人员在作业过程中监督作业人员遵守电网建设《安规》和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设安规（线路）》5.3.3.5（c-3） | 0.5 |  |  |  | 依据建设线路安规，专责监护人在作业过程中监督作业人员遵守电网建设《安规》和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。
111 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据建设线路安规，专责监护人不得兼做其他工作，临时离开时，应通知作业人员停止作业或离开作业现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设安规（线路）》5.3.5（c） | 0.5
89 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，低压配电工作，不需要将低压线路、设备停电或做安全措施者，填用低压工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》5.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，低压配电工作，不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用低压工作票。
81 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，电缆孔洞应用防水材料严密封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》4.3.10 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，电缆孔洞，应用防火材料严密封堵。
88 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，高压配电带电作业，填用配电带电作业工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《配电安规》5.3.4 | 0.5
82 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，井、坑、孔、洞或沟（槽），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业，不应临时打孔、洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》4.3.13a） | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，井、坑、孔、洞或沟（槽），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业，若需将盖板取下，应设临时围栏，并设置警示标识，夜间还应设红灯示警。临时打的孔、洞，施工结束后，应恢复原状。
86 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应重新填写、签发工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》5.2.5 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，开工前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应修正、完善相应的安全措施。
80 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，配电站、开关站的户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为1.05m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》4.3.7 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，配电站、开关站的户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为0.95m。
85 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，现场勘察后，现场勘察记录应送交工作负责人及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的施工方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》5.2.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，现场勘察后，现场勘察记录应送交工作票签发人、工作负责人及相关各方，作为填写、签发工作票等的依据。对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应制订有针对性的施工方案。
87 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，填用配电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《配电安规》5.3.2 | 0.5
84 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，应了解、掌握其安全技术特性，制定相应的技术措施，经本单位批准后执行，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《配电安规》4.4.4 | 0.5 |  |  |  | 依据配电安规，在采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，应了解、掌握其安全技术特性，制定相应的安全措施，经本单位批准后执行，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。
83 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据配电安规，在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，作业人员有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告；现场负责人应组织人员撤离作业现场。 | A-正确¦B-错误 | A | 《配电安规》4.4.3 | 0.5
188 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，电力通信工作票的有效期，以批准的检修时间为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.2.7-a） | 0.5
187 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，电力通信工作票有污损不能继续使用时，应办理新的电力通信工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.2.6-d） | 0.5
195 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，电力通信工作票终结。工作结束后，工作负责人应向工作许可人交代工作内容、发现的问题和存在问题等。并与工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查，各项检查均正常后，在工作票上填明工作终结时间，经双方签名后，表示工作终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.4.2 | 0.5
190 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，工作负责人应由有本专业工作经验，熟悉工作范围内电力通信系统情况、熟悉本文件、熟悉工作班成员工作能力，并经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送有关电力通信运维单位（部门）备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.2.8-b） | 0.5
189 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关电力通信系统情况、熟悉本文件，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送有关电力通信运维单位（部门）备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.2.8-a） | 0.5
191 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内电力通信系统情况、熟悉本文件，并经电力通信运维单位（部门）批准的人员担任，名单应公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.2.8-c） | 0.5
185 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，人员变动情况应记录在电力通信工作票备注栏中。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《通信安规》附录A | 0.5 |  |  |  | 该条款在2025版的《通信安规》中已删除，并在2025版电力通信工作票格式中增加了“人员变动”栏
186 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，若需变更或增设安全措施者，可不办理新的电力通信工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《通信安规》5.2.5-c） | 0.5 |  |  |  | 若需变更或增设安全措施者，应办理新的电力通信工作票。
193 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，填用电力通信工作票的工作，工作负责人发出开始工作的命令前，应得到许可人许可，并确认工作票所列安全措施已全部完成。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《通信安规》5.3.4 | 0.5
192 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，许可开始工作的命令应通知到工作负责人。其方法可采用当面许可、约时许可、电话许可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《通信安规》5.3.3 | 0.5 |  |  |  | 许可开始工作的命令应通知到工作负责人。其方法可采用当面许可、电话许可（电子信息许可）。
194 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据通信安规，许可手续（工作许可人姓名、许可方式、安全措施等）应记录在电力通信工作票上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《通信安规》5.3.3 | 0.5 |  |  |  | 许可手续（工作许可人姓名、许可方式、许可时间等）应记录在电力通信工作票上。
37 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，承发包工程采取“双签发”时，工作票签发人的职责全部由设备运维单位承担。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》5.3.7.6 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，承发包工程中，工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。
40 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作负责人应组织执行工作票所列安全措施。 | A-正确¦B-错误 | A | 《线路安规》5.3.11.2 | 0.5
34 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《线路安规》5.3.7.1 | 0.5
36 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，工作票只能由工作负责人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》5.3.7.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，工作票由工作负责人填写，也可由工作票签发人填写。
31 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》3.4 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
33 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》5.3.5 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，事故紧急抢修应填用工作票或事故紧急抢修单。
32 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》4.4.3 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不准单独工作。
38 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一个工作负责人不能同时持有多张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》5.3.8.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，一个工作负责人不能同时执行多张工作票。
35 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，一张工作票中，工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《线路安规》5.3.7.3 | 0.5
39 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据线路安规，用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《线路安规》5.3.10.2 | 0.5 |  |  |  | 依据线路安规，用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。
230 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，不应泄露、篡改、恶意损毁用户信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《信息安规》4.3.6 | 0.5
225 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，管理信息区、互联网区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备接入认证、加密等安全机制；接入管理信息区时，应使用国家电网公司认可的承载通道、接入认证、隔离、加密等安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《信息安规》4.3.15 | 0.5
224 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，经信息运维部门批准，系统维护工作可以通过互联网等公共网络实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.14 | 0.5 |  |  |  | 4.3.14不应从任何公共网络直接接入管理信息区网络。系统维护工作不应通过互联网等公共网络实施。
222 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，设备、业务系统接入公司网络应经信息通信调度部门批准，并严格遵守公司网络准入要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.11 | 0.5 |  |  |  | 4.3.11设备、业务系统接入管理信息区、互联网区应经信息运维单位（部门）批准，并严格遵守国家电网公司网络准入要求。
223 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，提供网络服务或扩大网络边界应经业务主管部门（业务归口管理部门）批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.13 | 0.5 |  |  |  | 4.3.13提供网络服务或扩大网络边界应经信息运维单位（部门）批准。
227 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，信息系统检修工作完成后应重新授权。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.5信息系统检修工作完成后应收回临时授权。
226 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，信息系统远程检修宜使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.3 | 0.5 |  |  |  | 4.3.3信息系统远程检修应使用运维专机，并使用加密或专用的传输协议，且宜通过具备运维审计功能的设备开展。
229 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应及时销毁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 4.3.7业务数据的导入导出应经过业务主管部门（业务归口管理部门）批准，导出后的数据应妥善保管。
228 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据信息安规，业务系统上线前，应在测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息安规》4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 4.3.6业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告，应删除临时账号、临时数据，并修改系统账号默认口令。
252 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作均应在电流互感器和电压互感器的高压侧进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.3.3.2 | 0.5 |  |  |  | 除使用特殊仪器外，所有使用携带型仪器的测量工作，均应在电流互感器和电压互感器的二次侧进行。
250 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的电能计量装置上的工作，可以不停用一次高压设备或不需做安全措施者，应填用配电第二种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.2.3 | 0.5 |  |  |  | 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的电能计量装置上的工作，可以不停用一次高压设备或不需做安全措施者，应填用变电第二种工作票。
251 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》9.4.3 | 0.5
255 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，高压试验与测量工作，为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2.5 | 0.5
257 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，高压试验与测量工作，现场校验作业人员在全部加压过程中，加压过程中应有人监护并呼唱。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.2.8 | 0.5
254 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，高压试验与测量工作主要包含变电站内一次设备区各电压等级互感器、GIS组合互感器投运前校验、运用中周期性校验、绝缘电阻测量等工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.3.1 | 0.5
256 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，校验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与校验设备带电部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《营销安规》8.3.2.6 | 0.5 |  |  |  | 校验现场应装设遮栏或围栏，遮栏或围栏与校验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险！”的标示牌，并派人看守。
253 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，营销作业人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如因二次回路短路、开路等情况引起相关设备误动作），不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.6 | 0.5
249 | 全专业通用 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据营销安规，在高压设备电能表、采集终端等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者，应填用变电第一种工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《营销安规》8.2.2 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机设备的操作应执行（ ）。 | A-单人操作¦B-程序操作¦C-遥控操作¦D-监护操作 | D | 调相机安规7.3.1 | 1 |  | 保命题
2 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，人工往沟槽内下管时，所有索具、桩锚应牢固，沟槽内（ ）。 | A-专人接应¦B-专用器具垫实¦C-不得有物品¦D-不得有人 | D | 调相机安规9.2.4 | 1 |  | 保命题
3 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，励磁定值变更应履行（ ）手续。 | A-审批¦B-校验¦C-验收¦D-告知 | A | 调相机安规10.2.9 | 1 |  | 保命题
4 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，转动着的调相机，即使未加励磁，亦应认为（ ）。 | A-检修¦B-无电压¦C-运行¦D-有电压 | D | 调相机安规8.1.5 | 1 |  | 保命题
5 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，工作许可人在完成作业现场的安全措施后，还应对工作负责人指明（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等设备的位置和安全注意事项。 | A-带电¦B-带压¦C-高温¦D-易爆 | ABCD | 调相机安规5.4.3 | 2 |  | 保命题
6 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，各类作业人员有权拒绝（ ）和（ ）。 | A-违章指挥¦B-强令冒险作业¦C-高强度作业¦D-无计划作业 | AB | 调相机安规4.5 | 2 |  | 保命题
7 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，只要热工仪表显示无压力，或压力表指示在零位，即可认为设备已泄压。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规6.4.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 调相机安规6.4.4如果热工仪表显示有压力，或压力表指示虽在零位，但泄压阀处仍有液体、气等介质流动的声音，应对设备的隔离和泄压措施以及压力表进行检查，在未查明原因前，应认为设备和系统内部有压力，不能擅自开始工作。
8 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，定子吊装及调整下落过程中，在保证安全的情况下，作业人员可站在定子与台板之间。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.2.1.4 | 0.5 |  | 保命题 |  | 调相机安规8.2.3.8定子铁芯两端阶梯段不允许承受转子重力。
9 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目，应由（ ）组织相关人员共同参与现场勘察。 | A-项目主管部门¦B-设备运维管理单位¦C-作业单位¦D-监理单位 | A | 调相机安规5.2.2 | 1
10 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，对涉及多专业、多单位的大型复杂作业项目，应由（ ）组织相关人员共同参与现场勘察。 | A-运维单位¦B-调控中心¦C-工区（车间）¦D-施工单位 | C | 调相机安规5.3.8.3 | 1
11 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机（ ）时，应断开其启动装置和盘车装置相关电源，防止调相机转动。 | A-停运¦B-调试¦C-安装¦D-检修 | D | 调相机安规6.3.1 | 1
12 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在油箱、水槽、集水井等内部工作时，如（ ）有与系统连接的管口、孔洞等，应对这些管口、孔洞采取封闭隔离措施。 | A-设备上端¦B-设备下部¦C-设备本体¦D-检修设备 | B | 调相机安规6.3.6 | 1
13 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，泄压操作时，人员不得正对（ ）的方向。 | A-压力设备¦B-检修设备¦C-设备本体¦D-压力释放 | D | 调相机安规6.4.2 | 1
14 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，为泄压所开启的有关阀门，在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置，悬挂“（ ）！”的标示牌，并加挂机械锁。 | A-禁止操作，有人工作¦B-禁止关闭¦C-高压危险¦D-禁止合闸，有人工作 | A | 调相机安规6.4.5 | 1
15 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，如在容器内工作过程中需接触过敏性的物质，应采取（ ）措施。 | A-防护¦B-隔离¦C-保护¦D-强力通风 | D | 调相机安规6.5.2 | 1
16 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，进入地下井、坑、孔、洞、管沟、排水沟等处工作前，应事先了解清楚这些地段的工作环境，做好（ ），并对进出口做好标识。 | A-安全措施¦B-通风措施¦C-警示措施¦D-安全培训 | B | 调相机安规6.5.3 | 1
17 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作，应做好吹扫与清洗的（ ），并进行易燃易爆和有毒有害气体含量检测。 | A-保护措施¦B-安全措施¦C-警示措施¦D-置换措施 | D | 调相机安规6.6.1 | 1
18 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，吹扫、冲洗前，应先将与吹扫无关的部分（ ），并注意选择吹扫介质。 | A-关闭或加堵板（盲板）¦B-退出¦C-隔离¦D-封堵 | A | 调相机安规6.6.2 | 1
19 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，工作中如需冲洗沟道，应先将作业人员从沟道内撤离并（ ）后，再开启有关阀（闸门）。 | A-汇报¦B-封堵¦C-清点人数无误¦D-隔离 | C | 调相机安规6.6.3 | 1
20 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在显示屏上进行操作的调相机、盘车装置、电动阀门和水（油）泵的启停操作方式设置为“（ ）”状态，或用其他方式设置 “禁止操作，有人工作！”的标示牌。 | A-隔离¦B-禁止合闸¦C-检修/禁操¦D-离线 | C | 调相机安规6.7.2 | 1
21 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，因检修施工打开的坑、沟、孔、洞等，均应铺设与地面平齐有防滑措施的盖板或设置可靠的遮栏、挡脚板及“（ ）”的标示牌。 | A-止步，危险¦B-禁止跨越¦C-严禁靠近¦D-止步，高压危险 | A | 调相机安规6.7.4 | 1
22 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，工作人员应熟知（ ），并能在发生紧急故障时，切断系统电源。 | A-启机程序¦B-紧急停机措施¦C-停机程序¦D-安全措施 | A | 调相机安规8.1.4 | 1
23 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在调相机端盖未正式封闭之前，如作业人员需（ ）必须对调相机两端进行临时封闭。 | A-暂停工作¦B-离开工作地点¦C-工作终结¦D-试验加压 | B | 调相机安规8.1.9 | 1
24 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，作业人员在定子膛内、出线罩内部、冷却器小间进行作业时，须做好通风措施，并有专人监护，工作照明应使用电压不大于（ ） 行灯。 | A-12V¦B-24V¦C-36V¦D-72V | A | 调相机安规8.1.10 | 1
25 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，检修后机组（ ）前，检查机组各转动部分的间隙无异物。 | A-启机¦B-试验¦C-盘车¦D-耐压 | C | 调相机安规8.1.13 | 1
26 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机电气预防性试验时，应将相关联的（ ）短接接地。 | A-PT二次回路¦B-CT二次回路¦C-PT一次回路¦D-CT一次回路 | B | 调相机安规8.1.16 | 1
27 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，定子吊装应由专人统一指挥，（ ）应站在起重机的操作人员均能看清的地方。 | A-指挥人¦B-操作人¦C-监护人¦D-负责人 | A | 调相机安规8.2.1.2 | 1
28 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，进入调相机（ ）工作的人员，必须穿专用连体工作服和软底鞋。 | A-封闭母线¦B-定子内膛¦C-冷却器小间¦D-励磁室 | B | 调相机安规8.2.2.1 | 1
29 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，（ ）前应严格检查定子内部、转子零件紧固牢靠，零件防松装置完整，定子内部及转子已彻底清理干净，不得遗留任何异物。 | A-抽转子¦B-起吊定子¦C-装复定子¦D-穿转子 | D | 调相机安规8.2.3.2 | 1
30 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在穿（抽）转子过程中应派人（ ）对转子穿（抽）装情况进行监护，确保转子护环与定子气隙隔板的间隙。 | A-进入定子膛内¦B-旁站¦C-在转子两端¦D-在隔音罩顶部 | A | 调相机安规8.2.3.7 | 1
31 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，检修中用吊车转动转子时，不准站立在拉紧的钢丝绳的（ ）。 | A-侧面¦B-后面¦C-下方¦D-对面 | D | 调相机安规8.2.4.2 | 1
32 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，作业人员在轴承座内进行工作应采取（ ）。 | A-防护措施¦B-防滑措施¦C-通风措施¦D-防火措施 | B | 调相机安规8.3.9 | 1
33 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，轴承座油室应作（ ），检查应无渗透。 | A-密封性试验¦B-耐压试验¦C-防火试验¦D-防水试验 | A | 调相机安规8.3.2 | 1
34 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，盘车部件回装前必须用（ ）干净，对照封堵记录，将封堵物清除。 | A-吸油棉擦拭¦B-压缩空气吹扫¦C-抹布擦拭¦D-用水清洗 | B | 调相机安规8.4.4 | 1
35 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，机组在运行时，不应在无保护措施下碰触盘车装置本体外壳，防止（ ）。 | A-触电¦B-灼伤¦C-误动设备¦D-烫伤 | D | 调相机安规8.4.6 | 1
36 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，转动机械的部件拆卸时，遇到拆卸困难，部件卡涩，不得用锤子敲打，应使用（ ），防止零件变形损坏。 | A-紫铜棒或垫木¦B-木锤¦C-橡胶棒¦D-扳手 | A | 调相机安规9.1.2 | 1
37 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，油系统作业现场应布置足够的（ ），油类、破布等必须有专人保管和集中处理。 | A-消防器材¦B-器皿¦C-吸油棉¦D-抹布 | A | 调相机安规9.3.1.3 | 1
38 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，油箱充油前，应确认事故排油管连接正确，阀门操作灵活，加装保护罩，并挂“（ ）”标示牌。 | A-禁止操作¦B-禁止开启¦C-止步危险¦D-严禁操作 | A | 调相机安规9.3.2.2 | 1
39 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，油系统进油后，应避免在油系统设备、管道附近进行动火作业，如确需动火作业，应办理（ ）。 | A-工作票¦B-动火工作票¦C-工作许可手续¦D-任务单 | B | 调相机安规9.3.2.3 | 1
40 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，油循环过程中应注意防火，特别是油箱中投入电加热时应特别注意控制温度，不得使油温超过 （ ）。 | A-60℃¦B-70℃¦C-80℃¦D-90℃ | C | 调相机安规9.3.2.4 | 1
41 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，戴（ ）的人员不应进入静止变频器区域，防止电磁场干扰其运行。 | A-心脏起搏器¦B-电子手表¦C-手机¦D-电子仪表 | A | 调相机安规10.1.4 | 1
42 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在静止变频器的电气组件上进行工作时，应做好防（ ）。 | A-坠落措施¦B-触电措施¦C-干扰措施¦D-静电措施 | D | 调相机安规10.1.10 | 1
43 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，热工仪表及控制装置屏蔽电缆、屏蔽补偿导线的屏蔽层均应（ ）。 | A-断开¦B-接地¦C-包扎严实¦D-连接牢固 | B | 调相机安规11.17 | 1
44 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在运行中的设备上取样，应先取得（ ）的同意。 | A-变电站站长¦B-设备运维管理单位¦C-运维值班人员¦D-调控人员 | C | 调相机安规13.1.1 | 1
45 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，用烧杯加热液体时，液体的高度不准超过烧杯的（ ）。 | A-1/3¦B-2/3¦C-3/4¦D-2/5 | B | 调相机安规13.1.14 | 1
46 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，作业人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（例如机组跳闸等）时，不论与本身工作是否有关， 应立即（ ），保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。 | A-汇报¦B-撤离现场¦C-停止工作¦D-检查 | C | 调相机安规14.1.4 | 1
47 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，脚手架附近有带电设备时，应做好防止触电的措施，20KV设备与脚手架水平安全距离是（ ）。 | A-1m¦B-3m¦C-4m¦D-2m | D | 调相机安规14.2.6 | 1
48 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧，应设（ ）高的栏杆，并在其下部加设180mm高的护板。 | A-1200mm¦B-1100mm¦C-1050mm¦D-1000mm | C | 调相机安规14.2.11 | 1
49 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，脚手板应满铺，不准有空隙和探头板。脚手板与墙面的间距不得大于（ ）。 | A-200mm¦B-300mm¦C-250mm¦D-400mm | A | 调相机安规14.2.22 | 1
50 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，有限空间作业现场的氧气含量应在（ ）。 | A-19.5%～25%¦B-15%～23.5%¦C-19.5%～23.5%¦D-20%～25% | C | 调相机安规14.3.6 | 1
51 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿全棉长袖工作服、工作鞋（电气作业人员应穿（ ）。 | A-绝缘鞋¦B-绝缘靴¦C-屏蔽服¦D-橡胶鞋 | A | 调相机安规4.3 | 1
52 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经（ ）上岗。 | A-审批¦B-考核¦C-聘任¦D-考试合格 | D | 调相机安规4.4 | 1
53 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，任何人发现有违反本部分的情况，应立即制止，经（ ）后才能恢复作业。 | A-审批¦B-纠正¦C-处置¦D-查处 | B | 调相机安规4.5 | 1
54 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，（ ）应作为工作负责人、工作票签发人填写、签发工作票的依据。 | A-现场勘察记录¦B-检修方案¦C-作业卡¦D-操作票 | A | 调相机安规5.2.5 | 1
55 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，为恢复故障设备的 运行而开展的抢修和排除故障的工作可填写（ ）。 | A-事故紧急抢险单¦B-任务单¦C-作业卡¦D-操作票 | A | 调相机安规5.3.3 | 1
56 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，若（ ）兼任工作许可人或工作负责人，应具备相应的资质，并履行相应的安全责任。 | A-专责监护人¦B-工作票签发人¦C-监理负责人¦D-运维负责人 | B | 调相机安规5.3.5.3 | 1
57 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作时，如全部安全措施能在工作开始前一次完成，可以（ ）。 | A-不使用工作票¦B-使用工作任务单¦C-使用操作票¦D-使用一张工作票 | D | 调相机安规5.3.6.4 | 1
58 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，换流站（变电站）内调相机主机停用检修，只需第一天办理开工手续，以后每天开工时，应由（ ）检查现场，核对安全措施。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | A | 调相机安规5.4.2 | 1
59 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，（ ）不得变更有关检修设备的运行方式、检修状态。 | A-工作负责人¦B-运维人员¦C-工作票签发人¦D-专责监护人 | B | 调相机安规5.4.4 | 1
60 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在未办理工作票终结手续以前，（ ）不准将检修设备投入运行。 | A-运维人员¦B-检修人员¦C-监理人员¦D-任何人员 | D | 调相机安规5.6.2 | 1
61 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，试运工作应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由（ ）进行操作。 | A-运维人员¦B-检修人员¦C-工作负责人¦D-任何人员 | A | 调相机安规5.6.4 | 1
62 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，只有在同一停役隔离系统的所有工作票都已终结，并得到值班调控人员或运维值班负责人（ ）后，方可进行复役操作。 | A-许可指令¦B-电话通知¦C-书面通知¦D-同意 | A | 调相机安规5.6.7 | 1
63 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机检修时，应断开其启动装置和盘车装置相关电源，防止（ ）。 | A-调相机转动¦B-调相机运行¦C-触电¦D-烫伤 | A | 调相机安规6.3.1 | 1
64 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在调相机辅助系统管道上进行检修工作，应将管道（ ）关严，并按要求泄压。 | A-两端阀门¦B-来水端阀门¦C-排水端阀门¦D-阀门操作压力源 | A | 调相机安规6.3.5 | 1
65 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，强力通风时，（ ）应做好防护措施。 | A-进风口¦B-出风口¦C-风机电源¦D-进出风口 | D | 调相机安规6.5.2 | 1
66 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，因检修施工损坏的常用楼梯、通道等，出入口处应设置临时遮栏并悬挂醒目的“（ ）！”标示牌。 | A-止步，危险¦B-禁止通行¦C-禁止跨越¦D-防止坠落 | A | 调相机安规6.7.4 | 1
67 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机系统应有与（ ）相符的系统图。 | A-现场设备¦B-安装图纸¦C-设计图纸¦D-审批图纸 | A | 调相机安规7.2.1 | 1
68 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，设备操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，（ ）复诵无误后执行。 | A-操作人¦B-监护人¦C-运维人员¦D-受令人 | D | 调相机安规7.3.2 | 1
69 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，远方操作设备前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员（ ）。 | A-远离操作设备¦B-检查设备状态¦C-配合远方操作¦D-记录操作结果 | A | 调相机安规7.3.9 | 1
70 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，调相机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设（ ）。 | A-牢固的遮栏或护罩¦B-标示牌¦C-警示牌¦D-照明 | A | 调相机安规8.1.1 | 1
71 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，测量调相机定子、转子绝缘电阻前后均需（ ）。 | A-短路¦B-放电¦C-接地¦D-断开断路器 | B | 调相机安规8.1.8 | 1
72 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，定子吊装及调整下落过程中，作业人员不应将（ ）置于定子与台板之间。 | A-绳索¦B-身体任何部位¦C-工器具¦D-垫木 | B | 调相机安规8.2.1.4 | 1
73 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，进行定子清扫工作时，作业人员应使用合适的（ ），有良好的通风，清扫过程中严禁动火作业。 | A-清洗剂¦B-风机¦C-工器具¦D-劳动防护用品 | A | 调相机安规8.2.2.4 | 1
74 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据调相机安规规定，在车、磨滑环时，作业人员应戴（ ）。 | A-绝缘手套¦B-全棉手套¦C-护目眼镜¦D-劳动防护用品 | C | 调相机安规8.2.5.5 | 1
75 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，机械工作总、分工作票在格式上与机械工作票一致。分工作票应一式两份，由（ ）和（ ）分别收执。 | A-总工作票负责人¦B-分工作票负责人¦C-工作票签发人¦D-工作许可人 | AB | 调相机安规5.3.5.7 | 2
76 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，可不使用工作票可以由（ ）或（ ）同意并履行签字手续，但书面记录应送交一份给运维值班人员留存。 | A-运维负责人¦B-检修负责人¦C-所在部门班组负责人¦D-节假日调相机值班负责人 | CD | 调相机安规5.4.1 | 2
77 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，工作许可人在完成作业现场的安全措施后，还应持票会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对补充的安全措施进行说明，对具体的设备指明实际的隔离措施，确认检修设备（ ）、（ ）、（ ）、（ ），且没有油、水、气等介质流入的危险。 | A-无电压¦B-已泄压¦C-已降温¦D-无转动 | ABCD | 调相机安规5.4.3 | 2
78 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，只有在同一停役隔离系统的所有工作票都已终结，并得到（ ）或（ ）许可指令后，方可进行复役操作。 | A-检修负责人¦B-值班调控人员¦C-运维值班负责人¦D-运维人员 | BC | 调相机安规5.6.7 | 2
79 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，水（油）泵机械部分检修时，应关闭所有应关闭的阀（闸门），切断其电机部分动力电源，并做好防转动的措施，必要时还应采取可靠的制动措施。如控制回路与其他设备设有（ ）、（ ）关系的，还应将其解除。 | A-串联¦B-联动¦C-相连¦D-联锁 | BD | 调相机安规6.3.2 | 2
80 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机检修时，应断开其（ ）和（ ）相关电源，防止调相机转动。 | A-励磁电源¦B-启动装置¦C-盘车装置¦D-辅助电源 | BC | 调相机安规6.3.1 | 2
81 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，水、油、气系统检修，应关严所有应关闭的（ ）、（ ）、（ ）。 | A-阀门¦B-阀板¦C-挡板¦D-辅助电源 | ABC | 调相机安规6.3.3 | 2
82 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，做泄压措施前，应先检查确认（ ）确与（ ）可靠隔离，然后方可缓慢开启有关阀门进行泄压。 | A-压力源¦B-检修的设备和系统¦C-运行部分¦D-人员 | BC | 调相机安规6.4.2 | 2
83 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，检修的设备和系统是否已安全泄压，可通过（ ）、（ ）、（ ）以及（ ）进行综合分析确定。 | A-阀门机械指示位置¦B-开度信号¦C-热工仪表指示¦D-现场实际情况（如有无液体、气体流动声音等） | ABCD | 调相机安规6.4.3 | 2
84 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，下列情况可以不使用操作票：（ ）。 | A-关闭或开启单一阀门¦B-拉合单一的水（油）泵动力电源开关¦C-事故紧急处理¦D-程序操作 | ABCD | 调相机安规7.1.8 | 2
85 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，机械设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，可通过（ ）、（ ）、（ ）的变化来进行综合判断。 | A-设备机械位置指示¦B-开度指示¦C-热工仪表信号¦D-电源指示 | ABC | 调相机安规7.3.13 | 2
86 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，在发生人身伤害事故时，为了抢救受伤人员，可以不经许可，即行断开有关设备的电源（或油、水、气等介质动力源），但事后应立即报告（ ）和（ ）。 | A-调度控制中心（设备运维管理单位）¦B-上级部门¦C-救护中心¦D-安监部 | AB | 调相机安规7.3.14 | 2
87 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机运行时（ ）和（ ）都应正常投入，相关保护定值整定后，运维及检修人员不得擅自修改。 | A-电气保护¦B-热工保护¦C-防跳装置¦D-水机保护 | AB | 调相机安规8.1.3 | 2
88 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，待调相机完全停止后，在其（ ）、（ ）、（ ）上悬挂“禁止操作，有人工作！”的标示牌。 | A-油水系统操作把手¦B-启停操作把手（按钮）¦C-励磁装置操作把手（按钮）¦D-盘车装置操作把手（按钮） | BCD | 调相机安规8.1.7 | 2
89 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，清洗部件使用（ ）、（ ）、（ ）等易燃易爆介质时，清洗区域内严禁烟火，并做好相应的防火措施。 | A-煤油¦B-汽油¦C-酒精¦D-丙酮 | ABC | 调相机安规8.1.11 | 2
90 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机（ ）、（ ）、（ ）、（ ）工作完成后，端盖或人孔门正式封闭前，检修负责人应全面检查其内部，确保清洁无杂物，各部件完好。 | A-定子¦B-出线罩¦C-封闭母线¦D-冷却器小间 | ABCD | 调相机安规8.1.12 | 2
91 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机启机前，现场应检查确认（ ）、（ ）、（ ）以及（ ）等已正常投运。 | A-励磁系统¦B-冷却系统¦C-油系统¦D-监控和保护系统 | ABCD | 调相机安规8.1.15 | 2
92 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机电气预防性试验时，应将相关联的（ ）短接接地，同时应将（ ）、（ ）短接并可靠接地，试验结束后应及时恢复。 | A-CT二次回路¦B-测温信号回路¦C-在线监控信号回路¦D-监控和保护系统 | ABC | 调相机安规8.1.16 | 2
93 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，进入调相机定子内膛工作的人员，必须穿（ ）和（ ）。 | A-专用连体工作服¦B-全棉工作服¦C-软底鞋¦D-绝缘鞋 | AC | 调相机安规8.2.2.1 | 2
94 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机穿（抽）转子作业区域应设置（ ）或（ ），无关人员不得在作业区域逗留。 | A-绝缘垫¦B-专人看守¦C-围栏¦D-安全警示带 | CD | 调相机安规8.2.3.1 | 2
95 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，调相机穿（抽）转子时，转子上（ ）、（ ）、（ ）等部位不得作为起吊和支撑点。 | A-套箍¦B-风扇¦C-护环¦D-轴承 | ABC | 调相机安规8.2.3.3 | 2
96 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，可能导致运行设备跳闸的热工元器件进行检修维护时，要采取解开（ ）或（ ）等防止误跳的措施。 | A-二次回路端子¦B-压板¦C-一次回路¦D-检修回路 | AB | 调相机安规11.5 | 2
97 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，任何未经（ ）和（ ）的各类网络终端和存储设备不应接入DCS。 | A-安全检查¦B-试验¦C-许可¦D-认证 | AC | 调相机安规12.1.2 | 2
98 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，DCS投运前，应删除（ ）、（ ），并修改系统（ ）和（ ）。 | A-临时账号¦B-临时数据¦C-默认账号¦D-默认口令 | ABCD | 调相机安规12.1.5 | 2
99 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，化验室应有（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、急救酸碱伤害时中和用的溶液以及毛巾、肥皂等物品。 | A-自来水¦B-通风设备¦C-消防器材¦D-急救药品 | ABCD | 调相机安规13.1.4 | 2
100 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，搬运和使用浓酸或强碱性药品的作业人员，应熟悉药品的性质和操作方法；并根据工作需要戴（ ）、（ ）及（ ），穿（ ）及长筒胶靴（裤脚应放在靴外）。工作负责人应检查防护设备是否合适。 | A-口罩¦B-橡胶手套¦C-防护眼镜¦D-橡胶围裙 | ABCD | 调相机安规13.2.4 | 2
101 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，不得在各种（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、开关箱及栏杆上搭设脚手架。 | A-管道¦B-阀门¦C-电缆架¦D-仪表箱 | ABCD | 调相机安规14.2.9 | 2
102 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，有限空间作业应坚持“（ ）、（ ）、（ ）”的原则，出入口应保持畅通并设置明显的安全警示标志和警示说明。 | A-先通风¦B-再检测¦C-再汇报¦D-后作业 | ABD | 调相机安规14.3.2 | 2
103 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，作业前，应按有关规定对有限空间作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测，检测内容包括：（ ）、（ ）、（ ）。 | A-氧浓度¦B-易燃易爆物质浓度¦C-有毒有害气体浓度¦D-湿度 | ABC | 调相机安规14.3.4 | 2
104 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常（ ）、（ ）或（ ）。 | A-检查¦B-补充¦C-更换¦D-保管 | ABC | 调相机安规4.2 | 2
105 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）、（ ）及（ ）。 | A-事故紧急处理措施¦B-安全隐患¦C-防范措施¦D-危险因素 | ACD | 调相机安规4.2 | 2
106 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，在试验和推广（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 调相机安规4.6 | 2
107 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制（ ）、（ ）、（ ），经本单位批准后执行。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-替代措施¦D-安全措施 | ABD | 调相机安规5.2.3 | 2
108 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，开工许可前，（ ）或（ ）应重新核对现场勘察情况，发现与原勘察情况有变化时，应及时修正、完善相应的安全措施。 | A-工作许可人¦B-运维负责人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | CD | 调相机安规5.2.4 | 2
109 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，在调相机区域从事（ ）、（ ）、（ ）等无需运维人员执行安全措施且不会触及带电、带压及旋转设备时，可不使用工作票。 | A-建筑维修¦B-搭、拆脚手架¦C-油漆工作¦D-照明维护 | ABC | 调相机安规5.3.4 | 2
110 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，机械工作票所列工作地点超过两个，或有两个及以上不同的工作单位（班组）在一起工作时，可采用（ ）和（ ）。 | A-总工作票¦B-分工作票¦C-总任务单¦D-分任务单 | AB | 调相机安规5.3.5.7 | 2
111 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，检修工作结束前，如遇必须（ ）或需（ ）时应重新履行工作许可手续。 | A-改变检修与运行设备隔断方式¦B-变更、增设安全措施¦C-工期延期¦D-重新更改方案 | AB | 调相机安规5.3.6.3 | 2
112 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，在危及人身和设备安全的紧急情况下，经运维值班负责人（值长）许可后，可以不办理工作票即进行临时应急处置，但必须将所采取的（ ）和（ ）记入运行日志中。 | A-处理措施¦B-处置情况¦C-安全措施¦D-事件原因 | CD | 调相机安规5.3.6.10 | 2
113 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，多班组工作时，由（ ）向（ ）交代，再由班组负责人向各自（ ）交代。 | A-总工作负责人¦B-各班组负责人¦C-工作班成员¦D-专责监护人 | ABC | 调相机安规5.5.1 | 2
114 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，间断后继续工作，若无（ ）或（ ）带领，作业人员不得进入工作地点。 | A-工作负责人¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-班组负责人 | AB | 调相机安规5.6.1 | 2
115 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，工作负责人在转移工作地点时，应向作业人员交代（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 | A-带电范围¦B-转动设备¦C-安全措施¦D-注意事项 | ABCD | 调相机安规5.6.3 | 2
116 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，全部工作完毕后，工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查，待全体作业人员撤离工作地点后，再向运维人员交代（ ）、（ ）、（ ）和（ ）等。 | A-所修项目¦B-发现的问题¦C-试验结果¦D-存在问题 | ABCD | 调相机安规5.6.6 | 2
117 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，设备检修前，应放尽系统内的油、水、气等介质，确认（ ）和（ ）符合工作条件后，方可开始工作。 | A-压力¦B-温度¦C-安全措施¦D-设备现场 | AB | 调相机安规6.4.1 | 2
118 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，特别重要和复杂的（ ）和（ ），由熟练的运维人员操作，运维负责人监护。 | A-电气倒闸操作¦B-辅助设备系统切换、隔离操作¦C-安全措施¦D-新设备投运 | AB | 调相机安规7.3.1 | 2
119 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据调相机安规规定，设备操作可以通过（ ）、（ ）、（ ）完成。 | A-就地操作¦B-遥控操作¦C-程序操作¦D-监护操作 | ABC | 调相机安规7.3.5 | 2
120 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，开工许可前，工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规5.2.4 | 0.5
121 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在调相机区域从事建筑维修、搭、拆脚手架、油漆工作等无需运维人员执行安全措施且不会触及带电、带压及旋转设备时，可不使用工作票，也无需以书面形式记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.3.4 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规5.3.4 在调相机区域从事建筑维修，搭、拆脚手架，油漆工作等无需运维人员执行安全措施且不会触及带电、带压及旋转设备时，可不使用工作票，但应以书面形式记录相应的操作和工作等内容。
122 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，调相机组检修后整组调试可不使用工作票，但应做好书面记录和通知相关人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.3.6.5 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规5.3.6.5 调相机组检修后整组调试应办理工作票。
123 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在危及人身和设备安全的紧急情况下，经运维值班负责人（值长）许可后，可以不办理工作票即进行临时应急处置，但必须将所采取的安全措施和事件原因记入运行日志中。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规5.3.6.10 | 0.5
124 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，工作票负责人应是熟悉人员技术水平、设备情况和本部分，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.3.8.1 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规5.3.8.1 工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况和本部分，并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。
125 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，换流站（变电站）内调相机主机停用检修，只需第一天办理开工手续，以后每天开工时，应由工作负责人检查现场，核对安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规5.4.2 | 0.5
126 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在未办理工作票终结手续以前，任何人员不准将检修设备投入运行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规5.6.2 | 0.5
127 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，水（油）泵停电时只需断开其动力电源（并取下其熔断器）和控制电源即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规6.2.3 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规6.2.3水（油）泵停止运行或停止转动后方可断开其动力电源（并取下其熔断器）和控制电源。
128 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，若无专门的阀门进行泄压，可通过拧松管道或阀门的法兰盘螺丝进行泄压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规6.4.6 | 0.5
129 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，如在容器内工作过程中需接触过敏性的物质，应采取隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规6.5.2 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规6.5.2如在容器内工作过程中需接触过敏性的物质，应采取强力通风措施。强力通风时，进出风口应做好防护措施。
130 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在箱、槽、罐、地沟（坑）、井等有限空间内作业，应采用输送纯氧的方法通风换气。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规6.5.4 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规6.5.4在箱、槽、罐、地沟（坑）、井等有限空间内作业，不应用输送纯氧的方法通风换气。
131 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，因检修施工打开的坑、沟、孔、洞等，均应铺设与地面平齐有防滑措施的盖板或设置可靠的遮栏、挡脚板及“禁止跨越！”的标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规6.7.4 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规6.7.4因检修施工打开的坑、沟、孔、洞等，均应铺设与地面平齐、有防滑措施的盖板或设置可靠的遮栏、挡脚板及“止步，危险！”的标示牌。
132 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，操作中产生疑问时，应立即停止操作并向运维值班负责人报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规7.3.10 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规7.3.10操作中产生疑问时，应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后，方可进行操作，不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。
133 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，调相机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.1.1 | 0.5
134 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，调相机及附属装置的外壳均应可靠绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.1.2 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.1.3调相机运行时电气保护和热工保护都应正常投入，相关保护定值整定后，运维及检修人员不得擅自修改。
135 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，调相机运行时电气保护和热工保护都应正常投入，相关保护定值在紧急情况下可由运维人员做出相应修改。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.1.3 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.1.6在调相机启动前及停运后，均应按相关规定启动盘车连续盘动转子。
136 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在调相机启动后及停运前，均应按相关规定启动盘车连续盘动转子。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.1.6 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.1.9在调相机端盖未正式封闭之前，如作业人员需离开工作地点必须对调相机两端进行临时封闭。
137 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，测量调相机定子、转子绝缘电阻前后均需放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.1.8 | 0.5
138 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在调相机端盖未正式封闭之前，如作业人员需离开工作地点可不必对调相机两端进行临时封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.1.9 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.1.14调相机电气试验时，内部作业人员应暂时停止检修工作，并撤出现场。
139 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，检修后机组启机前，检查机组各转动部分的间隙无异物。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.1.13 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.2.1.1定子吊装系统应经设计计算并在吊装前验收合格。
140 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，调相机电气试验时，内部作业人员应暂时停止检修工作，无需撤出现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.1.14 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.2.1.2定子吊装应由专人统一指挥，指挥人员应站在起重机的操作人员均能看清的地方。
141 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，定子吊装系统应经设计计算并在吊装时验收合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.2.1.1 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.2.1.4定子吊装及调整下落过程中，作业人员不应将身体任何部位置于定子与台板之间。
142 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，定子吊装应由专人统一指挥，操作人员应站在起重机的操作人员均能看清的地方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.2.1.2 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.2.2.1进入调相机定子内膛工作的人员，必须穿专用连体工作服和软底鞋。
143 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，吊装过程中，定子下方不得站人和行走，人不得随吊件上下，不准上下抛掷物件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.2.1.3 | 0.5
144 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，进入调相机定子内膛工作的人员，必须穿专用连体工作服和绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.2.2.1 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规8.4.6机组在运行时，不应在无保护措施下碰触盘车装置本体外壳，防止烫伤。
145 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，进行定子清扫工作时，作业人员应使用合适的清洗剂，有良好的通风，清扫过程中严禁动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.2.2.4 | 0.5
146 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，调相机穿（抽）转子时，转子上套箍、风扇、护环等部位不得作为起吊和支撑点。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.2.3.3 | 0.5
147 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，起吊转子应保持垂直，穿（抽）转子时应缓慢、平稳。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.2.3.6 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规9.4.2.2在水冲洗过程中水泵不应空运转。
148 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，定子铁芯两端阶梯段可短时承受转子重力。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.2.3.8 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规10.1.8绝缘测试作业完成后，应将所测设备对地放电，确认无电后方可恢复。
149 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，检修中盘动转子只准在一个工作负责人的指挥下，进行转动工作，转动前，应先通知附近的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.2.4.1 | 0.5
150 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，检修中用吊车转动转子时，不准站立在拉紧的钢丝绳的对面。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规8.2.4.2 | 0.5
151 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，机组在运行时，不应在无保护措施下碰触盘车装置本体外壳，防止误动设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.4.6 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规14.2.4遇六级及以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。
152 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，手动盘车时，应断开盘车电机电源，并悬挂“禁止操作，有人工作！”标示牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规8.4.7 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规14.2.16脚手架上不应乱拉电线。若需安装临时照明线路时，木竹脚手架应加绝缘子，金属管脚手架应另设木横担。
153 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，电焊机的接地线应接在被焊接的油系统设备上，接地点应靠近焊接处，并采用单线接地，不应采用远距离接地回路。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规9.3.1.6 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规14.2.22脚手板应满铺，不准有空隙和探头板。脚手板与墙面的间距不得大于200mm。
154 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在水冲洗过程中水泵应空运转，防止卡涩。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规9.4.2.2 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规14.2.24不得在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动脚手架。
155 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，绝缘测试作业完成后，应将所测设备短路，确认无电后方可恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规10.1.8 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规5.3.6.4在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作时，如全部安全措施能在工作开始前一次完成，可以使用一张工作票。
156 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，DCS上工作应使用专用的调试计算机及移动存储介质，调试计算机不应接入外网。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规12.1.1 | 0.5
157 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，安全设备特征库和防病毒软件病毒库可直接通过互联网更新。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规12.1.4 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规5.3.8.4专责监护人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本部分的人员。
158 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，可以把氧化剂和还原剂储放在相邻的地方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规13.1.7 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规5.6.4试运工作应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由运维人员进行操作。
159 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，遇五级及以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规14.2.4 | 0.5 |  |  |  | 调相机安规6.4.5为泄压所开启的有关阀门，在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置，悬挂“禁止操作，有人工作！”的标示牌，并加挂机械锁。
160 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，不应在脚手架和脚手板上进行起重工作、聚集人员或放置超过计算荷重的材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 调相机安规14.2.8 | 0.5
161 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，脚手架上不应乱拉电线。若需安装临时照明线路时，木竹脚手架应另设木横担。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规14.2.16 | 0.5 |  |  |  | 根据调相机安规规定，脚手架上不应乱拉电线。若需安装临时照明线路时，木竹脚手架应加绝缘子，金属管脚手架应另设木横担。
162 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，脚手板应满铺，不准有空隙和探头板。脚手板与墙面的间距不得大于300mm。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规14.2.22 | 0.5 |  |  |  | 脚手板与墙面的间距不得大于200mm。
163 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，特殊情况下可在脚手架上有工具、材料的情况下移动脚手架，但不得有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规14.2.24 | 0.5 |  |  |  | 不得在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动脚手架。
164 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作时，可以使用一张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.3.6.4 | 0.5 |  |  |  | 根据调相机安规规定，在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作时，如全部安全措施能在工作开始前一次完成，可以使用一张工作票。
165 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，变更工作负责人或增加工作任务，不得通过电话联系。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.3.6.9 | 0.5 |  |  |  | 根据调相机安规规定，变更工作负责人或增加工作任务，如工作票签发人和运维值班工作许可人无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。
166 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，专责监护人应是具有相关工作经验，经工区（车间）批准的人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.3.8.4 | 0.5 |  |  |  | 根据调相机安规规定，专责监护人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本部分的人员。
167 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，试运工作应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由检修人员进行操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规5.6.4 | 0.5 |  |  |  | 根据调相机安规规定，试运工作应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由运维人员进行操作。
168 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据调相机安规规定，为泄压所开启的有关阀门，在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置，无需加挂机械锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 调相机安规6.4.5 | 0.5 |  |  |  | 为泄压所开启的有关阀门，在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置，悬挂“禁止操作，有人工作！”的标示牌，并加挂机械锁。
169 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 简答题 | 根据调相机安规规定，调相机及其辅助设备检修（施工）作业，检修（施工）单位工作票签发人或工作负责人应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。需要现场勘察的作业项目主要有哪些？ | \ | 1.调相机主机、励磁系统、静止变频器等设备上的检修、技改作业；2.主要辅助设备（外冷水系统、内冷水系统、空冷系统、润滑油系统、除盐水系统等）及控制回路上的检修、技改作业；3.涉及风险较大的高处、大型吊装、动火工作、有限空间等作业；4.工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的其他作业项目。 | 调相机安规5.2.1 | \
170 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 简答题 | 根据调相机安规规定，填用变电站（发电厂）机械工作票的调相机工作有哪些？ | \ | 1.在调相机主机机械部分及其辅助设备、设施上进行检修、维护、试验或安装工作，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，或需要断开电源，隔断与运行设备的油、水、气联系的工作。 2.需要运维人员对调相机辅助设备进行运行方式、操作调整，采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 | 调相机安规5.3.2 | \
171 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 简答题 | 根据调相机安规规定，检修工作结束前，遇到哪些情况，应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续？ | \ | 1.油、水、气系统部分检修设备加入运行，安全措施发生变化时； 2.工作票有破损不能继续使用时； 3.必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者； 4.检修工作延期一次后仍不能完成，需要继续延期者。 | 调相机安规5.3.6.3 | \
172 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 简答题 | 根据调相机安规规定，在调相机及其辅助设备上的机械类型工作，保证安全的技术措施有哪些？ | \ | 1.停电；2.隔离；3.泄压；4.通风；5.吹扫与冲洗；6.加锁、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | 调相机安规6.1 | \
173 | 调相机安规 | \ | 专业题库 | 简答题 | 根据调相机安规规定，在油箱、油槽以及其他金属容器内进行焊接工作，应采取哪些防止触电的措施？ | \ | 1.电焊时焊工应避免与铁件接触，要站立在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋，并穿干燥的工作服；2.容器外面应设有可看见和听见焊工工作的监护人，并应设有开关，以便根据焊工的信号切断电源；3.应设通风装置，内部温度不得超过40℃，不应使用氧气作为通风的风源，并且不准同时进行电焊及气焊工作。 | 调相机安规14.3.14 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断解析
1 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，在需要紧急撤离直升机时，（ ）应组织机上人员撤离，并最后离开直升机。 | A-机长¦B-安全员¦C-机组人员¦D-运控员 | A | 直升机安规4.1.3 | 1 |  | 保命题
2 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 直升机吊装作业时，哪些人员不得在飞行路线下方行走？（ ） | A-飞行作业方工作人员¦B-施工作业方工作人员¦C-无关人员¦D-监理方人员 | ABCD | 直升机安规10.5.14 | 1 |  | 保命题
3 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 多选题 | 飞行实施阶段直升机需要从线路的一侧转到另一侧时，应如何操作？（ ） | A-直升机机头横向正对塔、线悬停¦B-从杆塔上方飞过¦C-不得在档中从线路的上方或下方横向穿越¦D-在档中从线路的上方或下方横向穿越 | BC | 直升机安规6.3.13 | 1 |  | 保命题
4 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 哪些人员在工作时不得处于酒精作用下或受到药物影响？（ ） | A-直升机驾驶员¦B-航空器维修人员¦C-电力作业人员¦D-以上所有人员 | D | 直升机安规4.2.7 | 1 |  | 保命题
5 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 屏蔽面罩的屏蔽效率应不小于多少？（ ） | A-10dB¦B-20dB¦C-30dB¦D-40dB | B | 直升机安规9.5.2 | 1 |  | 保命题
6 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 屏蔽服在使用前，电阻测试值应小于多少？（ ） | A-5Ω¦B-10Ω¦C-20Ω¦D-30Ω | C | 直升机安规9.5.2 | 1 |  | 保命题
7 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，机上成员因受伤、患病、疲劳、酒精或药物的影响而无法履行其职责时（ ）。 | A-不得开始飞行¦B-报告单位负责人后，可以开始飞行¦C-执行紧急情况下，可以开始飞行¦D-签订自愿飞行责任书后，可以开始飞行 | A | 直升机安规5.4.2 | 1 |  | 保命题
8 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，雷雨天气或在雨、雪、风沙天气无遮盖措施时（ ）。 | A-不得给直升机加油¦B-可以给直升机加油¦C-可以选择性的给直升机加油¦D-可以迅速的给直升机加油 | A | 直升机安规6.1.3 | 1 |  | 保命题
9 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 在进行直升机带电作业时，哪项是对上线作业人员的防护要求？（ ） | A-穿戴符合电压等级的屏蔽服¦B-配备电位转移工具¦C-穿着普通工作服¦D-佩戴阻燃内衬 | ABD | 直升机安规9.5.1 | 1 |  | 保命题
10 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 单选题 | 在进行直升机带电作业时，屏蔽服外是否可以穿着其他服装？（ ） | A-可以¦B-不可以¦C-视天气情况而定¦D-视作业内容而定 | B | 直升机安规9.5.4 | 1 |  | 保命题
11 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，作业方案中的风险管理相关工作未得到落实，在紧急情况下，可以放行航空器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规5.4.8 | 0.5 |  | 保命题 |  | 作业方案中的风险管理相关工作未得到落实，不得放行航空器。
12 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，机务放行前，机务人员应清点确认现场使用的工具及其附件没有遗留在直升机上，并检查确认维修中涉及的装配工作及打开口盖区域没有外来物遗留在直升机或其部件上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.2.7 | 0.5 |  | 保命题
13 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，直升机起动前，机务人员应检查确认旋翼、起落架等处的系留已解除，发动机进气道、尾喷管等处的堵盖、布罩均已移除。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.2.9 | 0.5 |  | 保命题 |  | 根据直升机安规规定，直升机起动前，机务人员应检查确认旋翼、起落架等处的系留已解除，发动机进气道、尾喷管等处的堵盖、布罩均已移除。
14 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 直升机带电作业相关设备和工器具受潮后可直接使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规9.2.5 | 0.5 |  | 保命题 |  | 冲洗装置、水泵、水枪、引水管、储水容器、净化水设备、水质等应符合相关技术规范，不漏水，电气接头应连接可靠并设置保险。
15 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 展放导引绳作业环境和气象要求：丘陵、山区：能见度不低于2km（或自作业基地可见作业山头），垂直能见度不低于500m，云底高度不低于吊挂释放点（或杆塔等构筑物）以及往返航线400m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规11.3.3 | 0.5 |  | 保命题 |  | 11.3.3 丘陵、山区：能见度不低于 3 km（或自作业基地可见作业山头），垂直能见度不低于 500 m，云底高度不低于吊挂释放点（或杆塔等构筑物）以及往返航线 400 m，风速标准按照相关机型飞行手册的 要求执行。
16 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业中，备降场的主要作用是什么？（ ） | A-直升机日常停放¦B-直升机加油和维修¦C-当原定起降场不适宜着陆时的替代起降场¦D-直升机训练场地 | C | 直升机安规3.14 | 1
17 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业中，飞行真高是指直升机在空中至哪一基准水平面的垂直距离？（ ） | A-地面¦B-海面¦C-某一特定基准水平面¦D-云层底部 | C | 直升机安规3.16 | 1
18 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业中，局方主要负责哪方面的工作？（ ） | A-直升机制造¦B-直升机销售¦C-民用航空管理¦D-直升机维修 | C | 直升机安规3.2 | 1
19 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业中，适航证是由哪个部门颁发的？（ ） | A-中国民用航空局¦B-直升机制造商¦C-运营人¦D-地方政府 | A | 直升机安规3.3 | 1
20 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，航空器维修人员是指从事直升机或直升机部件维修和管理的所有人员，也可称为（ ）。 | A-保障人员¦B-航务人员¦C-航检人员¦D-机务人员 | D | 直升机安规3.8 | 1
21 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业机组中，负责提供气象、航图等资料的人员是？（ ） | A-直升机驾驶员¦B-航务人员¦C-电力作业人员¦D-机务放行人员 | B | 直升机安规3.10 | 1
22 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业中，新技术、新工艺的推广应如何执行？（ ） | A-无需制定安全措施¦B-自行决定执行方式¦C-制定安全措施并经运营人批准¦D-仅由设备管理单位批准 | C | 直升机安规4.1.4 | 1
23 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员应至少持有哪种执照？（ ） | A-私用驾驶员执照¦B-商用驾驶员执照¦C-运动驾驶员执照¦D-学生驾驶员执照 | B | 直升机安规4.2.1 | 1
24 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 电力作业涉及的“三种人”名单应如何管理？（ ） | A-无需管理¦B-口头通知相关人员¦C-书面公布¦D-仅在作业现场公布 | C | 直升机安规4.2.3 | 1
25 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员应持有哪种体检合格证？（ ） | A-II级体检合格证¦B-III级体检合格证¦C-现行有效的I级体检合格证¦D-无需体检合格证 | C | 直升机安规4.2.6 | 1
26 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行哪些直升机电力作业时，应配备双驾驶员？（ ） | A-线路巡视¦B-吊装组塔¦C-物资吊运¦D-以上所有作业 | D | 直升机安规4.2.8 | 1
27 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 参加直升机电力作业的人员应接受哪方面的教育和培训？（ ） | A-安全生产教育和岗位技能培训¦B-飞行技能培训¦C-应急处理培训¦D-航空理论知识培训 | A | 直升机安规4.3.1 | 1
28 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员的培训大纲应由谁批准或认可？（ ） | A-运营人¦B-局方¦C-航空公司¦D-培训机构 | B | 直升机安规4.3.2 | 1
29 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 电力作业人员应满足哪些要求？（ ） | A-仅须具备电气知识¦B-仅须具备业务技能¦C-满足规定的电气知识、业务技能等要求¦D-无特殊要求 | C | 直升机安规4.3.4 | 1
30 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 参加直升机电力作业的各类人员应接受哪方面的培训？（ ） | A-飞行操作培训¦B-安全管理培训¦C-直升机维护培训¦D-空中交通管制培训 | B | 直升机安规4.3.8 | 1
31 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业应如何使用空域？（ ） | A-随意使用¦B-无需申请直接使用¦C-严格按照国家相关法律法规、规章及当地军民航管制单位的要求使用¦D-仅在白天使用 | C | 直升机安规4.6.1 | 1
32 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机飞行作业空域应远离哪些区域？（ ） | A-仅需远离人群密集区¦B-无需远离任何区域¦C-爆破、射击、打靶、飞行物、烟雾、火焰、无线电干扰等活动区域¦D-仅需远离军事管辖区 | C | 直升机安规4.6.2 | 1
33 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机起飞前，应获得哪些批准或许可？（ ） | A-无需任何批准或许可¦B-仅需获得运营人的许可¦C-相关军民航管制单位关于空域使用、飞行计划的批准，以及当地空管部门的放飞许可¦D-仅需获得机长的同意 | C | 直升机安规4.6.3 | 1
34 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 航务人员在直升机电力作业中应如何工作？（ ） | A-无需关注空域使用¦B-仅需关注飞行计划¦C-应密切跟踪作业区域的空域使用和变化情况¦D-仅需关注放飞许可 | C | 直升机安规4.6.4 | 1
35 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业前，机长应召集哪些人员确认准备工作的完成情况？（ ） | A-飞行机组人员¦B-地面保障人员¦C-输电线路管理单位人员¦D-作业机组各专业人员 | D | 直升机安规5.3.3 | 1
36 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在直升机进行加油操作时，以下哪项措施是必须执行的？（ ） | A-驾驶员应确保燃油量至少能支持直升机飞行至预定着陆点¦B-油料员应确保加油速度不超过5km/h¦C-雷雨天气时，应增加遮盖措施进行加油¦D-允许外来人员在加油时登机或离机 | A | 直升机安规6.1.1 | 1
37 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业前，机载专用设备及配套工具的检查工作应由谁负责？（ ） | A-机务人员¦B-地面指挥人员¦C-电力作业人员¦D-飞行驾驶员 | C | 直升机安规6.2.6 | 1
38 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，驾驶员应熟悉所飞机型的各种参数限制，严格按照（ ）的规定开展飞行作业。 | A-维修手册¦B-发动机手册¦C-飞行手册¦D-机场运营手册 | C | 直升机安规6.3.10 | 1
39 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机运行期间，全体机组成员应听从谁的指挥？（ ） | A-领航员¦B-机长¦C-地面指挥员¦D-飞行管制员 | B | 直升机安规6.3.2 | 1
40 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机发生紧急情况时，机长应如何处置？（ ） | A-立即返场着陆¦B-通知地面人员自行处理¦C-按照飞行手册的规定进行处置¦D-放弃直升机，保障人员安全 | C | 直升机安规6.5.1 | 1
41 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 当起降场天气不符合降落标准时，直升机应如何处理？（ ） | A-强行着陆¦B-就近选择备降场着陆¦C-放弃任务返航¦D-等待天气好转再着陆 | B | 直升机安规6.5.4 | 1
42 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 若直升机与地面失去联系且未按时返回，地面人员应如何处理？（ ） | A-继续等待¦B-立即启动应急程序¦C-通知其他机组协助寻找¦D-放弃寻找，记录情况 | B | 直升机安规6.5.8 | 1
43 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 航检员需要了解哪些知识？（ ） | A-飞行技术¦B-航空、气象、地理知识¦C-直升机维护¦D-飞行安全规定 | B | 直升机安规7.1.3 | 1
44 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在巡检作业时，哪些区域上空是禁止穿越的？（ ） | A-山区¦B-河流¦C-变电站（所）¦D-居民区 | C | 直升机安规7.4.11 | 1
45 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 新型结构输电线路巡检前，应先进行什么验证？（ ） | A-飞行性能测试¦B-驾驶员技能测试¦C-试飞验证¦D-安全风险评估 | C | 直升机安规7.4.12 | 1
46 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行激光扫描作业的直升机驾驶员应完成哪些技术训练？（ ） | A-仪表飞行¦B-夜间飞行¦C-超低空飞行¦D-水上起降 | C | 直升机安规8.1.1 | 1
47 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 激光扫描作业中，对风速的要求是？（ ） | A-无特定要求¦B-风速应小于某一特定值¦C-风速越大越好¦D-风速应大于某一特定值 | B | 直升机安规8.3.2 | 1
48 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 激光扫描设备在何种情况下可以开启？（ ） | A-直升机起飞后¦B-机上电源电压稳定后¦C-达到激光扫描设备要求的预定高度后¦D-B和C都满足时 | D | 直升机安规8.4.1 | 1
49 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机到达作业区域后，应观察作业线路周围地形地貌情况，宜选择与线路（ ）夹角进入作业位置。 | A-30±5°¦B-45±5°¦C-60±5°¦D-75±5° | B | 直升机安规8.4.2 | 1
50 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在激光扫描作业中，为了覆盖输电线路起始端，可以如何操作？（ ） | A-飞越变电站并悬停¦B-飞越变电站但不宜悬停¦C-在变电站上空低高度机动飞行¦D-禁止飞越变电站 | B | 直升机安规8.4.3 | 1
51 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 激光扫描作业中，驾驶员在何种情况下应检查剩余功率？（ ） | A-扫描任何区域时¦B-扫描大档距、大落差、交叉跨越密集区段时¦C-飞越变电站时¦D-飞行高度超过预定高度时 | B | 直升机安规8.4.4 | 1
52 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 激光扫描作业中，当剩余功率不足时，驾驶员应如何操作？（ ） | A-立即返航¦B-降低飞行高度继续作业¦C-调整直升机飞行参数¦D-忽略剩余功率不足，继续作业 | C | 直升机安规8.4.4 | 1
53 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中，机长应至少具备多少小时的直升机机长飞行经历时间？（ ） | A-500h¦B-1000h¦C-2000h¦D-3000h | C | 直升机安规9.1.1 a） | 1
54 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行直升机带电作业的机长，应至少具备多少小时的电力作业飞行经历时间？（ ） | A-100h¦B-200h¦C-400h¦D-600h | C | 直升机安规9.1.1 b） | 1
55 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行直升机带电作业的副驾驶，至少应具备多少小时的总飞行时间？（ ） | A-500h¦B-800h¦C-1000h¦D-1500h | C | 直升机安规9.1.2(a) | 1
56 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业使用的绝缘绳索应满足哪些要求？（ ） | A-无需出厂合格证¦B-无需满足电气绝缘性¦C-应在规定时限内完成相关复检试验¦D-即便不合格也可继续使用 | C | 直升机安规9.2.4 | 1
57 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中所使用的绝缘装备，其电气性能和机械性能应满足哪两项标准的要求？（ ） | A-GB/T 13035和DL 779¦B-GB/T 13035和DL 409¦C-DL 779和DL 409¦D-DL 409和DL/T 966 | A | 直升机安规9.2.4 | 1
58 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在任何直升机带电作业工作现场开始工作之前，工作负责人应得到（ ）的工作许可。 | A-机务人员¦B-作业人员¦C-后勤人员¦D-工作许可人 | D | 直升机安规9.6.3 | 1
59 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在直升机带电作业中，当悬吊作业人员距离作业目标多少米时，应通过通信设备或飞行手势指挥直升机缓慢下降？（ ） | A-5m～10m¦B-10m～15m¦C-15m～20m¦D-20m～25m | B | 直升机安规9.6.7 | 1
60 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机展放导引绳作业中，飞行作业方负责哪部分的作业安全？（ ） | A-工作钩以下部分¦B-工作钩及以上部分¦C-全部作业过程¦D-地面作业部分 | B | 直升机安规11.1.1 | 1
61 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装组塔作业中，直升机应配备哪种装置以防止吊件在空中旋转？（ ） | A-防滑装置¦B-平衡装置¦C-防旋转装置¦D-锁定装置 | C | 直升机安规10.2.2 | 0.5
62 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装组塔作业中，吊点的吊绳长度应保证吊绳与吊件水平面的夹角至少为多少度？（ ） | A-15°¦B-20°¦C-30°¦D-45° | C | 直升机安规10.2.3 | 1
63 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在吊装组塔作业中，吊点钢绳与吊件的连接件安全系数应不小于多少？（ ）。 | A-2.0¦B-3.0¦C-4.0¦D-5.0 | C | 直升机安规10.2.4 | 1
64 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在吊装组塔作业中，飞行作业方机上人员与施工作业方塔上人员应配备具有哪种能力的通信设备？（ ） | A-单向通信¦B-双向通信¦C-加密通信¦D-短波通信 | B | 直升机安规10.2.5 | 2
65 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业方如何确定每次吊装塔段的最大吊重？（ ） | A- 根据机组经验¦B-结合作业地点海拔高度和环境温度计算¦C-询问施工作业方¦D-查阅相关手册 | B | 直升机安规10.5.6 | 0.5
66 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机吊起或就位塔段过程中出现异常情况时，应如何处置？（ ） | A-立即着陆¦B-加速飞行¦C-采取相应的应急措施¦D-通知施工作业方继续操作 | C | 直升机安规10.5.9 | 1
67 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装飞行时，如遇必须跨越公路或高电压等级电力线路的情况，应如何操作？（ ） | A- 快速通过¦B- 降低飞行高度¦C-安排地面人员暂时封闭道路¦D-通知相关部门配合 | C | 直升机安规10.5.11 | 0.5
68 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机吊起或就位塔段过程中出现旋转、摆动时，作业人员应向（ ）迅速撤离。 | A-任意方向¦B-直升机正下方¦C-靠近塔段方向¦D-远离塔段方向 | D | 直升机安规10.5.13 | 1
69 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 塔上操作人员在直升机飞临铁塔上方时，应做好哪些准备？（ ）。 | A- 准备好工具¦B-立即开始作业¦C-做好安全防护措施¦D-通知地面人员撤离 | C | 直升机安规10.5.15 | 1
70 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 塔上操作人员系安全带时，应将其固定在何处？（ ） | A- 任意位置¦B- 吊绳上¦C-主材或牢靠的构件上¦D-塔下安全区域 | C | 直升机安规10.5.17 | 0.5
71 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行直升机展放导引绳作业的机长应至少拥有多少小时的直升机总飞行时间？（ ） | A-1000h¦B-1500h¦C-2000h¦D-2500h | C | 直升机安规11.1.3 | 1
72 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机展放导引绳作业中，副驾驶至少需要有多少小时的电力作业飞行经历时间？（ ） | A-200h¦B-300h¦C-400h¦D-500h | C | 直升机安规11.1.4 | 1
73 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，执行直升机展放导引绳作业的飞行作业方工作负责人应符合：具有（ ）年以上的架空输电线路张力架线施工实际经验；熟悉设备状况，具备实施作业所需的组织能力和事故处理能力。 | A-1¦B-3¦C-5¦D-6 | B | 直升机安规11.1.5 | 1
74 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，展放导引绳作业前，飞行作业方应要求（ ）按照DL5009.2的规定，对放线区段内重要跨越物搭设跨越架。 | A-施工作业方¦B-工程监督方¦C-安全责任部门¦D-应急救援部门 | A | 直升机安规11.4.1 | 1
75 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机飞越铁塔将导引绳放入滑车时，应（ ），确认导引绳入滑车后，方可继续向前飞行。 | A-改变航向¦B-提升高度¦C-降低航速保持稳定飞行姿态¦D-增加航速快速完成指令 | C | 直升机安规11.4.9 | 1
76 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机飞越铁塔将导引绳放入滑车时，塔上施工人员应处于什么位置？（ ） | A-塔顶¦B-塔身外¦C-塔身内安全位置¦D-塔底 | C | 直升机安规 11.4.10 | 1
77 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业中，吊索、吊具等设备的存储环境应如何？（ ） | A-潮湿、通风¦B-干燥、不通风¦C-干燥、通风¦D-无特殊要求 | C | 直升机安规12.2.10 | 1
78 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运时，关于吊索底端挂钩的使用，以下哪项是错误的？（ ） | A-禁止将织物吊索直接穿在挂钩中¦B-吊挂货物的连接件应放置于挂钩内¦C-吊挂货物的连接件可随意放置在钩口活动处¦D-使用时应确保吊索与挂钩连接牢固 | C | 直升机安规12.4.12 | 1
79 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，除经局方批准外，每日飞行时间不应超过（ ）h。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | C | 直升机安规附录A | 1
80 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，任何7个连续日历日内飞行时间不应超过（ ）h。 | A-30¦B-35¦C-40¦D-50 | C | 直升机安规附录A | 1
81 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，每个日历月内的飞行时间不应超过（ ）h。 | A-100¦B-110¦C-120¦D-140 | C | 直升机安规附录A | 1
82 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，每个日历年内的飞行时间不应超过（ ）h。 | A-1400¦B-1500¦C-1600¦D-1800 | A | 直升机安规附录A | 1
83 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，持续进行带电水冲洗作业、吊装组塔作业和展放导引绳作业达到2h时，应停止作业并至少休息（ ）min。 | A-10¦B-20¦C-30¦D-45 | B | 直升机安规附录A | 1
84 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，乘客从侧方或前方接近或离开直升机，但不能离开驾驶员的视线，到达主旋翼之前及在主旋翼下行走时应采取（ ）姿势。 | A-弯腰伏身¦B-跳跃¦C-加速快跑¦D-手抱头 | A | 直升机安规附录B b） | 1
85 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，当乘客携带物品或工具靠近直升机时，应以（ ）方式持拿工具，工具高度应低于腰部（不能将工具立起或使其高度过肩）。 | A-斜向下¦B-斜向上¦C-垂直¦D-水平 | D | 直升机安规附录B e） | 1
86 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，如果是高架直升机平台（如屋顶）或直升机甲板，在机长发出登机信号或离机信号前，不要（ ）。 | A-靠近平台或自行离机¦B-走动¦C-交谈¦D-查看手机 | A | 直升机安规附录B k） | 1
87 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 关于直升机电力作业的安全规定，以下哪项描述是错误的？（ ） | A-直升机电力作业应严格遵守相关安全规程¦B-任何人员都可以在直升机附近随意走动¦C-直升机在作业前应进行全面的安全检查¦D-作业人员应经过专业培训并持有相关证件 | B | 规程整体要求，特别是关于人员安全管理和作业区域管控的部分 | 1
88 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 在直升机展放导引绳作业中，工作负责人应具备至少几年的架空输电线路张力架线施工实际经验？（ ） | A-1年¦B-2年¦C-3年¦D-4年 | C | 直升机安规 11.1.4 | 1
89 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机配备应急救生设备时应遵循什么原则？（ ） | A-无需配备¦B-根据个人喜好配备¦C-根据不同作业类型选择配备¦D-配备统一的救生设备 | C | 直升机安规4.4.5 | 1
90 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机维修过程中使用的航材及工具设备应满足什么要求？（ ） | A-无需特殊要求¦B-仅需满足成本要求¦C-符合相关适航性资料和技术文件的要求¦D-仅需满足使用便捷性要求 | C | 直升机安规4.4.8 | 1
91 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 在直升机电力作业前，运营人应如何收集相关资料？（ ） | A-无需收集¦B-仅收集机组配备资料¦C-仅收集直升机性能资料¦D-组织相关人员收集相关资料 | D | 直升机安规5.1.1 | 1
92 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 任务评估可采用哪些方式开展？（ ） | A-仅采用资料数据¦B-仅采用经验数据¦C-仅采用现场勘查¦D-采用资料数据、经验数据、现场勘查等方式 | D | 直升机安规5.1.1 | 1
93 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业前，应对哪些场地进行踏勘？（ ） | A-起降点¦B-起吊点¦C-投放点¦D-以上都需要 | D | 直升机安规5.1.3 | 1
94 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业现场勘察应由谁组织？（ ） | A-机长¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人或工作负责人 | D | 直升机安规5.1.4 | 1
95 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机发动机关闭后，油料车接近直升机时，以下哪项操作是错误的？（ ） | A-油料车应以不大于5km/h的速度驶入加油位置¦B-油料车驾驶员应听从机务人员的指挥¦C-油料车可以随意停放，无需考虑与直升机的相对位置¦D-油料车停放位置应至少处于旋翼旋转面垂直投影边缘外 | C | 直升机安规6.1.5 | 1
96 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 在何种情况下，直升机可以进行不关车加油？（ ） | A-涡轴发动机加注航空煤油，且油料员经过专门培训¦B-活塞发动机加注汽油，且油料员具备基本操作技能¦C-任何情况下均可进行不关车加油¦D-只要驾驶员同意，就可以进行不关车加油 | A | 直升机安规6.1.8 | 1
97 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在旋翼及尾桨旋转期间，以下哪项操作是错误的？（ ） | A-乘机人登机时从直升机侧面方向靠近¦B-严禁靠近机尾方向登机或离机¦C-乘机人离机时从直升机顶部跳下¦D-登机或离机时应保持与旋翼及尾桨的安全距离 | C | 直升机安规6.2.11 | 1
98 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在何种情况下应进行专门的除防冰处理？（ ） | A-旋翼上有轻微积尘¦B-尾桨表面有油污¦C-已知存在结冰或预期可能遇到结冰、降雪¦D-发动机进气道有异物 | C | 直升机安规6.2.8 | 1
99 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在何种情况下禁止起飞？（ ） | A-旋翼表面有轻微划痕¦B-尾桨有轻微振动¦C-旋翼、尾桨等关键部位有冰雪覆盖¦D-发动机声音略有异常 | C | 直升机安规6.2.8 | 1
100 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员在座舱压力高度大于（ ）米时应为机上人员全程供氧？ | A-2000¦B-3000¦C-4000¦D-5000 | B | 直升机安规6.3.11 | 1
101 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，对于无供氧设备的直升机，座舱压力高度在3000m至4000m之间的运行不得超过（ ）min，禁止在座舱压力高度大于4000m以上运行。 | A-10¦B-20¦C-30¦D-40 | C | 直升机安规6.3.11 | 1
102 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机起降期间，安保人员的主要职责是什么？（ ） | A-与机组成员聊天¦B-协助驾驶员操作直升机¦C-做好警戒，防止无关人员靠近¦D-维修直升机 | C | 直升机安规6.3.17 | 1
103 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，飞行运行期间，航务人员应全程监控直升机的飞行动态和作业情况，及时了解飞行区域的天气实况和发展趋势，并与（ ）及时沟通。 | A-机长¦B-机务人员¦C-安全员¦D-电力工作人员 | A | 直升机安规6.3.8 | 1
104 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机及油料车停放时，首要考虑的因素是什么？（ ） | A-停放地点是否靠近作业区域¦B-停放地点是否便于人员快速上下¦C-停放地点是否安全可靠¦D-停放地点是否易于监控 | C | 直升机安规6.4.1 | 1
105 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机野外停放时，应采取哪项措施？（ ） | A-设置简易休息区¦B-设置安全隔离区并有专人看守¦C-放置明显的作业指示牌¦D-无需采取特殊措施 | B | 直升机安规6.4.2 | 1
106 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 在恶劣天气下，直升机应如何做好防护措施？（ ） | A-增加飞行高度¦B-做好系留、防冰雹、防沙尘等措施¦C-立即起飞返场¦D-无需采取特殊措施 | B | 直升机安规6.4.6 | 1
107 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 激光扫描作业中，机载激光扫描仪的安全等级应为？（ ） | A-CLASS Ⅰ¦B-CLASS Ⅱ¦C-CLASS Ⅲ（3R）或以上¦D-无特定要求 | C | 直升机安规8.2.1 | 1
108 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装组塔作业的工作负责人需要具备多少年以上的架空输电线路组塔实际经验？（ ） | A-1年¦B-2年¦C-3年¦D-4年 | C | 直升机安规10.1.4 | 1
109 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装组塔作业期间，地面人员是否需要配备安全帽？（ ） | A-不需要¦B-需要¦C-视天气情况而定¦D-视作业难度而定 | B | 直升机安规10.4.1 | 1
110 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装组塔作业中，塔上人员应穿着哪种类型的工作服？（ ） | A-分体工作服¦B-防护服¦C-连体工作服¦D-阻燃工作服 | C | 直升机安规10.4.2 | 1
111 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 吊装组塔作业期间，地面人员和塔上人员都应佩戴哪种防护装备？（ ） | A-安全帽¦B-防护耳塞（罩）¦C-手套¦D-防风眼镜 | B | 直升机安规10.4.3 | 1
112 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 在制定飞行方案时，应预留多少比例的功率以保障应急使用？（ ） | A-1%-5%¦B-5%-10%¦C-10%-15%¦D-15%-20% | B | 直升机安规10.5.1 | 1
113 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 在起吊塔段前，哪一方应核实塔段吊点吊绳的固定情况？（ ） | A-飞行作业方¦B- 施工作业方¦C- 双方共同¦D- 监理方 | A | 直升机安规 10.5.7 | 1
114 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 塔上操作人员在配合直升机吊装作业时，应如何站位？（ ） | A-站立在吊绳脱钩后可能砸落的位置¦B- 站在塔段的正下方¦C- 站在便于观察的位置¦D- 避开可能砸落的方位 | D | 直升机安规 10.5.16 | 1
115 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 张力场和锚线场地面应如何处理？（ ） | A-铺设草皮¦B-随意使用¦C-进行防尘处理¦D-铺设地砖 | C | 直升机安规11.3.5 | 1
116 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，展放导引绳作业，直升机飞行速度应与张力机放线速度匹配，一般应不大于（ ）km/h。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | C | 直升机安规11.4.8 | 1
117 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 展放导引绳作业中，发现导引绳跳槽时，施工作业方应如何操作？（ ） | A-继续展放¦B-停机检查¦C-通报机上人员并等待指令¦D-立即更换导引绳 | C | 直升机安规 11.4.13 | 1
118 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 展放导引绳结束后，导引绳尾端应如何处理？（ ） | A-随意放置¦B-自然抛落并由地面施工人员配合锚固¦C-直接剪断¦D-由机上人员单独处理 | B | 直升机安规 11.4.15 | 1
119 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业中，工作负责人需要满足哪些条件？（ ） | A-具有1年以上物资吊运经验¦B-熟悉设备状况¦C-仅负责地面工作¦D-无需特殊培训 | B | 直升机安规12.1.5 | 1
120 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 在物资吊运作业中，机上人员、地面工作人员及指挥人员使用的通信设备应满足什么条件？（ ） | A-只需单向通信能力¦B-具备双向通信能力且调试正常¦C-可使用任何通信设备¦D-无需通信设备 | B | 直升机安规12.2.7 | 1
121 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业中，料场地面应满足什么条件？（ ） | A-无需处理¦B-略有坡度¦C-平整并进行防尘处理¦D-任意条件均可 | C | 直升机安规12.3.3 | 1
122 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 单选题 | 袋装砂石水泥吊运时，如发现吨包破损应如何处理？（ ） | A-继续吊运¦B-修补后吊运¦C-更换新的吨包吊运¦D-丢弃破损吨包内的砂石水泥 | C | 直升机安规12.4.10 | 1
123 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在进行吊装组塔作业或展放导引绳等外载荷飞行时，应如何确保安全？（ ） | A-无需设置应急抛扔区域¦B-机长仅需熟悉发动机失效的应急处置方案¦C-设置应急抛扔区域，以防万一¦D-仅依靠地面人员的指挥进行操作 | C | 直升机安规6.2.3 | 1
124 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机起动前，机务人员应检查哪些关键项目？（ ） | A-仅检查起落架是否完好¦B-检查旋翼、起落架等处的系留是否已解除¦C-无需关注发动机进气道的状态¦D-仅确认尾桨是否转动灵活 | B | 直升机安规6.2.9 | 1
125 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机悬停时，应如何调整悬停位置？（ ） | A-随意变换方向¦B-横向正对塔、线悬停¦C-从杆塔上方飞过调整位置¦D-从线路下方穿越调整位置 | C | 直升机安规6.3.13 | 1
126 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在什么情况下不得做无地效悬停？（ ） | A-有剩余功率时¦B-无剩余功率时¦C-风力较大时¦D-地面不平坦时 | B | 直升机安规6.3.15 | 1
127 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 电力作业人员在直升机作业时应如何协助驾驶员？（ ） | A-聊天放松¦B-监控直升机与邻近线路的安全距离¦C-随意走动¦D-睡觉休息 | B | 直升机安规6.3.16 | 1
128 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 对于没有实地考察过的紧急迫降区域，驾驶员应如何操作？（ ） | A-直接迫降¦B-低空盘旋侦察¦C-通知地面人员协助侦察¦D-飞行至其他区域 | B | 直升机安规6.5.6 | 1
129 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机野外着陆后，机组人员应首先采取什么行动？（ ） | A-立即进行设备检查¦B-离开直升机寻找帮助¦C-与机组航务人员取得联系¦D-等待地面人员前来 | C | 直升机安规6.5.7 | 1
130 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 执行线路巡检作业的直升机驾驶员，应完成哪些技术训练？（ ） | A-仪表飞行¦B-超低空飞行¦C-山区飞行和低空飞行¦D-夜间飞行 | C | 直升机安规7.1.1 | 1
131 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 吊舱转接支架的机械性能应满足什么要求？（ ） | A-轻便易携¦B-美观大方¦C-吊舱挂装要求¦D-防腐防蚀 | C | 直升机安规7.2.1 | 1
132 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机线路巡检作业的能见度应不小于（ ）km。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | A | 直升机安规7.3.1 | 1
133 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机巡检作业前，巡检设备应如何供电？（ ） | A-使用机载电瓶¦B-使用地面电源¦C-直升机开车且机上电源电压稳定后供电¦D-任意时刻供电 | C | 直升机安规7.4.1 | 1
134 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机巡检时，在什么情况下不宜做上坡、下坡或高空悬停？（ ） | A-电量充足时¦B-天气良好时¦C-无剩余功率时¦D-驾驶员经验丰富时 | C | 直升机安规7.4.10 | 1
135 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，到达巡检区域后，驾驶员应以较高的高度观察作业线路周围障碍物及线路交叉跨越情况，选择合适的进入位置和角度，宜选择与线路走向（ ）夹角进入作业位置。 | A-30±5°¦B-30±10°¦C-45±5°¦D-45±10° | C | 直升机安规7.4.2 | 1
136 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 巡检作业时，驾驶员应保持飞行方向与太阳的夹角为多少？（ ） | A-小于30°¦B-大于30°小于60°¦C-大于45°¦D-大于60° | C | 直升机安规7.4.3 | 1
137 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 巡检作业时，飞行真高应不低于多少米？（ ） | A-5m¦B-10m¦C-15m¦D-20m | C | 直升机安规7.4.4 | 1
138 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机巡检作业时，机身最外侧与线路的横向距离应不小于旋翼直径的（ ）倍。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 直升机安规7.4.4 | 1
139 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机巡检作业时，旋翼最外端与线路、铁塔的最小距离应不小于（ ）m。 | A-15¦B-20¦C-25¦D-30 | A | 直升机安规7.4.4 | 1
140 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机巡检作业时，在非山区相邻两回线路边线之间的距离小于（ ）m时，直升机不宜在两回线路之间的上空飞行。 | A-50¦B-100¦C-150¦D-200 | A | 直升机安规7.4.5 | 1
141 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 相邻两条线路边线之间的距离小于一定数值时，直升机不宜在哪种情况下飞行？（ ） | A-晴朗天气¦B-白天¦C-两条线路之间的上空¦D-线路一侧 | C | 直升机安规7.4.5 | 1
142 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，驾驶员应确保输电线路始终在视线范围内，并清楚线路的走向，若无法看清线路，应立即（ ）退出巡检，待重新取得对线路的目视后，再择机重新进入。 | A-增加速度¦B-改变角度¦C-启动迫降¦D-上升高度 | D | 直升机安规7.4.6 | 1
143 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 驾驶员在巡检作业时，应确保什么始终在视线范围内？（ ） | A-巡检设备¦B-直升机¦C-输电线路¦D-地形地貌 | C | 直升机安规7.4.6 | 1
144 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 巡检作业时，如错过观察点，应如何处理？（ ） | A-立即降落¦B-立即提升高度¦C-向线路外侧转弯，重新进入¦D-倒退飞行 | C | 直升机安规7.4.8 | 1
145 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机激光扫描作业云下能见度应不小于2km，垂直能见度应不小于（ ）m。 | A-300¦B-500¦C-800¦D-1000 | B | 直升机安规8.3.1 | 1
146 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 激光扫描作业对云下能见度的最低要求是多少？（ ） | A-1km¦B-2km¦C-3km¦D-4km | B | 直升机安规8.3.1 | 1
147 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业的工作负责人（及安全监护人）应熟悉哪些内容？（ ） | A-直升机操作原理¦B-地面作业流程¦C-本规程和相关标准¦D-空中救援程序 | C | 直升机安规 9.1.4(b) | 1
148 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中，对于直升机设备的要求，以下哪项是正确的？（ ） | A-可以使用单发直升机¦B-吊钩无需具备双控制装置¦C-机舱内无需设置人员及工器具防坠落装置¦D-应配置专用的作业装备 | D | 直升机安规9.2.3和9.2.3 | 1
149 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 关于绝缘绳索在直升机带电作业中的最小有效绝缘长度，以下哪个说法是正确的？（ ） | A-无需特别规定，只需满足一般作业需求即可¦B-应按照Q/GDW 1799.2或相应电压等级下的带电作业技术规程执行¦C-只需考虑绳索的物理强度，无需考虑绝缘性能¦D-最小有效绝缘长度可根据作业人员的经验自行决定 | B | 直升机安规9.4.6 | 1
150 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 绝缘工具在使用前，每2cm测量电极间的绝缘电阻值应不低于多少？（ ） | A-500MΩ¦B-700MΩ¦C-900MΩ¦D-1100MΩ | B | 直升机安规9.5.3 | 1
151 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 绝缘工具在使用前，应使用5000V绝缘电阻表和标准电极进行分段检测，每（ ）cm测量电极间的绝缘电阻值应不低于700MΩ。 | A-2¦B-4¦C-6¦D-8 | A | 直升机安规9.5.3 | 1
152 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业完成后，哪项操作是首要的？（ ） | A-直升机着陆¦B-回收绝缘吊索¦C- 地面人员放电操作¦D-工作负责人报告工作许可人 | C | 直升机安规9.6.11 | 1
153 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中，到达作业位置后，电力作业人员应先做什么操作？（ ） | A-拆除与绝缘吊索的连接¦B-确认安全带与导线连接¦C-通知直升机飞离线路上方¦D-进行电位转移 | B | 直升机安规9.6.8 | 1
154 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中，等电位人员与架空地线之间的最小安全距离是多少？（以±500kV、海拔高度1000m为例）（ ） | A-3.1m¦B-3.4m¦C-4.5m¦D-5.6m | B | 直升机安规 表1 | 1
155 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中，等电位人员进出等电位时，处于导线与地线之间的组合间隙最小应为多少（以±600kV、海拔高度1000m为例）？（ ） | A-3.6m¦B-3.4m¦C-4.5m¦D-5.7m | C | 直升机安规 表1 | 1
156 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 在直升机带电作业过程中，等电位人员与相邻导线之间的最小安全距离是如何确定的？（ ） | A-根据作业人员的经验确定¦B-根据作业地点的海拔高度确定¦C-根据电压等级确定¦D-仅根据电压等级确定 | C | 直升机安规 表1、2 | 1
157 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业中，对于等电位人员进出等电位时的组合间隙要求，下列哪项描述是正确的？（ ） | A-组合间隙与电压等级无关¦B-组合间隙仅与海拔高度有关¦C-组合间隙应根据电压等级和作业环境综合确定¦D-组合间隙无需特别考虑 | C | 直升机安规 表1、2 | 1
158 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机应配备合适的通信设备，保证直升机在整个飞行运行期间都具备地空双向无线电通信能力，并能够可靠和迅速地与（ ）部门进行通信联系。 | A-民航地区管理局¦B-空中交通管制¦C-机场公安¦D-应急消防 | B | 直升机安规4.4.4 | 1
159 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在电力作业中应具备的通信能力是什么？（ ） | A-无需通信能力¦B-仅能单向通信¦C-具备地空双向无线电通信能力¦D-仅能进行短途通信 | C | 直升机安规4.4.4 | 1
160 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机在运输机场区域的运行标准应不低于什么？（ ） | A-运输机场的最低标准¦B-运营人自定的标准¦C-该运输机场公布的起降标准¦D-任何相关标准均可 | C | 直升机安规4.5.5 | 1
161 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 机长在飞行作业前检查飞行人员时，应关注哪些方面？（ ） | A-仅关注飞行执照¦B-仅关注体检合格证¦C-飞行执照、体检合格证及其适用性和有效性¦D-机组人员的心情 | C | 直升机安规5.4.1 | 1
162 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业应按照什么规则放行？（ ） | A-目视飞行规则¦B-仪表飞行规则¦C-随意选择飞行规则¦D-无需遵循任何规则 | A | 直升机安规5.4.3 | 1
163 | 专业题库 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业前，机长应如何确认天气条件？（ ） | A-随意判断¦B-仅根据经验判断¦C-无需关注天气条件¦D-确认天气报告、天气预报满足标准 | D | 直升机安规5.4.3 | 1
164 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业时，应执行哪项制度？（ ） | A-飞行管制制度¦B-工作票制度¦C-飞行训练制度¦D-随意作业制度 | B | 直升机安规5.5.1 | 1
165 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机检修作业工作票应由谁签发？（ ） | A-机长¦B-飞行员¦C-设备运维管理单位和直升机作业单位双方工作票签发人¦D-地面保障人员 | C | 直升机安规5.5.2 | 1
166 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 在带电线路导地线上作业时，应填用哪种工作票？（ ） | A-电力线路第一种工作票¦B-电力线路第二种工作票¦C-电力线路带电作业工作票¦D-临时工作票 | C | 直升机安规5.5.3 c） | 1
167 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 办理工作票时，工作负责人应由谁担任？（ ） | A-机务人员¦B-飞行员¦C-地面保障人员¦D-设备运维管理单位人员 | D | 直升机安规5.5.4 | 1
168 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业前，应由谁对直升机进行检查维护？（ ） | A-机长¦B-地面保障人员¦C-有资质的机务放行人员¦D-输电线路管理单位人员 | C | 直升机安规5.6.1 | 1
169 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业前，驾驶员应对照什么对直升机进行逐项检查？（ ） | A-飞行计划¦B-飞行前检查单¦C-机务放行单¦D-工作票 | B | 直升机安规5.6.2 | 1
170 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机电力作业飞行必须遵守哪项法规？（ ） | A-《中华人民共和国飞行基本规则》¦B-《中华人民共和国道路交通法》¦C-《中华人民共和国环境保护法》¦D-《中华人民共和国劳动法》 | A | 直升机安规6.3.1 | 1
171 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员在飞行过程中应如何操作以避免危险？（ ） | A-随意穿越积雨云¦B-贴近地面飞行¦C-远离积雨云和浓积云¦D-快速穿越云层 | C | 直升机安规6.3.12 | 1
172 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机悬停时，机上人员应如何操作？（ ） | A-随意观察¦B-顶风悬停¦C-背风悬停¦D-忽略周围障碍物 | B | 直升机安规6.3.14 | 1
173 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员在飞行中应如何遵守飞行计划和管制员的指令？（ ） | A-随意更改¦B-仅在必要时遵守¦C-严格按照指令执行¦D-仅在紧急情况下遵守 | C | 直升机安规6.3.6 | 1
174 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机迷航时，应优先考虑哪种措施？（ ） | A-立即着陆¦B-通知地面人员协助¦C-上升高度重新辨认位置¦D-随意选择方向飞行 | C | 直升机安规6.5.3 | 1
175 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行激光扫描作业，机长的直升机总飞行时间应不少于多少小时？（ ） | A-500h¦B-800h¦C-1000h¦D-1500h | C | 直升机安规8.1.2 | 1
176 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 在吊装组塔作业中，平原地区的垂直能见度应不低于多少米？（ ） | A-100¦B-300¦C-500¦D-800 | C | 直升机安规10.3.1 | 1
177 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 在丘陵、山区进行吊装组塔作业，能见度应不低于多少公里？（ ） | A-1km¦B-2km¦C-3km¦D-4km | C | 直升机安规10.3.2 | 1
178 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 在进行吊装组塔作业时，组料场地面应满足哪些条件？（ ） | A-柔软、平整¦B-坚硬、平整¦C-湿润、有坡度¦D- 疏松、多孔 | B | 直升机安规10.3.3 | 1
179 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业方应对施工作业方的哪些准备工作进行检查确认？（ ） | A-飞行计划¦B-吊钩状态¦C- 塔段组装与吊点设置¦D- 地面人员配置 | C | 直升机安规 10.5.3 | 1
180 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业前，飞行作业方工作负责人应告知现场全体工作人员的哪些信息？（ ） | A-飞行高度和速度¦B- 紧急抛扔吊挂物的区域¦C- 塔段重量¦D- 天气情况 | B | 直升机安规 10.5.4 | 1
181 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 驾驶员在起吊前应确认什么？（ ） | A-直升机油量充足¦B- 塔段组装完成¦C- 地面施工人员已安全撤离¦D- 飞行计划已批准 | C | 直升机安规 10.5.8 | 1
182 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，直升机外挂铁塔（或塔段）时，飞行操作动作应柔和，飞行中应均匀加减速，且不宜在过渡速度区间（ ）停留，避免引起直升机和铁塔（或塔段）振动。 | A-空速15km/h～40km/h¦B-空速15km/h～30km/h¦C-空速25km/h～40km/h¦D-空速20km/h～35km/h | B | 直升机安规10.5.10 | 1
183 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员在什么情况下方可执行脱钩操作？（ ） | A-任意时间¦B-收到地面指挥信号后¦C-经塔上操作人员确认塔段就位后¦D-完成预定飞行路线后 | C | 直升机安规10.5.19 | 1
184 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机驾驶员在哪些情况下可抛放外吊挂物？（ ） | A-飞行平稳时¦B-地面人员要求时¦C-飞行中出现紧急情况且避开人员或建筑密集区时¦D-天气恶劣时 | C | 直升机安规10.5.20 | 1
185 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业过程中，如出现吊装塔段摆动幅度过大经处置无效，飞行员应采取何种措施？（ ） | A-加速飞行以尽快完成作业¦B-立即着陆并检查直升机¦C-通知施工作业方继续作业¦D-根据实际情况抛放外吊挂物 | D | 直升机安规10.5.20 | 1
186 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 在平原地区进行直升机作业，能见度应不低于多少？（ ） | A-1km¦B-2km¦C-3km¦D-4km | B | 直升机安规11.3.2 | 1
187 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 展放导引绳作业时，直升机飞行速度与张力机放线速度的关系应为？（ ） | A-飞行速度远大于放线速度¦B-飞行速度远小于放线速度¦C-两者速度相等¦D-两者速度匹配，不宜大于15km/h | D | 直升机安规11.4.8 | 1
188 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行物资吊运作业的机长至少需要有多少小时的直升机总飞行时间？（ ） | A-1000h¦B-1500h¦C-2000h¦D-2500h | C | 直升机安规12.1.2(a) | 1
189 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业在平原地区执行时，能见度应不低于多少？（ ） | A-1km¦B-2km¦C-3km¦D-4km | B | 直升机安规12.3.1 | 1
190 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业的风速标准应根据什么确定？（ ） | A-天气预报¦B-飞行员经验¦C-相关机型飞行手册¦D-地面指挥人员判断 | C | 直升机安规12.3.1和12.3.2 | 1
191 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业在丘陵、山区执行时，垂直能见度应不低于多少？（ ） | A-300m¦B-400m¦C-500m¦D-600m | C | 直升机安规12.3.2 | 1
192 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 物资吊运作业在选择航线下方路径时，应考虑哪些因素？（ ） | A-地面交通情况¦B-是否有房屋及行人¦C-风向风速¦D-飞行高度 | B | 直升机安规12.3.5 | 1
193 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 在物资吊运作业中，对于飞行路线的选择，下列哪项描述是正确的？（ ） | A-飞行路线应尽量选择人员密集区¦B-飞行路线下方可以有人员行走¦C-飞行路线应避免障碍物和人员密集区¦D-飞行路线无需特别规划，随意选择即可 | C | 直升机安规12.4.8 | 1
194 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 单选题 | 持续进行带电作业达到2h时，应停止作业并至少休息（ ）min。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | D | 直升机安规附录A | 2
195 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，航空器维修人员是指从事直升机或直升机部件（ ）的所有人员，也可称为机务人员。 | A-定检¦B-检查¦C-维修和管理¦D-申报计划 | C | 直升机安规3.7 | 1
196 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 航空器维修人员的资质应如何获得？（ ） | A-仅需运营人授权¦B-仅需局方资质¦C-取得局方规定的资质并得到运营人授权¦D-无需任何资质 | C | 直升机安规4.2.2 | 1
197 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，航空器维修人员和电力作业人员每年度都应有（ ）。 | A-体检报告¦B-体检复检¦C-无重大疾病史¦D-正规医疗机构出具的体检证明 | D | 直升机安规4.2.6 | 1
198 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机维修时，若使用替代工具应如何处理？（ ） | A-无需任何处理¦B-仅需告知机组人员¦C-应获得局方批准¦D-仅需告知运营人 | C | 直升机安规4.4.9 | 1
199 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，（ ）应对飞行放行过程进行监督检查。 | A-安全员¦B-保障员¦C-机务¦D-司机 | A | 直升机安规5.4.9 | 1
200 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，飞行结束后，机长应检查直升机状态，签署（ ），并完成与机务放行人员的交接。 | A-飞行记录本¦B-驾驶舱检查单¦C-飞行经历记录本¦D-维修手册 | A | 直升机安规5.7.1 | 1
201 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业任务终结后，应由谁组织做好各项撤场工作？（ ） | A-机务人员¦B-飞行员¦C-机长¦D-项目经理（工作负责人） | D | 直升机安规5.7.4 | 1
202 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，加油前，应做好加油设备和直升机的充分（ ），并采取防火措施。 | A-关车¦B-放沉淀¦C-接地¦D-维护 | C | 直升机安规6.1.6 | 1
203 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，（ ）应对机载专用设备及配套工具进行检查、安装和调试，确保设备安全可靠；（ ）应检查挂架、吊舱、线缆等连接牢固。 | A-机长；副驾驶¦B-电力作业人员；机务人员¦C-安全员；安全员¦D-机长；机务人员 | B | 直升机安规6.2.6 | 1
204 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据直升机安规规定，野外着陆后，机上人员应及时与（ ）取得联系，并按照特情处置预案开展相关工作。 | A-当地政府管理人员¦B-局方管理人员¦C-机组航务人员¦D-家中亲人 | C | 直升机安规6.5.7 | 1
205 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业的工作负责人应具备哪些资质？（ ） | A-“一种人”资质¦B-“两种人”资质¦C-“三种人”资质¦D-“四种人”资质 | C | 直升机安规 9.1.4(c) | 1
206 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 直升机带电作业时应使用哪种类型的直升机？（ ） | A-单发直升机¦B-双发直升机¦C-三发直升机¦D-任意类型直升机 | B | 直升机安规9.2.1 | 1
207 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 关于直升机带电作业相关设备和工器具的保管和使用，以下哪项说法是正确的？（ ） | A-无需避免表面损伤和脏污¦B-存储环境可以潮湿¦C-受潮后可直接使用¦D-应避免小动物啃咬损伤 | D | 直升机安规9.2.5 | 1
208 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 单选题 | 执行吊装组塔作业的机长应至少具备多少小时的直升机总飞行时间？（ ） | A-1000h¦B-1500h¦C-2000h¦D-2500h | C | 直升机安规 10.1.2(a) | 1
209 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，直升机电力作业是指应用直升机为电力建设、输电线路维护提供的飞行服务活动，包括（ ）、带电作业、吊装组塔、展放导引绳、物资吊运等项目。 | A-喷洒农药¦B-公务飞行¦C-线路巡检¦D-激光扫描 | CD | 直升机安规3.1 | 1
210 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 直升机电力作业过程中，运营人应怎么做？（ ） | A-根据作业特点和环境选择合适机型¦B-确保该机型及机载作业设备符合预定用途的要求¦C-具有相关适航许可¦D-机载作业设备应通过检测试验 | ABCD | 直升机安规4.4.1 | 1
211 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 在直升机电力作业中，作业机组至少应由哪些人员组成？（ ） | A-直升机驾驶员¦B-航空器维修人员¦C-电力作业人员¦D-宣传员 | ABC | 直升机安规3.5 | 1
212 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 下列哪项是直升机起降场的安全要求？（ ） | A-禁止无关人员靠近¦B-允许无关物品带上直升机¦C-禁止无关车辆进入¦D-机组人员应制止无关人员进入 | ACD | 直升机安规6.4.3 | 1
213 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 直升机停放期间，以下哪项操作不符合规定？（ ） | A-使用堵头封住进气道¦B-使用布罩遮盖旋翼¦C-随意放置直升机起落架¦D-使用堵盖封闭发动机口 | BC | 直升机安规6.4.5 | 1
214 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 在激光扫描作业过程中，哪项操作是合理的？（ ） | A-在预定高度内飞行¦B-使用机载电瓶为激光扫描设备供电¦C-根据天气情况调整飞行计划¦D-在保证安全的前提下飞越障碍物 | ACD | 直升机安规8.4.1 | 1
215 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，飞行计划是指呈报给空中交通管制部门的包含直升机预计飞行（ ）等信息的规定资料。 | A-时间¦B-路线¦C-高度¦D-人员资质 | ABC | 直升机安规3.15 | 2
216 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，机长应组织相关人员根据所选机型性能和作业环境明确飞行要点，内容可包括（ ）引起的飞行异常情况的应对措施等。 | A-爬坡、下坡飞行速度¦B-作业时的注意事项¦C-等电位知识¦D-微气象（如小气流抖晃、急速靠线等）条件 | ABCD | 直升机安规6.2.4 | 2
217 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 飞行运行期间，直升机驾驶员应关注哪些情况？（ ） | A-飞行姿态¦B-天气变化¦C-燃油消耗¦D-乘客心情 | ABC | 直升机安规6.3.7 | 2
218 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 执行直升机带电作业的检修作业员应满足哪些条件？（ ） | A-无恐高症¦B-熟练掌握电工原理¦C-熟悉DL409内容¦D-无需经过直升机带电作业培训 | ABC | 直升机安规9.1.3 | 2
219 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，吊装组塔作业人员应由（ ）组成。 | A-飞行作业方¦B-施工作业方¦C-工程监督方¦D-检查局方 | AB | 直升机安规10.1.1 | 2
220 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，执行吊装组塔作业的飞行作业方工作负责人应符合的要求包括（ ）。 | A-具有3年以上的架空输电线路组塔实际经验¦B-熟悉设备状况，具备实施作业所需的组织能力和事故处理能力¦C-商用驾驶员执照¦D-民用航空器维修人员执照 | AB | 直升机安规10.1.5 | 2
221 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，吊装组塔作业时，塔上操作人员应将所使用工具（ ）。 | A-挂在安全绳上¦B-固定在塔上安全部位¦C-随意放置¦D-随身携带 | BD | 直升机安规10.5.18 | 2
222 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，油料员应按照（ ）的规定实施直升机的加油和放（抽）油操作。 | A-MH/T 6005¦B-MH/T 3011.7¦C-MH/T 3011.9¦D-MH/T 3011.17 | ABCD | 直升机安规6.1.2 | 2
223 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，地面人员应有专人负责临时起降点的（ ）工作。 | A-飞行指挥¦B-飞行跟踪¦C-应急措施安排¦D-搜寻和救援 | ABCD | 直升机安规6.5.2 | 2
224 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，吊装组塔作业前，飞行作业方工作负责人应告知现场全体工作人员（ ）。 | A-发生紧急情况时紧急抛扔吊挂物的区域¦B-直升机性能参数¦C-直升机预计的着陆方向和位置¦D-现场人员在紧急情况下的撤离方向和位置 | ACD | 直升机安规10.5.4 | 2
225 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，下列哪些不符合外来人员接近及乘坐直升机的安全注意事项（ ）。 | A-用一只手遮住眼睛或眯起眼睛¦B-靠近直升机尾部¦C-奔跑冲向直升机¦D-举起手去抓或追赶被风吹走的帽子 | BCD | 直升机安规附录B | 2
226 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，对于没有实地考察过的紧急迫降区域，降落前驾驶员应低空盘旋侦察（ ）是否可以安全降落。 | A-物资准备¦B-起降区域场地状况¦C-净空条件¦D-应急设备 | BC | 直升机安规6.5.6 | 2
227 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，直升机巡检时，不宜在无剩余功率的情况下做（ ）。 | A-改变航向¦B-上坡¦C-下坡¦D-高空悬停 | BCD | 直升机安规7.4.10 | 2
228 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，直升机上应配备现行有效的（ ）等文件。 | A-飞行手册¦B-运行手册¦C-驾驶舱检查单¦D-飞行记录本（或技术记录本） | ABCD | 直升机安规4.4.7 | 2
229 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，机上成员因（ ）而无法履行其职责时，不得开始飞行。 | A-受伤¦B-患病¦C-疲劳¦D-酒精或药物的影响 | ABCD | 直升机安规5.4.2 | 2
230 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 多选题 | 直升机电力作业中，油料员的主要职责包括？（ ） | A-运输直升机燃油¦B-为直升机加油¦C-检查燃油沉淀物¦D-维修直升机发动机 | ABC | 直升机安规3.11 | 1
231 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，直升机电力作业是指应用直升机为电力建设、输电线路维护提供的飞行服务活动，包括（ ）、基础施工、输电线路清洗、输电线路带电维修等项目。 | A-输电线路巡检¦B-激光扫描¦C-组装输电铁塔¦D-展放导引绳 | ABCD | 直升机安规3.1 | 2
232 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，电力作业人员应对机载专用设备及配套工具进行检查、安装和调试，确保设备安全可靠；机务人员应检查（ ）等连接牢固。 | A-座椅¦B-挂架¦C-吊舱¦D-线缆 | BCD | 直升机安规6.2.6 | 2
233 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，直升机（ ）应分别为飞行作业方配备至少一部空地电台，放线区段内各塔上施工人员及地面交叉跨越监控点安保人员应配置对讲机。 | A-起降场¦B-张力场¦C-锚线场¦D-迫降场 | ABC | 直升机安规11.2.4 | 2
234 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，发生以下（ ）情况时可根据实际需要抛放导引绳，但应避开人员或建筑密集区。 | A-单发失效¦B-飞行作业过程中导引绳发生卡滞，使直升机受力超过允许负荷，无法控制直升机飞行姿态时¦C-发生其他严重影响飞行作业安全的情况时¦D-误入局部危险天气区，视野受阻，和地面失去联系时 | BCD | 直升机安规11.4.16 | 2
235 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，直升机所配备的应急救生设备通常包括（ ）。 | A-氧气瓶¦B-灭火瓶¦C-救生衣¦D-急救包 | ABCD | 直升机安规附录C | 2
236 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 在选择导引绳时，应主要考虑哪些参数？（ ） | A-单位自重¦B-破断力¦C-长度¦D-颜色 | AB | 直升机安规11.2.2 | 1
237 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规展放引导绳作业规定，作业前，（ ）工作负责人应与每基铁塔的塔上施工人员逐个核实塔上及地面监控点人员到位情况和各项准备工作完成情况，（ ）地面指挥人员应与施工作业方的工作负责人核实确认。 | A-飞行作业方、施工作业方¦B-施工作业方、飞行作业方¦C-飞行作业方、飞行作业方¦D-施工作业方、施工作业方 | B | 直升机安规11.4.4 | 1
238 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 可根据实际需要抛放导引绳的情况包括？（ ） | A-误入局部危险天气区，视野受阻，和地面失去联系时¦B-飞行作业过程中导引绳发生卡滞，使直升机受力超过允许负荷，无法控制直升机飞行姿态时¦C-发生其他严重影响飞行作业安全的情况时¦D-靠近人员或建筑密集区 | ABC | 直升机安规 11.4.16 | 1
239 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 当作业机组决定采取紧急程序时，机长应如何操作？（ ） | A-立即降落¦B-宣布直升机处于紧急状态¦C-继续作业¦D-将紧急情况和所采取的措施报告飞行作业方工作负责人 | BD | 直升机安规 11.4.17 | 1
240 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 物资吊运作业中，以下哪项是对执行吊运作业的装载手的要求？（ ） | A-无恐高症¦B-熟悉电工原理¦C-至少5年物资吊运经验¦D-经外载荷物资吊运作业培训合格 | ABD | 直升机安规12.1.4 | 1
241 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，任何人员在（ ），不得担任直升机电力作业的飞行人员、航空器维修人员及电力作业人员。 | A-患有可能妨碍工作的疾病¦B-感觉身体不适或心理状况不良时¦C-调休刚回到工作岗位后¦D-或处于酒精作用下、受到药物影响可能损及工作能力时 | ABD | 直升机安规4.2.7 | 2
242 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，运营人应为机组配备（ ）等必要的航空资料。 | A-人员资质¦B-航空图表¦C-气象信息¦D-审定许可 | BC | 直升机安规4.4.7 | 2
243 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，选取直升机起降场和备降场的一般原则包括（ ）。 | A-场地应平坦、坚硬、净空条件良好（无重要障碍物）¦B-起降区域面积适于直升机起降¦C-起降区域应保持清洁，无散乱物体¦D-无易吹起的浮雪、扬尘以及其他可吹起物 | ABCD | 直升机安规4.5.2 | 2
244 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，在接到作业任务后，运行控制部门应收集相关资料，并组织相关人员对（ ）等方面开展任务评估。 | A-机组配备¦B-直升机性能¦C-作业环境¦D-空域限制 | ABCD | 直升机安规5.1.1 | 2
245 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据直升机安规规定，运营人应根据作业地区气候特点、线路运行方式及输电线路管理单位的要求，合理安排直升机电力（ ）等事项。 | A-作业周期¦B-作业时间¦C-机型¦D-人员 | ABCD | 直升机安规5.2.2 | 2
246 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 最低设备清单是在特定运行条件下可以不工作并且仍能保持可以接受的安全水平的设备清单。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规3.17 | 0.5
247 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 直升机带电作业过程中，如遇设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规9.6.2 | 0.5
248 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，吊装组塔作业人员应由飞行作业方和工程监督方组成。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规10.1.1 | 0.5 |  |  |  | 根据直升机安规规定，吊装组塔作业人员应由飞行作业方和施工作业方组成。
249 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，用能见度、离云的距离和云高表示，等于或高于规定最低标准的气象条件是仪表气象条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规3.17 | 0.5 |  |  |  | 根据直升机安规规定，用能见度、离云的距离和云高表示，等于或高于规定最低标准的气象条件是目视气象条件。
250 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 《直升机电力作业安全工作规程》中局方指的是中国民用航空局和民航地区管理局，但不包含民航地区管理局的派出机构。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规3.3 | 0.5 |  |  |  | 局方指的是中国民用航空局、民航地区管理局及其派出机构。
251 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 电力作业涉及的“三种人”名单仅需在作业现场公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规4.2.3 | 0.5 |  |  |  | 电力作业涉及的“三种人”名单应书面公布。
252 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，机长应按照作业方案的要求，确认现场作业条件，明确具体的现场作业方式和风险点。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.3.4 | 0.5
253 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，飞行运行期间，机上人员应系紧安全带或肩带，除非系紧时无法完成其职责，但应采取其他必要的防倾倒或防坠落措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.3.5 | 0.5
254 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，作业机组人员应制止无关人员、车辆等进入直升机起降场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.4.4 | 0.5
255 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 停放期间，应按照行业标准、机型手册等相关要求，使用堵头、堵盖、布罩等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.4.5 | 0.5
256 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 当起降场天气不符合降落标准时，直升机应就近选择备降场着陆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.5.4 | 0.5
257 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 执行激光扫描作业的直升机驾驶员应完成超低空飞行训练。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规8.1.1 | 0.5
258 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 激光扫描作业中，对于风速无特定要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规8.3.2 | 0.5 |  |  |  | 山区作业风速应不大于5m/s, 平原作业风速应不大于8m/s。
259 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 激光扫描设备在直升机起飞后就可以开启。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规8.4.1 | 0.5 |  |  |  | 激光扫描设备不宜使用机载电瓶作为电源，应在直升机开车且机上电源电压稳定后，方可接通激光扫描设备，在达到激光扫描设备要求的预定高度后方可开启激光器。
260 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 在扫描大档距、大落差、交叉跨越密集区段时，驾驶员应注意观察周围环境并检查剩余功率，并根据直升机的性能及气象情况判断是否继续飞行，或调整直升机飞行参数。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规8.4.4 | 0.5
261 | 直升机安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，持续进行带电水冲洗作业、吊装组塔作业和展放导引绳作业达到2h时，应停止作业并至少休息30min。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规附录A | 0.5 |  |  |  | 根据直升机安规规定，持续进行带电水冲洗作业、吊装组塔作业和展放导引绳作业达到2h时，应停止作业并至少休息20min。
262 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 飞行过程中，驾驶员应按照驾驶舱检查单开展相关工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.6.3 | 1
263 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 更换导引绳线轴时，应确保挂架的索具、控制线路连接可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规 11.4.14 | 1
264 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，油料员应熟悉加油、放（抽）油、放燃油沉淀、燃油沉淀物检查、处理地面溢油等工作涉及的标准规范文件和航空煤油的理化特性，具有相关工作经验，其中油料车驾驶员还应取得危险化学品车辆运输从业资格证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规4.2.5 | 0.5
265 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 飞行结束后，机长应检查直升机状态，在飞行记录本上签字，并完成与机务放行人员的交接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.7.1 | 0.5
266 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，雷雨天气或在雨、雪、风沙天气无遮盖措施时，可以给直升机加油。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.1.3 | 0.5 |  |  |  | 根据直升机安规规定，雷雨天气或在雨、雪、风沙天气无遮盖措施时，不得给直升机加油。
267 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，有外来人员登机、离机和在机上时，不得为直升机加油。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.1.4 | 0.5
268 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，加油期间，直升机周围禁止吸烟，任何人不得使用打火机、火柴等点火装置，不得接打电话，不得进行电瓶的拆装、接通、断开以及其他可能产生火花的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.1.7 | 0.5
269 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，直升机起动时，所有机外人员不得处于旋翼旋转面下，并应远离尾桨；直升机起动后，移除外部电源时应保持人员和设备远离旋翼及尾桨。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规6.2.10 | 0.5
270 | 直升机安规 | 保障部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，对于无供氧设备的直升机，座舱压力高度在3000m至4000m之间的运行不得超过40min。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.3.11 | 0.5 |  |  |  | 对于无供氧设备的直升机，座舱压力高度在3000m至4000m之间的运行不得超过30min。
271 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 判断题 | 塔上施工人员应使用防风、防坠落安全装备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规11.4.6 | 1
272 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，在飞行作业中，如遇到机组成员由于疲劳、患病、缺氧等原因造成的功能性损害导致执行任务的能力显著降低时，或直升机的机械、电子或结构出现不适航状态时，不得继续实施作业，应尽快返回起降场或临近的备降场着陆，必要时，选择合适的场地进行迫降，无需向空管部门和地面航务人员报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.5.5 | 0.5 |  |  |  | 必要时，选择合适的场地进行迫降，并向空管部门和地面航务人员报告。
273 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，在巡检同塔多回路垂直排列的线路时，当不能看清下端部件时，在保证飞行安全的前提下可短时适度下降高度进行巡检。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规7.4.7 | 0.5
274 | 直升机安规 | 电力作业 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，在巡检大档距、大落差、交叉跨越密集区段时，驾驶员应注意观察周围环境并检查剩余功率，并根据直升机的性能及气象情况判断是否继续飞行，或调整直升机飞行参数。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规7.4.9 | 0.5
275 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，直升机上应配备现行有效的飞行手册、运行手册、驾驶舱检查单等文件。 | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规4.4.7 | 0.5
276 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，直升机电力作业应在目视气象条件下开展。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规4.5.3 | 0.5
277 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，在特殊或紧急条件下，若必须在恶劣气候下进行直升机电力作业时，应针对现场的作业环境和气象情况，开展风险评估，制定风险控制措施和应急处置方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规4.5.6 | 0.5
278 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，飞行作业前，机组成员应熟悉飞行线路，并确认作业现场周围环境，了解线路走向、杆塔设施、净空条件、特殊地形、地貌、气象特点、危险点等情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.3.2 | 0.5
279 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，飞行作业前，应获得当地相关军民航管制单位的放行许可，相关军民航管制单位中任何一个环节未予以许可，不得放行直升机起飞。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.4.6 | 0.5
280 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，飞行结束后，机长应检查直升机状态，在飞行记录本上签字，并完成与机务放行人员的交接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.7.1 | 0.5
281 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 直升机悬停时，机上人员应背风悬停。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.3.14 | 0.5 |  |  |  | 直升机悬停时，宜顶风悬停
282 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 机长的直升机总飞行时间应不少于800小时。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规8.1.2 | 0.5 |  |  |  | 机长的直升机总飞行时间应不少于1000h,
283 | 直升机安规 | 飞行部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，直升机飞越铁塔将导引绳放入滑车时，塔上施工人员应处于塔身内安全位置，观察导引绳入滑车情况，并及时通报机上人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规11.4.11 | 0.5
284 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，机务人员应随身携带工作单/卡，按照工作单/卡开展检查维护及机务放行工作，并及时记录维修工作的完成状态，按照工作进度逐项签字确认已完成的工作项目。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.6.1 | 0.5
285 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，机务放行人员接收直升机后，应按照相关规定对直升机进行检查维护，并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.7.2 | 0.5
286 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，野外着陆后，机上人员应及时与局方管理人员取得联系，并按照特情处置预案开展相关工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.5.7 | 0.5 |  |  |  | 野外着陆后，机上人员应及时与机组航务人员取得联系，并按照特情处置预案开展相关工作。
287 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 直升机带电作业的工作负责人应具备“三种人”资质。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规 9.1.4(c) | 0.5
288 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，放导引绳作业中，应控制导引绳张力，使导引绳保持腾空状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规11.4.7 | 0.5
289 | 直升机安规 | 机务部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，直升机所配备的应急救生设备通常包括氧气瓶、灭火瓶、救生衣等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规附录C | 0.5
290 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 参加直升机电力作业的人员应按照同伴指挥开展工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规4.1.1 | 0.5 |  |  |  | 所有参加直升机电力作业的人员应遵守本标准的规定，作业人员应按照工作授权范围开展工作
291 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，运营人应根据作业特点和环境选择合适机型，确保该机型及机载作业设备符合预定用途的要求，具有相关适航许可，机载作业设备应通过检测试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规4.4.1 | 0.5
292 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，作业前，运营人应根据任务性质、使用机型，按照运行手册或相关机型飞行手册的规定选取合适的直升机起降场和备降场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规4.5.1 | 0.5
293 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，在接到作业任务后，运营人应收集相关资料，并组织相关人员对机组配备、直升机性能、作业环境等方面开展任务评估。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.1.1 | 0.5
294 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 作业方案中只需包含任务基本情况即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规5.2.3 | 0.5 |  |  |  | 作业方案中应包括任务基本情况、任务准备情况、人员安排、工作项目与职责、安全保障措施 等内容。
295 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，应由运营人授权的相关人员签发飞行任务书，下达飞行任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规5.2.6 | 0.5
296 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，任务下达后，运行控制部门应组织相关人员进行作业任务安全技术交底，明确应注意的安全事项，只有驾驶员需要在安全技术交底签证书上签字。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规5.2.7 | 0.5 |  |  |  | 任务下达后，运行控制部门应组织相关人员进行作业任务安全技术交底，明确应注意的安全事项， 参加交底的所有作业人员应在安全技术交底签证书上签字。
297 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据直升机安规规定，雷雨天气或在雨、雪、风沙天气无遮盖措施时可以选择性地给直升机加油。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规6.1.3 | 0.5 |  |  |  | 雷雨天气或在雨、雪、风沙天气无遮盖措施时，不得给直升机加油。
298 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 直升机带电作业在风速大于4级时不宜进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规9.3.1 | 0.5
299 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 在丘陵、山区进行直升机带电作业时，能见度要求不低于2km。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 直升机安规9.3.2和9.3.3 | 0.5 |  |  |  | 在阵风或降雨条件下不得进行作业，能见度应不 小于2km
300 | 直升机安规 | 运控部分 | 专业题库 | 判断题 | 采取紧急程序时，机长应宣布直升机处于紧急状态，并及时将紧急情况和所采取的措施报告飞行作业方工作负责人，飞行作业方工作负责人应告知施工作业方工作负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 直升机安规11.4.14 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 空中管制区包括空中禁区、空中限制区、（ ）等区域。 | A-备降区¦B-空中危险区¦C-作业区¦D-起降区 | B | 无人机安规 3.6 | 1 |  | 保命题
2 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员体格检查每（ ）至少1次。 | A-1年¦B-2年¦C-3年¦D-4年 | B | 无人机安规 4.5.1 | 1 |  | 保命题
3 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 因故间断无人机巡检作业连续（ ）以上者，应重新学习规程并复训考试。 | A-1个月¦B-2个月¦C-3个月¦D-4个月 | C | 无人机安规 4.6.2 | 1 |  | 保命题
4 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 试验和推广新技术、新方法、新设备时，应制定相应的（ ）。 | A-作业计划¦B-维护方案¦C-培训计划¦D-安全措施 | D | 无人机安规 4.9 | 1 |  | 保命题
5 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 使用固定翼无人机巡检作业应（ ）设置安全监护人。 | A-视情况¦B-无需¦C-单独¦D-兼职 | C | 无人机安规 5.4.2 | 1 |  | 保命题
6 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 遇雷雨、大风等威胁安全的情况，工作负责人可（ ）工作。 | A-停止¦B-继续¦C-加速¦D-间断 | D | 无人机安规 5.5.1 | 1 |  | 保命题
7 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航线规划应避开空中管制区、重要建筑和设施、（ ）等区域。 | A-山地¦B-开阔地带¦C-农田¦D-人员活动密集区 | D | 无人机安规 6.1.3 | 1 |  | 保命题
8 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 首次飞行的巡检航线，每架次飞行航时应留有（ ）裕量。 | A-无需¦B-少量¦C-充足¦D-固定 | C | 无人机安规 6.1.4 | 1 |  | 保命题
9 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 除必要外，航线不得跨越（ ）。 | A-高速铁路¦B-普通公路¦C-农田¦D-山地 | A | 无人机安规 6.1.8 | 1 |  | 保命题
10 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机起降区应远离公路、铁路、（ ）和重要建筑。 | A-农田¦B-空地¦C-草坪¦D-人员密集区 | D | 无人机安规 6.1.9 | 1 |  | 保命题
11 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业现场油料应（ ）存放，专人看守，严禁烟火。 | A-单独¦B-混合¦C-露天¦D-随意 | A | 无人机安规 7.1.6 | 1 |  | 保命题
12 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 发现电磁干扰应控制无人机返航或（ ）并查找干扰源。 | A-悬停排查¦B-继续飞行¦C-就近降落¦D-穿越干扰区 | C | 无人机安规 8.2.3 | 1 |  | 保命题
13 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作许可人应按国家政策法规及（ ）要求办理空域审批。 | A-单位领导¦B-地方政府¦C-民航军管¦D-作业人员 | C | 无人机安规 5.1.1 | 1 |  | 保命题
14 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，工作单签发人应履行的安全责任包括哪些？（ ） | A-审查工作必要性与安全性¦B-审查安全措施是否正确完备¦C-审查所派人员是否适当充足¦D-现场执行安全措施操作 | ABC | 无人机安规 5.3 | 2 |  | 保命题
15 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机空中故障或紧急情况应采取哪些处置？（ ） | A-控制在安全区域紧急降落¦B-防范火灾等次生灾害¦C-按规定及时上报¦D-继续完成巡检任务 | ABC | 无人机安规 8.1 | 2 |  | 保命题
16 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检系统一般由无人机分系统、任务荷载分系统和（ ）组成。 | A-地面控制分系统¦B-综合保障分系统¦C-电池分系统¦D-导航分系统 | B | 无人机安规 3.1 | 1
17 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 四旋翼、六旋翼、八旋翼等多旋翼结构的无人机巡检系统称为（ ）。 | A-固定翼无人机巡检系统¦B-多旋翼无人机巡检系统¦C-无人直升机巡检系统¦D-其他型无人机巡检系统 | B | 无人机安规 3.1 | 1
18 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 固定翼型式的无人机巡检系统称为（ ）。 | A-多旋翼无人机巡检系统¦B-无人直升机巡检系统¦C-固定翼无人机巡检系统¦D-其他型无人机巡检系统 | C | 无人机安规 3.1 | 1
19 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 旋翼带尾桨或共轴反桨型式的无人机巡检系统称为（ ）。 | A-多旋翼无人机巡检系统¦B-固定翼无人机巡检系统¦C-其他型无人机巡检系统¦D-无人直升机巡检系统 | D | 无人机安规 3.1 | 1
20 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 复合翼、混合构型等型式的无人机巡检系统称为（ ）。 | A-其他型无人机巡检系统¦B-多旋翼无人机巡检系统¦C-固定翼无人机巡检系统¦D-无人直升机巡检系统 | A | 无人机安规 3.1 | 1
21 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检作业的分类依据是（ ）。 | A-巡检区域不同¦B-使用无人机巡检系统不同¦C-巡检任务不同¦D-作业时间不同 | B | 无人机安规 3.2 | 1
22 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检作业分为多旋翼、固定翼及（ ）无人机巡检系统的巡检作业。 | A-轻型¦B-其他型¦C-重型¦D-小型 | B | 无人机安规 3.2 | 1
23 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机自主巡检作业在起飞、作业飞行、（ ）全过程无须人工手动操作。 | A-充电¦B-维护¦C-降落¦D-存放 | C | 无人机安规 3.3 | 1
24 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机自主巡检作业依据预先设计的（ ）和作业方案完成。 | A-维护计划¦B-巡检航线¦C-培训方案¦D-检修计划 | B | 无人机安规 3.3 | 1
25 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 巡检航线一般由巡检作业过程中的航点及（ ）组成。 | A-飞行速度¦B-航点信息¦C-飞行高度¦D-作业时间 | B | 无人机安规 3.4 | 1
26 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航点信息包括无人机位置信息及该位置处的（ ）。 | A-电量信息¦B-温度信息¦C-动作信息¦D-湿度信息 | C | 无人机安规 3.4 | 1
27 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检作业进行拍照、摄像等作业的停留位置称为（ ）。 | A-航点¦B-起降点¦C-巡检作业点¦D-备降点 | C | 无人机安规 3.5 | 1
28 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 目视可及范围为真高120m以下，距离不超过最大（ ）半径。 | A-300m¦B-400m¦C-500m¦D-600m | C | 无人机安规 3.7 | 1
29 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 超视距是指无人机在（ ）以外的范围。 | A-作业人员视线¦B-起降点¦C-巡检线路¦D-作业区域 | A | 无人机安规 3.8 | 1
30 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 飞行数据记录模块可独立获取无人机（ ）。 | A-电池电量¦B-实时位置信息¦C-飞行速度¦D-飞行姿态 | B | 无人机安规 3.9 | 1
31 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检作业前应编制与作业任务一致的（ ）或操作规范。 | A-应急预案¦B-培训计划¦C-作业指导书¦D-维护手册 | C | 无人机安规 4.1.2 | 1
32 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 首次开展超视距无人机自主巡检作业应编制（ ）并审批。 | A-仅作业方案¦B-仅应急预案¦C-仅航线规划¦D-组织、技术、安全措施 | D | 无人机安规 4.1.3 | 1
33 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业现场经常有人工作的场所宜配备（ ）。 | A-工具箱¦B-急救箱¦C-消防器材¦D-通讯设备 | B | 无人机安规 4.2.2 | 1
34 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应被告知作业现场和岗位存在的（ ）、防范措施及紧急处理措施。 | A-设备信息¦B-危险因素¦C-人员信息¦D-天气信息 | B | 无人机安规 4.2.3 | 1
35 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业无人机应取得具有CNAS或（ ）资质机构出具的检测报告。 | A-行业协会¦B-生产厂家¦C-CMA¦D-任意第三方 | C | 无人机安规 4.3.1 | 1
36 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业无人机应按国家规定实行（ ）。 | A-定期检测¦B-实名注册登记¦C-免费维护¦D-统一编号 | B | 无人机安规 4.3.3 | 1
37 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业无人机应具备在有效期内的（ ）。 | A-产品合格证¦B-检测报告¦C-注册证书¦D-第三方责任险 | D | 无人机安规 4.3.4 | 1
38 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 夜间多旋翼无人机巡检作业人员至少（ ）人。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 无人机安规 4.4.1 | 1
39 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的电气、机械、气象、（ ）等巡检飞行知识。 | A-飞行表演¦B-设备维修¦C-航线规划¦D-空域管理 | C | 无人机安规 4.5.2 | 1
40 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应学会（ ），具备必要的安全生产知识。 | A-设备维修¦B-航线规划¦C-紧急救护法¦D-空域申报 | C | 无人机安规 4.5.3 | 1
41 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业单位应（ ）组织一次作业人员参加无人机专业技能培训。 | A-每半年¦B-每两年¦C-每年¦D-每三年 | C | 无人机安规 4.6.2 | 1
42 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 新参加无人机巡检工作的人员经培训考试合格后（ ）单独工作。 | A-可以¦B-不得¦C-经批准可以¦D-实习期可以 | B | 无人机安规 4.6.3 | 1
43 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 开展无人机巡检作业应严格按国家及当地民航军管要求规范化使用（ ）。 | A-设备¦B-空域¦C-人员¦D-工具 | B | 无人机安规 4.7 | 1
44 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 发现违反规程的情况，应立即（ ），经纠正后才能恢复作业。 | A-报告¦B-制止¦C-撤离¦D-记录 | B | 无人机安规 4.8 | 1
45 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 各单位可根据现场情况制定规程补充条款和实施细则，经（ ）后方可执行。 | A-审批¦B-讨论¦C-备案¦D-公示 | A | 无人机安规 4.10 | 1
46 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 保证安全的组织措施包括空域申报制度、现场勘察制度、工作单制度和（ ）。 | A-航线规划¦B-工作监护制度¦C-航前检查¦D-安全策略设置 | B | 无人机安规 5 | 1
47 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业单位应建立空域申报（ ），按需报送申请。 | A-审核机制¦B-协调机制¦C-监督机制¦D-考核机制 | B | 无人机安规 5.1.1 | 1
48 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检作业前应履行飞行（ ）手续。 | A-审批¦B-报备¦C-登记¦D-检测 | B | 无人机安规 5.1.2 | 1
49 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 现场勘察应由（ ）根据工作任务组织开展。 | A-操控手¦B-工作负责人¦C-安全监督员¦D-机务人员 | B | 无人机安规 5.2.2 | 1
50 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 首次开展超视距自主巡检作业前（ ）进行现场勘察。 | A-必须¦B-无需¦C-视情况¦D-经批准可以 | A | 无人机安规 5.2.3 | 1
51 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 自然灾害、应急抢险等突发情况可执行（ ）开展无人机巡检。 | A-工作单¦B-口头命令¦C-工作票¦D-作业指导书 | B | 无人机安规 5.3.3 | 1
52 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作单应用黑色或（ ）的钢（水）笔或圆珠笔填写。 | A-红色¦B-蓝色¦C-绿色¦D-紫色 | B | 无人机安规 5.3.4 | 1
53 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作单一式（ ）份，由签发人和工作负责人各持一份。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 无人机安规 5.3.4 | 1
54 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 一个工作负责人（ ）同时执行多张工作单。 | A-可以¦B-不得¦C-经批准可以¦D-特殊情况可以 | B | 无人机安规 5.3.5 | 1
55 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 巡检作业期间，工作单应始终保留在（ ）手中。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-操控手¦D-签发人 | B | 无人机安规 5.3.5 | 1
56 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作单签发人应由本单位（ ）批准的人员担任。 | A-班组¦B-工区¦C-分管生产领导¦D-公司总部 | C | 无人机安规 5.3.6 | 1
57 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 飞行作业人员应取得无人机巡检（ ）。 | A-培训证书¦B-操作资格证¦C-体检证明¦D-学历证书 | B | 无人机安规 5.3.6 | 1
58 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人应对工作班成员进行（ ）、交代安全措施和技术措施。 | A-危险点告知¦B-技能培训¦C-设备讲解¦D-天气说明 | A | 无人机安规 5.3.7 | 1
59 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 安全监护人应对作业过程进行（ ）监护，及时纠正不安全行为。 | A-全过程¦B-部分¦C-偶尔¦D-无需 | A | 无人机安规 5.4.3 | 1
60 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 白天工作间断时，应将无人机发动机（ ）、电机下电。 | A-停运¦B-怠速¦C-加速¦D-悬停 | A | 无人机安规 5.5.4 | 1
61 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 隔天工作间断时，应（ ）所有设备并清理现场。 | A-随意摆放¦B-原地存放¦C-露天放置¦D-撤收 | D | 无人机安规 5.5.5 | 1
62 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 已终结的工作单应保存至少（ ）。 | A-6个月¦B-1年¦C-2年¦D-3年 | B | 无人机安规 5.6.2 | 1
63 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航线规划应严格按照（ ）进行。 | A-批复空域¦B-作业需求¦C-操控习惯¦D-天气情况 | A | 无人机安规 6.1.1 | 1
64 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 安全策略应考虑无人机偏离航线、通信链路（ ）等故障。 | A-畅通¦B-中断¦C-正常¦D-稳定 | B | 无人机安规 6.2.1 | 1
65 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航前检查确认风力大于（ ）不宜作业。 | A-5m/s¦B-8m/s¦C-10m/s¦D-12m/s | C | 无人机安规 6.3.2 | 1
66 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航前检查及地面测试中，严禁无人机装配（ ）。 | A-电池¦B-螺旋桨¦C-云台¦D-存储卡 | B | 无人机安规 6.3.5 | 1
67 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 每次放飞前应检查无人机各（ ）是否正确。 | A-电机转向¦B-飞行速度¦C-飞行高度¦D-航线规划 | A | 无人机安规 6.3.6 | 1
68 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机放飞后宜在起飞点附近（ ），确认系统正常后再执行任务。 | A-降落¦B-直接巡检¦C-高速飞行¦D-悬停或盘旋 | D | 无人机安规 6.4.2 | 1
69 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机飞行时应采用（ ）对作业全过程实时监控。 | A-飞行数据记录模块¦B-肉眼观测¦C-对讲机¦D-记录仪 | A | 无人机安规 6.4.4 | 1
70 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 自主飞行模式下，突发情况可通过遥控手柄立即（ ）无人机。 | A-关闭¦B-返航¦C-接管控制¦D-降落 | C | 无人机安规 6.4.5 | 1
71 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航后应对无人机进行检查和（ ），核对设备工器具清单。 | A-存放¦B-清洁¦C-充电¦D-维护 | D | 无人机安规 6.5.1 | 1
72 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 电动力无人机航后应将（ ）取出，按要求保管。 | A-电池¦B-螺旋桨¦C-云台¦D-存储卡 | A | 无人机安规 6.5.2 | 1
73 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业现场禁止使用可能对无人机（ ）造成干扰的电子设备。 | A-动力系统¦B-导航系统¦C-通信链路¦D-云台系统 | C | 无人机安规 7.1.5 | 1
74 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 加油应在无人机下电、发动机熄火、旋翼（ ）后进行。 | A-停止旋转¦B-低速旋转¦C-高速旋转¦D-悬停 | A | 无人机安规 7.1.7 | 1
75 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 雷电天气（ ）进行加油和放油操作。 | A-可以¦B-不得¦C-经批准可以¦D-视情况 | B | 无人机安规 7.1.9 | 1
76 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 起飞和降落时，人员不得位于无人机起飞和降落（ ）。 | A-区¦B-侧方¦C-后方¦D-前方 | A | 无人机安规 7.1.10 | 1
77 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员工作前（ ）h及工作过程中严禁饮酒。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | B | 无人机安规 7.1.12 | 1
78 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 多旋翼自主巡检作业前，现场环境变化较大时（ ）作业。 | A-可以¦B-不应¦C-经批准可以¦D-加速 | B | 无人机安规 7.2.2 | 1
79 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 多旋翼通信链路中断应就地悬停或（ ）。 | A-原地降落¦B-继续飞行¦C-加速飞行¦D-返航 | D | 无人机安规 7.2.3 | 1
80 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 110（66）kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-1.5m¦B-2m¦C-2.5m¦D-3m | A | 无人机安规 7.2.5 | 1
81 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 220kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-1.5m¦B-2m¦C-2.5m¦D-3m | B | 无人机安规 7.2.5 | 1
82 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 330kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-4.5m¦B-3.5m¦C-4m¦D-3m | D | 无人机安规 7.2.5 | 1
83 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 500kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-3m¦B-3.5m¦C-4m¦D-4.5m | B | 无人机安规 7.2.5 | 1
84 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 750kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-4.5m¦B-5m¦C-5.5m¦D-6m | A | 无人机安规 7.2.5 | 1
85 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 1000kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-9m¦B-7m¦C-8m¦D-6m | D | 无人机安规 7.2.5 | 1
86 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | ±400kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-3m¦B-3.5m¦C-4m¦D-4.5m | A | 无人机安规 7.2.5 | 1
87 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | ±500kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-4.5m¦B-5m¦C-3.5m¦D-4m | C | 无人机安规 7.2.5 | 1
88 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | ±800kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-7m¦B-8m¦C-9m¦D-10m | A | 无人机安规 7.2.5 | 1
89 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | ±1100kV线路多旋翼无人机最小作业安全距离为（ ）。 | A-12m¦B-10m¦C-11m¦D-9m | D | 无人机安规 7.2.5 | 1
90 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 多旋翼无人机飞行速度不宜大于（ ）。 | A-8m/s¦B-10m/s¦C-12m/s¦D-15m/s | B | 无人机安规 7.2.7 | 1
91 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 固定翼无人机巡检航线任一点应高出线路包络线（ ）以上。 | A-50m¦B-80m¦C-100m¦D-120m | C | 无人机安规 7.3.3 | 1
92 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 固定翼无人机起飞和降落宜在（ ）场地。 | A-不同¦B-同一¦C-附近¦D-备用 | B | 无人机安规 7.3.4 | 1
93 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 其他型无人机应至少选择（ ）起降点（一个备用）。 | A-1个¦B-2个¦C-3个¦D-4个 | B | 无人机安规 7.4.2 | 1
94 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 其他型无人机（ ）在重要建筑和设施上空穿越飞行。 | A-可以¦B-不得¦C-经批准可以¦D-视情况 | B | 无人机安规 7.4.4 | 1
95 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机空中发生故障应控制在（ ）紧急降落。 | A-安全区域¦B-人员密集区¦C-线路下方¦D-公路旁 | A | 无人机安规 8.1.1 | 1
96 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机通信链路中断，应根据最后（ ）寻找无人机。 | A-猜测位置¦B-目视方向¦C-飞行时间¦D-地理坐标 | D | 无人机安规 8.1.2 | 1
97 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 遇突变天气应控制无人机返航或（ ）。 | A-就近降落¦B-继续作业¦C-悬停等待¦D-加速飞行 | A | 无人机安规 8.2.1 | 1
98 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机坠机应妥善处理（ ），及时上报。 | A-仅记录¦B-仅设备维修¦C-仅人员安抚¦D-次生灾害 | D | 无人机安规 8.3.2 | 1
99 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机失联应在确保（ ）的前提下开展寻找。 | A-人身安全¦B-设备安全¦C-线路安全¦D-环境安全 | A | 无人机安规 8.3.3 | 1
100 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机巡检系统宜有（ ）进行存放和维护保养。 | A-工具箱¦B-任意房间¦C-露天场地¦D-专用库房 | D | 无人机安规 9.1.1 | 1
101 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 每次飞行结束应及时检查无人机（ ），发现缺陷及时更换。 | A-完好情况¦B-仅电池¦C-仅云台¦D-仅存储卡 | A | 无人机安规 9.1.2 | 1
102 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机电池应放在（ ）处保管，做好防火防爆。 | A-潮湿¦B-高温¦C-阴凉通风¦D-密闭 | C | 无人机安规 9.1.3 | 1
103 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 每次作业结束应填写无人机巡检系统（ ）。 | A-使用记录单¦B-工作单¦C-勘察记录¦D-维护记录 | A | 无人机安规 9.2.1 | 1
104 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 运维单位应建立无人机自主巡检（ ）并及时更新。 | A-资料库¦B-人员库¦C-设备库¦D-航线库 | D | 无人机安规 9.2.2 | 1
105 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 运维单位应建立线路资料信息，包括杆塔坐标、（ ）、交叉跨越等。 | A-线路走向¦B-人员信息¦C-设备信息¦D-天气信息 | A | 无人机安规 9.2.3 | 1
106 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 程控手利用地面控制站以增稳或（ ）模式控制无人机。 | A-手动¦B-姿态¦C-全自主¦D-GPS | C | 无人机安规 3.3 | 1
107 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 操控手利用遥控器以手动或（ ）模式控制无人机。 | A-全自主¦B-增稳¦C-姿态¦D-GPS | B | 无人机安规 3.4 | 1
108 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 任务手主要负责对线路本体、附属设施进行拍照、（ ）等作业。 | A-操控飞行¦B-摄像¦C-维护设备¦D-规划航线 | B | 无人机安规 3.5 | 1
109 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航线周边不应存在影响无人机安全（ ）、飞行、降落的障碍物。 | A-起飞¦B-维护¦C-存放¦D-充电 | A | 无人机安规 3.6 | 1
110 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业现场生产条件、安全设施、工器具应符合（ ）要求。 | A-标准规范¦B-个人习惯¦C-作业时间¦D-天气情况 | A | 无人机安规 4.2.1 | 1
111 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应无（ ）的病症，满足上岗条件。 | A-心理¦B-传染性¦C-慢性¦D-妨碍工作 | D | 无人机安规 4.5.1 | 1
112 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员有权拒绝（ ）和强令冒险作业。 | A-违章指挥¦B-正常作业¦C-培训¦D-检查 | A | 无人机安规 4.8 | 1
113 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 现场勘察应核实杆塔坐标、塔型、呼称高及（ ）等信息。 | A-天气情况¦B-人员数量¦C-设备型号¦D-电磁环境 | D | 无人机安规 5.2.4 | 1
114 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作票（单）签发人、许可人、负责人（ ）兼任。 | A-视情况¦B-可以¦C-经批准可以¦D-不得 | D | 无人机安规 5.3.4 | 1
115 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作班成员应熟悉工作内容、掌握（ ）、明确危险点。 | A-安全措施¦B-设备参数¦C-航线信息¦D-天气情况 | A | 无人机安规 5.3.7 | 1
116 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作开始前应由（ ）向工作许可人申请办理许可手续。 | A-工作负责人¦B-操控手¦C-任务手¦D-签发人 | A | 无人机安规 5.4.1 | 1
117 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 空域许可情况变化时，工作许可人应及时（ ）工作负责人。 | A-拖延¦B-隐瞒¦C-无视¦D-通知 | D | 无人机安规 5.4.3 | 1
118 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人暂时离开应（ ）临时负责人并交接。 | A-由签发人指定¦B-无需¦C-由许可人指定¦D-指定 | D | 无人机安规 5.5.5 | 1
119 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作票允许延期（ ）次，应提前申请办理。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 无人机安规 5.7.2 | 1
120 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机不得在公路、铁路两侧路基外各（ ）m之间飞行。 | A-50¦B-100¦C-150¦D-200 | B | 无人机安规 6.1.5 | 1
121 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机距油气管线边缘不得小于（ ）m。 | A-50¦B-100¦C-150¦D-200 | B | 无人机安规 6.1.5 | 1
122 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航前应掌握航线所经地区（ ），判断是否威胁飞行安全。 | A-设备状态¦B-人员数量¦C-气象条件¦D-航线信息 | C | 无人机安规 6.3.1 | 1
123 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机自检有故障信息，应（ ）后再放飞。 | A-排查修复¦B-直接放飞¦C-经批准放飞¦D-忽略故障 | A | 无人机安规 6.3.4 | 1
124 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机飞行高度、速度应满足该机型（ ）要求。 | A-作业时间¦B-个人习惯¦C-技术指标¦D-天气情况 | C | 无人机安规 6.4.1 | 1
125 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 操控手应观察无人机（ ）、发动机声音判断系统状态。 | A-品牌型号¦B-外观颜色¦C-尺寸大小¦D-飞行姿态 | D | 无人机安规 6.4.4 | 1
126 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 自主飞行时操控手应始终（ ）遥控手柄，处于备用状态。 | A-掌控¦B-放置一旁¦C-关闭¦D-移交 | A | 无人机安规 6.4.5 | 1
127 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人直升机链路中断可原地悬停等候（ ）min。 | A-10～15¦B-5～10¦C-1～5¦D-15～20 | C | 无人机安规 6.4.6 | 1
128 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业人员之间应保持信息（ ），及时沟通情况。 | A-畅通¦B-封闭¦C-随意¦D-无需 | A | 无人机安规 6.4.8 | 1
129 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 作业现场必要时可设置（ ），防止无关人员干扰。 | A-口头提醒¦B-无措施¦C-随意阻拦¦D-安全警示区 | D | 无人机安规 7.1.4 | 1
130 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 雨雪天气加油应采取（ ）措施，保证作业安全。 | A-遮蔽¦B-露天¦C-加速¦D-随意 | A | 无人机安规 7.1.8 | 1
131 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 中型无人直升机检查应在巡检作业（ ）完成。 | A-前一个工作日¦B-当日¦C-结束后¦D-无需 | A | 无人机安规 7.2.1 | 1
132 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 中型无人直升机悬停应（ ）悬停，不在设备、建筑上方悬停。 | A-任意¦B-顺风¦C-侧风¦D-顶风 | D | 无人机安规 7.2.10 | 1
133 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 中型无人直升机距线路设备距离不宜小于（ ）m。 | A-30¦B-25¦C-50¦D-60 | A | 无人机安规 7.2.13 | 1
134 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 中型无人直升机巡检速度不宜大于（ ）m/s。 | A-20¦B-10¦C-15¦D-25 | C | 无人机安规 7.2.14 | 1
135 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 小型无人直升机作业应保持（ ），便于观察控制。 | A-任意距离¦B-超视距¦C-远距离¦D-目视可及 | D | 无人机安规 7.3.2 | 1
136 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 小型无人直升机距线路设备不宜小于（ ）m。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | B | 无人机安规 7.3.7 | 1
137 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 小型无人直升机巡检速度不宜大于（ ）m/s。 | A-25¦B-15¦C-20¦D-10 | D | 无人机安规 7.3.8 | 1
138 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 固定翼无人机巡检速度不宜大于（ ）m/s。 | A-30¦B-20¦C-25¦D-35 | A | 无人机安规 7.4.6 | 1
139 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 维护保养人员应按手册开展无人机日常维护、（ ）、大修等工作。 | A-零件更换¦B-飞行作业¦C-航线规划¦D-空域申报 | A | 无人机安规 9.1.2 | 1
140 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机主要部件更换后应组织（ ），满足标准方可使用。 | A-仅记录¦B-直接使用¦C-仅检查¦D-试验检测 | D | 无人机安规 9.1.3 | 1
141 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机使用记录单应于次工作日交（ ）。 | A-维护保养人员¦B-工作负责人¦C-操控手¦D-签发人 | A | 无人机安规 9.2.1 | 1
142 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 小型无人直升机操控手累计实际飞行不少于（ ）小时。 | A-20¦B-10¦C-15¦D-25 | A | 无人机安规附录 A4.1 | 1
143 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 小型无人直升机程控手巡检经验不少于（ ）次。 | A-10¦B-6¦C-15¦D-20 | B | 无人机安规附录 A5.1 | 1
144 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 小型无人直升机任务手巡检经验不少于（ ）次。 | A-5¦B-3¦C-6¦D-10 | C | 无人机安规附录 A6.1 | 1
145 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人应具有（ ）年及以上输电线路巡检实际经验。 | A-3¦B-2¦C-1¦D-4 | C | 无人机安规附录 A.3 | 1
146 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 无人机机身须有明确（ ），便于识别管理。 | A-品牌¦B-涂装¦C-编号¦D-标识 | D | 无人机安规 4.3.3 | 1
147 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 恢复间断工作时，自主巡检作业应重新检查（ ）、自检。 | A-航线¦B-电池¦C-人员¦D-天气 | A | 无人机安规 5.5.4 | 1
148 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 航线规划应计算校验无人机与线路设备的（ ），调整风险航线。 | A-安全距离¦B-飞行距离¦C-起降距离¦D-巡检距离 | A | 无人机安规 6.1.6 | 1
149 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 首次执行的巡检航线应由（ ）巡检人员验证安全性。 | A-任意¦B-新入职¦C-实习¦D-经验丰富 | D | 无人机安规 6.1.7 | 1
150 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 多旋翼无人机作业宜开启（ ）功能，提升安全性。 | A-一键返航¦B-跟随¦C-避障¦D-定点悬停 | C | 无人机安规 7.2.6 | 1
151 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 固定翼低温作业前应检查（ ）弹力是否满足要求。 | A-弹射装置¦B-电机¦C-电池¦D-云台 | A | 无人机安规 7.3.5 | 1
152 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 应采取措施防止无人机故障后引发（ ）等次生灾害。 | A-拥堵¦B-停电¦C-火灾¦D-噪音 | C | 无人机安规 8.3.1 | 1
153 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机巡检系统是一种用于对架空输电线路进行巡检作业的装备，由（ ）组成。 | A-无人机（包括旋翼带尾桨、共轴反桨、多旋翼和固定翼等型式）分系统¦B-任务载荷分系统¦C-综合保障分系统¦D-无人机驾驶员 | ABC | 无人机安规3.1 | 2
154 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，依法划设的空中管制区除塔台管制区、进近管制区和区域管制区外，还包括但不限于（ ）、（ ）、（ ）等区域。 | A-空中禁区¦B-空中限制区¦C-空中危险区¦D-备降区 | ABC | 无人机安规 3.6 | 2
155 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机巡检作业现场应满足的基本安全条件包括哪些？（ ） | A-生产条件与安全设施符合标准¦B-现场安全工器具合格有效¦C-经常有人工作场所宜配备急救箱¦D-作业人员自行准备防护用品 | ABC | 无人机安规 4.2 | 2
156 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，经常有人工作场所急救配置应符合哪些要求？（ ） | A-宜配备急救箱，B-箱内配齐急救用品，C-指定专人检查补充，D-无需配置任何急救物品 | ABC | 无人机安规 4.2 | 2
157 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机巡检作业人员应具备的必要知识技能包括哪些？（ ） | A-必要的电气知识¦B-相关气象知识¦C-航线规划知识¦D-飞行表演技能 | ABC | 无人机安规 4.5 | 2
158 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，试验推广哪些内容须制定安全措施并履行审批手续？（ ） | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新方法 | ACD | 无人机安规 4.9 | 2
159 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机巡检作业空域申报与使用应遵守哪些要求？（ ） | A-按国家相关政策法规办理¦B-按当地民航军管要求办理¦C-作业前后认真核对飞行空域¦D-作业单位可根据自身需求随时使用空域 | ABC | 无人机安规 5.1 | 2
160 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，作业前应提前掌握巡检线路的哪些信息？（ ） | A-线路走向与走势¦B-交叉跨越情况¦C-杆塔坐标信息¦D-周边地形地貌 | ABCD | 无人机安规 5.2 | 2
161 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，哪些情况下，作业前应该进行现场勘察？（ ） | A-首次开展超视距无人机自主巡检作业¦B-复杂地形条件作业¦C-复杂气象条件作业¦D-无人机日常巡检作业 | ABC | 无人机安规 5.2 | 2
162 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机巡检作业工作单填写应符合哪些要求？（ ） | A-使用蓝色或黑色笔填写¦B-内容正确且字迹清楚¦C-可随意涂改¦D-工作单一式两份 | ABD | 无人机安规 5.3 | 2
163 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机巡检作业工作单可由哪些资质单位签发？（ ） | A-设备运维管理单位¦B-审核合格且经批准的运维检修单位¦C-任意外部施工单位¦D-作业人员个人 | AB | 无人机安规 5.3 | 2
164 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，工作负责人在作业中应履行的安全职责包括哪些？（ ） | A-正确安全组织作业¦B-开展危险点告知与安全交底¦C-及时纠正作业人员不安全行为¦D-直接签发工作单 | ABC | 无人机安规 5.3 | 2
165 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，工作单签发人应承担的主要职责包括哪些？（ ） | A-审查所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足¦B-审查工作内容和安全措施等是否正确完备¦C-审查工作必要性和安全性¦D-负责操控无人机飞行 | ABC | 无人机安规 5.3 | 2
166 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，哪些无人机作业应单独设置专职安全监护人？（ ） | A-固定翼无人机¦B-其他型无人机¦C-多旋翼无人机必要时¦D-所有类型无人机均可不设 | ABC | 无人机安规 5.4 | 2
167 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，航线规划应避开空中管制区、重要建筑和设施，尽量避开（ ）和森林防火区等地区。 | A-人员活动密集区¦B-通讯阻隔区¦C-无线电干扰区¦D-大风或切变风多发区 | ABCD | 无人机安规6.1.3 | 2
168 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，航线规划应综合考虑哪些关键安全因素？（ ） | A-批复空域范围¦B-飞行航时安全裕量¦C-与障碍物安全距离¦D-现场地形与管制要求 | ABCD | 无人机安规 6.1 | 2
169 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，制定安全策略应充分考虑巡检过程中可能遇到的（ ）、（ ）和（ ）等对无人机巡检系统的影响。 | A-特殊地理气象环境条件¦B-飞行区域障碍物¦C-输电线路的电磁环境¦D-无人机飞行速度 | ABC | 无人机安规 6.2 | 2
170 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机放飞前航前检查应包括哪些内容？（ ） | A-现场气象条件是否满足¦B-无人机本体与部件状态¦C-无人机巡检系统内各项设置是否正常¦D-现场安全措施是否齐全 | ABCD | 无人机安规 6.3 | 2
171 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，飞行巡检中应密切监控哪些遥测与状态信息？（ ） | A-电池电压与剩余电量¦B-飞行姿态与航向速度¦C-卫星定位颗数与精度¦D-实时位置与飞行轨迹 | ABCD | 无人机安规 6.4 | 2
172 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，当日作业结束后应完成哪些规范航后工作？（ ） | A-清理作业现场¦B-检查维护无人机设备¦C-妥善处理油料与电池¦D-填写设备使用记录 | ABCD | 无人机安规 6.5 | 2
173 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，现场作业人员必须遵守的通用安全要求有哪些？（ ） | A-正确佩戴安全帽¦B-规范穿戴防护用品¦C-作业前8小时严禁饮酒¦D-禁用干扰通信的电子设备 | ABCD | 无人机安规 7.1 | 2
174 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机起降环节应遵守哪些安全措施？（ ） | A-必要时设置安全警示区¦B-人员与无人机保持安全距离¦C-作业人员不位于起降航线下¦D-可在人员密集区随意起降 | ABC | 无人机安规 7.1 | 2
175 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，油动无人机加油放油应遵守哪些防火防爆要求？（ ） | A-无人机下电熄火旋翼停转¦B-操作人员佩戴防静电手套¦C-作业点配备灭火器材¦D-油料溢出后可直接上电启动 | ABC | 无人机安规 7.1 | 2
176 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，多旋翼无人机巡检作业应满足哪些安全要求？（ ） | A-全程保持通信链路畅通¦B-提前预留充足返航电量¦C-与线路保持规定安全距离¦D-宜开启避障功能 | ABCD | 无人机安规 7.2 | 2
177 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，多旋翼靠近线路作业应遵守哪些距离要求？（ ） | A-最小电气安全距离¦B-最小作业安全距离¦C-最小拍摄距离¦D-无距离限制飞行 | AB | 无人机安规 7.2 | 2
178 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，固定翼无人机巡检应遵守哪些专项安全要求？（ ） | A-航线高于线路包络线100m以上，B-起飞与降落宜在同一场地，C-弹射装置固定牢靠防误触，D-飞行速度不超过规定限值 | ABCD | 无人机安规 7.3 | 2
179 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，其他型无人机巡检应符合哪些安全要求？（ ） | A-至少设置主备两个起降点¦B-起降点远离公路铁路与人员¦C-在通信畅通范围内作业¦D-不得飞越重要建筑设施 | ABCD | 无人机安规 7.4 | 2
180 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，突遇雷雨大风等恶劣天气应采取哪些措施？（ ） | A-立即评估作业安全性¦B-确保安全前停止作业¦C-控制无人机返航或就近降落¦D-加速飞行尽快完成作业 | ABC | 无人机安规 8.2 | 2
181 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，空域出现其他飞行器或飘浮物应如何处置？（ ） | A-立即评估作业安全风险¦B-确认不安全时采取避让¦C-让无人机自动返航¦D-不予理会继续飞行 | AB | 无人机安规 8.2 | 2
182 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，现场发现电磁干扰影响作业应采取哪些措施？（ ） | A-控制无人机立即返航¦B-指挥就近安全降落¦C-查找并远离干扰源¦D-持续作业观察影响 | ABC | 无人机安规 8.2 | 2
183 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机设备管理应符合哪些要求？（ ） | A-配备专用库房存放保养¦B-按手册开展定期维护¦C-关键部件更换后试验检测¦D-在干净场地露天存放 | ABC | 无人机安规 9.1 | 2
184 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机电池维护保管应遵守哪些规定？ | A-按要求规范充放电¦B-定期开展性能检测¦C-做好防火防爆措施¦D-长期满电存放待用 | ABC | 无人机安规 9.1 | 2
185 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，运维单位应建立健全线路资料信息,包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等。 | A-杆塔准确坐标信息，B-线路走向与走势，C-交叉跨越详细情况，D-周边地形地貌 | ABCD | 无人机安规 9.2 | 2
186 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机适航区档案应包含哪些区域信息？（ ） | A-正常作业区¦B-备选起飞区¦C-备选降落区¦D-法定禁飞区明细 | ABC | 无人机安规 9.2 | 2
187 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，作业人员应满足的基本从业条件有哪些？（ ） | A-无妨碍工作的病症¦B-具备必要专业知识技能¦C-经考试合格持证上岗¦D-掌握紧急救护方法 | ABCD | 无人机安规 4.5 | 2
188 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，各作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权（ ）或（ ），并立即报告。 | A-停止作业¦B-在采取可能的紧急措施后撤离作业场所¦C-接管无人机控制权¦D-处罚现场违章人员 | AB | 无人机安规 4.8 | 2
189 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，夜间及恶劣环境作业人员配置应符合哪些要求？（ ） | A-作业人员至少2人¦B-强化现场安全监护¦C-可单人独立完成作业¦D-制定专项安全措施 | ABD | 无人机安规 4.4 | 2
190 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，工作间断恢复作业应完成哪些检查确认？（ ） | A-检查无人机系统状态正常，B-重新完成设备自检，C-自主飞行需核对航线无误，D-无人机设备型号 | ABC | 无人机安规 5.5 | 2
191 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，下列哪些条件是工作单签发人需具备的？（ ） | A-无人机教员执照¦B-熟悉作业人员技术水平、线路情况¦C-具有相关工作经验的工区及班组管理人员¦D-无人机巡检操作资格证 | BC | 无人机安规5.3 | 2
192 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，工作终结时应完成哪些工作？（ ） | A-全面清理作业现场¦B-规范填写工作单¦C-终结工作单保存至少1年¦D-未清理现场直接撤离 | ABC | 无人机安规 5.6 | 2
193 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，自主巡检航线规划执行应遵守哪些规定？（ ） | A-严格按批复空域规划¦B-首次航线留足安全裕量¦C-航线完成安全距离校验¦D-可超空域随意规划航线 | ABC | 无人机安规 6.1 | 2
194 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机放飞后应执行哪些规范操作？（ ） | A-在起飞点附近悬停盘旋，B-确认系统状态正常再作业，C-发现异常立即降落排查，D-放飞后直接飞往巡检区 | ABC | 无人机安规 6.4 | 2
195 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，哪些天气条件不宜开展无人机作业？（ ） | A-雾、雪、大雨等天气¦B-冰雹等强对流天气¦C-风力大于10m/s¦D-阴冷潮湿天气 | ABC | 无人机安规 6.3 | 2
196 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，现场作业人员着装防护应符合哪些要求？（ ） | A-正确佩戴安全帽¦B-穿着长袖棉质服装¦C-按要求使用绝缘防护¦D-穿着腈纶等易静电服装 | ABC | 无人机安规 7.1 | 2
197 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据无人机安规规定，无人机坠机事故后应采取哪些正确处置？（ ） | A-妥善处理火灾等次生灾害¦B-按流程及时上报事故¦C-做好民事协调与舆情管控¦D-尽快自行维修无人机，无需上报 | ABC | 无人机安规 8.3 | 2
198 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据无人机安规，多旋翼无人机巡检作业应满足哪些安全要求？（ ） | A-通信链路畅通¦B-预留返航电量¦C-保持安全距离¦D-开启避障功能 | ABCD | 无人机安规 7.2 | 2
199 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据无人机安规，固定翼无人机巡检作业前应完成哪些准备工作？（ ） | A-检查无人机状态¦B-准备工器具备品¦C-完成航线规划¦D-设置安全策略 | ABCD | 无人机安规 7.3 | 2
200 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据无人机安规，无人机失联后可依据哪些信息进行寻找？（ ） | A-最后地理坐标¦B-飞行数据记录模块信息¦C-无人机型号¦D-目视丢失方向 | AB | 无人机安规 8.1 | 2
201 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检作业时，作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施，以确保作业人员充分了解安全风险。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.2 | 0.5
202 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检作业中，作业人员可以根据个人习惯和方便程度随意选择劳动防护用品，无需严格遵循统一标准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.2 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.2.1，作业人员的安全防护用品应合格、齐备，不得随意选择。
203 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业无人机应经过国家相关部门批准生产，并取得具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的适用于输电线路巡检作业需求的试验检测报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.3 | 0.5
204 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检作业人员只需具备无人机操作技能即可上岗，无需持有国家、行业及国家电网有限公司相关文件要求的有效证书。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.5 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.5.4，作业人员应持有国家、行业及国家电网有限公司相关文件要求的相应等级的有效证书。
205 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 新参加无人机巡检工作的人员、实习人员和临时参加作业的人员，在经过安全知识教育和培训后，可以独立承担工作任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.6 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.6.3，新参加无人机巡检工作的人员、实习人员和临时参加作业的人员等，应经过安全知识教育和培训后，方可参加指定工作，且不得单独工作。
206 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 任何人发现有违反本文件规定的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业，各作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.8 | 0.5
207 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 各单位可根据现场情况制定本文件补充条款和实施细则，无需履行任何审批手续即可直接执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.10 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.10，各单位可根据现场情况制定本文件补充条款和实施细则，并履行相关审批手续后方可执行。
208 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 开展架空输电线路无人机巡检作业的各单位应严格按照国家相关政策法规、当地民航军管等要求规范化使用空域，确保飞行安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.7 | 0.5
209 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 在巡检作业工作期间，一个工作负责人可以根据工作需要同时执行多张工作单，以提高作业效率。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.3.5，一个工作负责人不能同时执行多张工作单。在巡检作业工作期间，工作单应始终保留在工作负责人手中。
210 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 已终结的工作单应由相关单位妥善保管，保存期限至少为一年，以备后续查阅和追溯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.6 | 0.5
211 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作单签发人应由熟悉作业人员技术水平、线路情况、无人机巡检系统及本文件，并具有相关工作经验的工区及班组管理人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
212 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作负责人作为工作班的核心人员，可以由工作班成员兼任，但不得同时担任多个工作的负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
213 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 同一张工作单中，工作单签发人、工作许可人、工作负责人可以由同一人兼任，以简化管理流程。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.3.4 g）的规定，同一张工作单上，工作许可人、工作负责人（监护人）不得兼任。
214 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 使用多旋翼无人机开展的架空输电线路巡检作业，应做好安全监护，必要时应单独设置安全监护人，确保作业安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.4 | 0.5
215 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 白天工作间断时，无需对无人机巡检系统采取任何安全措施，待恢复工作时直接放飞即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.5 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.5.4，白天工作间断时，将发动机处于停运状态、电机下电等其他必要的安全措施，必要时派人看守。
216 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 隔天工作间断时，应撤收所有设备并清理工作现场，恢复工作时应对无人机巡检系统进行检查，确认状态正常后方可继续作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.5 | 0.5
217 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 应严格按照批复后的空域进行航线规划，不得擅自扩大飞行范围或进入未经批准的空中区域。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.1 | 0.5
218 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 航线规划时，可以穿越空中管制区、重要建筑和设施，只要在飞行过程中保持高度警惕即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规6.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程6.1.3，航线规划应避开空中管制区、重要建筑和设施，尽量避开人员活动密集区、通信阻隔区、无线电干扰区、大风或切变风多发区和森林防火区等地区。
219 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 首次实际飞行的巡检作业航线，每架次任务的飞行航时应充分考虑无人机巡检系统作业航时，并留有充足裕量，以应对突发情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.1 | 0.5
220 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 自主巡检航线规划完成后，无需对航线与线路设备距离进行计算校验，可直接执行飞行任务。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规6.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程6.1.6，自主巡检航线规划完成后，应充分考虑无人机巡检系统规格和技术性能，对航线与线路设备距离进行计算校验，对有安全风险的航线应合理调整。
221 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 航线规划时，除必要外，不得跨越高速铁路，应尽量避免跨越高速公路，充分考虑无人机坠落半径，与铁路轨道中心、高速公路路基边缘保持足够安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.1 | 0.5
222 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 遇到突发情况时，可以在无人机巡检系统飞行过程中临时更改巡检航线，但必须确保更改后的航线安全可行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.1 | 0.5
223 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 安全策略设置时，应充分考虑无人机巡检系统在飞行过程中可能出现偏离航线、通信链路中断、动力失效等故障的可能性，并合理制定应对措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.2 | 0.5
224 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 航前检查时，只需确认无人机外观完好即可，无需对天气条件进行详细评估，因为天气变化不影响飞行安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规6.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程6.3.2，应确认作业现场天气情况是否满足作业条件。雾、雪、大雨、冰雹、风力大于10m/s等恶劣天气不宜作业。
225 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 在航前检查及地面测试中，可以装配螺旋桨进行测试，以验证无人机的实际飞行性能。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规6.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程6.3.5，在航前检查及地面测试中，严禁无人机装配螺旋桨，起飞前必须确认做好航前检查。
226 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 每次放飞前，应检查无人机各电机转向是否正确，确认无人机巡检系统内各项设置是否正常，包括RTK连接状态、视觉避障开启情况等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.3 | 0.5
227 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统放飞后，应在起飞点附近进行悬停或盘旋飞行，作业人员确认系统工作正常后方可继续执行巡检任务，否则应及时降落排查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.4 | 0.5
228 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统飞行时，应采用飞行数据记录模块获取无人机飞行状态、实时位置、飞行航迹等信息，对作业全过程进行实时监控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.4 | 0.5
229 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 采用增稳或手动飞行模式时，跨越障碍物宜采用下穿方式，这样可以有效避免与障碍物的碰撞风险。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规6.4 | 0.5 |  |  |  | 根据规程6.4.6，采用增稳或手动飞行模式时，跨越障碍物宜采用上跨方式；若采用下穿方式，应充分考虑通信链路可能受到的衰减影响。
230 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 巡检作业结束后，应清理现场，核对设备和工器具清单，确认现场无遗漏，并按所用无人机巡检系统要求进行检查和维护工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.5 | 0.5
231 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 对于电动力无人机巡检系统，航后应将电池取出并按要求保管，避免电池因长时间连接而引发安全隐患。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.5 | 0.5
232 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 现场作业人员可以根据天气情况和个人习惯，自由选择是否佩戴安全帽和穿戴个人防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.1.11，作业现场所有人员均应正确佩戴安全帽和穿戴个人防护用品，正确使用安全工器具和劳动防护用品。
233 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 现场禁止使用可能对无人机巡检系统通信链路造成干扰的电子设备，如大功率对讲机、未经授权的无线设备等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.1 | 0.5
234 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 带至现场的油料可以随意存放，作业现场允许吸烟，只要注意远离油料存放区即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.1.6，带至现场的油料应单独存放，并派专人看守。作业现场严禁吸烟和出现明火，并做好灭火等安全防护措施。
235 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 加油及放油应在无人机巡检系统下电、发动机熄火、旋翼或螺旋桨停止旋转以后进行，操作人员应使用防静电手套，作业点附近应准备灭火器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.1 | 0.5
236 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 雷电天气下，只要采取必要的遮蔽措施，就可以进行加油和放油操作，不会影响作业安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.1.9，雷电天气不得进行加油和放油操作。在雨、雪、风沙天气条件时，应采取必要的遮蔽措施后才能进行加油和放油操作。
237 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 起飞和降落时，作业现场所有人员应与无人机巡检系统始终保持足够的安全距离，作业人员不得位于起飞和降落区内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.1 | 0.5
238 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作前8h及工作过程中，作业人员可以少量饮用酒精类饮品，只要不影响正常操作即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.1.12，工作前8h及工作过程中严禁饮用任何酒精类饮品。
239 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 在多旋翼无人机作业中，与周围物体应保持足够的安全距离，特别是与带电线路设备保持表1规定的最小作业安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.2 | 0.5
240 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 多旋翼无人机作业时，可以不开启避障功能，因为避障功能可能会影响飞行速度和机动性。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.2 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.2.6，作业时，宜开启多旋翼无人机避障功能，以提高飞行安全性。
241 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 多旋翼无人机飞行速度不宜大于10m/s，以确保飞行安全和巡检质量，避免因速度过快导致拍摄不清晰或避障不及时。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.2 | 0.5
242 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 固定翼无人机巡检作业前，应在巡检作业前一个工作日完成所用固定翼无人机巡检系统的检查，确认状态正常，并完成航线规划工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.3 | 0.5
243 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 固定翼无人机巡检航线任一点应高出巡检线路包络线50m以上，以确保无人机与线路设备保持安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.3.3，巡检航线任一点应高出巡检线路包络线100m以上，而不是50m。
244 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 固定翼无人机起飞和降落宜在同一场地进行，检查和排除作业现场安全隐患，起降场地布置应符合作业机型安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.3 | 0.5
245 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 使用其他型无人机巡检系统时，可以在重要建筑和设施的上空穿越飞行，只要保持足够的高度即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.4 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.4.4，使用其他型无人机巡检系统时，不得在重要建筑和设施的上空穿越飞行。
246 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统在空中飞行时发生故障或遇紧急情况，应尽可能控制无人机巡检系统在安全区域紧急降落，避免造成人员伤害或设备损坏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.1 | 0.5
247 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统飞行时，若通信链路长时间中断，应根据掌握的无人机巡检系统最后地理坐标位置或飞行数据记录模块等信息及时寻找。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.1 | 0.5
248 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 巡检作业区域出现雷雨、大风等可能影响作业的突变天气时，应立即返航，无需评估安全性后再做决定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规8.2 | 0.5 |  |  |  | 根据规程8.2.1，巡检作业区域出现雷雨、大风等可能影响作业的突变天气时，应及时评估巡检作业安全性，在确保安全后方可继续执行巡检作业，否则应采取措施控制无人机巡检系统返航或就近降落。
249 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 巡检作业区域出现其他飞行器或飘浮物时，应立即评估巡检作业安全性，在确保安全后方可继续执行巡检作业，否则应采取避让措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.2 | 0.5
250 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 巡检作业区域发现影响无人机正常作业的电磁干扰时，应立即控制无人机巡检系统返航或就近降落，并查找干扰源，若干扰持续存在应停止在该区域作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.2 | 0.5
251 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统飞行过程中，若作业人员身体出现不适，应坚持完成当前巡检任务后再采取措施，以免影响作业进度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规8.2 | 0.5 |  |  |  | 根据规程8.2.4，无人机巡检系统飞行过程中，若作业人员身体出现不适或受其他干扰影响作业，应迅速采取措施保证无人机巡检系统安全，情况紧急时，可立即控制无人机巡检系统返航或就近降落。
252 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 应采取有效措施防止无人机巡检系统故障或事故后引发火灾等次生灾害，确保人员和设备安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.3 | 0.5
253 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机发生坠机时，应立即出险报案并妥善处理次生灾害，及时进行民事协调，做好舆情监控。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.3 | 0.5
254 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机失联时，应在确保人身安全的情况下开展寻找工作，不得盲目进入危险区域搜寻。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规8.3 | 0.5
255 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统可以在普通库房随意存放，无需专用库房进行存放和维护保养。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规9.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程9.1.1，无人机巡检系统宜有专用库房进行存放和维护保养，以确保设备处于良好状态。
256 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 每次飞行结束后，应及时检查无人机完好情况，如螺旋桨、电机等的完好情况，发现有缺陷的应及时更换修复。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规9.1 | 0.5
257 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机电池在飞行结束后应及时拔出，放在阴凉通风处，并做好电池的防火防爆措施，避免因电池问题引发安全事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规9.1 | 0.5
258 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 每次巡检作业结束后，应填写无人机巡检系统使用记录单，记录无人机巡检作业情况及当前状态等信息，以便后续追溯和管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规9.2 | 0.5
259 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 运维单位应建立无人机自主巡检航线库并及时更新，将经实飞校核无误的航线入库更新，确保航线数据的准确性和安全性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规9.2 | 0.5
260 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 运维单位无需提前掌握线路周边重要建筑和设施、空中管制区、无线电干扰区等分布情况，可在作业过程中临时应对。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规9.2 | 0.5 |  |  |  | 根据规程9.2.4，运维单位应提前掌握线路周边重要建筑和设施、人员活动密集区、空中管制区、无线电干扰区、通信阻隔区、大风或切变风多发区、森林防火区和无人区等的分布情况，提前建立各型无人机巡检作业适航区档案。
261 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检作业前，应编制与作业任务相一致的作业指导书或操作规范，明确作业流程和安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.1 | 0.5
262 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 首次开展超视距无人机自主巡检作业，无需专门编制组织措施、技术措施和安全措施，可直接按照常规作业流程执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.1.3，首次开展超视距无人机自主巡检作业、复杂地形或恶劣气象条件下的无人机巡检作业、无人机动力作业、新的作业类型、新型无人机作业及现场勘察认为难度较大的无人机作业，应专门编制组织措施、技术措施和安全措施，并履行相关审批手续后方可执行。
263 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业现场的生产条件和安全设施应符合有关标准、规范的要求，现场使用的工器具应合格并符合有关要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.2 | 0.5
264 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 经常有人工作的场所及作业车辆上宜配备急救箱，用于存放急救用品，并指定专人经常检查、补充或更换。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.2 | 0.5
265 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业多旋翼无人机的功能和性能指标只需满足基本飞行要求即可，无需符合DL/T 1578中相应类型无人机的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.3.2，作业多旋翼无人机的功能和性能指标应满足DL/T 1578中相应类型无人机的要求。
266 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业无人机应按照国家规定实行实名注册登记，无人机机身须有明确标识，便于管理和追溯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.3 | 0.5
267 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业无人机应具备在有效期内的第三方责任险，以应对可能发生的意外事故造成的第三方损失。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.3 | 0.5
268 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 夜间作业及偏僻山区、无人区、暑天、汛期、雪天等恶劣环境作业时，作业人员至少为1人即可，无需增加人员配置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.4 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.4.1，夜间作业及偏僻山区、无人区、暑天、汛期、雪天等恶劣环境作业时，作业人员应至少2人。
269 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业人员应具备必要的电气、机械、气象、航线规划等巡检飞行知识和相关业务技能，熟悉电力安全工作规程和本文件，并经考试合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.5 | 0.5
270 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别是触电急救等基本救护技能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.5 | 0.5
271 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业单位应每年组织一次作业人员参加无人机专业技能培训，考核作业熟练度及规范性，考试合格后方可作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规4.6 | 0.5
272 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 因故间断无人机巡检作业连续三个月以上者，无需重新学习本文件，可直接恢复工作，因为操作技能不会明显退化。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规4.6 | 0.5 |  |  |  | 根据规程4.6.2，因故间断无人机巡检作业连续三个月以上者，应重新学习本文件，进行复训并经考试合格后，方能恢复工作。
273 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业单位应根据年度作业计划或临时作业计划，按要求办理无人机作业空域申请，并建立空域申报协调机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.1 | 0.5
274 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 作业前应履行飞行报备手续，宜指定专人负责空域报备工作，作业前后均应认真核对无人机飞行空域，记录飞行轨迹并上报实施情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.1 | 0.5
275 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作负责人认为有必要进行现场勘察的巡检作业，应根据工作任务组织现场勘察，并填写架空输电线路无人机巡检作业现场勘察记录单。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.2 | 0.5
276 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 首次开展超视距无人机自主巡检作业、复杂地形或复杂气象条件下的无人机巡检作业，作业前无需进行现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.2 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.2.3，首次开展超视距无人机自主巡检作业、复杂地形或复杂气象条件下的无人机巡检作业、无人机动火作业及新的作业类型，作业前应进行现场勘察。
277 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 现场勘察应核实线路走向和走势、交叉跨越情况、杆塔坐标、巡检区域地形地貌、电磁环境、起飞和降落点环境等信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.2 | 0.5
278 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 在自然灾害、应急抢险等突发情况下开展的无人机巡检作业，无需填用工作单，可采用口头命令方式执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
279 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作单应用红色笔填写与签发，以便与其他文件区分，确保工作单的醒目性和可识别性。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.3.4 b），工作单应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。
280 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作单由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的运维检修单位签发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
281 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 承发包工程中，工作单可实行“双签发”形式，双方工作单签发人在工作单上分别签名，各自承担相应的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
282 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作单签发人、工作负责人名单无需事先备案，可在作业现场临时指定人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.3.4 g），工作单签发人和工作负责人名单应事先送有关设备运维管理单位（工区）备案。
283 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作单应明确使用的无人机巡检系统类型及数量，一张工作单可以同时使用多种型号的无人机巡检系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.3.5 a），工作单应明确使用的无人机巡检系统类型及数量。通常情况下，一张工作单对应一种型号的无人机巡检系统，以确保管理清晰。
284 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 飞行作业人员应取得无人机巡检操作资格证，熟悉线路情况、无人机巡检系统及本文件，并具有相关工作经验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
285 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作负责人应负责检查航线规划、安全策略设置和作业方案等是否正确完备，必要时予以补充。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
286 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作负责人应督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施，及时纠正不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.3 | 0.5
287 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作班成员只需服从工作负责人的指挥，无需了解工作内容、工作流程和安全措施，因为工作负责人会全面负责安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.3.7 c），工作班成员应熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。
288 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 使用固定翼无人机和其他型无人机巡检系统开展的架空输电线路巡检作业，应单独设置安全监护人，对作业过程进行全过程监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.4 | 0.5
289 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 监护人只需在作业开始时进行监护，作业过程中可以离开现场处理其他事务，只要工作负责人知晓即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.4 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.4.3，监护人应对作业过程、设备状态和作业人员操作情况进行全过程监护，及时纠正不安全行为，确保设备和人员的安全。
290 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 在工作过程中，如遇雷、雨、大风及其他任何情况威胁到作业人员或无人机巡检系统的安全，工作负责人可根据情况间断工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.5 | 0.5
291 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 已办理许可手续但尚未终结的工作，当空域许可情况发生变化不满足要求时，无论是否能在有效期内恢复正常，均应立即终结本次工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.5 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.5.3，已办理许可手续但尚未终结的工作，当空域许可情况发生变化不满足要求，但可在工作单有效期内恢复正常，工作负责人可根据情况间断工作，否则应终结本次工作。
292 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 全部工作完毕后，工作班应清理现场，工作负责人应进行工作总结，在工作单上填明工作结束时间，经工作负责人签名后表示工作终结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规5.6 | 0.5
293 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 已终结的工作单可以随意处理，无需保存，以减轻档案管理负担。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规5.6 | 0.5 |  |  |  | 根据规程5.6.2，已终结的工作单应保存至少1年，以备查阅和追溯。
294 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 无人机巡检系统飞行时，作业人员应密切关注实时回传的导航卫星颗数、定位情况、电池电压、位置、速度、航向、飞行姿态等遥测信息，如有异常应及时应对。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.4 | 0.5
295 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 采用自主飞行模式时，突发情况下，可通过遥控手柄立即接管控制无人机飞行，确保无人机处于可控状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.4 | 0.5
296 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 采用增稳或手动飞行模式时，在目视可及范围内，作业人员应密切观察无人机巡检系统遥测信息和周围环境变化，确保飞行安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规6.4 | 0.5
297 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 现场应携带所用无人机巡检系统飞行履历表、操作手册、简单故障排查和维修手册，以便在遇到问题时能够及时查阅和处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.1 | 0.5
298 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 工作地点、起降点及起降航线上应避免无关人员干扰，必要时可设置安全警示区，但无需设置明显的安全标识。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 无人机安规7.1 | 0.5 |  |  |  | 根据规程7.1.4，工作地点、起降点及起降航线上应避免无关人员干扰，必要时可设置安全警示区。设置安全警示区本身就是为了起到警示作用，应设置明显的安全标识。
299 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 现场不得进行与作业无关的活动，作业人员应集中精力完成巡检任务，避免因分心导致安全事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.1 | 0.5
300 | 无人机安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 自主巡检作业前，应核实现场环境是否发生变化，现场环境与规划航线相比较变化较大时，不应开展自主巡检作业，应重新评估后再决定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 无人机安规7.2 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 判断题解析
1 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《施工脚手架通用规范》，脚手架拆除时必须是（ ）。 | A-必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业¦B-可以上下同时拆除¦C-由下部往上逐层拆除 | A | 《施工脚手架通用规范》GB55023-2022 5.4.2 | 1 |  | 保命题
2 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》，楼层临边结构高度低于（ ）应按照临边防护标准进行防护。 | A-1m¦B-1.2m¦C-0.8m¦D-1.5m | B | 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 3.2.3 | 1 |  | 保命题
3 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《施工脚手架通用规范》及《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》，架子工作业时必须佩戴（ ）防护用品。 | A-安全帽¦B-防滑鞋¦C-安全带¦D-绝缘手套 | ABC | 《施工脚手架通用规范》GB55023-2022 5.1.1；《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 3.2.1 | 2 |  | 保命题
4 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，有限空间作业有下列（ ）情形之一的，应判定为重大事故隐患。 | A-未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志¦B-有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则¦C-现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督¦D-未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设备 | ABCD | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十一条 | 2 |  | 保命题
5 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，一台吊篮只能上2人及以下人员同时进行作业，作业时吊篮下方严禁站人、严禁交叉作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》第十四条 | 0.5 |  | 保命题
6 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，门窗作业时，应有防坠落措施，操作人员在无安全防护措施时，不得站在樘子、阳台栏板上作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.2.9 1 | 0.5 |  | 保命题
7 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，架体高度在（ ）悬挑式脚手架工程应当组织专家对专项方案进行论证。 | A-20m及以上¦B-24m及以上¦C-30m及以上 | A | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）附件2及第十二条 | 1
8 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《施工脚手架通用规范》，脚手架作业层沿所施工建筑物每3层或高度不大于（ ）处应设置一层水平防护。 | A-3m¦B-4m¦C-5m¦D-10m | D | 《施工脚手架通用规范》GB55023-2022 4.4.4 | 1
9 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》规定，生活区宿舍照明用电应使用（ ）及以下安全电压。 | A-220V¦B-36V¦C-380V | B | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 | 1
10 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》规定，选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有（ ）。 | A-产品合格证和制造许可证¦B-产品质量认证和安全生产许可¦C-产品合格证、检测报告和使用说明书¦D-生产许可证和使用说明书 | C | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 7.1.1 | 1
11 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场临时用电工程应由（ ）负责管理。 | A-项目经理¦B-安全员¦C-电气技术人员¦D-项目副经理 | C | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.10.3 | 1
12 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑机械使用安全技术规范》JGJ 33-2012 规定，交流电焊机械应配装（ ）保护器。 | A-防二次侧漏电¦B-一二次线漏电¦C-防二次侧触电¦D-防漏电 | C | 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ/33-2012 12.1.17 | 1
13 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，金属箱门与金属箱体做电气连接需采用（ ）。 | A-黄/绿组合软绝缘导线¦B-五芯电缆线¦C-保护零线¦D-编织软铜线 | A | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 4.1.12 | 1
14 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023规定，吊篮安全锁的有效校验期限不得超过（ ）。 | A-1年¦B-1年半¦C-3年¦D-2年 | A | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.5.11 | 1
15 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工升降机机笼内搭乘人员不超过（ ）。 | A-8人¦B-9人¦C-10人¦D-12人 | A | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.11.12 | 1
16 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，施工升降机停层平台口应设置高度不低于（ ）的楼层防护门，并应设置防外开装置。 | A-1.2m¦B-1.5m¦C-1.8m¦D-2.0m | C | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/80-2016 4.1.5 | 1
17 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》，下列对物料提升机使用的叙述，（ ）是正确的。 | A-只准运送物料，严禁载人上下¦B-一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下¦C-维修人员可以乘坐吊篮上下 | A | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 11.0.3 | 1
18 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，基坑周边（ ）范围内禁止堆物堆料。 | A-1m¦B-1.5m¦C-2m¦D-0.5m | B | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.2.3 | 1
19 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，楼梯未安装正式防护栏杆前，必须搭设高度不低于（ ）的防护栏杆。 | A-0.6m¦B-1.0m¦C-1.2m¦D-1.5m | C | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/80-2016 4.1.2、4.3.1 | 1
20 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工模板安全技术规范》，吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于（ ）吊点。 | A-1个¦B-2个¦C-4个¦D-6个 | B | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6.1.14 | 1
21 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑拆除工程安全技术规范》，施工采用的脚手架、安全网，必须由（ ）搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。 | A-安全部门¦B-专业人员¦C-施工人员¦D-作业人员 | B | 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 6.0.5 | 1
22 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场砌块、砖块、小钢模码放高度不得超过（ ），钢筋盘条码放高度不应超过两层。 | A-1.2m¦B-1.5m¦C-1.8m | B | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.9.4 | 1
23 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，短边长度（ ）以下的孔洞，应用坚实盖板封闭，有防止挪动、位移的措施，盖板应加警示标识。 | A-0.5m¦B-1.0m¦C-1.5m¦D-2.0m | C | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.1 | 1
24 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（ ）。 | A-专业培训¦B-操作规程培训¦C-安全生产教育培训 | C | 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 | 1
25 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故的等级划分为（ ）。 | A-一般事故、较大事故、大事故、重大事故、特别重大事故¦B-一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故¦C-较大事故、大事故、重大事故、特别重大事故 | B | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 | 1
26 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工模板安全技术规范》，模板及其支架在安装过程中，必须有（ ）。 | A-保证工程质量的措施¦B-有效防倾覆的临时固定设施¦C-保证节约材料的计划 | B | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8.1.2 | 1
27 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，从事特种作业人员必须年满（ ）周岁？ | A-18¦B-20¦C-22¦D-24 | A | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四条 | 1
28 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（ ）。 | A-重新测算安全验算结果¦B-组织专家进行论证、审查¦C-附监理工程师名单 | B | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条 | 1
29 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于（ ）高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭。 | A-1.2m¦B-1.5m¦C-1.8m¦D-1.0m | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.2.8 | 1
30 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。 | A-防范措施¦B-安全保护措施¦C-专项防护措施¦D-隔离措施 | C | 《建设工程安全生产管理条例》第三十条 | 1
31 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员（ ）。 | A-委派制度¦B-任命制度¦C-管理制度¦D-奖惩制度 | A | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第九条 | 1
32 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的是（ ）。 | A-专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖监理单位公章后方可实施¦B-对于超过一定规模的危大工程，监理单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证¦C-专项施工方案实施前，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认¦D-危大工程验收合格的，经施工单位项目技术负责人及专业监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序 | C | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令） 第十一条、十二条、十五条、第二十一条； | 1
33 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016规定，电梯井口应设置防护门，防护门底端距地面高度不应大于（ ）mm，并设置挡脚板。 | A-20¦B-50¦C-180¦D-200 | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.2电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并设置挡脚板。 | 1
34 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，安全网搭设应牢固、严密，完整有效，易于拆卸。安全网的支撑架应具有足够的（ ）。 | A-强度和稳定性¦B-强度和安全性¦C-刚度和稳定性¦D-刚度和安全性 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.2.1 安全网搭设应牢固、网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。 | 1
35 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，电焊作业人员上岗作业须持有（ ）。 | A-上岗证 ¦B-特殊工种考试合格证¦C-电焊工考试合格证¦D-特种作业操作证 | D | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 | 1
36 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于（ ）m的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土没有砌筑墙体时的洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆。 | A-0.6¦B-0.8¦C-1¦D-1.2 | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.5 | 1
37 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工安全检查标准》，合格的标准是（ ）。 | A-分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上¦B-分项检查评分表得零分，汇总表得分值不足70分¦C-分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上¦D-分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在85分及以上 | C | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2021 5.0.2 | 1
38 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，下列不属于基坑工程重大事故隐患的是（ ）。 | A-对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施¦B-基坑土方超挖且未采取有效措施¦C-深基坑施工未进行第三方监测¦D-基坑内存在积水 | D | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第五条 | 1
39 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。 | A-半年¦B-1年¦C-2年 | B | 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条 | 1
40 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，建筑物外围边沿处，应采用密目式安全立网进行全封闭，有外脚手架的工程，密目式安全立网应设置在（ ），并与脚手架紧密连接。 | A-脚手架外侧立杆上¦B-脚手架内侧立杆上¦C-脚手架外侧横杆上¦D-脚手架内侧横杆上 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.1.3 | 1
41 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当将施工现场的（ ）分开设置，并保持安全距离。 | A-办公区和生活区¦B-备料区和作业区¦C-办公区、生活区和备料区¦D-办公区、生活区和作业区 | D | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条 | 1
42 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（ ）。 | A-单项工程施工组织设计¦B-安全施工方案¦C-专项施工方案¦D-施工组织设计 | C | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条 | 1
43 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》，吊装中的焊接作业，应有严格的防火措施，并设专人看护。在作业部位下面周围（ ）m范围内不得有人。 | A-3¦B-5¦C-10 | C | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 3.0.21 | 1
44 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《施工脚手架通用规范》，作业脚手架连墙点的水平间距不得超过（ ）跨。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022 4.4.6 | 1
45 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，当安全防护棚为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（ ）m。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/80-2016 7.2.1 | 1
46 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，安全防护设施验收应包括（ ）。 | A-防护栏杆的设置与搭设¦B-操作平台及平台防护设施的搭设¦C-防护棚的搭设¦D-安全网的设置¦E-安全带、安全帽的正确使用 | ABCD | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.10 | 2
47 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，安全防护设施验收资料应包括（ ）。 | A-施工组织设计中的安全技术措施或施工方案¦B-安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明¦C-安全防护设施验收记录¦D-安全防护设施变更记录¦E-预埋件隐蔽验收记录 | ABCDE | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.11 | 2
48 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合（ ）规定。 | A-防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板之间设置¦B-当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm¦C-防护栏杆立杆间距不应大于2m¦D-挡脚板高度不应小于180mm | ABCD | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.3.1 | 2
49 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《施工脚手架通用规范》，防护棚搭设与拆除应符合哪些规定？（ ） | A-严禁上下同时拆除¦B-设防护栏杆¦C-设警戒区¦D-派专人监护 | ACD | 《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022 5.1.2 | 2
50 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级包括（ ）。 | A-特别重大事故¦B-重大事故¦C-较大事故¦D-一般事故 | ABCD | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条 | 2
51 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》，从业人员的权利是（ ）。 | A-有权参加现场安全管理¦B-有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告¦C-有权执行安全技术措施¦D-有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 | BD | 《安全生产法》第五十四条 | 2
52 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》，任何单位或者个人对（ ），均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 | A-事故隐患¦B-安全防护标准化¦C-绿色施工管理¦D-安全生产违法行为 | AD | 《安全生产法》第七十四条 | 2
53 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场机械设备严禁超载作业或任意扩大使用范围，安全防护装置及监测、指示装置必须（ ）。 | A-齐全¦B-灵敏¦C-可靠¦D-清洁 | ABC | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.11.3 | 2
54 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，塔式起重机应按要求做好（ ）。 | A-重复接地¦B-防雷接地¦C-工作接地¦D-综合接地 | AB | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 7.2.2 | 2
55 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《施工现场机械设备检查技术规范》，钢丝绳（ ）不得使用。 | A-弯折¦B-断股¦C-断芯¦D-外表磨损 | ABC | 《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016 7.1.7 | 2
56 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-特点¦C-防范措施¦D-事故应急措施 | ACD | 《安全生产法》第五十三条 | 2
57 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，同一台起重设备的（ ）必须由同一单位完成。 | A-拆卸¦B-安装¦C-顶升¦D-附着 | BCD | 《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》第十四条 | 2
58 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，大模板安装或拆卸时，未安装或已拆除穿墙螺栓时，必须临时固定。固定大模板时必须使用钢丝索具，确保固定牢固，严禁使用（ ）。 | A-油丝绳¦B-铁丝¦C-保险钩¦D-火烧丝 | BD | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.3.6 | 2
59 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场使用的机械设备必须实行（ ）全过程管理。 | A-进场¦B-安装验收¦C-使用¦D-退场 | ABCD | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.11.1 | 2
60 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，电缆线路可以（ ）敷设。 | A-沿地面¦B-埋地¦C-架空¦D-沿钢支架 | BC | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 6.2.3 | 2
61 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》及《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列哪些人员属于特种作业人员，必须持有效证件上岗作业？（ ） | A-建筑电工¦B-电气焊工¦C-信号工¦D-钢筋工 | ABC | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业目录；《建筑施工特种作业人员管理规定》第三条 建筑施工特种作业包括（一）建筑电工；（二）建筑架子工（三）建筑起重信号司索工 | 2
62 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，搅拌机在（ ）时，应先将其开关箱内电器分别断电，呈现可见电源分断点，再关闭箱门上锁。 | A-停用¦B-维修¦C-检查¦D-清理 | BCD | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 7.7.3 | 2
63 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》，脚手架、模板支架的搭设人员必须戴（ ）。 | A-安全帽¦B-系安全带¦C-穿防滑鞋¦D-戴绝缘手套 | ABC | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 11.1.4 | 2
64 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场的材料应分类码放整齐，悬挂统一制作的标牌，标明（ ）等。材料的存放场地应平整夯实，有排水措施。 | A-名称¦B-品种¦C-规格¦D-数量 | ABCD | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 4.2.14 | 2
65 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，登高作业，在通道处使用梯子作业时应有哪些规定（ ）。 | A-专人看护¦B-设置围栏¦C-可以两人同时作业 | AB | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.1.3 | 2
66 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，外墙作业时应符合哪些规定（ ）。 | A-应有防坠落措施¦B-在无安全防护措施时不得站立在樘子、阳台栏板上作业¦C-高处作业不使用座板式单人吊具¦D-可使用自制吊篮 | ABC | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.2.9 | 2
67 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，在下列哪些部位进行高处作业必须设置防护栏杆？（ ） | A-基坑周边¦B-挑檐边¦C-无外脚手的屋面与楼层周边¦D-料台与挑平台周边 | ABCD | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/80-2016 4.1.1 | 2
68 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，竖向洞口作业时，应采取哪些防坠落措施（ ）。 | A-当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施¦B-当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆¦C-采用密目安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板¦D-采用密目安全立网封闭，可不设挡脚板 | ABC | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.1 | 2
69 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，非竖向洞口作业时，应采取哪些防坠落措施（ ）。 | A-洞口短边边长为25mm～500mm时应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移动¦B-洞口短边边长为500mm～1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固¦C-洞口短边边长大于或等于1500mm时应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口应采用安全平网封闭¦D-500mm以下的洞口盖板应可随时移动 | ABC | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.1 | 2
70 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产事故隐患排查暂行规定》，事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的（ ）。 | A-人的不安全行为¦B-物的不安全状态¦C-客观因素¦D-管理上的缺陷 | ABD | 《安全生产事故隐患排查暂行规定》第三条 | 2
71 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的（ ）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 | A-安全防护用具¦B-机械设备¦C-施工机具及配件 | ABC | 《建设工程安全生产管理条例》第三十四条 | 2
72 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 | A-主要负责人¦B-项目负责人¦C-专职安全生产管理人员 | ABC | 《建设工程安全生产管理条例》第三十六条 | 2
73 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》生产经营单位的（）和（）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | A-主要负责人¦B-财务负责人¦C-安全生产管理人员¦D-技术负责人 | AC | 《安全生产法》第二十七条 | 2
74 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程进行“三同时”，具体指的是（ ）。 | A-同时立项¦B-同时设计¦C-同时施工¦D-同时投入生产和使用¦E-同时验收并纳入概算 | BCD | 《安全生产法》第三十一条 | 2
75 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《起重机械安全规程 第1部分：总则》，下列关于吊装工的职责及基本要求的说法中，正确的有（ ）。 | A-吊装工负责在起重机械的吊具上吊挂和卸下重物，并根据载荷定位的工作计划选择适用的吊具和吊装设备¦B-当吊装工不止一人时，在任何一次操作中，所有吊装工共同对起重机械的移动和重物搬运负责¦C-当吊装工处于司机看不见的位置时，为确保操作信号的连续性，必须由指挥人员将信号传送给司机¦D-吊装工应具备估计起吊物品质量、平衡载荷及判断距离、高度和净空的能力¦E-吊装工应熟悉起重机的性能及相关参数，具有指挥起重机和载荷安全移动的能力，但在专业技术人员指挥监督下的培训操作除外 | ACDE | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010 12.4 | 2
76 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当在施工现场显著位置（），并在危险区域设置安全警示标志。 | A-公告危大工程名称¦B-公告危大工程部位¦C-施工时间¦D-施工作业人员¦E-具体责任人员 | ACE | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号） 第十四条 | 2
77 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》（2025年版），关于施工现场消防安全责任，下列说法正确的有（ ）。 | A-建设单位、施工单位、监理单位等应依法承担相应责任和义务¦B-实行施工总承包时，分包单位应向总承包单位负责，并应服从总承包单位的管理¦C-施工单位应建立消防安全管理组织及志愿消防组织¦D-施工单位应确定消防安全负责人和消防安全管理人员¦E-施工单位应落实相关人员的消防安全管理责任 | ABCDE | 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011 （2025年版）6.1 | 2
78 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《施工脚手架通用规范》，关于脚手架拆除作业的规定，下列做法正确的有（ ）。 | A-架体拆除按自下而上的顺序逐层进行¦B-同层杆件和构配件按先外后内的顺序拆除¦C-连墙件随架体逐层、同步拆除，不先将整层连墙件全部拆除后再拆架体¦D-拆除过程中，当架体悬臂段高度超过2步时，应加设临时拉结¦E-分段拆除时，先对未拆除部分采取加固处理措施后再进行拆除¦F-拆除后的脚手架材料与构配件可直接从高处抛掷至地面 | BCDE | 《施工脚手架通用规范》5.4 | 2
79 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场应该在（）处危险部位设置明显的安全警示标志。 | A-施工现场出入口¦B-电梯井口¦C-脚手架¦D-分岔路口¦E-十字路口 | ABC | 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十八条 | 2
80 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？ | A-离地高度1.0~1.2m¦B-离地高度0.5~0.6m¦C-承受外力3000N¦D-承受外力2000N¦E-承受外力1000N | AE | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 4.3.4 | 2
81 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行下列哪些作业？ | A-悬空高处作业¦B-高处作业¦C-露天作业¦D-露天攀登¦E-内装修作业 | AD | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.8 | 2
82 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，下列雨期施工临时用电措施，正确的有（ ）。 | A-各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实¦B-电气设备应选择较高的干燥处¦C-配电箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩¦D-要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠¦E-电线绝缘有损坏的要及时调换或包好 | ABCDE | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024 4.1 、5.1.1、 3.2 、10.2 | 2
83 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》（2025年版），施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，下列说法正确的有（ ）。 | A-宜布置在不同方向¦B-数量不宜少于2个¦C-当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路¦D-当确有困难只能设置1个出入口时，可在道路尽头设置回车场¦E-数量不应少于3个 | ABCD | 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011 （2025年版）3.1 | 2
84 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》（2025年版），施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容：（ ）。 | A-可燃物及易燃易爆危险品的管理措施是否落实¦B-动火作业的审批和防火措施是否落实。¦C-用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。¦D-临时消防设施是否完好有效¦E-临时消防车道及临时疏散设施是否畅通 | ABCDE | 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011 （2025年版）6.1.9 | 2
85 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，施工安全管理中，下列情形应判定为重大事故隐患的有（ ）。 | A-建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程¦B-建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作¦C-建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业¦D-危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证¦E-对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用 | ABCDE | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第四条 | 2
86 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，施工临时用电中，下列情形应判定为重大事故隐患的有（ ）。 | A-特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压¦B-在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施¦C-施工现场临时用电未采用三级配电、二级漏电保护系统¦D-配电箱、开关箱未按规范要求设置防雨、防尘措施或未上锁管理 | AB | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第十条 | 2
87 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产违法行为行政处理办法》，生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上2万元以下的罚款。下列行为中属于该处罚情形的有（ ）。 | A-违反操作规程或者安全管理规定作业¦B-发现从业人员违章作业立即制止¦C-超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产¦D-对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用¦E-故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题 | ACDE | 《安全生产违法行为行政处理办法》第七十三条 | 2
88 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，1.5m*1.5m以上的孔洞，四周设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.1 | 0.5
89 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，电梯井口必须设高度不低于1.1m的金属防护门。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.2 | 0.5 |  |  | 电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并设置挡脚板。
90 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》，乙炔气瓶在储存和使用过程中可以水平放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011 （2025年版） 6.3.3 | 0.5 |  |  | 气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：1）气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横卧放倒。
91 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工安全技术统一规范》，各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底同步进行。对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工安全技术统一规范》GB50807-2013 8.2.2 | 0.5
92 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑机械使用安全技术规范》，施工升降机运行到最上层或最下层时，可以用行程限位装置作为停止运行的控制开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 4.9.17 | 0.5 |  |  | 施工升降机运行到最上层或最下层时，不得用行程限位开关作为停止运行的控制开关
93 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令 第37号） 第十条 | 0.5
94 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，可以在工程内、库房内调配油漆、稀料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 5.3.24 | 0.5 |  |  | 不得在工程内、库房内调配油漆、稀料。
95 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》，施工现场的起重吊装必须由专业人员操作，信号指挥人员必须持证上岗，司索工必须经培训后上岗并保持人员相对稳定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 3.0.2 | 0.5
96 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，防水施工与电气焊不得交叉作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 5.3.19 | 0.5
97 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，建设工程内可以存放氧气瓶、乙炔瓶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 5.3.20 | 0.5 |  |  | 氧气瓶、乙炔瓶应存放在专用库房内，不得在建筑工程内存放。
98 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，电梯井操作平台、悬挑式钢平台、移动式操作平台等移动过程中可以站人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.5.22 | 0.5 |  |  | 电梯井操作平台、悬挑式钢平台、移动式操作平台等移动过程中不得站人。
99 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工模板安全技术规范》，五级（含五级）以上大风应停止大模板吊装作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8.0.20 五级以上风力时，应停止高空吊运作业。 | 0.5
100 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场必须配备专职电工，并设电工值班室。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.10.3 | 0.5
101 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑工程大模板技术标准》，严禁施工人员和物料随同大模板一同起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑工程大模板技术标准》JGJ/T74-2017 6.1.4 大模板吊装应符合下列规定：1.吊装大模板应设专人指挥，模板起吊平稳，不得偏斜和大幅度摆动；操作人员应站在安全可靠处，严禁施工人员随同大模板一同起吊。 | 0.5
102 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼作其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 | 0.5 |  |  | 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。
103 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 | 0.5
104 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》，楼层临边结构高度低于1.2m的，应按照临边防护标准，搭设防护栏杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 3.2.3 | 0.5
105 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》，施工现场木工机械、钢筋加工机械、混凝土设备、卷扬机机械等应搭设防雨、防砸操作棚。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准 第1部分：通则》DB11/T945.1-2023 3.11.17 施工现场木工机械、钢筋加工机械、混凝土设备、卷扬机机械等应搭设防雨、防砸操作棚。 | 0.5
106 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《有限空间作业安全指导手册》，有限空间作业施工单位应制定有限空间作业专项应急救援预案，并组织教育培训。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《有限空间作业安全指导手册》4.1 | 0.5
107 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》，氧气瓶使用时要注意固定，防止滚动、倾倒；宜平卧使用，将瓶阀一端垫高或直立。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011 （2025年版） 6.3.3 | 0.5 |  |  | 气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：1）气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横卧放置。
108 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》，动火作业场所应配备灭火器材。监护人员在动火作业结束后，应至少在现场监护30min。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011 （2025年版） 6.3.1 | 0.5
109 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑机械使用安全技术规范》，用电设备的金属外壳必须做保护接零。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 3.1.3 | 0.5
110 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，配电箱、开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 4.1.2 | 0.5
111 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》，施工现场每半年应组织一次灭火和应急疏散演练。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》第五条 | 0.5
112 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工现场供用电安全规范》，电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工现场供用电安全规范》GB50195-2014 9.4.2 | 0.5
113 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》 ，施工现场临时用电设施采用三级配电，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下是用电设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 3.1.2 | 0.5
114 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《有限空间作业安全技术规范》，地下有限空间气体环境复杂时，作业单位宜委托具有相应检测能力的单位进行检测。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《有限空间作业安全技术规范》DB11/T852-2019 5.9.2.3 | 0.5
115 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《有限空间作业安全技术规范》，气体检测报警仪达到报警值时，所有作业人员应立即撤离有限空间。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《有限空间作业安全技术规范》DB11/T852-2019 6.1.7 | 0.5
116 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.1.2 | 0.5
117 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，密目式安全立网使用前，应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重量，确认合格方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.1.3 | 0.5
118 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.2.3 | 0.5
119 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，悬空作业的立足处的设置应牢固，并应配置登高防坠落装置和设施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 5.2.1 | 0.5
120 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目安全立网或工具式栏板封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.1.1 | 0.5
121 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.1.2 | 0.5
122 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，移动式操作平台移动时，操作平台上可以站人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 6.2.4 | 0.5 |  |  | 移动式操作平台移动时，操作平台上不得站人。
123 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，施工现场的物料可以在安全防护棚棚顶上堆放。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7.1.5 | 0.5 |  |  | 不得在安全防护棚棚顶堆放物料。
124 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，处于起重机臂架回转半径内的通道，应搭设安全防护棚。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7.1.3 | 0.5
125 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。可不对初次作业人员进行培训。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 3.0.3 | 0.5 |  |  | 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。
126 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》，起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案并应进行安全技术措施交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 3.0.1 | 0.5
127 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》，严禁采用斜拉、斜吊，严禁起吊埋于地下或黏结在地上的构件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 3.0.13 | 0.5
128 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑工程施工现场供用电安全规范》，在施工外电架空线路正下方可以进行作业、建造生活设施或堆放建筑材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024 8.1.1 | 0.5 |  |  | 在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施，或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物。
129 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑工程施工现场供用电安全规范》，在易燃、易爆环境中使用的电气设备应采用隔爆型。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 11.2.1 | 0.5
130 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，施工现场的洞口应设置防坠落的防护设施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.1 | 0.5
131 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 简答题 | 安全生产“四不伤害”是指什么？ | 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。 | \ | \ | \
132 | 小型基建安全规程 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，施工临时堆载存在哪些情形时，应判定为重大事故隐患？ | 1.基坑周边堆载超过设计值；2.无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载；3.楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过允许设计值。 | \ | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十四条 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 判断题解析
1 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮从业人员发现疑似食物中毒事故时，首先应（ ）。 | A-联系客户赔偿¦B-立即停止供餐，保留可疑食品及原料¦C-清理现场剩余食品¦D-自行给患者服用止泻药 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第13.6.1条 | 1 |  | 保命题
2 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，厨房燃气泄漏时，首先应采取的措施是（ ） | A-开灯检查泄漏点丨B-立即关闭燃气总阀门丨C-拨打维修电话丨D-开窗通风 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第16.1.2、16.1.3条 | 1 |  | 保命题
3 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》引起亚硝酸盐食物中毒的原因有（ ）。 | A-误将亚硝酸盐当食盐用¦B-吃新鲜蔬菜¦C-吃变质腌菜¦D-吃苦井水 | ACD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.2.3条 | 2 |  | 保命题
4 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》预防细菌性食物中毒的基本原则和关键点是（ ）。 | A-避免污染¦B-控制温度时间¦C-清洗消毒¦D-与加工量无关 | ABC | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.1.1条 | 2 |  | 保命题
5 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国食品安全法》，国家建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《中华人民共和国食品安全法》〔2018修正〕12号）第14条 | 0.5 |  | 保命题
6 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，油锅起火时，为快速灭火，可将油锅端起远离火源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第16.1.2、16.1.3条 | 0.5 |  | 保命题 | 第16.1.2条：应制定火灾防控制度和应急预案，明确防火职责。 第16.1.3条：应加强从业人员培训，使其安全操作加热设备、防止烫伤。
7 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂场地一般划分为食品处理区、（ ）和就餐区，各区域面积应满足功能要求。 | A-非食品处理区丨B-凉菜加工区丨C-餐具存储区丨D-肉类加工区 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.1.2条 | 1
8 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，根据清洁程度，食品处理区一般划分为（ ）区域？ | A-两个区域：清洁区、一般清洁区丨B-三个区域：清洁区、准清洁区、一般清洁区丨C-四个区域：清洁区、准清洁区、一般清洁区、特殊清洁区丨D-五个区域：清洁区、准清洁区、一般清洁区、污染区、隔离区 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.1.7条 | 1
9 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，根据清洁程度，食品处理区一般划分为（ ）区域？ | A-食材通道及入口、成品通道及出口丨B-成品通道及入口、食材通道及出口丨C-食材通道及出口、成品通道及入口丨D-食材通道及入口、成品通道及出口、已使用餐具的回收通道及入口 | D | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.1.4条 | 1
10 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食品处理区内可能产生废弃物的区域应如何管理？（ ） | A-设置废弃物存放容器，且应配有盖子，有明显的区分标识，使用后应及时清洁，必要时进行消毒丨B-随意丢弃废弃物丨C-设置无盖容器存放废弃物丨D-只在清洁时处理废弃物 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.12条 | 1
11 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品添加剂的使用有哪些规定？（ ） | A-可以使用任何食品添加剂丨B-禁止使用亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）丨C-可以使用药品作为食品添加剂丨D-以上都不是 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.6.14条 | 1
12 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品库房的贮存条件有哪些要求？（ ） | A-配置通风、防潮、防止有害生物侵入的装置，以及不锈钢货架、桶、箱等丨B-随意贮存，无需特殊装置丨C-仅需要防潮装置丨D-仅需要通风装置 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.2.9条 | 1
13 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品处理区的门、窗有哪些要求？（ ） | A-闭合严密、无变形、无破损，与外界直接相通的门和可开启的窗，应设置易拆洗、不易生锈的防蝇纱网或空气幕丨B-随意设置，无需特殊要求丨C-仅需设置防蝇纱网丨D-仅需设置空气幕 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.4条 | 1
14 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食品处理区的地面应具备哪些特性？（ ） | A-无毒、有异味、透水、易腐蚀丨B-易吸水、有异味、透水、易腐蚀丨C-无毒、无异味、不透水、耐腐蚀丨D-以上都不是 | C | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.5条 | 1
15 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于专间的窗户有哪些要求？（ ） | A-窗户可以是开放式的丨B-窗户为封闭式，传送食品的窗口应专用、可开闭丨C-窗户应为半开半闭式丨D-以上都不是 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.6条 | 1
16 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，就餐区内外环境应如何管理？ | A-仅需保持整洁丨B-可以杂乱无章丨C-仅需保持干净丨D-干净、整洁，通风良好 | D | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.7条 | 1
17 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于餐具使用后的处理有哪些要求？（ ） | A-可以不清洗直接使用丨B-应及时洗净，使用前应消毒丨C-仅需清洗，无需消毒丨D-仅需消毒，无需清洗 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.8条 | 1
18 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，消毒后的餐饮具应如何存放？（ ） | A-定位存放在专用的密闭设施内，保持清洁丨B-随意存放丨C-仅需要保持清洁丨D-仅需要定位存放 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.9条 | 1
19 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于有害生物防治有哪些原则？（ ） | A-物理防治优先、化学防治有条件使用丨B-仅使用化学防治丨C-仅使用物理防治丨D-以上都不是 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.4.1条 | 1
20 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂各区域的墙、顶、地面与外界连接的管线孔洞应如何封堵？（ ） | A-封堵牢固，无缝隙丨B-可以有缝隙丨C-无需封堵丨D-以上都不是 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.4.2条 | 1
21 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品处理区、就餐区的灭蝇灯有哪些要求？（ ） | A-可以随意安装丨B-宜安装粘捕式灭蝇灯，使用电击式灭蝇灯的，灭蝇灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方丨C-仅需安装电击式灭蝇灯丨D-仅需安装粘捕式灭蝇灯 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.4.4条 | 1
22 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食材入库前应进行哪些查验？（ ） | A-温度查验并记录丨B-仅需外观查验丨C-外观查验和温度查验，并做好记录丨D-以上都不是 | C | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.5.10条 | 1
23 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品库房专人专管有哪些要求？（ ） | A-食材进出库记录应齐全丨B-无需记录丨C-仅需记录出库丨D-仅需记录入库 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.5.11条 | 1
24 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品添加剂的使用有哪些记录要求？（ ） | A-应专册记录使用食品添加剂名称、生产日期或批号、添加食品品种、添加量、添加时间、操作人员等信息丨B-无需记录丨C-仅需记录添加量和时间丨D-仅需记录操作人员 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.5.16条 | 1
25 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，智慧食堂管理系统在智能监控方面应实现哪些功能？（ ） | A-仅监控人员准入和工作人员行为规范丨B-仅监控食堂备餐加工制作过程丨C-对人员准入、工作人员行为规范、食堂备餐加工制作过程等异常和违规操作行为进行智能告警丨D-不需要智能监控功能 | C | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.12.1条 | 1
26 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于节能降耗管理，食堂设备设施应优先采用哪种类型的设备？（ ） | A-仅使用手动设备丨B-高耗能设备丨C-任何类型的设备丨D-节能型设备 | D | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第6.20.5条 | 1
27 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮服务场所选址应距离粪坑、污水池等污染源（ ）以上。 | A-15m¦B-20m¦C-25m¦D-30m | C | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.1.2条 | 1
28 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区天花板的涂覆或装修材料在蒸汽较多区域应有（ ）要求。 | A-平整¦B-有适当坡度¦C-耐高温¦D-耐腐蚀 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.3.1.3条 | 1
29 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品加工制作用水的管道系统应与（ ）的管道系统完全分离。 | A-生活饮用水¦B-冷却水¦C-矿泉水¦D-纯净水 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.1.1条 | 1
30 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区洗手设施附近不需要配备以下（ ）物品。 | A-洗手液（皂）¦B-香水¦C-消毒液¦D-擦手纸 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.4.1.4条 | 1
31 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区工作面的光照强度不得低于（ ）lux。 | A-120¦B-220¦C-320¦D-420 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.5.1条 | 1
32 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，专间应设立（ ）设施。 | A-独立的空调设施¦B-普通空调设施¦C-通风扇¦D-空气幕 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.6.1条 | 1
33 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，库房内食品和物品离墙离地的距离，距离地面应在（ ）厘米以上。 | A-5cm¦B-8cm¦C-10cm¦D-15cm | C | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.7.5条 | 1
34 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，选择供货者时应关注其（ ）。 | A-外貌形象¦B-相关合法资质¦C-经济实力¦D-社会关系 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.1.1条 | 1
35 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，从食品生产者采购食品时，需要查验其（ ）。 | A-食品经营许可证和产品合格证明文件¦B-食品生产许可证和营业执照¦C-食品生产许可证和产品合格证明文件¦D-营业执照和产品合格证明文件 | C | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.3.1.1条 | 1
36 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，预包装食品入库查验时，包装应满足（ ）要求。 | A-有破损但清洁¦B-完整、清洁、无破损¦C-标识与内容物不一致¦D-有污渍但不影响食用 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.3.2.1.1条 | 1
37 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，冷藏食品表面温度与标签标识的温度要求不得超过（ ）。 | A-+1℃¦B-+2℃¦C-+3℃¦D-+4℃ | C | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.3.2.2.1条 | 1
38 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，加工制作食品过程中，禁止使用（ ）原料。 | A-超过保质期的食品添加剂¦B-新鲜蔬菜¦C-正规渠道采购的肉类¦D-符合标准的食用油 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.1.3条 | 1
39 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，生食类食品的加工制作应在（ ）进行。 | A-专间¦B-专用操作区¦C-普通加工区¦D-任意区域均可 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.2.2条 | 1
40 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，专间内温度不得高于（ ）度。 | A-20℃¦B-25℃¦C-30℃¦D-35℃ | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.1.1条 | 1
41 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，使用紫外线灯消毒专间空气时，应在无人加工制作时开启（ ）以上。 | A-15分钟¦B-20分钟¦C-30分钟¦D-60分钟 | C | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.1.2条 | 1
42 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，需要烧熟煮透的食品，加工制作时食品的中心温度应达到（ ）以上。 | A-60℃¦B-70℃¦C-80℃¦D-90℃ | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.3.1.2条 | 1
43 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，油炸类食品应选择（ ）食用油脂。 | A-热稳定性好、适合油炸的¦B-价格便宜的¦C-颜色浅的¦D-气味小的 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.3.2.1条 | 1
44 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，烧烤类食品烤制时应避免（ ）。 | A-食品直接接触火焰或烤制温度过高¦B-烤制时间过长¦C-烤制温度过低¦D-频繁翻动食品 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.3.3.3条 | 1
45 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂场地布局应遵循哪些原则？（ ） | A-安全丨B-卫生丨C-经济丨D-方便 | ABD | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》第1.1.1条 | 2
46 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂场地布局中食品处理区应如何设置？（ ） | A-按照生进熟出的单一流向丨B-设置独立的功能场所丨C-可以与就餐区混合丨D-应分开设置食材通道及入口 | ABD | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.1.3-4条 | 2
47 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂场地的环境卫生应满足哪些要求？（ ） | A-各区域保持整洁、干净、摆放有序丨B-天花板无裂缝、无破损、无霉斑丨C-墙面无污迹，墙皮、油漆无脱落丨D-地面可以有积水积垢 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.2、3、5条 | 2
48 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，在绿色食材采购与贮存中，应如何管理食材的采购和贮存？（ ） | A-建立食材采购的相关制度丨B-选择具有合法资质的供应商丨C-采购的食品保质期剩余时间应长于保质期的50%丨D-食材入库前无需查验 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.5.1-3条 | 2
49 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食品添加剂的使用有哪些规定？（ ） | A-使用食品添加剂的，应在技术上确有必要丨B-按照GB 2760规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量使用食品添加剂丨C-可以使用亚硝酸盐丨D-专柜（位）存放食品添加剂，并标注“食品添加剂”字样 | ABD | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.5.14-16条 | 2
50 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，在绿色餐饮服务与宣传中，应如何提供餐饮服务？（ ） | A-实行“周菜谱、月更新”配餐机制丨B-主要饭菜品种标注营养成分、热量或食用建议丨C-提供三低食品丨D-无需进行营养配餐 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.7.1、3、4条 | 2
51 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食品留样中，应如何管理留样食品？（ ） | A-每餐次的食品成品均应留样丨B-留样食品按照品种分别盛放于清洗消毒后的专用密闭容器内丨C-在专用冷藏设备中冷藏存放48小时以上丨D-留样食品无需标注留样食品名称、留样时间 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.8.2-3条 | 2
52 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，智慧服务中，应提供哪些服务？（ ） | A-菜品预告服务丨B-线上订餐服务丨C-引进智能取餐柜丨D-无需提供任何智慧服务 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.9.1-3条 | 2
53 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，智能采购中，应如何实现采购管理？（ ） | A-无需进行智能采购丨B-应用智慧食堂管理系统，实现采购管理全过程的智能管控丨C-根据标准菜谱，结合日菜品供应数量，对原料消耗数据和需求明细进行统计分析丨D-开展供应商报价管理，对报价信息进行自动比对分析和智能预警 | BCD | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.10.2-4条 | 2
54 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，智能库管中，应如何实现原料贮存管理？（ ） | A-实现各类原料贮存入库、出库、备货、库存盘点、保质期预警、缺货预警等智能管控丨B-依据每日原料采购信息，自动生成原料入库信息丨C-依据每日原料需求明细，自动生成领料信息，并根据原料有效期，智能锁定出库原料丨D-无需进行智能库管 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.11.1-3条 | 2
55 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，智能监控中，应如何实现监控管理？（ ） | A-利用物联网+AI智能识别等技术，对人员准入、工作人员行为规范、食堂备餐加工制作过程等异常和违规操作行为进行智能告警丨B-接入明厨亮灶系统，实现食品处理区监控系统全覆盖丨C-接入就餐区巡视监控系统，加强服务监督及疫情防控丨D-无需进行智能监控 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.12.1-3条 | 2
56 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，在健全安全管理机制中，应如何落实安全职责？（ ） | A-设立食品安全管理机构，配备专（兼）职食品安全监督管理人员丨B-食品安全监督管理人员应按规定参加食品安全培训丨C-应建立食品安全管理人员、从业人员培训考核、场所及设施设备定期维护等有关食品安全管理制度丨D-无需设立食品安全管理机构 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.13.1-3条 | 2
57 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，在建立工作机制中，应如何建立食品安全自检自查工作机制？（ ） | A-自行或者委托第三方专业机构开展食品安全自查丨B-食品安全自查包括制度自查、定期自查和专项自查丨C-建立督导检查工作机制，成立食品安全督导检查组丨D-无需进行食品安全自检自查 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.14.1-3条 | 2
58 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂在优化改善设备设施方面，需要满足哪些条件？（ ） | A-食品处理区应按照生进熟出的单一流向丨B-卫生间可以设置在食品处理区内丨C-食堂场地应分开设置食材通道及入口丨D-清洁工具应区分标识、专区使用 | ACD | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.1.3-5条 | 2
59 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，在完善食堂规章制度中，应如何建立食堂服务评价工作机制？（ ） | A-以菜肴质量、服务质量、环境卫生三方面评价为重点丨B-定期开展问卷调查评价丨C-实现员工对食堂服务品质的问卷调查、意见反馈、评价打分丨D-不需要进行食堂服务评价 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第4.19.1-3条 | 2
60 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂在节能降耗管理方面应采取哪些措施？（ ） | A-建立水、电、燃气等能源使用管理制度丨B-采用节能型设备和节水型器具丨C-定期开展食堂节能降耗知识培训丨D-无需关注能源使用和节能降耗 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.20.2、4、5条 | 2
61 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂在食品加工与制作方面应遵循哪些原则？（ ） | A-烹饪制作食物应烧熟煮透丨B-盛装成品和半成品的容器应区分明显丨C-可以使用回收食品作为食材丨D-专间和专用操作区使用的容器、设备和清洁工具应专用 | ABD | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第2.6.6、7、11条 | 2
62 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，对于食堂的设备使用安全，有哪些具体要求？（ ） | A-食堂使用燃气的操作间应装备有燃气泄漏报警装置丨B-大功率电器应安装独立的漏电保护开关以防止过载丨C-食堂监控系统应保持不间断正常运行，影像监控信息储存时间不少于30天丨D-食堂设备设施无需进行定期维护和检查 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第4.16.4、6、7条 | 2
63 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂在智能库管方面应实现哪些智能化管理功能？（ ） | A-实现原料贮存入库、出库、备货、库存盘点的自动化记录丨B-依据原料有效期，智能锁定出库原料以保证食品新鲜丨C-无需对原料进行保质期预警和缺货预警丨D-依据超低库存原料信息，智能提醒及时备货 | ABD | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.11.1、4、5条 | 2
64 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂在智慧服务方面应提供哪些功能？（ ） | A-支持员工通过手机APP、微信小程序或食堂配备可视化设备等方式线上查询菜品预告丨B-支持员工通过手机APP、微信小程序或食堂配备可视化设备等方式线上查询菜品预告丨C-设置智慧化多媒体宣传设备，进行营养、健康饮食内容宣传丨D-仅提供传统纸质菜单供员工选择菜品 | ABC | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.9.1、3、5条 | 2
65 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区的设计与布局应符合以下（ ）要求。 | A-设置在室内，防止食品污染¦B-按照原料进入、加工制作、成品供应流程合理布局¦C-原料通道及入口、成品通道及出口、使用后餐饮具的回收通道及入口应分开设置，无法分设时应采取相应措施¦D-设置独立隔间、区域或设施存放清洁工具 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.2条 | 2
66 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区建筑结构中，天花板应满足（ ）条件。 | A-涂覆或装修材料无毒、无异味、不吸水、易清洁¦B-无裂缝、无破损，无霉斑、无灰尘积聚、无有害生物隐匿¦ C-食品处理区天花板的涂覆或装修材料耐高温、耐腐蚀¦ D-水蒸气较多区域的天花板有适当坡度，清洁操作区等区域的天花板平整 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.3.1条 | 2
67 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区墙壁应满足以下（ ）要求。 | A-涂覆或铺设材料无毒、无异味、不透水¦B-平滑、无裂缝、无破损，无霉斑、无积垢¦C-需经常冲洗的场所应铺设1-5m以上、浅色、不吸水、易清洗的墙裙¦D-各类专间的墙裙应铺设到墙顶 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.3.2条 | 2
68 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区门窗应符合（ ）要求。 | A-门、窗闭合严密、无变形、无破损¦B-与外界直接相通的门和可开启的窗，应设置易拆洗、不易生锈的防蝇纱网或空气幕¦C-与外界直接相通的门能自动关闭¦D-需经常冲洗的场所及各类专间的门应坚固、不吸水、易清洗 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.3.3条 | 2
69 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，排水设施应满足（ ）条件。 | A-通畅，便于清洁、维护¦B-需经常冲洗的场所和排水沟要有一定的排水坡度¦C-排水沟出口设有防止有害生物侵入的装置¦D-与食品处理区排水管道分设，且设置有防臭气水封 | ABC | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.2条 | 2
70 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，清洗消毒保洁设施应满足以下（ ）要求。 | A-放置在专用区域，容量和数量能满足加工制作和供餐需要¦B-食品加工用具的清洗水池应与食品原料、清洁用具的清洗水池分开¦C-各类水池应使用不透水材料制成，不易积垢，易于清洁，并以明显标识标明其用途¦D-应设置存放消毒后餐用具的专用保洁设施，标识明显，易于清洁 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.3条 | 2
71 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，个人卫生设施和卫生间应满足（ ）要求。 | A-食品处理区应设置足够数量的洗手设施，洗手池应不透水，易清洁¦B-卫生间不得设置在食品处理区内，卫生间出入口不应正对食品处理区¦C-卫生间应设置独立的排风装置，有照明，与外界直接相通的窗户设有易拆洗、不易生锈的防蝇纱网¦D-应在出口附近设置洗手设施，洗手设施符合要求 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.4条 | 2
72 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，照明设施应满足以下（ ）要求。 | A-食品处理区应有充足的自然采光或人工照明设施，工作面的光照强度不得低于 220lux¦B-安装在暴露食品正上方的照明灯应有防护装置，避免照明灯爆裂后污染食品¦C-冷冻（藏）库应使用防爆灯¦D-就餐区不需要照明设施 | ABC | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.5条 | 2
73 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，通风排烟设施应满足以下（ ）要求。 | A-食品处理区（冷冻库、冷藏库除外）和就餐区应保持空气流通¦B-专间应设立独立的空调设施，应定期清洁消毒空调及通风设施¦C-产生油烟的设备上方，设置机械排风及油烟过滤装置，过滤器便于清洁、更换¦D-产生大量蒸汽的设备上方，设置机械排风排汽装置，并做好凝结水的引泄 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.6条 | 2
74 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，库房及冷冻（藏）设施应满足以下（ ）要求。 | A-根据食品贮存条件，设置相应的食品库房或存放场所，必要时设置冷冻库、冷藏库¦B-冷冻柜、冷藏柜有明显的区分标识，设有可正确显示内部温度的温度计¦C-库房应设有通风、防潮及防止有害生物侵入的装置¦D-同一库房内贮存不同类别食品和非食品，应分设存放区域，不同区域有明显的区分标识 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.7条 | 2
75 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，原料采购时应注意（ ）方面。 | A-选择具有相关合法资质的供货者¦B-特定餐饮服务提供者应建立供货者评价和退出机制¦C-特定餐饮服务提供者应自行或委托第三方机构定期对供货者食品安全状况进行现场评价¦D-采购食品、食品添加剂、食品相关产品的，应留存每笔购物或送货凭证 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.1条 | 2
76 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，原料运输过程中应做到以下（ ）。 | A-运输前对运输车辆或容器进行清洁，防止食品受到污染¦B-运输过程中，做好防尘、防水，食品与非食品、不同类型的食品原料应分隔¦C-食品包装完整、清洁，防止食品受到污染¦D-不得将食品与有毒有害物品混装运输，运输食品和运输有毒有害物品的车辆不得混用 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.2条 | 2
77 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，进货查验时需要查验（ ）随货证明文件。 | A-从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等¦B-从食品销售者采购食品的，查验其食品经营许可证等¦C-从食用农产品个体生产者直接采购食用农产品的，查验其有效身份证明¦D-采购畜禽肉类的，还应查验动物产品检疫合格证明，采购猪肉的，还应查验肉品品质检验合格证明 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.3条 | 2
78 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，原料贮存应遵循（ ）原则。 | A-分区、分架、分类、离墙、离地存放食品¦B-分隔或分离贮存不同类型的食品原料¦C-在散装食品（食用农产品除外）贮存位置，应标明食品的名称、生产日期等内容¦D-遵循先进、先出、先用的原则，使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.4条 | 2
79 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，加工制作食品过程中，应避免食品受到交叉污染，具体应采取（ ）措施。 | A-不同类型的食品原料、不同存在形式的食品分开存放，盛放容器和加工制作工具分类管理、分开使用，定位存放¦B-接触食品的容器和工具不得直接放置在地面上或者接触不洁物¦C-食品处理区内不得从事可能污染食品的活动¦D-不得在辅助区（如卫生间、更衣区等）内加工制作食品、清洗消毒餐饮具 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.1.2条 | 2
80 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，关于贮存、加工制作食品及清洗消毒保洁（包括餐饮具、容器、工具等）餐用具区域的说法，正确的是（ ） | A-该区域根据清洁程度的不同，可进行分类¦B-清洁程度分类包含清洁操作区¦C-清洁程度分类包含准清洁操作区¦D-清洁程度分类包含一般操作区¦E-该区域仅指食品贮存区域 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第2.5条 | 2
81 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮服务提供者应如实记录食品添加剂的（ ）等信息。 | A-名称、规格、数量¦B-生产日期或者生产批号、保质期¦C-进货日期¦D-供货者名称、地址、联系方式 | ABCD | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第15.1.1.2条 | 2
82 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，关于餐饮服务场所设施要求的说法，正确的是（ ）。 | A-餐饮服务场所的墙壁、地板应无缝隙，天花板需修葺完整¦B-所有管道（供水、排水、供热、燃气、空调等）与外界或天花板连接处应进行封闭处理¦C-管、线穿越产生的孔洞，可选用水泥、不锈钢隔板、钢丝封堵材料、防火泥等进行封堵¦D-管、线穿越产生的孔洞填充应牢固，做到无缝隙¦E-餐饮服务场所需使用水封式地漏 | ABCDE | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第12.1.2条 | 2
83 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，餐具存储区应配置消毒柜、铝合金货架等设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号） | 0.5 |  |  | 第1.2.5条 餐具存储区应配置消毒柜、不锈钢货架等设备。
84 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂场地的卫生间可以设置在食品处理区内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号） | 0.5 |  |  | 第1.1.6条 卫生间不得设置在食品处理区内。卫生间出入口不应直对食品处理区和就餐区。
85 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂内天花板的装修材料应具备耐高温、耐腐蚀的特性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.3条 | 0.5
86 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂的餐厨废弃物和厨房垃圾无需分类放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号） | 0.5 |  |  | 第1.3.14条 餐厨废弃物和厨房垃圾应分类放置，不得溢出存放容器。
87 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂应索取并留存餐厨废弃物收运者的资质证明复印件，并与其签订收运合同。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第1.3.15条 | 0.5
88 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂的有害生物防治可以仅使用化学防治。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号） | 0.5 |  |  | 第1.4.1条 有害生物防治应遵循物理防治（粘鼠板、灭蝇灯等）优先、化学防治（滞留喷洒等）有条件使用的原则，保障食品安全和人身安全。
89 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂的绿色食品加工与制作中，烹饪制作食物烧熟煮透，成品或再加热食物中心温度均不低于60℃。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号） | 0.5 |  |  | 第2.6.6条 烹饪制作食物烧熟煮透，使用食物中心温度计检测，成品或再加热食物中心温度均不低于 70℃。
90 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂的智能监控系统录像存储期应大于30天。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第3.12.3条 | 0.5
91 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂的设备使用安全中，新增电磁设备等大功率设备时无需开展负荷测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号） | 0.5 |  |  | 第4.16.6条 大功率电器应安装独立的漏电保护开关，新增电磁设备等大功率设备时需开展负荷测试，并做好记录，防止线路、开关过载运行引起火灾。
92 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》，食堂的反食品浪费管理中，应建立餐厨废弃物处置台账，记录餐厨废弃物的处置时间、种类、数量、收运者等信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司绿智食堂建设标准》（后勤总务〔2024〕3号）：第5.21.7条 | 0.5
93 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区的墙壁应涂覆或铺设无毒、无异味、不透水的材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第4.3.2.1条 | 0.5
94 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品加工制作用水的管道系统应引自生活饮用水主管道，与非饮用水（如冷却水、污水或废水等）的管道系统完全分离，不得有逆流或相互交叉现象。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.1.1条 | 0.5
95 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，采购食品添加剂时，应查验其生产许可证和产品合格证明文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.3.1.1条 | 0.5
96 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，需要烧熟煮透的食品，加工制作时食品的中心温度应达到 70℃以上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.3.1.2条 | 0.5
97 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮服务提供者应建立食品留样制度，每个品种的留样量应不少于 125g。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.9.2条 | 0.5
98 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品处理区的废弃物容器应配有盖子，防止有害生物侵入、不良气味或污水溢出。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第11.1.1条 | 0.5
99 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮服务场所选址距离粪坑、污水池等污染源 10m 以上即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号） | 0.5 |  |  | 第4.1.2条 餐饮服务场所应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源 25m 以上，并非10m。
100 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品加工用具的清洗水池与食品原料、清洁用具、采用化学消毒方法的洗水池不需要分开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号） | 0.5 |  |  | 第5.3.2条 食品加工用具的清洗水池应与食品原料、清洁用具的清洗水池分开。采用化学消毒方法的，应设置接触直接入口食品的工用具的专用消毒水池。
101 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，生食类食品的加工制作可在普通加工区进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号） | 0.5 |  |  | 第7.2.2条 生食类食品的加工制作应在专间内进行。
102 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，高危易腐食品熟制后，在 8℃～60℃条件下存放 4 小时以上且未发生感官性状变化的，食用前不需要再加热。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号） | 0.5 |  |  | 第7.3.3条 应缩短解冻后的高危易腐食品原料在常温下的存放时间，食品原料的表面温度不宜超过8℃。
103 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，肉类原料中的“含氮浸出物”可使汤汁浓郁鲜香，所以用味精调味不如“清汤”“高汤”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.5.1、7.5.2条 | 0.5
104 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品留样时，每个品种的留样量应不少于125g。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.9.2条 | 0.5
105 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮服务提供者应建立食品留样制度，留样食品应在专用冷藏设备中冷藏存放48小时以上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.9.2条 | 0.5
106 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮服务提供者在处理消费者投诉时，可将投诉内容告诉他人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第13.5.1条 | 0.5 |  |  | 第13.5.1条 处理投诉应立即核实、妥善处理、留存记录，不得随意将投诉内容告知他人。
107 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国食品安全法》，国家建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染以及食品中的有害因素进行监测。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《中华人民共和国食品安全法》（2018修正）第14条 | 0.5
108 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品生产经营企业按照规模大小配备相应数量的食品安全管理人员，在企业规模较小时可无需配备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第13.1.1条 | 0.5 |  |  | 第13.1.1条 企业配专/兼职管理员，宜设机构。
109 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，在专用冷冻或冷藏设备中存放食品时，宜将食品放置在密闭容器内或使用保鲜膜等进行无污染覆盖。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.1.7条 | 0.5
110 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，煮沸生豆浆时，应将上涌泡沫除净，煮沸后保持沸腾状态5分钟以上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.3.6.3条 | 0.5
111 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，健康食堂仓库管理制度要求非仓库管理人员未经许可以进入仓库。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第5.7条 | 0.5 |  |  | 5.7 库房及冷冻（藏）设施 5.7.1 根据食品贮存条件，设置相应的食品库房或存放场所，必要时设置冷冻库、冷藏库。 5.7.2 冷冻柜、冷藏柜有明显的区分标识。冷冻、冷藏柜（库）设有可正确显示内部温度的温度计，宜设置外显式温度计。 5.7.3 库房应设有通风、防潮及防止有害生物侵入的装置。 5.7.4 同一库房内贮存不同类别食品和非食品（如食品包装材料等），应分设存放区域，不同区域有明显的区分标识。 5.7.5 库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置能使贮存的食品和物品离墙离地，距离地面应在10cm以上，距离墙壁宜在10cm以上。 5.7.6 设有存放清洗消毒工具和洗涤剂、消毒剂等物品的独立隔间或区域。
112 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国食品安全法》是健康食堂创建的基础。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《中华人民共和国食品安全法》第57条、44条、55条、56条 | 0.5
113 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品生产经营者应当建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《中华人民共和国食品安全法》第42条 | 0.5
114 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国食品安全法》，市场监管部门对餐饮单位检查时，首要核查的证件是卫生许可证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人民共和国食品安全法》第35条 | 0.5 |  |  | 第35条：国家对食品生产经营实行许可制度。从事餐饮服务，应当依法取得食品经营许可证 。 执法检查时，食品经营许可证是餐饮单位合法经营的首要准入证件。
115 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮从业人员必须持有的有效证件是培训证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第14.1.1条 | 0.5 |  |  | 第14.1.1条 从事接触直接入口食品工作（清洁操作区内的加工制作及切菜、配菜、烹饪、传菜、餐饮具清洗消毒）的从业人员（包括新参加和临时参加工作的从业人员，下同）应取得健康证明后方可上岗，并每年进行健康检查取得健康证明，必要时应进行临时健康检查 。
116 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食药所检查中，进货台账不属于原料采购检查内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第6.3.1、15.1.1.2条 | 0.5 |  |  | 6.3.1：采购时查验资质、合格证明、留存凭证 15.1.1.2：如实记录采购信息（即进货台账）
117 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，餐饮场所“三防设施”监督检查内容包括防蝇设施是否正常、防尘设施是否到位、防鼠设施是否有效。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第12.1、12.2、5.4.2.2条 | 0.5
118 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，生熟食品使用同一砧板和刀具，只要使用前清洗干净就符合要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.4.1.5条 | 0.5 |  |  | 第7.4.1.5条 用于生、熟食品的刀具、砧板、容器等工具、用具应分开使用，并有明显的区分标识。
119 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品经营许可证每6年办理一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人名共和国食品安全法实施条例》（国务院令第721号，2019年12月1日起实行）第15条 | 0.5 |  |  | 第15条 食品生产经营许可的有效期为5年。
120 | 物业服务安全规程 | 餐饮专业 | 通用题库 | 判断题 | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》，食品经营许可证载明的类别不含凉菜，即便有专间也不得加工凉菜。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《餐饮服务食品安全操作规范》（市场监管总局〔2018〕12号）第7.2.2、1.2条 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《工贸企业有限空间作业安全规定》，下列场所中，未经检测、通风严禁进入作业，否则极易窒息、中毒爆炸危及生命安全的是？（ ） | A-污水井、化粪池、地下管廊等密闭半密闭空间¦B-室外露天作业面¦C-钢筋加工棚¦D-临时材料堆场 | A | 依据《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十四条。 | 1 |  | 保命题
2 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力安全工作规程 配电部分》，电气倒闸操作前未核对设备名称、编号及位置盲目操作，最易导致的致命后果是？（ ）。 | A-误拉误合造成短路触电、电弧伤人¦B-操作记录不完整¦C-设备停运时间延长¦D-操作工具损坏 | B | 依据 DL/T 1870-2018《电力安全工作规程 配电部分》第 5.2.3 条。 | 1 |  | 保命题
3 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，下列高处作业违规行为，会直接引发坠落伤亡、危及生命安全的有？（ ） | A-未系安全带或安全带低挂高用¦B-脚手架、操作平台未验收即使用¦C-临边、洞口未设置防护栏杆及安全网¦D-作业面物料堆放杂乱无固定措施 | ABCD | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第 4.1.1、4.2.1、5.2.3、6.4.1 条。 | 2 |  | 保命题
4 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，下列电气违规操作，极易引发触电、电气火灾危及生命的有？（ ） | A-私拉乱接临时线路，一闸多接¦B-带电检修、搬迁电气设备¦C-漏电保护器擅自短接、拆除¦D-电线破损、裸露继续使用 | ABCD | 依据JGJ/T 46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》第 4.1.2、6.2.1条。 | 2 |  | 保命题
5 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《个体防护装备选用规范》进入存在物体打击、机械打击风险的作业现场，不按规定佩戴安全帽，该操作极易因头部受伤危及生命安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《个体防护装备选用规范》GB/T 36092-2018，第 6.1 条。 | 0.5 |  | 保命题
6 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《用电安全导则》，发现有人触电时，应立即用手直接去拉拽触电者，使其脱离电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《用电安全导则》GB/T13869-2017，第8.2条。 | 0.5 |  | 保命题
7 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《民用建筑电气设计标准》，特低电压指的是（ ）。 | A-36V以下的安全电压¦B-3kV以下的低压¦C-3kV以上的高压¦D-交流不超过50V | D | 依据 GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》2.1.13。 | 1
8 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》，下列（ ）不属于中性点非有效接地方式。 | A-中性点不接地方式¦B-中性点低电阻接地方式¦C-中性点高电阻接地方式¦D-经低阻抗接地 | D | 依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T50064-2014 3.1.2。 | 1
9 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》，对于10千伏电容器的电流速断保护，动作时间为（ ）秒。 | A-0.1¦B-0¦C-0.5¦D-1.2 | B | 依据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062）第8.1.2条。 | 1
10 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电击防护装置和设备的通用部分》，下列不是兼防直接接触和间接接触电击措施的是（ ）。 | A-双重绝缘¦B-安全电压¦C-漏电保护¦D-接地电阻 | D | 依据《电击防护 装置和设备的通用部分》， GB/T 17045-2020，第6.3条。 | 1
11 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电业安全工作规程》，变电站停电检修或安装时，负责完成安全技术措施与安全组织措施是（ ）职责。 | A-值班员¦B-监护人¦C-检修人员¦D-变电站负责人 | A | 依据《电业安全工作规程》第51条。 | 1
12 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电气装置安装工程》，当电流超过规定值足够长的时间后，通过熔断一个或几个特殊设计的相应部件，断开其所接入的电路并分断电源的电器的是（ ）。 | A-接触器¦B-继电器¦C-熔断器¦D-断路器 | C | 依据《电气装置安装工程 》GB50254-2014.第2.0.16条。 | 1
13 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电气装置安装工程 高压电器施工及验收标准》，高压隔离开关安装时，手动操作力≤（ ）N。 | A-120¦B-300¦C-250¦D-100 | A | 依据GB 50147-2019《电气装置安装工程 高压电器施工及验收标准》8.2。 | 1
14 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》，手车式高压开关柜出现断路器采用真空断路器时，为防止操作过电压，手车上应装有（ ）。 | A-浪涌吸收器¦B-导向装置¦C-接地触头¦D-避雷器 | A | 依据GB 3906-2020《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》第5.102条。 | 1
15 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑防火通用规范》，地下、半地下建筑（室）的耐火等级应为（ ）级。 | A-甲¦B-乙¦C-三¦D-一 | D | 依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第5.1.2条。 | 1
16 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑防火通用规范》，高层民用建筑的耐火等级分为（ ）。 | A-三级¦B-二级¦C-一、二级¦D-五级 | C | 依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第5.3.1、5.3.2条。 | 1
17 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑防火通用规范》，一级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶，屋面板的耐火极限不应低于（ ）小时。 | A-0.6¦B-0.9¦C-1.0¦D-1.5 | D | 依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第5.1.3条。 | 1
18 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑防火通用规范》，防烟楼梯间及其前室的门均应为（ ）。 | A-防火卷帘门¦B-乙级防火门¦C-丙级防火门¦D-普通门 | B | 依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第6.4.3条。 | 1
19 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑防火通用规范》，建筑高度大于54m的住宅单元，每层的安全出口不应少于（ ）个。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第7.3.1条。 | 1
20 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑防火通用规范》，建筑中的通风，空气调节系统的风管，除规范另有规定外，应采用（ ）材料制作。 | A-易燃¦B-可燃¦C-难燃¦D-不燃 | D | 依据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第9.1.3条。 | 1
21 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，燃气管道应有良好的防雷、防静电接地装置，并定期进行（ ）。 | A-审核¦B-检查和检测¦C-审查¦D-更换 | B | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019，4.2.5 。 | 1
22 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》，现场作业人员未经安全准入考试并合格；新进、转岗和离岗（ ）个月以上电气作业人员，未经专门安全教育培训，并经考试合格上岗。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 依据《国家电网公司电力安全工作规程，第8部分：配电部分》（Q/GDW 10799.8—2023），第4.1.5条。 | 1
23 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》，在电容性设备检修前未放电并接地，或结束后未充分放电；高压试验变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电（ ）。 | A-接地刀闸¦B-个人保安接地线¦C-接地线¦D-短路接地 | D | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第 8 部分配电部分》（Q/GDW 10799.8—2023），第13.2.7条。 | 1
24 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《自动喷水灭火系统设计规范》，在建筑物中应用最广泛的自动喷淋水灭火系统是（ ）自动喷淋系统。 | A-干式¦B-湿式¦C-雨淋式¦D-预作用式 | B | 依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084），第4.2.7 条。 | 1
25 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据《空调通风系统运行管理标准》，水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应（ ）检查，并应正常工作。 | A-定期¦B-不定期¦C-每周¦D-每月 | A | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019，第4.2.6条。 | 1
26 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《变配电室安全管理规范》，配电室外开窗户未设置纱窗会造成什么安全隐患？（ ） | A-易导致非配电室管理人员误入¦B-纱窗能够很好地阻挡飞虫的进入，避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生¦C-易导致配电室内温度过高¦D-易导致配电室内湿度过高 | B | 依据《变配电室安全管理规范》DB11527—2008第5.9.3条。 | 1
27 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电气装置安装工程》，以下哪种电器在正常电路条件下，能够接通、承载和分断电流，并在规定的非正常电路条件下，能在规定的时间内承载电流（ ）。 | A-接触器¦B-继电器¦C-熔断器¦D-断路器 | D | 依据《电气装置安装工程》GB50254-2014 2.0.2。 | 1
28 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电气装置安装工程》，交流接触器是能接通和分断正常电路条件下的（ ）的一种非手动操作的机械开关电器。 | A-电流¦B-电压¦C-电容¦D-电抗 | A | 依据《电气装置安装工程》GB50254-2014 2.0.9。 | 1
29 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《通用用电设备配电设计规范》，采用热继电器作为三相异步电动机的过载保护元件时，应将热元件的动作电流整定为电动机额定电流的（ ）倍。 | A-1¦B-1.5¦C-1.5-2¦D-2-2.5 | A | 依据《通用用电设备配电设计规范》，GB50055-2011第2.3.7条。 | 1
30 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电气技术中的文字符号制订通则》，交流接触器的文字代号是（ ）。 | A-QS¦B-QF¦C-KM¦D-FR | C | 依据《电气技术中的文字符号制订通则》GB/T-7159，第5条。 | 1
31 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《旋转电机 定额和性能》，电动机在额定电压下定子三相绕组的连接方法，有（ ）种。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | B | 依据《旋转电机 定额和性能》GB/T 755-2019 7.2.4。 | 1
32 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《旋转电机 线端标志与旋转方向》，绕线型异步电动机的三相转子绕组的连接方式是（ ）。 | A-串联¦B-并联¦C-星形连接¦D-三角形连接 | C | 依据《旋转电机 线端标志与旋转方向》GB/T 1971-2021，第7.3条。 | 1
33 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《旋转电机 定额和性能》，电动机的输出功率与输入功率的比值是其（ ）。 | A-功率因数¦B-效率¦C-视在功率¦D-有功功率 | B | 依据《旋转电机 定额和性能》GB/T 755-2019 7.4。 | 1
34 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《旋转电机 定额和性能》，电动机的机械特性是（ ）的关系。 | A-转速与电压¦B-转速与转矩¦C-电压与转矩¦D-转速与电流 | B | 依据《旋转电机 定额和性能》GB/T 755-2019第9章 性能特性。 | 1
35 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，高压断路器型号为ZN65A-12，第一个字母“Z”代表（ ）。 | A-真空断路器¦B-SF6断路器¦C-少油断路器¦D-负荷开关 | A | 依据《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T 11022-2020第4章（产品型号命名规则。 | 1
36 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程 第8部分：配电部分》，工作票签发人由工作负责人填写工作票，由（ ） | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-专责监护人¦D-工作班成员 | A | 依据《国家电网公司电力安全工作规程）第8部分：配电部分》（Q/GDW 10799.8—20235.3.8.1。 | 1
37 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程 第8部分：配电部分》，线路检修施工，邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时，应在工作票中列入（ ） | A-安全措施¦B-相应的安全措施¦C-技术措施¦D-相应的技术措施 | B | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》（Q/GDW 10799.8—2023）5.3.9.11。 | 1
38 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程 第8部分：配电部分》，工作间断，工作班离开工作地点，若接地线保留不变，恢复工作前应检查确认接地线完好；若接地线拆除，恢复工作前应（ ）。 | A-重新验电、装设接地线¦B-办理工作票¦C-进行安全技术交底¦D-联系许可人 | A | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》（Q/GDW 10799.第5.6.3条。 | 1
39 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程 第3部分：水电厂动力部分》电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不应大于（ ）。 | A-4Ω¦B-5Ω¦C-8Ω¦D-10Ω | A | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第3部分：水电厂动力部分》第16.2.4条。 | 1
40 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《工业与民用电力装置的接地设计规范》，工作接地电阻的阻值符合要求一般不大于（ ）欧姆。 | A-4¦B-8¦C-10¦D-20 | A | 依据《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ 65-83，第4.2.1条。 | 1
41 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》，中央空调的水系统管路全部做了隔热处理的是（ ）系统。 | A-冷却水¦B-冷冻水¦C-冷凝水¦D-自来水 | B | 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012，第11.1.1条。 | 1
42 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第8部分：配电部分》，在（ ）级以上的大风以及暴雨、 雷电、 冰雹、 大雾、 沙尘暴等恶劣天气下， 应停止露天高处作业。 | A-3¦B-5¦C-7¦D-8 | B | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》Q/GDW 10799.8-2023 19.1.10。 | 1
43 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。 | A-违章作业¦B-工作安排¦C-违章指挥¦D-投诉控告 | C | 依据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条。 | 1
44 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》，各类生产施工作业均应纳入计划管控，严禁无计划作业。各单位计划性生产施工作业任务均应严格落实 （ ）要求。 | A-周安排、日管控¦B-日安排、时管控¦C-月安排、周管控¦D-周安排、时管控 | A | 依据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》（国网（安监/3）1102-2022）第十七条。 | 1
45 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《民用建筑电气设计规范》，物业服务企业在电气设备维护中，应重点检查哪些项目？（ ） | A-电气设备的绝缘性能¦B-接地系统的可靠性¦C-电气线路的老化情况¦D-设备运行温度¦E-设备外观清洁度 | ABCD | 依据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第10.1.1条、第12.2.2条。 | 2
46 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《变配电室安全管理规范》，变配电室值班人员应具备哪些基本条件？（ ） | A-经专业培训并考核合格¦B-熟悉电气设备的性能和操作方法¦C-掌握触电急救方法¦D-具备高中及以上文化程度¦E-持有相应的电工特种作业操作证 | ABCE | 依据《变配电室安全管理规范》DB11527—2008第3.2.1条、第3.2.2条。 | 2
47 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电力工程电缆设计标准》，物业服务企业在电缆线路维护中，应注意哪些安全事项？（ ） | A-定期检查电缆外护套的完整性¦B-监测电缆接头的温度¦C-避免电缆被重物碾压¦D-保持电缆沟内干燥通风¦E-随意更改电缆的敷设路径 | ABCD | 依据《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018第7.0.1条、第8.1.2条。 | 2
48 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》，电气设备交接试验时，哪些试验项目是必须进行的？（ ） | A-绝缘电阻测试¦B-直流耐压试验¦C-交流耐压试验¦D-接地电阻测试¦E-设备外观检查 | ABCD | 依据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第3.0.1条、第4.1.1条。 | 2
49 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，物业服务企业在灭火器检查中，应重点检查哪些内容？（ ） | A-灭火器的压力是否正常¦B-灭火器的有效期是否过期¦C-灭火器的摆放位置是否明显易取¦D-灭火器的外观是否完好¦E-灭火器的数量是否满足配置要求 | ABCDE | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.2.1条、第5.2.2条。 | 2
50 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》，消防应急照明系统应具备哪些功能？（ ） | A-断电后自动点亮¦B-具备应急电源供电功能¦C-照明亮度满足疏散要求¦D-具备故障报警功能¦E-可手动关闭 | ABCD | 依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.1条、第3.3.1条。 | 2
51 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑防烟排烟系统技术标准》，物业服务企业在防排烟系统维护中，应检查哪些项目？（ ） | A-排烟风机的运行状态¦B-防火阀的关闭性能¦C-排烟口的开启灵活性¦D-系统的联动控制功能¦E-风管的密封性 | ABCDE | 依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第9.0.1条、第9.0.2条。 | 2
52 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电梯使用管理与维护保养规则》，物业服务企业在电梯管理中，应履行哪些职责？（ ） | A-建立电梯安全技术档案¦B-定期进行电梯维护保养¦C-组织电梯应急救援演练¦D-对电梯使用人员进行安全培训¦E-定期申报电梯检验 | ABCDE | 依据《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5002-2017第3.1条、第3.2条。 | 2
53 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《特种设备安全法》，物业服务企业使用特种设备时，应遵守哪些规定？（ ） | A-使用取得许可生产的特种设备¦B-定期进行特种设备安全检查¦C-制定特种设备应急预案¦D-对特种设备作业人员进行安全教育培训¦E-特种设备出现故障时及时维修 | ABCDE | 依据《特种设备安全法》第三十二条、第三十五条、第四十条。 | 2
54 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑给水排水设计标准》，物业服务企业在给排水系统维护中，应重点检查哪些部位？（ ） | A-水泵运行状态¦B-管道连接处的密封性¦C-阀门的开关灵活性¦D-水箱的清洁度¦E-排水管道的通畅性 | ABCDE | 依据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.5.1条、第4.4.1条。 | 2
55 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《二次供水设施卫生规范》，二次供水设施维护应符合哪些要求？（ ） | A-定期清洗消毒水箱¦B-检查水质是否达标¦C-保持设施周围环境清洁¦D-防止二次污染¦E-定期更换供水管道 | ABCD | 依据《二次供水设施卫生规范》GB 17051-1997第4.1条、第4.2条。 | 2
56 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》，物业服务企业在空调系统维护中，应注意哪些安全事项？（ ） | A-定期清洗空调滤网¦B-检查空调机组的运行温度¦C-确保空调机房的通风良好¦D-检查制冷剂是否泄漏¦E-随意更改空调系统参数 | ABCD | 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第8.5.1条、第9.1.1条。 | 2
57 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》，供热管网维护中，物业服务企业应检查哪些项目？（ ） | A-管道的保温层完整性¦B-阀门的开关性能¦C-管道的泄漏情况¦D-压力表的准确性¦E-温度计的显示情况 | ABCDE | 依据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014第11.1.1条、第11.2.1条。 | 2
58 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》，物业服务企业在安全生产管理中，应建立哪些制度？（ ） | A-安全生产责任制¦B-安全生产教育培训制度¦C-安全生产检查制度¦D-安全生产应急预案¦E-安全生产奖惩制度 | ABCDE | 依据《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十条。 | 2
59 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《物业管理条例》，物业服务企业在安全管理中，应履行哪些义务？（ ） | A-制定安全管理制度¦B-定期进行安全检查¦C-及时消除安全隐患¦D-对业主进行安全宣传教育¦E-配合有关部门做好安全工作 | ABCDE | 依据《物业管理条例》第四十六条、第四十七条。 | 2
60 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》，物业服务企业在高空作业管理中，应要求作业人员采取哪些安全措施？（ ） | A-佩戴安全帽¦B-系挂安全带¦C-穿防滑鞋¦D-使用安全网¦E-设置安全警示标志 | ABCDE | 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第3.0.1条、第4.1.1条。 | 2
61 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，物业服务企业发生安全事故后，应采取哪些措施？（ ） | A-立即组织抢救¦B-防止事故扩大¦C-保护事故现场¦D-及时报告有关部门¦E-隐瞒事故情况 | ABCD | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十四条、第十五条。 | 2
62 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《工业锅炉术语》，（ ）是汽化的两种形式。 | A-沸腾¦B-蒸发¦C-液化¦D-比容 | AB | 依据《工业锅炉术语》GB/T 16811-2021，第3.2.1条。 | 2
63 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》，对3～66kV电力线路，应装设（ ）短路保护、（ ）接地保护和（ ）保护。 | A-相间¦B-单相¦C-过负荷¦D-三相 | ABC | 依据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008，第5.0.1条。 | 2
64 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》，以下关于题干中水力警铃相关内容的说法，正确的有（ ）。 | A-强调了水力警铃设置位置要正确¦B-测试时对水力警铃喷嘴处压力有明确要求，不应小于0.05MPa¦C-测试时对距水力警铃特定距离处的警铃声声强有要求，在3m远处不应小于70dB¦D-水力警铃的设置位置错误与否对其性能无影响¦E-测试时水力警铃喷嘴处压力小于0.05MPa也可能符合标准 | ABC | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第13.2.11条。 | 2
65 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《低电气装置安装工程》，压电器用于交流50Hz或60Hz、额定电压为1000V及以下，直流额定电压为1500V及以下的电路中起（ ）作用的电器。 | A-通断¦B-保护¦C-控制¦D-调节 | ABCD | 依据《低电气装置安装工程》 GB 50254-2014.第2.0.1 条。 | 2
66 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，压缩式制冷机组的（ ）等装置，及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全，并应定期校验。压缩式制冷设备的冷冻油油标应清晰醒目，油位应正常，油质应符合设备要求。 | A-安全阀¦B-压力表¦C-温度计¦D-液压计 | ABCD | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019，4.2.15。 | 2
67 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电业安全工作规程》，遇到以下哪些情况不准交接班（ ）。 | A-接班人员班前饮酒¦B-发生故障或正在处理故障时¦C-设备发生异常，尚未查清原因时¦D-正在倒闸操作时 | ABCD | 依据《电业安全工作规程》（GB 26860-2011）第5.4条。 | 2
68 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《接地电阻测试仪通用技术条件》，接地电阻测试仪主要由（ ）组成。 | A-手摇发电机¦B-电流互感器¦C-电位器¦D-检流计 | ABCD | 依据《接地电阻测试仪通用技术条件》（GB/T 18216.4-2021） 第5章（结构与组成）规定。 | 2
69 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，当制冷工况运行时，宜采用大温差送风，并宜符合下列规定（ ）。 | A-当送风高度小于或等于5m时，温差不宜超过10℃¦B-当采用高诱导比的散流器时，温差可超过10℃¦C-当送风高度大于5m小于或等于10m时，温差不宜超过15℃¦D-当采用顶部送风（非散流器）时，温差宜按射流理论计算确定 | ABCD | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365 2019 5.3.16。 | 2
70 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》，谐振过电压可分为（ ）三类。 | A-线性谐振过电压¦B-参数谐振过电压¦C-铁磁谐振过电压¦D-弧光接地过电压 | ABC | 依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014 第4.1.3条。 | 2
71 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，当制冷机组采用对人体有害的制冷剂时，应定期（ ）、（ ）、（ ）制冷剂泄漏报警装置及应急通风系统，泄漏报警装置及应急通风系统的各项功能应正常有效。 | A-检查¦B-检测¦C-维护¦D-检验 | ABC | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019，4.2.1。 | 2
72 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电力安全工作规程（配电部分）》，配电操作票票面上的时间、 地点、 杆号（ ）等关键字不得涂改。 | A-电压¦B-设备双重名称¦C-线路名称¦D-动词 | BCD | 依据《电力安全工作规程（配电部分）》（GB 26859-2011）第5.3.2条。 | 2
73 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全生产法》规定，承担安全（ ）的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 | A-评价¦B-认证¦C-检测¦D-检验 | ABCD | 依据《安全生产法》第六十九条。 | 2
74 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和冷却塔等设备应定期维护保养及定期检查维修。 | A-制冷机组¦B-空调机组¦C-风机¦D-水泵 | ABCD | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-20193.第4.5条。 | 2
75 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《3~110kV高压配电装置设计规范》，对于3-10千伏配电装置，其防雷保护主要有（ ）。 | A-在每组母线上装设阀型避雷器（FZ）¦B-在每一路架空线上装设配电线用避雷器（FS）¦C-架空线有电缆段时，避雷器设置在电缆头附近，且接地端应和电缆的金属外皮相连，如果进线电缆与母线相连直接串有电抗器，则应在电抗器和电缆头之间增加一组阀型避雷器¦D-如果断路器或隔离开关经常处于断开状态，且线路侧带电，则靠近断路器或隔离开关必须在线路侧装设阀型避雷器 | ABCD | 依据《3~110kV高压配电装置设计规范》 GB 50060—2008第7章（过电压保护）。 | 2
76 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《电工术语 发电、输电及配电 通用术语》，配电线路是指从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路，是用于分配电能的，有（ ）。 | A-高压配电线路¦B-中压配电线路¦C-低压配电线路¦D-超高压线路 | ABC | 依据《电工术语 发电、输电及配电 通用术语》GB/T 2900.50—2008-3. 电压等级说明。 | 2
77 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《高压交流断路器》 ，断路器的手动操动机构的特点有（ ）。 | A-结构简单¦B-便于维护¦C-故障少¦D-能实现自动控制 | ABC | 依据《高压交流断路器》 GB/T 1984—2014第6.101条。 | 2
78 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》，磁电系仪表由（ ）转轴、指针等部分组成。 | A-固定的永久磁铁¦B-可转动的线圈¦C-固定的线圈螺丝¦D-游丝 | ABD | 依据《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》GB/T 7676—2017第3.1.1条。 | 2
79 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《低压电气装置 第4-42部分：安全防护 热效应保护》，电气设备正常工作时产生的热量是正常的，一般不会产生危害。但设备过热就要酿成事故，过热的原因一般为（ ）。 | A-短路和过载¦B-接触不良¦C-铁芯发热¦D-散热不良 | ABCD | 依据《低压电气装置 第4-42部分：安全防护 热效应保护》GB/T 16895.2-2017第421条。 | 2
80 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，压缩式制冷机组应定期检查，以下（ ）保护装置应能正常工作。 | A-压缩机的安全保护装置¦B-离心式压缩机轴承的高温保护装置¦C-电动机过载及缺相保护装置¦D-冷凝器冷却水的断水保护装置 | ABCD | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019，4.2.13。 | 2
81 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》，工作票、故障紧急抢修单，票面上的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等关键字不应涂改。 | A-时间、工作地点¦B-线路名称¦C-设备双重名称¦D-名词 | ABCD | 依据《国家电网公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》Q/GDW 10799.8-2023 5.3.8.3。 | 2
82 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》，对于有风机盘管的房间，房间内的局部可控参数主要是（ ）。 | A-风压¦B-风量¦C-室内温度¦D-排风 | BCD | 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 第6.4.1条，6.4.3条，第7.3.4条。 | 2
83 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑设计防火规范》，物业服务企业应定期检查消防车道，确保其净宽度和净空高度均不小于4.0m，且无占用、堵塞情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.1.8条。 | 0.5
84 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电气技术用文件的编制 第1部分：规则》，《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》，展开式原理接线图是以集中的形式，表示二次设备之间的电气连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《电气技术用文件的编制 第1部分：规则》GB/T 6988.1-2008 第5.4条2.依据《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136-2012 | 0.5
85 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程第 8 部分：配电部分》，遮栏是防止检修人员走错位置，误入带电间隔的防护装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程第 8 部分：配电部分》（Q/GDW 10799.8—2023）第6.5.6条。 | 0.5
86 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，真空断路器几乎没有发生火灾爆炸的危险，在10kV系统中广为采用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022-2020）第6.101.2条。 | 0.5
87 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《高压交流断路器》，真空断路器具有较高的绝缘强度，在分闸后，动静触头的断开距离仅为10～15cm。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《高压交流断路器》（GB/T 1984-2014）第6.102.2条。 | 0.5
88 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》，真空断路器无火灾爆炸危险，但运行维护比油断路器较复杂。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016） | 0.5
89 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》，整体式零序电流互感器的安装，应在电缆终端头制作之前进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）第5.3.5条。 | 0.5
90 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》，正常运行的电流互感器，其二次回路接近短路状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》（DL/T 866-2015 ）第5.1.3条。 | 0.5
91 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《 电力建设安全工作规程 第3部分：变电站》照明灯具的悬挂高度不应低于2.5m，并不得任意挪动，低于2.5m 时应设保护罩。 （ ） | A-正确¦B-错误 | A | ‌依据《 电力建设安全工作规程 第3部分变电站》（DL 5009.3-2023）第3.2.20.12条。 | 0.5
92 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第 8 部分：配电部分》，值班员巡视设备时，若有人监护，则可以打开高压开关柜门。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程第 8 部分：配电部分》（Q/GDW 10799.8—2023） | 0.5
93 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力变压器运行规程》，值班员应依据电流表的指示监视变压器的负荷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《电力变压器运行规程》（DL/T 572-2021）第5.3.1条。 | 0.5
94 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《供配电系统设计规范》，中断供电会造成较大经济损失的用电负荷级别，属于一级负荷。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009） | 0.5
95 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第 8 部分：配电部分》，10kV单路电源进线，拉开进线柜201断路器后，即可视为全站无电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程第 8 部分：配电部分》（Q/GDW 10799.8—2023） | 0.5
96 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《额定电压1kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36 kV）电缆》，10kV电力电缆大多采用聚氯乙烯绝缘电缆。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《额定电压1kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分 | 0.5
97 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第 8 部分：配电部分》，验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程，第 8 部分：配电部分》‌（国 家 电 网 有 限 公 司 企 业 标 准Q/GDW 10799.8—2023） | 0.5
98 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程 带电作业部分》，为保证使用安全，绝缘手套使用前必须检查有无漏气现象。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《电力安全工作规程 带电作业部分》（GB/T 18037-2019）第6.2.3条。 | 0.5
99 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应经二级以上医疗机构体检合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正） | 0.5
100 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，接用或使用临时电源时，应装有安全可靠的漏电保护器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第3.1.1条。 | 0.5
101 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《房屋建筑安全评估技术规程》，房屋按建筑状况分为状况较好、状况一般、状况较差。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《房屋建筑安全评估技术规程》（DB11/T 882-2023）第3.1.1条。 | 0.5
102 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《房屋修缮工程分类标准》，房屋附属设备零星维修，是指设备零件更换率一般在10%以下的维修工程。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《房屋修缮工程分类标准》（原城乡建设环境保护部标准，1984年） | 0.5
103 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑给水排水设计标准》，房屋内卫生间和厨房的排污管最好选用陶瓷管或塑料管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）第4.5.3条。 | 0.5
104 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《北京市城镇房屋完损等级评定实施规定京房修字〔1994〕495号》，房屋的完损等级分为三类，即完好房、一般损坏房和危险房。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《北京市城镇房屋完损等级评定实施规定京房修字〔1994〕495号》 | 0.5
105 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《物业管理条例》，公用设施维修范围不包括自行车房（棚）的维修。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《物业管理条例》（国务院令第504号，2018年修订） | 0.5
106 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》，防尘口罩适用在粉尘浓度高的作业，例如皮带上料、金属抛光等，可以用普通口罩代替。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB 2626-2019） | 0.5
107 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《高处作业分级》，在超过2m区域的平台上进行作业，且该平台四周缺少护栏，该作业也属于登高作业的范畴。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《高处作业分级》（GB/T 3608-2019）第3.1条。 | 0.5
108 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《金属切削机床安全防护通用技术条件》，台钳装夹工件不准在手把上加套筒或用锤敲打，装夹光洁度较高工件时，须用钳口铜，不得任意在虎钳上矫正工件或当铁砧使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《金属切削机床安全防护通用技术条件》（GB 15760-2004）第5.2.3条。 | 0.5
109 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《手持式非电动工具的安全 锤类工具的专用要求》，用大小锤要检查锤柄是否安全可靠，打锤时必须戴手套，并注意前后是否有人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《手持式非电动工具的安全 锤类工具的专用要求》（GB/T 25629-2020）第5.4.3条。 | 0.5
110 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《空调通风系统运行管理标准》，多台并联运行的同类设备，应依据实际负荷情况，自动或手动调整运行台数，输出的总容量应与需求相匹配。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《空调通风系统运行管理标准》GB50365-20195.3.4条。 | 0.5
111 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《金属切削机床安全防护通用技术条件》，安装钢锯条时，锯齿应向前方，并应尽量使锯条拉紧。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《金属切削机床安全防护通用技术条件》（GB 15760-2004）第5.4.2条。 | 0.5
112 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《公共建筑节能设计标准》，空调房间内的工作情况，在允许情况下，应尽量减少排风量，以减少能量的消耗。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）第4.3.6条。 | 0.5
113 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则》，为了避免误操作，通常将控制按钮的按钮帽做成不同颜色，且常用红色表示停止按钮，绿色表示启动按钮。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则》（GB/T 4025-2010 / IEC 60073:2002）第5.2条。 | 0.5
114 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《高处作业分级》，在坠落高度基准面2米以上位置进行作业的，必须佩戴安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《高处作业分级》（GB/T 3608-2019）第3.1条。 | 0.5
115 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电力安全工作规程（线路部分）》，气候异常的台风、暴雨、冰雪、大雾天气需加强巡视。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《电力安全工作规程（线路部分）》（GB 26859-2011）第5.3.4条。 | 0.5
116 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，低压行灯的电压不得超过36V， 潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第9.2.2条。 | 0.5
117 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》，移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024）第3.5.5条。 | 0.5
118 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑施工安全技术统一规范》，施工现场存放易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应与居住场所保持安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）第6.1.7条。 | 0.5
119 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》，动火作业是指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第3.1条。 | 0.5
120 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《有限空间作业安全技术规范》，根据危险有害程度由高至低，将有限空间作业环境分为1级、2级和3级。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019 ）第4.1条。 | 0.5
121 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第8部分：配电部分》，在配电线路和设备上工作的安全组织措施有哪些？ | \ | 现场勘察制度 、工作票制度、工作许可制度、 工作监护制度、 工作间断、转移制度、工作终结制度。 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》Q/GDW 10799.8-2023 5.1在配电线路和设备上工作的安全组织措施。 | \
122 | 物业服务安全规程 | 工程专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》，请说明“三种人”是指哪三种人？同一张工作票的“三种人”如何履行职责？ | \ | “三种人”是指《电力安全工作规程》工作票中确定的工作票签发人、工作负责人、工作许可人。工作票“三种人”是安全生产工作中的关键人和主体责任人。同一张工作票的工作票签发人、工作负责人、工作许可人不能是同一个人。工作负责人可以兼任工作票签发人、工作许可人；工作签发人可以兼任工作许可人，但不能兼任工作负责人；工作许可人可以兼任工作负责人，但不能兼任工作票签发人。 | 《国家电网有限公司电力安全工作规程第8部分：配电部分》Q/GDW 10799.8-2023 5.3工作票制度。 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《火灾自动报警系统设计规范》，发现电器起火时应立即（ ）。 | A-用水喷射¦B-用干粉灭火器灭火¦C-通知其他保安¦D-关闭电源 | D | 依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116－2013）第4.10.1 | 1 |  | 保命题 | 应依据《建筑电气防火设计规范》（GB50054-2011）第4.3.5条。修改为依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116－2013）第4.10.1
2 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力行业紧急救护技术规范》，救护触电者的首要步骤是（ ）。 | A-人工呼吸¦B-叫救护车¦C-断开电源¦D-拨打电话120 | C | 依据《电力行业紧急救护技术规范》（DL／T692－2018）附录A | 1 |  | 保命题 | 应依据《电业安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB26860-2011）第3.2.6条。修改为DL／T692－2018《电力行业紧急救护技术规范》附录A
3 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《人员密集场所消防安全管理》，以下哪些内容属于扑救初期火灾的注意事项（ ）。 | A-发生火灾时应迅速利用附近的灭火器或消火栓扑救¦B-应迅速疏散附近可燃易燃物¦C-有物品遮盖火源时，应先拆除或破坏遮盖物后再对火源进行扑救¦D-应快速疏散人群 | ABCD | 依据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）第7.3条、第7.4.2条。 | 2 |  | 保命题
4 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》，消火栓的使用方法是（ ）。 | A-将消防带接合器对准消防阀门接合器¦B-向顺时针方向打开阀门¦C-铺设好水带，连接水枪出水扑救 | AC | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）12.3.9条。 | 2 |  | 保命题
5 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，干粉灭火器适用于扑救可燃液体、气体、固体和带电设备的初起火灾。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第4.2条。 | 0.5 |  | 保命题
6 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据国家电网有限公司《安全生产标准化建设规范及评价标准 第9部分：物业服务企业》，只要办理了动火作业票，现场不具备动火作业条件的，也可以进行动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据国家电网有限公司《安全生产标准化建设规范及评价标准 第9部分：物业服务企业（Q/GDW11535.9-2025）5.4.2.3.3 | 0.5 |  | 保命题 | a）企业动火作业应严格执行动火工作的有关规定，填用动火作业票，企业动火作业中使用的机具、气瓶等应合格、完整； b） 企业进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程； c） 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场需求。
7 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《灭火器维修》，干粉灭火器从出厂日期算起，达到（ ）年年限应报废。 | A-3¦B-5¦C-8¦D-10 | D | 依据《灭火器维修》（GA95-2015）第7.1条。 | 1
8 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《火灾自动报警系统设计规范》，火灾自动报警系统的作用是及时探测火灾，发出声、光报警信号，启动（ ），引导人员疏散。 | A-自动防排烟系统、应急照明灯、火灾应急广播¦B-消防电梯¦C-自动灭火装置¦D-紧急疏散预案 | A | 依据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第3.1.1条。 | 1
9 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《灭火器维修》，灭火器的压力指示器若指向（ ）则表示气压已经低于安全值，该灭火瓶已经丧失灭火能力，应及时补充压力。 | A-红色区域¦B-蓝色区域¦C-黄色区域¦D-白色区域 | A | 依据《灭火器维修》（GA95-2015）3.2条。 | 1
10 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，防火的主要措施是控制可燃物、减少（ ）、消除着火源。 | A-空气¦B-氧气¦C-助燃条件¦D-可燃物 | C | 依据《中华人民共和国消防法》（2021年修订）第二条。 | 1
11 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，用灭火器灭火时，喷嘴应对准（ ）。 | A-火源根部¦B-随便喷¦C-火苗中心¦D-浓烟 | A | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第5.2.2条。 | 1
12 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》，有限空间作业氧气浓度不低于（ ）。 | A-15.5%¦B-18.5%¦C-19.5%¦D-21.5% | C | 依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.1条。 | 1
13 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑设计防火规范》，在相对封闭的房间里发生火灾时（ ）。 | A-不能随便开启门窗¦B-只能开窗¦C-只能开门¦D-门和窗都可以开启 | A | 依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版））第9.3.1条。 | 1
14 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《企业事业单位内部治安保卫条例》，发现财物被盗应（ ），并尽快报告公安机关。 | A-保护好现场¦B-自己仔细检查现场¦C-认真地找找 | A | 依据《企业事业单位内部治安保卫条例》（国务院令第421号，2024年12月1日施行）第十条。 | 1
15 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《保安服务操作规程与质量控制》，巡逻服务是秩序维护员对特定区域、地段和目标进行（ ）的服务业务。 | A-看护¦B-守卫¦C-巡视检查¦D-验证 | C | 依据《保安服务操作规程与质量控制》（GA/T 594-2006）第5.3条。 | 1
16 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国公共安全行业标准》，安全防范系统是以维护（ ）为目的。 | A-社会公共安全¦B-社会秩序¦C-社会稳定¦D-社会矛盾 | A | 依据《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA/T 367-2019）第3.1条。 | 1
17 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，下列不属于使用灭火器时的注意事项（ ）。 | A-在使用灭火器时，应横置和颠倒¦B-扑救室外火灾时，应站在上风方向¦C-使用清水灭火器时应先断电灭火，以防止触电 | A | 依据 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.3条。 | 1
18 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力设备典型消防规程》，（ ）灭火器不适于扑灭带电物质的火灾。 | A-二氧化碳¦B-泡沫¦C-干粉¦D-所有 | B | 依据《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）第4.1.6条。 | 1
19 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021），消防安全检查作为一项长期性、经常性的工作常抓不懈。在消防安全检查组织形式上可采取（ ）的方法。 | A-日常检查和重要部位检查、专职部门检查和各部门的互查相结合¦B-日常检查和重点检查、全面检查与抽样检查相结合¦C-日常检查和重点检查、人工检查与自动检查相结合¦D-全面检查的日常检查、专职部门检查和各部门的自查相结合 | B | 依据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）第7.2.1条。 | 1
20 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《物业管理条例》，物业管理治安防范管理中遇有违法犯罪分子正在进行盗窃、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时，应立即报警，协助公安机关制止，并采取积极措施给予抢救、排险，尽量减少损失。对于已发生的案件，应（ ）以便公安机关进行侦查破案。 | A-做好现场的保护工作¦B-做好辖区客户的安抚工作¦C-尽量封锁信息以免误传¦D-积极主动开展现场调查 | A | 依据《物业管理条例》（2018年修订）第四十七条。 | 1
21 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，火灾分级：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，5000万元以上1亿元以下直接财产损失的属于（ ）。 | A-特大火灾¦B-较大火灾¦C-重大火灾¦D-一般火灾 | C | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条。 | 1
22 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》，初起火灾的扑救原则是（ ）。 | A-救人第一和集中兵力的原则¦B-先高层楼，后低层楼的原则¦C-先控制后消灭¦D-先重点，后一般的原则 | C | 依据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019） 第5.3.1条。 | 1
23 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑消防设施的维护管理》，消防设备、设施按照制定的（ ）进行检查。 | A-月检、周检¦B-周检、日检¦C-每日巡查、月度检查、季度检查、年度检测¦D-月检、日检 | C | 依据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）第4.2条。 | 1
24 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《公安机关查验居民身份证工作规范》，证件查验的主要方法是观察与触摸和（ ）。 | A-举止与身份是否相符¦B-人与证对照¦C-衣着与身份是否相符¦D-是否为本单位人员 | B | 依据《公安机关查验居民身份证工作规范》（公通字〔2016〕3号）第六条。 | 1
25 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《重大火灾隐患判定方法》，火灾隐患，其含义包括（ ）。 | A-增加了发生火灾的危险性¦B-一旦发生火灾，会增加对人身、财产的危害¦C-一旦导致火灾会严重影响灭火救援行动 | A | 依据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）引言部分 | 1
26 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国宪法》，《中华人民共和国消防法》是由（ ）审议通过的。 | A-国务院¦B-全国人民代表大会¦C-全国人民代表大会常务委员会¦D-中国人民政治协商会议 | C | 依据《中华人民共和国宪法》第六十七条： | 1
27 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《火灾分类》，ABC干粉灭火器无法扑救（ ）火灾？ | A-固体¦B-液体¦C-气体¦D-金属 | D | 依据《火灾分类》（GB/T 4968-2008）第5.4条。 | 1
28 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，手提式灭火器，不应该放置在（ ）。 | A-挂钩上¦B-潮湿地面上¦C-托架上¦D-灭火器箱内 | B | 依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.4条。 | 1
29 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电信网码号资源管理办法》，关于匪警、火警、急救、交通事故电话排列顺序正确的是（ ）。 | A-119、120、122、110¦B-122、110、120、119¦C-110、119、120、122¦D-110、122、119、120 | C | 依据《电信网码号资源管理办法》（原信息产业部令第28号，2003年）附件《电信网码号资源分类管理目录》。 | 1
30 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，手提式灭火器，应当设置在挂钩、托架或者灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于（ ）m，底部离地面高度不宜小于（ ）m。 | A-1.5;0.08¦B-2;0.08¦C-1.5;0.1¦D-2;0.1 | A | 依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第5.1.3条。 | 1
31 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《特低电压（ELV）限值》，目前我国常用的最高安全电压为（ ），超过安全电压容易对人体造成电击或电伤。 | A-72V¦B-48V¦C-36V¦D-24V | C | 依据《特低电压（ELV）限值》（GB/T 3805-2008）安全电压的定义。 | 1
32 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》，消火栓按设置形式可分为（ ）。 | A-地上消火栓和地下消火栓¦B-室内消火栓和室外消火栓¦C-低压消火栓和高压消火栓¦D-公共消火栓和内部消火栓 | B | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第7.4.12条。 | 1
33 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，常见违反治安管理行为中，故意扰乱由法律所确立并受法律保护的公共生活准则和公共行为规范的行为属于（ ）。 | A-扰乱公共秩序的行为¦B-妨碍公共安全的行为¦C-妨碍社会管理的行为¦D-侵犯人身权利、财产权利的行为 | A | 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012年修正）第二十三条。 | 1
34 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《大型群众性活动安全管理条例》，大型群众性活动是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到（ ）人以上的活动。 | A-500¦B-1000¦C-1500¦D-2000 | B | 依据《大型群众性活动安全管理条例》（国务院令第505号，2007年施行）第二条。 | 1
35 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据1992年公安部《关于开展“119消防日”宣传活动的通知》，我国消防安全宣传日是（ ）。 | A-9月11日¦B-10月9日¦C-11月9日¦D-10月11日 | C | 依据1992年公安部《关于开展“119消防日”宣传活动的通知》 ：将每年的11月9日定为全国“消防日”，结合火警电话“119”开展集中宣传活动。 | 1
36 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》，干粉灭火器的指针指向红色区域代表压力（ ）？ | A-偏高¦B-偏低¦C-正常 | B | 依据《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》（GB 4351.1-2005）第7.2.3条。 | 1
37 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《心肺复苏术操作标准》，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于（ ）上。 | A-柔软床垫¦B-硬板床或地¦C-担架¦D-弹簧床 | B | 依据《心肺复苏术操作标准》（WS/T 551-2017）第5.2.1条。 | 1
38 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，两名巡视员在巡逻时发现一电线杆突然倾倒，首先选择的处理方式是（ ）。 | A-立即报警，等候警察处理¦B-呼唤众人将电线杆扶起¦C-报告服务单位，同时疏散周边人群¦D-不管不问，继续巡逻 | C | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第五十六条。 | 1
39 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国反恐怖主义法》，人员密集场所巡逻区域警戒的首要目的是（ ）。 | A-保障重点区域和重点目标的安全¦B-保障场所周边的秩序¦C-保障区域周边人员的安全¦D-保障区域内人员不得随意进出 | A | 依据《中华人民共和国反恐怖主义法》（2018年修正）第三十一条。 | 1
40 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《风险管理原则与实施指南》，在风险评估的基础上，采取措施和对策（ ）的过程，就是风险控制。 | A-降低风险¦B-转移风险¦C-消灭风险¦D-滞留风险 | A | 依据《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2022）第3.5条。 | 1
41 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《人员密集场所消防安全管理》，在火灾发生时，错误的自救方法是（ ）。 | A-可先进入避难层或由疏散楼梯撤到安全地点¦B-如果楼层已着火燃烧，但楼梯尚未烧断，火势并不十分猛烈时，可披上用水浸湿的衣被，从楼上快速冲下¦C-建筑物六层发生火灾时，如楼梯已经烧断，被困人员可利用房屋的阳台、落水管或竹竿等逃生¦D-多层建筑火灾，如生命受到严重威胁，又无其他自救办法时，可用绳子或床单作为逃生工具 | C | 依据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）第8.2.3条。 | 1
42 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《燃气燃烧器具安全技术条件》，检查燃气用具是否漏气时，通常采用（ ）来寻找漏气点。 | A-划火柴¦B-肥皂水¦C-闻气味¦D-罚款留 | B | 依据《燃气燃烧器具安全技术条件》（GB 16914-2012）第7.3.2条。 | 1
43 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《电力设备典型消防规程》，二氧化碳灭火器具有一定的绝缘性能，可扑救（ ）伏以下的带电设备。 | A-1000¦B-800¦C-600¦D-500 | C | 依据《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）第6.3.4条。 | 1
44 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 单选题 | 依据《个体防护装备配备规范》，（ ）是保护人身安全的最后一道防线。 | A-个体防护¦B-隔离¦C-避难¦D-救援 | A | 依据《个体防护装备配备规范》（GB 39800-2020）第4.1条。 | 1
45 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，治安管理处罚的种类（ ）。 | A-拘传¦B-警告¦C-行政拘留¦D-罚款¦E-吊销公安机关发放的许可证 | BCDE | 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012修正）第十条。 | 2
46 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》，常见违反治安管理行为，包含（ ）。 | A-扰乱公共秩序的行为¦B-妨碍公共安全的行为¦C-妨碍社会管理的行为¦D-侵犯人身权利、财产权利的行为 | ABCD | 依据《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012修正）第三章、第一节第二十三条至第二十九条、第二节第三十条至第三十九条、第三节第四十条至第四十九条。 | 2
47 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《企业安全生产标准化基本规范》，安全管理“四个凡事”是指（ ）。 | A-凡事有人负责¦B-凡事有章可循¦C-凡事有据可查¦D-凡事有人监督 | ABCD | 依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.2.1条、 第5.4.3条、第5.5条。 | 2
48 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》，安全督查“四不两直”是指（ ）。 | A-不发通知¦B-不打招呼¦C-不听汇报¦D-不用陪同接待 | ABCD | 依据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）“四不两直”定义。 | 2
49 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》,安全生产三个组织体系是指（ ）。 | A-安全保证体系¦B-安全监督体系¦C-风险管理体系¦D-安全责任体系 | ABD | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第四条、第二十一条 、第六十七条。 | 2
50 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产三个工作体系是指（ ）。 | A-安全保证体系¦B-应急管理体系¦C-风险管理体系¦D-事故调查体系 | BCD | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订） 第五章第七十九条、第四条、第三章第十九条。 | 2
51 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》，喷淋头按照结构形式分为（ ）。 | A-闭式洒水喷头¦B-开式洒水喷头¦C-直立式喷头¦D-下垂式喷头 | AB | 依据《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》（GB 5135.1-2019）第4章4.1条。 | 2
52 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国消防法》，“防消结合”就是在积极做好防火工作的同时，在组织上、（ ）做好灭火战斗的准备。 | A-思想上¦B-物质上¦C-技术上¦D-人数上 | ABC | 依据《中华人民共和国消防法》第十六条。 | 2
53 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》，安全管理四全指的是（ ）。 | A-全员¦B-全过程¦C-全面¦D-全天候 | ABCD | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四条 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.1条、《安全生产法》第三条、《生产安全事故应急条例》第十条。 | 2
54 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《火灾事故调查规定》，着火源分为哪几类（ ）。 | A-明火¦B-电能火源¦C-化学火源¦D-炽热物体火源 | ABCD | 依据《火灾事故调查规定》（公安部令第121号）第十三条。 | 2
55 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》，发生火灾进行报警时应注意事项（ ）。 | A-说明火灾所在楼层¦B-着火区域及位置¦C-燃烧物品¦D-火势情况 | ABCD | 依据《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）第6.1.1条。 | 2
56 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据北京市地方标准《微型消防站建设标准》，微型消防站是以（ ）为目标。 | A-救早¦B-灭小¦C-3分钟到场¦D-5分钟到场 | ABC | 依据北京市地方标准《微型消防站建设标准》（DB11/T 1483-2017）第3.1条。 | 2
57 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《道路交通事故受伤人员现场救护技术规范》，外伤急救的技术有（ ）。 | A-止血¦B-包扎¦C-固定¦D-搬运 | ABCD | 依据《道路交通事故受伤人员现场救护技术规范》（GA/T 104-1995）第4.1条。 | 2
58 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《保安服务操作规程与质量控制》，可疑人员主要有以下几种行为？（ ） | A-三五成群，仪态不整，有闹事苗头的¦B-行为反常，神态紧张，东张西望的¦C-身上带伤的¦D-有意闪躲服务人员目光的 | ABCD | 依据《保安服务操作规程与质量控制》（GA/T 594-2021，公安部行业标准）第5.3.2条。 | 2
59 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《职业健康检查管理办法》，职业健康检查包括（ ）。 | A-上岗前¦B-在岗期间¦C-离岗时¦D-应急健康检查 | ABCD | 依据《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号，2019年修订）第四条。 | 2
60 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，灭火器有效性的检查包括（ ）。 | A-外观检查¦B-密封性检查¦C-强度检查¦D-耐火检查 | ABC | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.2节第5.2.1条、5.2.2条、5.2.3条。 | 2
61 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位不得安排（ ）工从事接触职业病危害的作业。 | A-未成年工¦B-孕期、哺乳期的女职工¦C-未经上岗前职业健康检查的劳动者¦D-有职业禁忌的劳动者 | ABCD | 依据《中华人民共和国职业病防治法》（2021年修正）第三十八条、第三十五条、第三十九条。 | 2
62 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《保安服务管理条例》，巡逻服务是秩序维护员对（ ）的巡视检查的服务业务。 | A-特定区域¦B-特定地段¦C-特定目标¦D-特定时间 | ABC | 依据《保安服务条例》（国务院令第564号）第二条。 | 2 |  |  | 应依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条。修改为依据《保安服务条例》（国务院令第564号）第二条。
63 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，ABC干粉灭火器可扑救哪几类火灾？（ ） | A-固体¦B-液体¦C-气体¦D-金属 | ABC | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）4.2.1 4.2.2 4.2.3 | 2 |  |  | 应依据《火灾分类》（GB/T 4968-2008）国家标准明确将火灾划分为A、B、C、D、E、F六类，并规定ABC干粉灭火器适用于前三类火灾。修改为《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）4.2.1 4.2.2 4.2.3
64 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，危险品是指具有（ ）等能够危及人身安全和财产安全的物品。 | A-易燃易爆物品¦B-危险化学品¦C-放射性物品¦D-发霉易腐品 | ABC | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百一十七条。 | 2
65 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全检查的组织方法和形式包括（ ） | A-专职部门检查¦B-日常检查¦C-重大节日检查¦D-重大活动检查 | ABCD | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号，2002年）第五条、第二十五条、第二十六条、第十九条。 | 2
66 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据行业标准《保安服务操作规程》，不规范的放行用语包括哪几个选项。（ ） | A-可以了¦B-请进¦C-进去吧¦D-走吧 | ACD | 依据行业标准《保安服务操作规程》（GA/T 594-2006）第5.3.4条、第5.4.2条。 | 2
67 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，《安全生产法》的立法宗旨是（ ）。 | A-为了加强安全生产工作¦B-防止和减少生产安全事故¦C-保障人民群众生命和财产安全¦D-促进经济社会持续健康发展 | ABCD | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一条。 | 2
68 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《高处作业安全技术规范》，室外高空清洁作业遇到（ ）、低温（0℃以下）、高温（35℃以上）不宜作业。 | A-大于五级风力¦B-雾天¦C-雨雪天 | ABC | 依据《高处作业安全技术规范》（GB 30871-2022）第4.2.3条。 | 2
69 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据国家标准《消防安全技术实务》，灭火的基本方法有（ ）。 | A-冷却法¦B-隔离法¦C-窒息法¦D-抑制法 | ABCD | 依据 国家标准《消防安全技术实务》。 | 2
70 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全重点单位“三项”报告备案制度中，包括哪项（ ）？ | A-消防安全管理人员报告备案¦B-消防设施维护保养报告备案¦C-消防规章制度报告备案¦D-消防安全自我评估报告备案 | ABD | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第七条规定。 | 2
71 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《物业管理服务标准》（GB/T 20647-2006），秩序维护部钥匙管理工作流程，主要分为（ ）部分。 | A-接收¦B-领用¦C-归还¦D-保管 | ABCD | 依据《物业管理服务标准》（GB/T 20647-2006）第5.3.4条。 | 2
72 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《企业事业单位内部治安保卫条例》，物业秩序维护员通过开展（ ）、（ ）和（ ）服务，承担起部分社会安全防范任务。 | A-人防¦B-消防¦C-物防¦D-技防 | ACD | 依据《企业事业单位内部治安保卫条例》（国务院令第421号）第七条。 | 2
73 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全标志及其使用导则》，安全标志分为四类，它们分别是（ ）。 | A-禁止标志¦B-警告标志¦C-命令标志¦D-提示标志 | ABCD | 依据《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）第4章：4.1条。 | 2
74 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》，室内消火栓系统由（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等组成。 | A-消防水池¦B-消防给水设施¦C-消防给水管网¦D-消火栓箱 | ABCD | 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第3.1.2条 | 2
75 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《城市道路交通设施设计规范》，交通安全设施主要包括（ ）。 | A-道路交通信号灯¦B-道路交通标志¦C-道路交通标线¦D-交通车道信号灯 | ABC | 依据《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）第3.0.1条。 | 2
76 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》，动火作业是指能直接或间接产生明火的工艺设备以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生（ ）的非常规作业。 | A-火焰¦B-火花¦C-炽热表面¦D-火源 | ABC | 依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第3.5条。 | 2
77 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《公安机关人民警察巡逻勤务工作规范》，在巡逻勤务中，以下属于异常情况的是（ ）。 | A-在午夜巡逻时发现一人影闪过¦B-在某区域巡逻时发现一男子在路边抽烟¦C-在某楼宇内巡逻时发现大量不明人群聚集¦D-在巡逻时发现一小女孩独自哭泣 | ACD | 依据《公安机关人民警察巡逻勤务工作规范》（公通字〔2013〕2号）第十三条。 | 2
78 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《人员密集场所消防安全管理》，下列属于室外人员密集场所的是（ ）。 | A-正在举办校级运动会的中学运动场¦B-正在举办庆典活动的公园¦C-营业时间内的商业区步行街¦D-机场停机坪 | ABC | 依据《人员密集场所消防安全管理》（GA 654-2006）第3.1条。 | 2
79 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《中华人民共和国行政处罚法》，秩序员维护秩序可以采用（ ）的手段。 | A-巡视查看¦B-制止不良行为¦C-疏导人群有序流动¦D-查处违法行为 | ABC | 依据《中华人民共和国行政处罚法》（2021年修订）第二十条。 | 2
80 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《室外消火栓通用技术条件》，室外消火栓按其结构不同可分为（ ）。 | A-低压消火栓¦B-高压消火栓¦C-地上消火栓¦D-地下消火栓 | CD | 依据《室外消火栓通用技术条件》（GB 4452-2011）第4.1条。 | 2
81 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《人员密集场所消防安全管理》，遇突发事件拨打求救电话时，下列做法中正确的是（ ）。 | A-告知发生了险情，受伤人数，目前危重程度，现场采取的措施¦B-说明事发地点、附近的明显标志¦C-告知报告人的姓名、电话¦D-讲完求救内容后自己先挂机 | ABC | 依据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）第8.2.2条。 | 2
82 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 多选题 | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》，物业服务企业在高层住宅建筑中应当履行哪些消防安全职责？（ ） | A-组织开展消防安全教育和培训¦B-制定并执行消防安全管理制度和应急预案，定期组织或参与消防演练¦C-管理和维护消防设施设备，确保其完好有效，并按规定进行检测、检验、检修¦D-配合公安机关、应急管理部门等有关部门开展消防监督检查和执法工作¦E-发生火灾时及时报警、组织疏散、协助灭火救援等 | ABCDE | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令 第5号），第十条。 | 2
83 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，ABC干粉灭火器可以扑救固体、液体、金属火灾。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） | 0.5 |  |  | 4.2 灭火器的类型选择 4.2.1 A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。 4.2.2 B 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。 4.2.3 C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。 4.2.4 D 类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。 4.2.5 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 4.2.6 非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录 F。必要场所可配置卤代烷灭火器。
84 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，ABC干粉灭火器仅可以扑救固体火灾。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） | 0.5 |  |  | 4.2 灭火器的类型选择 4.2.1 A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。 4.2.2 B 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。极性溶剂的 B 类火灾场所应选择灭 B 类火灾的抗溶性灭火器。 4.2.3 C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。 4.2.4 D 类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。 4.2.5 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 4.2.6 非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录 F。必要场所可配置卤代烷灭火器。
85 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《保安服务操作规程与质量控制》，公司秩序维护人员交接岗时需进行消防、安防设备检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《保安服务操作规程与质量控制》（GA/T594-2020）,第7.3.4条。 | 0.5
86 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《保安服务管理条例》，保安员在执勤过程中，要严格遵守岗位制度和值班纪律。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第二十一条、第三十条。 | 0.5
87 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全重点单位“三项”报告备案制度中包括消防规章制度报告备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令 第61号） | 0.5 |  |  | 第十四条 消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地公安消防机构备案。
88 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《手提式灭火器 第一部分：性能和结构要求》，灭火器总质量大于12kg时，器头提把长度不应小于200mm。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《手提式灭火器 第一部分：性能和结构要求》（GB4351.1-2005） | 0.5 |  |  | 第5.2.3条（结构要求）： 当灭火器总质量≥12kg时，其提把长度应≥110mm，且提把与筒体连接处应能承受1.5倍满载重量的静载荷试验。
89 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，干粉灭火器从出厂日期算起，达到5年年限应报废。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008) | 0.5 |  |  | 第5.4.3条的规定，干粉灭火器的报废期限是出厂满10年。
90 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，防火的主要措施是控制可燃物、隔绝氧气、消除着火源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（中华人民共和国公安部令 第61号） | 0.5 |  |  | 第二十六条 单位应开展防火检查，检查场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。
91 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑电气防火设计规范》，发现电器起火应立即关闭电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑电气防火设计规范》（GB50054-2011）第4.3.5条。 | 0.5
92 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《电业安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB26860-2011），救护触电者的首要步骤是给触电者做人工呼吸。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电业安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》（GB26860-2011） | 0.5 |  |  | 第6.3.1条 发现有人触电，应立即切断电源，或用绝缘物体使触电者脱离电源，禁止直接用手拉拽。
93 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《保安服务操作规程与质量控制》，巡逻服务是秩序维护员对特定区域、地段和目标进行巡视检查的服务业务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《保安服务操作规程与质量控制》（GA/T 594-2006）第5.3条。 | 0.5
94 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《中华人民共和国消防法》（2021年修正版）第五条。 | 0.5
95 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，第三条安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021）第三条。 | 0.5
96 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，11层起火，可以迅速乘坐电梯逃离至1层。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人民共和国消防法》（2021） | 0.5 |  |  | 第四十四条 人员密集场所发生火灾时，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散，不得乘坐电梯。
97 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑防排烟系统技术标准》，一旦房间起火，应立即打开门窗，保持空气流通。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017） | 0.5 |  |  | 第3.1.2条 火灾时应首先关闭着火区域门窗。
98 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《人员密集场所消防安全管理》，起火现场通过浓烟区的时间要直立快速通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021） | 0.5 |  |  | 第7.3.4条 穿过浓烟逃生时，应尽量压低身体，用湿毛巾捂住口鼻，避免吸入有毒烟气，快速通过危险区域。
99 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置设计规范》，二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠、镁金属火灾。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） | 0.5 |  |  | 4.2条 二氧化碳灭火器适用于扑救B类火灾（液体或可熔化的固体火灾）、C类火灾（气体火灾）和E类火灾（带电设备火灾）。
100 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，泡沫灭火器应放在高温地方。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） | 0.5 |  |  | 第5.1.3条 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
101 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑设计防火规范》，公共场所室内装修时，只要配备足够的消防器材，就可以使用易燃材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） | 0.5 |  |  | 5.1.6条 建筑内部装修材料的燃烧性能等级应符合规范要求。 8.3节 即使配置自动灭火系统，仍须满足材料防火等级要求（灭火器不能替代材料阻燃要求）
102 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》，禁止携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐交通工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《中华人民共和国消防法》第二十三条。 | 0.5
103 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据国家标准《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》，干粉灭火器的灭火原理是窒息、抑制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据国家标准《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》（GB4351.1-2005）。 | 0.5
104 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《二氧化碳灭火系统设计规范》，二氧化碳灭火器的灭火原理是窒息、冷却。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-2010）第3.2.1条。 | 0.5
105 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》微型消防站建设要求是“有人员、有器材、有战斗力”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》（公消〔2015〕301号）总则。 | 0.5
106 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员在作业过程中，应当服从管理，所以对违章作业仍要服从。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人民共和国安全生产法》（2021） | 0.5 |  |  | 第五十四条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
107 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，灭火器不需要每月都进行检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） | 0.5 |  |  | 5.2.1条 灭火器的检查分为“巡检”和“定期检查”：巡检（每月一次）：检查灭火器的压力、外观、摆放位置等。
108 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《安全生产法》（2021年）第七十四条，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《安全生产法》（2021年）第七十四条。 | 0.5
109 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国安全生产法》，在生产过程中，发现安全防护装置对操作带来不便，可以不用或拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《中华人民共和国安全生产法》（2021） | 0.5 |  |  | 第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
110 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》，灭火器质量检测所用的称重仪器的误差小于被测灭火器总质量的千分之五。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第5.2.2条。 | 0.5
111 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《保安服务管理条例》，秩序维护人员要熟知岗位职责、操作流程以及应急预案等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《保安服务管理条例》（2020年修订）第十八条。 | 0.5
112 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），火灾隐患，其含义包括增加了发生火灾的危险性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《重大火灾隐患判定方法》GB 35181-2017，第3.1条。 | 0.5
113 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），初起火灾的扑救原则是先控制，后消灭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），第四十三条。 | 0.5
114 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》（公消〔2015〕301号），微型消防站以救早、灭小和“3分钟到场”扑救初起火灾为目标。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》（公消〔2015〕301号）。 | 0.5
115 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《企事业单位内部保卫条例》，进入办公区的一般物品在特殊时间要进行检查，主要利用检测仪进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《企事业单位内部保卫条例》（国务院令第421号）第7、11条 | 0.5
116 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》，微型消防站标准化建设应按照消防安全重点单位标准化管理要求设置统一的标识、制度和登记表格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》（公消〔2015〕301号）。 | 0.5
117 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《建筑工程施工现场消防安全技术规范》，焊接作业时，20米范围内必须配有灭火器，如发生紧急情况能在第一时间扑灭火灾。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.3.1.6 | 0.5
118 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国消防法》规定，发现火灾后，只有专业技术人员才能决定是否立即报警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《中华人民共和国消防法》第5、44条。 | 0.5
119 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《企事业单位内部保卫条例》规定，安全防范系统是以维护社会矛盾为目的。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据《企事业单位内部保卫条例》（国务院令第421号）第7、14条 | 0.5
120 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 判断题 | 依据《物业管理条例》，物业秩序维护的任务是以防为主，确保重点，防患于未然，为业主营造一个安全、安宁、安定的物业区域环境。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 依据《物业管理条例》第2、45、46、56条 | 0.5
121 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》，物业服务企业在高层住宅建筑中应当履行哪些消防安全职责？请列举至少三项，并简要说明每项的内容。 | \ | 1.组织开展消防安全教育和培训，增强业主和使用人的消防意识和能力；2.制定并执行消防安全管理制度和应急预案，定期组织或参与消防演练；3.管理和维护消防设施设备，确保其完好有效，并按规定进行检测、检验、检修；4.配合公安机关、应急管理部门等有关部门开展消防监督检查和执法工作；5.发生火灾时及时报警、组织疏散、协助灭火救援等。 | 依据《高层民用建筑消防安全管理规定》（中华人民共和国应急管理部令 第5号），第十条。 | \
122 | 物业服务安全规程 | 秩序专业 | 专业题库 | 简答题 | 依据《保安服务管理条例》规定，物业服务人员在遇到突发暴恐事件时，应该如何正确处置？ | \ | 1.保持冷静，判断情况，及时报告给上级或相关部门，并请求支援。2.尽可能控制现场秩序，引导住户或客户远离危险区域，并做好安抚工作。3.配合公安、消防等专业部门的救援行动，提供必要的信息和协助。4.在确保自身安全的前提下，尽力救助受伤人员，并防止次生灾害的发生。5.事后做好现场清理和恢复工作，并参与事故调查和总结。 | 依据《保安服务管理条例》（2020年）第二十九条。 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员进入电池室或电池舱等密闭空间前，应先进行（ ）min以上的通风。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | C | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.5 | 1 |  | 保命题
2 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，当发生储能系统冒烟、起火等严重故障时，运行人员可不待调度指令立即停运相关储能系统，疏散周边人员，并立即启动灭火系统，联系消防部门并退出通风设施和变流器冷却装置，切断除安保系统外的全部电气连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.5 | 0.5 |  | 保命题
3 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电池室/舱应装设环境温湿度控制系统、（ ）通风装置，电池室/舱外应设置排风开关。 | A-防火型¦B-防水型¦C-防爆型¦D-防盗型 | C | 《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）5.7 | 1 |  | 保命题
4 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电池检修前应断开一次回路交直流断路器、隔离开关，并在储能变流器交流侧装设接地线，悬挂（ ）。 | A-安全警示牌¦B-事故提示¦C-指引标志¦D-温度标志 | A | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）7.2.1 | 1 |  | 保命题
5 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，在电化学储能电站检修过程中，发现电池组有轻微漏液现象，应如何处理？ | A-继续使用，无需处理¦B-立即更换漏液电池¦C-清洁后继续使用¦D-对电池组进行充电 | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T42315-2023）5.2.3 | 1 |  | 保命题
6 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电池模块出现（ ）等现象时，应进行更换。 | A-变形¦B-开裂¦C-漏液¦D-腐蚀 | ABCD | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.2.3.1 | 2 |  | 保命题
7 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，专项应急预案应针对不同类别生产事故事件进行编制，电站专项应急预案不包含（ ） | A-自然灾害事件应急预案¦B-人身伤亡事故应急预案¦C-火灾与爆炸事故应急预案¦D-高空坠落事故处置方案 | D | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023 ）5.5.3 | 1 |  | 保命题
8 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，锂/钠离子储能电站检修、停运期间（包括已办理退役手续未拆除前），应停止消防设施维护保养检测。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q/GDW 10799.12—2025 18.1.8 锂/钠离子储能电站检修、停运期间（包括已办理退役手续未拆除前），应持续做好消防设施维护保养检测，确保消防设施处于正常运行状态。 | 0.5 |  | 保命题
9 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在高压室、室外高压设备区内和电池设备室（舱）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q/GDW 10799.12—2025 5.5 工作监护制度 | 0.5 |  | 保命题
10 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，电池检修人员工作时可以佩戴金属饰品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q/GDW 10799.12—2025 8.1.1 电池检修人员应经过专业培训合格。工作时，应做好安全防护，不应佩戴金属饰品。 | 0.5 |  | 保命题
11 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，电池搬运、运输和贮存过程中，以下操作正确的有（ ） | A-搬运电池模块包装箱采用叉车等专业工具，轻搬轻放¦B-锂/钠离子电池运输时能量状态保持 30%~50%¦C-运输过程中做好防止电池剧烈振动、倒置、冲击的措施¦D-锂/钠离子电池贮存在设备室走廊内 | ABC | Q/GDW 10799.12—2025 8.2 电池搬运、运输和贮存 | 2 |  | 保命题
12 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，电化学储能电站采用（ ）作为储能元件，可进行电能存储、转换及释放的电站，由若干个不同或相同类型的电化学储能系统组成。 | A-干电池¦B-电化学电池¦C-锂电池¦D-纽扣电池 | B | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）3.1 | 1
13 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，电化学储能系统以电化学电池为储能载体，通过（ ）可循环进行电能存储、释放的设备组合。 | A-变压器¦B-整流器¦C-逆变器¦D-储能变流器 | D | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）3.2 | 1
14 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，（ ）由电化学电池、电池管理系统、储能变流器组成的，能独立进行电能存储、释放的最小储能系统。 | A-电化学储能电站¦B-电化学储能系统¦C-电化学储能单元¦D-逆变器 | C | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）3.3 | 1
15 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，电化学储能单元能独立进行电能存储、释放的（ ）储能系统。 | A-最小¦B-最大¦C-较小¦D-较大 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）3.3 | 1
16 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，接入（ ）kV及以上公用电网的储能电站应与电网调度机构签订并网调度协议。 | A-10(6)¦B-20¦C-35¦D-110(66) | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.2 | 1
17 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，以下不属于储能电站储能系统运行工况的是（ ）。 | A-启动¦B-充电¦C-放电¦D-点火 | D | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.3 | 1
18 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，以下不属于储能电站储能系统运行工况的是（ ）。 | A-冲转¦B-停机¦C-热备用¦D-放电 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.3 | 1
19 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，纳入电网调度机构管理的储能电站储能系统的并网、解列，应获得电网调度机构同意；储能电站因故障解列，以下做法正确的是（ ）。不应自动并网，应通过电网调度机构许可后方可并网。 | A-自动并网¦B-查明原因后自动并网¦C-电网调度机构许可后方可并网¦D-不必经过调度机构许可并网 | C | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.5 | 1
20 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站设备操作不宜在（ ）期间进行。 | A-交接班¦B-午休时间¦C-临近下班¦D-夜班 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.7 | 1
21 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站应（ ）对运行指标进行统计和对运行效果进行评价。 | A-定期¦B-不定期¦C-随时¦D-每日 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.8 | 1
22 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站（ ）应实时监视电站运行工况，监视可采用就地监视和远程监视。 | A-检修人员¦B-运行人员¦C-工作负责人¦D-技术人员 | B | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.2 | 1
23 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，以下不属于储能电站运行人员应实时监视电站运行工况的是（ ）。 | A-电站运行模式¦B-电站运行工况¦C-全站有功功率¦D-电网潮流分布 | D | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.2 | 1
24 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，涉网设备发生异常故障时，运行人员应及时上报电网调度机构，并按现场运行规程和电网调度机构要求对故障设备进行（ ）及处理。 | A-解体¦B-隔离¦C-检查¦D-检修 | B | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.3.5 | 1
25 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站的巡视检查可分为（ ）。 | A-日常巡检和专项巡检¦B-经常巡检和随机巡检¦C-常规巡检和专项巡检¦D-程序性巡检和非程序性巡检 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.1 | 1
26 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站宜（ ）进行巡视检查。 | A-每日¦B-每班¦C-每5天¦D-每10天 | B | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.2 | 1
27 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，特殊季节和异常天气（如雨季、极寒、极热、台风等）应进行（ ）工作。 | A-专项巡检¦B-日常巡检¦C-常规巡检和专项巡检¦D-程序性巡检 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.3 | 1
28 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，对储能电站设备（ ）或经过大修等特殊情况宜加强巡检工作。 | A-停用¦B-备用¦C-维修¦D-新投入 | D | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.4 | 1
29 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员发现设备异常应立即向（ ）汇报。 | A-运行值长¦B-调度值班人员¦C-相关管理部门¦D-安全生产部门 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.2 | 1
30 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，属于电网调度机构管辖设备发生异常时，运行人员进行异常处理前应向（ ）汇报。 | A-检修负责人¦B-调度值班人员¦C-相关管理部门¦D-安全生产部门 | B | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.3 | 1
31 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站设备发生故障时，（ ）应立即停运故障设备，隔离故障现场。 | A-运行值长¦B-调度值班人员¦C-相关管理部门¦D-运行人员 | D | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.4 | 1
32 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《分布式储能集中监控系统技术规范》规定，分布式储能集中监控系统应具备有功调节功能，能够根据电网调度需求，下发（ ）指令。 | A-功率控制¦B-有功控制¦C-无功控制 | B | 《分布式储能集中监控系统技术规范》（GB/T 42316—2023） | 1
33 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《分布式储能集中监控系统技术规范》规定，下列选项哪个不属于分布式储能集中监控系统正常工作环境条件应满足的条件（ ）。 | A-温度：-5 ℃~45 ℃¦B-相对湿度：<95%，无凝露¦C-海拔：<2 000 m¦D-海拔：<1000 m | D | 《分布式储能集中监控系统技术规范》（GB/T 42316-2023 ）6.1 | 1
34 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《分布式储能集中监控系统技术规范》规定，下列选项哪个不满足分布式储能集中监控系统计算机资源要求（ ）。 | A-系统正常时 CPU平均负载率：小于等于30%¦B-系统故障时 CPU 平均负载率：小于等于70%¦C-历史数据保存周期：大于等于3个月¦D-事故推画面响应时间：<20s | D | 《分布式储能集中监控系统技术规范》（GB/T 42316-2023 ）8.1.2 | 1
35 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备应通过（ ），其选型和配置应能满足储能电站（ ）。 | A-鉴定、应用场景需求¦B-鉴定、特点¦C-型式试验、特点¦D-型式试验、应用场景需求 | D | 《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）5.1 | 1
36 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站消防设备设施应符合（ ）的相关规定。 | A-GB 50016和GB 51048¦B-GB 50016和GB 51049¦C-GB 50015和GB 51048¦D-GB 50017和GB 51048 | A | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）4.7 | 1
37 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站储能电池、（ ）、储能变流器等设备应通过型式试验，其选型和配置应能满足储能电站应用场景需求。 | A-电压¦B-电池管理系统｜C-设备操作｜D-电池装置 | B | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.1.1 | 1
38 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，水电解制氢/燃料电池系统应设置氢气检测报警系统，氢气探测器应安装在最有可能积聚（ ）的位置。 | A-氢气¦B-氧气¦C-氮气¦D-二氧化碳 | A | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.6.6 | 1
39 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电池室/舱应装设环境温湿度控制系统、防爆型通风装置，电池室/舱外应设置（ ）开关。 | A-温度¦B-湿度¦C-排风¦D-防爆 | C | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.7.1 | 1
40 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，预制舱表面防腐蚀应满足使用环境条件要求，舱体防护等级应不低于（ ）。 | A-IP52¦B-IP53¦C-IP55¦D-IP54 | D | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.8.1 | 1
41 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站出口、疏散通道，应符合紧急疏散要求并在醒目位置设有明显（ ）。 | A-开关¦B-通道¦C-灯光¦D-标志 | D | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.9.1 | 1
42 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，水电解制氢/燃料电池系统检修前，应断开相应的电源、气源，并应采取吹扫置换、（ ）等安全措施。 | A-封闭¦B-通风¦C-保密¦D-上报 | B | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）7.2.6 | 1
43 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，在电化学储能电站检修过程中，对储能电池的检查，以下哪项是不必要的？（ ） | A-检查电池外观是否完好¦B-检查电池连接线路是否紧固¦C-对每个电池进行满充放电测试¦D-检查电池温度是否正常 | C | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T42315-2023）5.2 | 1
44 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电化学储能电站的计划检修周期宜为（ ）。 | A-3个月¦B-6个月¦C-1年¦D-2年 | C | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T42315-2023）4.2 | 1
45 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电化学储能电站应制定检修过程中的环境保护措施，报废电池和电解液应进行（ ）处理。 | A-自行¦B-回收¦C-抛售¦D-扔掉 | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）4.9 | 1
46 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，锂离子电池、铅炭电池、液流电池及燃料电池阵列检修后，宜调整同一电池阵列电池簇簇间总电压平衡，锂离子电池、铅炭电池簇间的总电压极差应不大于平均值的2%，液流电池簇间的总电压极差应不大于平均值的4%，燃料电池簇间的总电压极差应不大于额定值的（ ）。 | A-4%¦B-6%¦C-5%¦D-3% | C | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.1.3 | 1
47 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，储能系统处于停机状态持续15min后，电池簇内电池单体电压极差大于（ ）时，应对电压极差大的电池模块进行离线均衡，均衡后应满足电池簇电池电压极差的要求。 | A-100mV¦B-50mV¦C-70mV¦D-90mV | A | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.2.3.3 | 1
48 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电堆出现变形、破损、渗漏液、腐蚀等现象，绝缘电阻小于1MΩ，电堆额定能量效率低于（ ）时，应修理或更换为同一规格、参数电堆，新电堆应进行绝缘电阻、电堆电压极差、电堆效率、电解液回路耐压试验。 | A-60%¦B-65%¦C-70%¦D-75% | D | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.4.3.3 | 1
49 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，修理前，应关闭连接修理部分的截止阀，并对修理部分进行不少于（ ）次氮气置换，修理操作应符合GB4962的安全要求。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-0 | C | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.5.3.1 | 1
50 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，储能变流器检修前，应断开交直流侧开关，并测量端口残压，直流端口电压小于（ ）、交流端口电压小于（ ）时方可进行开箱（门）检修操作。 | A-50V、36V¦B-45V、35V¦C-50V、35V¦D-45V、36V | A | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）6.1.1 | 1
51 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，储氢系统放氢容量低于（ ）设计容量时，储氢合金容器应进行活化。活化后放氢容量仍低于（ ）设计容量时，应进行修理或更换。 | A-85%、85%¦B-80%、90%¦C-90%、80%¦D-80%、85% | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023 ）5.5.3.5 | 1
52 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应急演练活动结束后，演练组织单位应将（ ）等文字资料以及演练过程中的相关图片、视频、音频等数字资料归档保存。 | A-应急演练工作方案¦B-应急演练评估报告¦C-应急演练总结报告¦D-应急演练工作方案、应急演练评估报告、应急演练总结报告 | D | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）8.3 | 1
53 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练评估方案不包括（ ）。 | A-应急演练目的、情景描述、应急行动与应对措施简介等¦B-应急演练准备、应急演练方案、应急演练组织与实施、应急演练效果等¦C-应急演练目的实现程度的评判指标¦D-应急演练非正常终止条件与程序 | D | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.3.5 | 1
54 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练脚本不包括（ ）。 | A-参演单位的人员规模和主要人员的任务及职责¦B-每个步骤的时长及对应的情景内容¦C-处置行动及执行人员¦D-指令与对白 | A | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.3.3 | 1
55 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练工作方案内容不包括（ ）。 | A-应急演练目的与要求¦B-演练解说词¦C-参演单位的人员规模和主要人员的任务及职责¦D-应急演练的评估内容、准则和方法，并制定相关具体评定标准 | B | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.3.1 | 1
56 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，在电化学储能电站应急演练实施过程中，应急演练总指挥可按照事先规定的程序和指令中断应急演练，场景不包括（ ）。 | A-发生真实突发事件，需要参演人员迅速回归岗位履行应急职责¦B-评估组发现可能发生人员伤亡及设备损坏的严重安全风险，且不能及时排除¦C-演练抢险组的检修人员穿好劳动防护用品，模拟进行故障设备处理¦D-督导组发现演练出现严重偏差或可能出现人员伤亡的危险情况 | C | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）7.8 | 1
57 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应根据生产安全事故预防重点，每（ ）年至少组织一次火灾事故演练，每（ ）年应完成全部事故场景演练。 | A-半、三¦B-一、二¦C-半、一¦D-一、三 | A | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）4.3 | 1
58 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，针对电网异常的现场处置方案不包含（ ） | A-电网电压、频率异常处置方案¦B-电网振荡处置方案¦C-电网大面积停电事故处置方案¦D-人身伤亡事故应急预案 | D | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023 ）5.5.4.5 | 1
59 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，下列不属于电化学储能电站应急组织机构构建的是（ ）。 | A-应急组织机构应由应急指挥部和应急工作小组组成¦B-应急指挥部最高负责人应由电化学储能电站主要负责人担任¦C-电站应根据人力资源情况和应急工作实际需要设置一个或多个应急工作小组，可分为应急抢险组、应急救援组和应急保障组，各小组分工和职责应清晰明确、互相配合、有效衔接¦D-预警解除的基本条件和要求 | D | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023 ）6.3 | 1
60 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，应急处置应不包含下列（ ）内容。 | A-应急处置程序，明确事故事件报警、应急措施、应急救援的启动、暂停和终止条件以及与相关单位应急预案衔接的程序¦B-信息接报，明确本单位、上级主管单位、应急救援单位和相关单位信息接报的联络人员和方式¦C-现场处置措施，针对事故事件各个发展阶段的特点，从警戒疏散、人员搜救、消防救援、医疗救援、现场监测、技术支持，工程抢险及环境保护等方面制定相应的处置措施，现场处置措施应按照附录 A 进行编制¦D-应急工作职责应明确应急人员、分工和职责 | D | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023 ）8.3 | 1
61 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，针对自然灾害事件的现场处置方案不包含（ ）。 | A-防台风、防汛、防强对流天气灾害处置方案¦B-防暴雪、冰冻灾害处置方案；防地震灾害处置方案¦C-电池火灾与爆炸事故处置方案¦D-防极端高温灾害处置方案 | C | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023 ）5.5.4.1 | 1
62 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站危险源辨识技术导则》规定，有限空间作业危险源辨识内容不包括（ ）。 | A-有限空间内作业时未通风、未检测有害气体含量¦B-有限空间作业时未固定爬梯、未清理残留电解液¦C-有限空间作业人员未佩戴防护装备或防护装备不合格¦D-动火作业后未清理现场残留火种 | D | 《电化学储能电站危险源辨识技术导则》（GB/T 42314-2023 ）6.3.5 | 1
63 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站危险源辨识技术导则》规定，起重作业危险源辨识内容不包括（ ）。 | A-作业人员未经安全培训、专业技术培训，无证上岗；起重设备未经检验合格¦B-起重负荷超过铭牌规定负荷¦C-变流器内部作业时未充分放电¦D-带电区域内起重作业时未安装接地装置 | C | 《电化学储能电站危险源辨识技术导则》（GB/T 42314-2023 ）6.3.2 | 1
64 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站危险源辨识技术导则》规定，高处作业危险源辨识内容不包括（ ）。 | A-作业人员未经安全培训、专业技术培训¦B-电池室或预制舱内作业时绝缘措施不到位¦C-作业人员个人安全防护用品配备不全，安全防护用品未经检验合格¦D-作业人员未制定工作票、作业指导卡、安全措施等现场工作方案 | B | 《电化学储能电站危险源辨识技术导则》（GB/T 42314-2023 ）6.3.1 | 1
65 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《电化学储能电站危险源辨识技术导则》规定，维护危险源辨识内容不包括（ ）。 | A-维护仪器仪表及工器具未经过检测，设备检测时间未在有效的检定期内¦B-维护设备与在运设备未隔离，未采取防设备误动、防静电措施，维护隔离措施不完善¦C-维护设备外壳与站内接地点未有效连接¦D-设备运输、吊装时操作不规范 | D | 《电化学储能电站危险源辨识技术导则》（GB/T 42314-2023 ）6.2.2 | 1
66 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，消防设施维护保养检测工作人员应具有（ ）及以上消防设施操作员（检测维护保养方向）职业资格。 | A-五级¦B-四级¦C-三级¦D-二级 | B | Q/GDW 10799.12—2025 18.1.4 消防设施维护保养检测工作人员应具有四级/中级及以上消防设施操作员（检测维护保养方向）职业资格。 | 1
67 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，高压设备作业现场，高压设备不停电时的安全距离：10kV及以下的安全距离（ ）m，20、35kV的安全距离（ ）m。 | A-0.5、1¦B-0.7、1.5¦C-0.7、1¦D-1、1.5 | C | Q/GDW 10799.12—2025 4.2.1表1高压设备不停电时的安全距离 | 1
68 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，工作票应使用（ ）的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式（ ）份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。 | A-黑色或蓝色、两¦B-黑色、三¦C-黑色、两¦D-黑色或蓝色、三 | A | Q/GDW 10799.12—2025 5.3.2.1工作票的填写 | 1
69 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，工作间断时，工作班成员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。复工时，应得到工作许可人的许可，且（ ）应重新检查安全措施是否符合工作票要求；工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-运维负责人 | B | Q/GDW 10799.12—2025 5.6 工作间断、转移和终结制度 | 1
70 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存（ ）年。 | A-0.5¦B-1¦C-1.5¦D-2 | B | Q/GDW 10799.12—2025 5.6 工作间断、转移和终结制度 | 1
71 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，电化学储能电站采用电化学电池作为储能元件，可进行电能（ ）的电站。 | A-分解¦B-存储¦C-转换¦D-释放 | BCD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）3.1 | 2
72 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，电化学储能单元由（ ）组成的，能独立进行电能存储、释放的最小储能系统。 | A-电化学电池¦B-电池管理系统¦C-储能变流器¦D-整流装置 | ABC | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）3.3 | 2
73 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站应配备能满足电站安全可靠运行的运行维护人员，运行维护人员上岗前应经过培训，掌握储能电站的（ ）。 | A-经营状况¦B-地理位置¦C-设备性能¦D-运行状态 | CD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.3 | 2
74 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站投运前应制定（ ）。 | A-设备定期试验轮换制度¦B-典型操作票和工作票¦C-交接班制度¦D-巡视检查制度 | ABCD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.5 | 2
75 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站应对（ ）、维护等进行记录，并对运行指标进行分析。 | A-设备运行状态¦B-运行操作¦C-异常¦D-故障处理 | ABCD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.9 | 2
76 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站正常运行应对储能电站设备进行（ ）。 | A-运行监视¦B-运行操作¦C-解体¦D-巡视检查 | ABD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.1 | 2
77 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站可分为（ ）等运行模式，也可多种模式同时运行。 | A-自动发电控制（AGC）¦B-自动电压控制（AVC）¦C-计划曲线控制¦D-功率定值控制 | ABCD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.2 | 2
78 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站的交接班应根据交接班制度进行交接班时应对当值储能电站（ ）、接地线装拆情况等进行交代。 | A-运行模式¦B-储能系统运行情况¦C-缺陷情况¦D-设备操作情况 | ABCD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.6 | 2
79 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站运行人员应实时监视电站运行工况，监视可采用（ ）。 | A-就地监视¦B-远程监视¦C-现场监视¦D-后台监视 | AB | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.2 | 2
80 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员完成设备故障处理后，应向（ ）汇报故障及处理情况，配合相关部门开展故障调查，配合检修人员开展紧急抢修。 | A-调度值班人员¦B-运行管理部门¦C-安全生产部门¦D-检修负责人 | ABC | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.8 | 2
81 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站的维护应结合（ ），通过智能分析确定维护方案。 | A-设备运行状态¦B-异常处理情况¦C-施工人员情况¦D-故障处理情况 | ABD | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）7.1 | 2
82 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站应根据维护方案，在维护前应完成所需备品备件的（ ）和存放管理工作及工器具的准备工作。 | A-采购¦B-验收¦C-使用¦D-维修 | AB | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）7.2 | 2
83 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，以下属于储能电站储能设备维护的工作是（ ）。 | A-电池、电池管理系统¦B-储能变流器的清扫紧固、润滑¦C-紧固、润滑¦D-全站消防系统检查 | ABC | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）7.5 | 2
84 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能设备设施应在明显位置放置（ ）等标志，标志样式应符合GB 2894的相关规定。 | A-禁止¦B-警告¦C-指令¦D-提示 | ABCD | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.1.5 | 2
85 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，监控系统应具备（ ）等功能。 | A-数据采集处理¦B-监视报警¦C-控制调节¦D-自诊断及自恢复 | ABCD | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.5.1 | 2
86 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站应设置（ ）等应符合GB51048的相关规定。 | A-消防给水系统¦B-电化学储能电站消防给水量¦C-消火栓设计流量¦D-适用火灾延续时间 | ABCD | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）5.6.8 | 2
87 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站应实时监视（ ）等运行工况。 | A-电池及电池管理系统¦B-储能变流器¦C-直流系统¦D-站用电系统 | ABCD | 《电化学储能电 站安全规程》（GB/T 42288-2022 ）6.1.1 | 2
88 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，检查电池模块外观，包括（ ）。 | A-变形¦B-开裂¦C-漏液¦D-腐蚀及电气连接紧固程度 | ABCD | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.2.1.1 | 2
89 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，检查电池管理系统人机界面，包括（ ）。 | A-电池单体，模块电压¦B-温度和电池簇电压¦C-电流及系统时间等数据显示和刷新情况¦D-告警信息记录 | ABCD | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.2.1.6 | 2
90 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，启动电源输出（ ）不合格时，应进行修理或更换。 | A-电压¦B-功率¦C-容量¦D-电流 | ABC | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023 ）5.5.3.11 | 2
91 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应急演练按照演练内容分为综合演练和单项演练，按照演练形式分为实战演练和桌面演练，按照演练目标主要分为（ ）等，不同类型的演练可相互组合。 | A-火灾事故演练¦B-突发环境事件演练¦C-人身触电事故演练¦D-机械伤害事故演练 | ABCD | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）4.1 | 2
92 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应急演练应包括（ ）阶段。 | A-计划编制¦B-工作准备¦C-过程实施¦D-评估总结及持续改进 | ABCD | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）4.2 | 2
93 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练事故场景应主要包括（ ）。 | A-电化学储能电站应急演练前的电气接线图、初始状态¦B-电化学储能电站事故类型，发生的时间、地点以及事故设备故障点¦C-电化学储能电站事故已造成的损失、影响的范围及未来发展趋势预测¦D-电化学储能人员培训工作 | ABC | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.3.2 | 2
94 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练安全保障方案应主要包括（ ）。 | A-可能发生的意外情况及其应急处置措施¦B-应急演练的安全设施、装备及安全保障人员¦C-应急演练非正常终止条件与程序¦D-其他安全注意事项。 | ABCD | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.3.4 | 2
95 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练评估方案应主要包括：（ ）。 | A-应急演练目的、情景描述、应急行动与应对措施简介等¦B-应急演练准备、应急演练方案、应急演练组织与实施、应急演练效果等¦C-应急演练目的实现程度的评判指标¦D-应急演练评估报告的格式、内容。 | ABCD | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.3.5 | 2
96 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练前应向政府相关部门履行备案手续，并告知相关单位演练的（ ）内容。 | A-时间¦B-地点¦C-目的¦D-注意事项等 | ABCD | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）7.1 | 2
97 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练前应确认电化学储能电站应急演练所需的（ ）情况。 | A-工具¦B-设备¦C-设施¦D-技术资料合格以及参演人员到位 | ABCD | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）7.2 | 2
98 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，应急保障应明确（ ）内容。 | A-应急保障单位、部门及人员联系方式，紧急联系人及联系方式¦B-应急专家、专职（兼职）应急救援队伍联系方式¦C-应急物资和装备清单，管理责任人及联系方式¦D-应急工作需要的经费保障、交通运输保障、能源保障、治安保障、技术保障、医疗保障及后勤保障等相关保障措施 | ABCD | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023）6.7 | 2
99 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站环境影响评价导则》规定，有限空间作业危险源辨识内容不包括（ ），水环境影响预测与评价应包括（ ）。 | A-正常运行时产生的含油废水、生活污水、生活垃圾渗沥液对地表水和地下水环境的影响¦B-异常及故障时发生电解液泄漏对地表水和地下水环境的影响¦C-维修更换电池时发生电解液泄漏对地表水和地下水环境的影响¦D-备品备件中的电解液长期存放发生泄漏对地表水和地下水环境的影响 | ABCD | 《电化学储能电站环境影响评价导则》（GB/T 42318-2023 ）7.3.2.2 | 2
100 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站环境影响评价导则》规定，土壤环境影响预测与评价应包括（ ）。 | A-正常运行时产生的含油废水、生活污水、生活垃圾渗沥液对土壤环境的影响¦B-异常及故障时发生电解液泄漏对土壤环境的影响¦C-维修更换电池时发生电解液泄漏对土壤环境的影响¦D-备品备件中的电解液长期存放发生泄漏对土壤环境的影响 | ABCD | 《电化学储能电站环境影响评价导则》（GB/T 42318-2023 ）7.3.2.3 | 2
101 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站环境影响评价导则》规定，环境影响预测与评价包括电化学储能电站（ ）过程对环境产生的影响和对环境敏感对象的影响。 | A-建设¦B-运行¦C-拆除¦D-实验 | ABC | 《电化学储能电站环境影响评价导则》（GB/T 42318-2023 ）7.1.1 | 2
102 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《电化学储能电站环境影响评价导则》规定，环境监测内容包括大气、声、电磁、（ ）的监测。 | A-地表水¦B-地下水¦C-土壤¦D-生态环境 | ABCD | 《电化学储能电站环境影响评价导则》（GB/T 42318-2023 ）9.2.1 | 2
103 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，消防设施维护保养检测工作应符合GB25201等相关技术标准，每月进行（ ），出具维护保养记录。 | A-外观检查¦B-保养¦C-功能测试¦D-全面检测 | ABC | Q/GDW 10799.12—2025 18.1.3 消防设施维护保养检测工作应符合GB 25201等相关技术标准，定期进行外观检查、保养和功能测试，出具维护保养记录；每年至少进行一次全面检测，出具年度检测报告。 | 2
104 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，在电气设备间内进行感烟、感温等火灾探测器检测试验时，烟温发生装置支撑架不应采用（ ）。 | A-绝缘杆¦B-玻璃纤维杆¦C-碳纤维杆¦D-金属杆 | CD | Q/GDW 10799.12—2025 17.3 在电气设备间内进行感烟、感温等火灾探测器检测试验时，烟温发生装置支撑架应采用绝缘杆，不应采用金属或碳纤维杆。 | 2
105 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，作业前，应明确工作负责人，并告知作业人员作业现场存在的（ ）、（ ）及（ ）。 | A-危险源¦B-防范措施¦C-应急措施¦D-风险源 | ABC | Q/GDW 10799.12—2025 4.3.2作业措施 | 2
106 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，若以下设备同时停、送电，可使用同一张工作票（ ）。 | A-属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个连续的电气连接部分¦B-一台变压器停电检修，其断路器（开关）也配合检修¦C-相邻储能单元均停用的检修工作¦D-全站停电 | ABCD | Q/GDW 10799.12—2025 5.3.3.3工作票的使用 | 2
107 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，工作票签发人的安全责任应包括（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦C-确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足¦D-负责检查检修设备有无突然来电的危险。 | ABC | Q/GDW 10799.12—2025 5.3.6 工作票所列人员的安全责任 | 2
108 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，电池阵列检修后投运前，应检查确认的工作包括（ ）。 | A-如涉及安装工作，检查电池簇的总电压及正负极，确保安装正确¦B-如涉及安装工作，进行电池簇正负极对地绝缘检测¦C-检查电池管理系统指示灯、数据运行正常¦D-检查消防系统运行正常 | ABCD | Q/GDW 10799.12—2025 8.3 在锂离子/钠离子/铅酸/铅炭电池阵列上的工作 | 2
109 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站投运前应根据电站设备及功能定位，制定现场运行规程，编制相关应急预案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.4 | 0.5
110 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站运行单位应根据储能电站实际运行情况，编制现场维护规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.8 | 0.5
111 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站运行维护应建立技术资料档案，对运行维护记录等进行归档。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）4.1 | 0.5
112 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站正常运行应对储能电站设备进行运行监视、运行操作和巡视检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.1 | 0.5
113 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站的运行模式、涉网设备参数的调整以及操作电网调度许可范围内的设备应按照电网调度机构的要求执行或者得到电网调度机构的同意。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.1.4 | 0.5
114 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员可对储能系统自动发电控制、自动电压控制、计划曲线控制、功率定值控制等运行模式和优先级进行选择，各储能系统运行模式和优先级选择宜保持一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.3.3 | 0.5
115 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员可对储能系统启动、充电、放电、停机、热备用、检修等运行工况进行相互切换。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.3.4 | 0.5
116 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员只有进行巡视检查时可以越过围网和安全警示带。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.5 | 0.5
117 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，当监控系统报异常信号时，应及时进行现场检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.6 | 0.5
118 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，在缺陷和隐患未消除前应增加巡视检查频次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.4.6 | 0.5
119 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站设备异常运行时，运行人员应加强监视和巡视检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.1 | 0.5
120 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站交接班发生故障时，应处理完成后再进行交接班。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.6 | 0.5
121 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，运行人员异常或故障处置后应及时记录相关设备名称、现象、处理方法及恢复运行等情况，并按照要求进行归档。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）6.9 | 0.5
122 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，电化学储能电站应实时监视电池及电池管理系统、储能变流器、直流系统、站用电系统等运行工况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）6.1 | 0.5
123 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站安全规程》规定，监控系统设备不应采用电化学储能电站公用接地网接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站安全规程》（GB/T 42288-2022）5.5.5监控系统设备应采用电化学储能电站公用接地网接地。 | 0.5
124 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电池检修过程中，电池单体、电池模块，电池簇以及电堆正负极不应短路和反接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.1.2 | 0.5
125 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电池阵列检修前应断开一次回路交直流断路器、隔离开关，并在储能变流器交流侧装设接地线悬挂标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.1.1电池阵列检修前应断开一次回路交直流断路器、隔离开关，并在储能变流器交流侧装设接地线，悬挂安全警示牌。 | 0.5
126 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，检查电池管理系统人机界面，包括电池单体，模块电压，温度和电池簇电压、电流及系统时间等数据显示和刷新情况，及告警信息记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.2.1.6 | 0.5
127 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电化学储能电站检修前不用制定检修计划，编制检修方案和应急预案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）4.1电化学储能电站检修前应制定检修计划，编制检修方案和应急预案。 | 0.5
128 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，电化学储能电站应制定检修过程中的环境保护措施，报废电池和电解液不应进行回收处理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）4.9电化学储能电站应制定检修过程中的环境保护措施，报废电池和电解液应进行回收处理 。 | 0.5
129 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，检修人员应定期进行培训，熟悉电站设计要求、运行情况和设备技术要求，掌握电站设备检修技能及质量要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）4.5 | 0.5
130 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站检修规程》规定，更换电池单体、模块前，新电池单体、模块应进行电压、绝缘电阻试验，试验结果应符合GB/T 36275要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站检修规程》（GB/T 42315-2023）5.2.3.5更换电池单体、模块前，新电池单体、模块应进行电压、绝缘电阻试验，试验结果 应符合GB/T36276要求。 | 0.5
131 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，在电化学储能电站应急演练实施过程中，应急演练总指挥可根据现场情况随时中断应急演练。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）7.4应急演练总指挥宣布开始应急演练，参演单位及人员按照设定的事故场景参与应急响应行动，完成全部演练工作。 | 0.5
132 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站演练结束后，演练评估组应对应急演练目标制定、准备情况、组织与实施情况、保障情况、演练效果等内容进行评估，并形成演练评估报告，报告内容应符合AQ/T 9009的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）8.1 | 0.5
133 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应急演练结束后，演练评估组应根据演练记录、演练评估报告等材料，对本次应急演练工作的应急物资、实施响应、演练方案等进行全面分析总结，并形成应急演练书面总结报告。应急演练总结报告应符合AQ/T 9010的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）8.2电化学储能电站应急演练结束后，演练评估组应根据演练记录、演练评估报告等材料，对本次应急演练工作的应急物资、实施响应、演练方案等进行全面分析总结， 并形成应急演练书面总结报告。应急演练总结报告应符合AQ/T 9011的要求 。 | 0.5
134 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应急演练活动结束后，演练组织单位应将应急演练工作方案、应急演练评估报告、应急演练总结报告等文字资料以及演练过程中的相关图片、视频、音频等数字资料归档保存。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）8.3 | 0.5
135 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练前不应向政府相关部门履行备案手续，也不用告知相关单位演练的时间、地点、目的、注意事项等内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）7.1应急演练前应向政府相关部门履行备案手续，并告知相关单位演练的时间、地点、目的、注意事项等内容。 | 0.5
136 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练前应确认电化学储能电站应急演练所需的工具、设备、设施、技术资料合格以及参演人员到位情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）7.2 | 0.5
137 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，应急演练的演练评估组由应急、消防等方面的专家组成，负责对演练准备、组织与实施进行全过程全方位的跟踪评估；演练结束后，及时向演练领导小组及其他相关专业组提出评估意见、建议，并撰写演练评估报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.1.6 | 0.5
138 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站应急演练规程》规定，电化学储能电站应定期组织对应急演练人员开展培训工作。应急人员应熟悉电化学储能电站设备技术要求、运维要求及电化学储能电站应急预案等内容，人员培训内容应符合AQ/T 9000中的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《电化学储能电站应急演练规程》（GB/T 42317-2023 ）6.2电化学储能电站应定期组织对应急演练人员开展培训工作。应急人员应熟悉电化学储能电站设备技术要求、运维要求及电化学储能电站应急预案等内容。人员培训内容应符合AQ/T 9008中的规定。 | 0.5
139 | 编制导则 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》规定，综合应急预案应包括应急工作基本要求、响应分级、应急组织机构及职责、应急信息接报、预警和应急响应程序、应急支援和应急保障等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》（GB/T 42312-2023）5.5.2 | 0.5
140 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，在辅助设备上工作前，应断开电源，确保不误合。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q/GDW 10799.12—2025 17.1 在辅助设备上工作前，应断开电源，并悬挂标示牌，确保不误合。 | 0.5
141 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，运维单位应按照火灾应急预案，每半年至少进行一次演练，及时总结经验，不断完善预案，提高处置火灾事故能力，减少火灾危害。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q/GDW 10799.12—2025 18.1.10 运维单位应按照火灾应急预案，每半年至少进行一次演练，及时总结经验，不断完善预案，提高处置火灾事故能力，减少火灾危害。 | 1
142 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿长袖工作服、绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q/GDW 10799.12—2025 4.1.8 进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 | 1
143 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，电气设备间、隔墙、隔板等管线开孔部位和电缆进出口应采用防火封堵材料封堵严密。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q/GDW 10799.12—2025 4.2.1.8电气设备间、隔墙、隔板等管线开孔部位和电缆进出口应采用防火封堵材料封堵严密。 | 0.5
144 | 储能安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程 第12部分电化学储能电站部分》，电池阵列检修后，投运前需检查通风系统、空调冷却系统运行正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q/GDW 10799.12—2025 8.1.7 电池阵列检修后，投运前应检查确认的工作 | 0.5
145 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站运行人员应实时监视电站运行工况，主要包括哪些内容？ | \ | 1.运行模式和运行工况；2.全站有功功率、无功功率、功率因数、电压、电流、频率、全站上网电量、全站下网电量、累计充电量、储能系统充电量、放电量、日充电量、日放电量、累计放电量；3.电池、电池管理系统、储能变流器、监控系统、继电保护及安全自动装置、通信系统等设备的运行工况和实时数据；4.变压器分接头档位、断路器、隔离开关、熔断器等位置状态；5.异常告警信号、故障信号、保护动作信号等；视频监控系统实时监控情况；6.消防系统、二次系统、环境控制系统等状态及信号。 | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.2 | \
146 | 储能规程 | \ | 专业题库 | 简答题 | 依据《储能电站运行维护规程》规定，储能电站运行人员的主要操作项目有哪些？ | \ | 1.储能系统并网和解列操作；2.储能系统运行模式选择；3.储能系统运行工况切换 | 《储能电站运行维护规程》 （GB/T 40090 -2021）5.3.1 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），20kV、35kV设备不停电的安全距离是（ ）m。 | A-0.8¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.4 | 1 |  | 保命题
2 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），220kV设备不停电的安全距离是（ ）m。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.4 | 1 |  | 保命题
3 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | A-负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器¦B-断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关¦C-断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关¦D-电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.1 | 1 |  | 保命题
4 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电拉闸操作应按照断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.7.6.1条规定，停电拉闸操作应按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。该操作顺序可防止带负荷拉合隔离开关，若先拉电源侧隔离开关，发生带负荷拉闸时故障点在电源侧，会导致上级保护动作扩大停电范围；先拉负荷侧隔离开关时故障点在负荷侧，仅本级保护动作，影响范围更小。 | 0.5 |  | 保命题
5 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.1.4.9条规定，装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。先接接地端可确保接地线始终处于接地状态，若先接导体端，一旦设备突然来电，操作人员会直接接触带电的接地线，发生触电事故。 | 0.5 |  | 保命题
6 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第9.1.2.4条规定，高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。高压设备接地时会在周围形成跨步电压，保持上述安全距离可避免跨步电压触电。 | 0.5 |  | 保命题
7 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电线路杆塔上工作时，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与10kV带电导线最小距离不应小于0.7m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第10.2.3.1条表6规定，在带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与10kV带电导线最小距离不应小于0.7m。该距离是考虑人员活动裕度和空气绝缘强度后确定的安全距离，可有效防止放电触电。 | 0.5 |  | 保命题
8 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高处作业时，安全带应采用低挂高用的方式，确保悬挂牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第13.3.5条规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。高挂低用可减少人员坠落时的实际坠落距离，降低坠落冲击力，低挂高用会增大坠落距离，导致冲击力超过安全带承受极限，无法起到有效保护作用。 | 0.5 |  | 保命题
9 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场工作票种类有（ ）。 | A-风电场第一种工作票¦B-风电场第二种工作票¦C-电力线路（电力电缆）第一种工作票¦D-电力线路（电力电缆）第二种工作票 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.1 | 2
10 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下属于填用第一种工作票的工作为（ ）。 | A-二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者¦B-高压电力电缆需停电的工作¦C-火灾报警系统及图像监视系统等工作，需要将高压设备停电或要做安全措施者¦D-其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.2 | 2
11 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下属于填用第二种工作票的工作为（ ）。 | A-火灾报警系统及图像监视系统等工作，无需将高压直流系统停用者¦B-高压设备上工作需要全部停电或部分停电者¦C-高压电力电缆不需停电的工作¦D-火灾报警系统及图像监视系统等工作，无需将高压直流系统停用者 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.3 | 2
12 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），10kV及以下（13.8kV）设备不停电的安全距离是（ ）m。 | A-0.5¦B-0.6¦C-0.7¦D-0.8 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.4 | 1
13 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），工作票由（ ）签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 | A-工作负责人所在单位¦B-设备运维管理单位¦C-运行值班工作许可人¦D-现场许可人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.6.5 | 1
14 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），承发包工程中，工作票可实行（ ）形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。 | A-“双签发”¦B-“自愿签发”¦C-“发包商签发”¦D-“承包商签发” | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.6.6 | 1
15 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一个（ ）不能同时执行两张及以上工作票，或同时担任两个及以上工作票的工作负责人或工作班成员。 | A-工作签发人¦B-运行值班工作许可人¦C-现场许可人¦D-工作负责人 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.1 | 1
16 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一张工作票上所列的检修设备应同时（ ），开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 | A-停电¦B-停、送电¦C-送电¦D-检修 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.2 | 1
17 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | A-工作签发人¦B-工作班成员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.3 | 1
18 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作期间，工作票应始终保留在工作签发人手中。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.3电力线路（电力电缆）第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条线路或同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路。电力线路（电力电缆）第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，可在数条线路上共用一张工作票。在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。 | 0.5
19 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），属于（ ）工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的设备同时停、送电，可使用同一张工作票。 | A-同一电压等级¦B-位于同一平面场所¦C-相邻楼层¦D-相邻电压等级 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.4 | 2
20 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下（ ）设备同时停、送电，可使用同一张工作票。 | A-属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分¦B-一台变压器停电检修，其断路器（开关）也配合检修¦C-全站停电¦D-同时停、送电的风电场风力发电机组 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.4 | 2
21 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），下列可使用一张第二种工作票的是：（ ）。 | A-同一升压站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的不同类型的工作¦B-同一升压站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作¦C-同一风电场内在几台风力发电机组上依次进行不停电的不同类型工作¦D-同一风电场内在几台风力发电机组上依次进行不停电的同一类型工作 | BD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.5 | 2
22 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-运行值班工作许可人¦B-现场许可人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.9 | 1
23 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），若需变更或增设安全措施者应填用（ ），并重新履行签发许可手续。 | A-新的作业票¦B-新的工作票¦C-新的措施票¦D-安全措施票 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.10 | 1
24 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），故障处理第一种工作票可在工作当日直接交给运行值班工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.12 | 0.5
25 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票的有效时间，以批准的检修期为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.8.1 | 0.5
26 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票需办理延期手续，能延期（ ）次。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-不超过两次 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.8.2 | 1
27 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由（ ）向运维负责人提出申请，由运维负责人通知运行值班工作许可人给予办理。 | A-运行值班工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.8.2 | 1
28 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在未办理工作票终结手续以前，任何人员不应将停电设备合闸送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.2 | 0.5
29 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作间断期间，若有紧急需要，运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知（ ），在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行，并应采取相应措施。 | A-工作票签发人¦B-现场许可人¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.2 | 1
30 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按下列条件进行（ ）。 | A-全体作业人员撤离工作地点¦B-将该系统的所有工作票收回，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏¦C-应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由检修人员进行加压试验¦D-工作班若需继续工作时，应重新履行工作许可手续 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.3 | 2
31 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完（风电场安全措施由现场许可人监督在开工前一次做完），不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时，应向作业人员交代（ ）。 | A-安全措施¦B-带电范围¦C-转动设备¦D-注意事项 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.4 | 2
32 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到（ ）或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员¦C-现场许可人¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.6 | 1
33 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或（ ）的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和设备双重名称。 | A-工作负责人¦B-运维负责人¦C-现场许可人¦D-运行值班工作许可人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 1
34 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应录音并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 0.5
35 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的（ ）。 | A-规程¦B-调度术语¦C-设备双重名称¦D-操作票 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
36 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发令人和受令人应先互报（ ），发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应录音并做好记录。 | A-单位¦B-工作地点¦C-姓名¦D-职务 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
37 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。（ ）均应具备相应资质。 | A-发令人¦B-受令人¦C-操作人员¦D-监护人员 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
38 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。操作人员（包括监护人）应了解（ ）。 | A-操作目的¦B-二次回路¦C-保护定值¦D-操作顺序 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
39 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），（ ）可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。 | A-刀闸操作¦B-开关操作¦C-倒闸操作¦D-手动操作 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.2 | 1
40 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作可以通过（ ）完成。 | A-就地操作¦B-遥控操作¦C-程序操作¦D-手动操作 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.2 | 2
41 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），监护操作是指由两人进行同一项的操作。监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者做监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，（ ）监护。 | A-运行值班工作许可人¦B-运维负责人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.3.1 | 1
42 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），经设备运维管理单位（部门）考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行（ ）的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。 | A-220kV及以下¦B-110kV及以下¦C-10kV及以下¦D-66kV及以下 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.3.2 | 1
43 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），操作票应填写设备的（ ）。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，然后经运维负责人（检修人员操作时由工作负责人）审核签名。 | A-名称¦B-运行编号¦C-双重名称¦D-参数 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.4.2 | 1
44 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），升压站设备应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图（包括各种电子接线图），风力发电机组升压变应有与现场一次设备和实际运行方式相符的接线图。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.5.1 | 0.5
45 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），操作设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-命名¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.5.2 | 2
46 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，操作中应认真执行（ ）（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-现场勘察制度¦B-监护复诵制度¦C-监护制度¦D-工作票制度 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.2 | 1
47 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对（ ），操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-系统方式¦B-设备名称¦C-设备编号¦D-运行位置 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.2 | 2
48 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），电气设备操作后的位置检查应以设备各相（ ）为准。 | A-跳闸位置¦B-合闸位置¦C-实际位置¦D-相对位置 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.6 | 1
49 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），继电保护远方操作时，应有（ ）发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。 | A-两个指示¦B-三个指示¦C-两个或以上¦D-三个以上 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.7 | 1
50 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）、高压熔断器或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应（ ）。 | A-戴护目镜¦B-戴绝缘手套¦C-戴手套¦D-戴安全帽 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.8 | 1
51 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在操作柱上断路器时，应有防止断路器（ ）时伤人的措施。 | A-合闸¦B-爆炸¦C-分闸¦D-动作 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.8 | 1
52 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装卸高压熔断器，应戴（ ），必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。 | A-护目眼镜¦B-防毒面具¦C-绝缘手套¦D-手套 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.9 | 2
53 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装卸高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在（ ）。 | A-脚手架上¦B-绝缘垫¦C-绝缘台上¦D-梯子上 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.9 | 2
54 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），断路器（开关）（ ）应满足电网要求。如不够，应将操动机构（操作机构）用墙或金属板与该断路器（开关）隔开，应进行远方操作，重合闸装置应停用。 | A-操作电流¦B-遮断容量¦C-额定电流¦D-额定电压 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.10 | 1
55 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告（ ）。 | A-运行值班工作许可人¦B-调度控制中心¦C-设备运维管理单位¦D-上级部门 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.12 | 2
56 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），交流滤波器（并联电容器）退出运行后再次投入运行前，应满足电容器（ ）要求。 | A-疲劳恢复¦B-放电时间¦C-绝缘电阻¦D-直流电阻 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.15 | 1
57 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），下列各项工作可以不用操作票（下述操作在完成后应做好记录，事故紧急处理应保存原始记录）的是（ ）。 | A-拉合断路器（开关）的单一操作¦B-事故紧急处理¦C-工作票上已注明由工作班成员执行的操作或安全措施¦D-程序操作 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.7 | 2
58 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下属于保证安全的电气技术措施的有（ ）。 | A-接地¦B-停电¦C-悬挂标示牌¦D-装设遮栏 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.1 | 2
59 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），禁止在只经断路器（开关）断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.2.3 | 0.5
60 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），与停电设备有关的（ ），应将设备各侧断开，防止向停电检修设备反送电。 | A-变压器¦B-电压互感器¦C-避雷器¦D-断路器 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.2.3 | 2
61 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电时，应使用相应电压等级且合格的（ ）验电器。 | A-电感式¦B-感应式¦C-接触式¦D-电阻式 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 1
62 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电时，应使用相应电压等级且合格的接触式验电器，在装设接地线或合接地刀闸（装置）处对（ ）分别验电。 | A-单相¦B-各相¦C-任一相¦D-其中两相 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 1
63 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电前，应先在（ ）设备上进行试验，确认验电器良好。 | A-停用¦B-备用¦C-有电¦D-检修 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 1
64 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电时，使用的验电器应符合（ ）。 | A-高一电压等级¦B-相应电压等级¦C-合格的接触式验电器¦D-感应式 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 2
65 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压验电应戴绝缘手套,雨雪天气时不得进行室外（ ）。 | A-间接验电¦B-直接验电¦C-设备操作¦D-巡视 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.2 | 1
66 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压验电时，验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体应与（ ）保持规定的距离。 | A-验电器¦B-验电设备¦C-围栏¦D-遮栏 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.2 | 1
67 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压验电时，必须遵守（ ）。 | A-验电时，戴绝缘手套，手握在手柄处不得超过护环¦B-验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足¦C-人体与验电设备保持设备不停电时的安全距离中规定的距离¦D-雨雪天气时不得进行室外直接验电 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.2 | 2
68 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，根据电压高低，视情况可以继续工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.4表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，在排除异常情况前，禁止在设备上工作。 | 0.5
69 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应（ ）。 | A-及时悬挂警示牌¦B-立即清扫干净¦C-再次验电¦D-逐相充分放电 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.2 | 1
70 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当验明设备确无电压后，接地前，（ ）是必须进行的。 | A-电缆及电容器接地前应逐相充分放电¦B-星形接线电容器的中性点无需接地¦C-串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电¦D-装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.2 | 2
71 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），对于（ ）停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-连接¦B-不需要¦C-邻近¦D-可能送电至 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.3 | 1
72 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装工作接地线或使用个人保安线，加装的接地线应记录在（ ）。 | A-记录簿中¦B-工作票上¦C-值班记录¦D-运行日志 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.4 | 1
73 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在门型构架的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离小于（ ），工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 | A-10m¦B-12m¦C-14m¦D-16m | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.5 | 1
74 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装拆接地线，以下做法正确的是（ ）。 | A-装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠¦B-装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠绝缘手套¦C-装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套¦D-人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.9 | 2
75 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），接地线应使用（ ）的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 | A-普通¦B-铜质¦C-专用¦D-铁质 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.10 | 1
76 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面积不得小于（ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。 | A-10¦B-16¦C-20¦D-25 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.10 | 1
77 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，应征得运维人员的许可，这样的工作包括（ ）。 | A-拆除一相接地线¦B-拆除标识牌¦C-拆除接地线，保留短路线¦D-将接地线全部拆除或拉开接地刀闸（装置） | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.11 | 2
78 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂（ ）的标示牌。 | A-禁止合闸有人工作¦B-禁止合闸，线路有人工作¦C-禁止分闸¦D-止步高压危险 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.1 | 1
79 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在显示屏上进行操作的断路器（开关）或隔离开关（刀闸）的操作处应设置（ ）警示标志。 | A-禁止合闸有人工作¦B-禁止合闸，线路有人工作¦C-禁止分闸¦D-止步高压危险 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.1 | 2
80 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），（ ）kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 | A-35¦B-110¦C-220¦D-330 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.2 | 1
81 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置（ ）的标示牌。 | A-“止步高压危险”¦B-“禁止合闸有人工作”¦C-“禁止合闸线路有人工作”¦D-“在此工作” | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.4 | 1
82 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，以下做法正确的是（ ）。 | A-在带电设备四周装设全封闭围栏¦B-围栏上悬挂适当数量的“止步高压危险”标示牌¦C-标示牌应朝向围栏外面¦D-标示牌应朝向围栏里面 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.5 | 2
83 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.1.6 | 0.5
84 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作（ ），在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。 | A-导体¦B-停电部分¦C-带电体¦D-绝缘体 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.1.9 | 1
85 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得（ ）遮栏。 | A-移开¦B-越过¦C-碰触¦D-靠近 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.1 | 2
86 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并禁止靠近（ ）。 | A-电缆沟¦B-出入口¦C-避雷器¦D-避雷针 | CD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.2 | 2
87 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点（ ）以外，室外人员应距离故障点（ ）以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 | A-1m;2m¦B-2m;4m¦C-3m;6m¦D-4m;8m | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.4 | 1
88 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压室的钥匙至少应有3把，由运维人员负责保管，按值移交。1把专供紧急时使用，1把专供（ ）使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。 | A-检修人员¦B-运维人员¦C-施工人员¦D-巡视人员 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.6 | 1
89 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），线路停电时，应先将该线路可能来电的（ ）全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-避雷器¦B-断路器¦C-线路隔离开关¦D-母线隔离开关 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.2.1 | 2
90 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），工作人员不得在SF₆设备（ ）附近停留。若在巡视中发现异常情况，应立即报告，查明原因，采取有效措施进行处理。 | A-外壳¦B-接地点¦C-防爆膜¦D-压力表 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.7 | 1
91 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），SF₆配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速（ ），开启所有排风机进行排风。 | A-戴呼吸器¦B-撤出现场¦C-堵住泄漏点¦D-向领导汇报 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.13 | 1
92 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），SF₆设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用（ ）擦拭干净。 | A-汽油¦B-肥皂水¦C-清水¦D-丙酮 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.13 | 2
93 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），进行SF₆气体采样和处理一般渗漏时，要戴（ ）或正压式空气呼吸器并进行通风。 | A-安全帽¦B-口罩¦C-防毒面具¦D-绝缘手套 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.14 | 1
94 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），SF₆断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.15 | 0.5
95 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）规定，（ ）的工作，应填用风电场第二种工作票。 | A-低压配电盘¦B-配电箱¦C-电源干线上¦D-二次系统的照明回路 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.1 | 2
96 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）规定，低压回路停电应将检修设备的各方面电源断开取下熔断器，在开关或刀闸操作把手上挂（ ）的标示牌。 | A-从此上下¦B-在此工作¦C-禁止合闸有人工作¦D-禁止攀登 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.2 | 1
97 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电更换熔断器后，恢复操作时，应戴（ ）。 | A-手套¦B-防毒面具¦C-口罩¦D-护目眼镜 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.3 | 2
98 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），低压带电工作，断开导线时，应先后断开（ ）。搭接导线时，顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。 | A-相线、零线¦B-零线、相线¦C-地线、零线¦D-零线、地线 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.4 | 1
99 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），低压带电工作时，应采取遮蔽有电部分等防止（ ）或接地短路的有效措施。 | A-触电¦B-相间¦C-断线¦D-断相 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.4 | 1
100 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.1.3 | 0.5
101 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷电时，禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.1.5 | 0.5
102 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验应填用风电场（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.1 | 1
103 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），试验装置的电源开关，应使用有明显断开点的（ ）。 | A-空气开关¦B-双极刀闸¦C-单极刀闸¦D-断路器 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 1
104 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装（ ）。 | A-继电器¦B-断路器¦C-熔断器¦D-过载自动跳闸装置 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 1
105 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量（ ），并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 | A-延长¦B-加高¦C-缩短¦D-增加防护 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 1
106 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验装置的电源开关，应满足下列要求（ ）。 | A-应使用明显断开的双极刀闸¦B-加装过载自动跳闸装置¦C-提高开关电压等级¦D-用进口开关 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 2
107 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验工作人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生，操作人应（ ）。 | A-站在绝缘垫上¦B-直接站在地上¦C-站在金属板上¦D-站在潮湿的木板上 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.6 | 1
108 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验准备工作结束后，应通知（ ）离开现场。 | A-试验人员¦B-所有人员¦C-检修人员¦D-运行人员 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.6 | 1
109 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验加压前，应（ ）后，方可加压。 | A-认真检查试验接线¦B-认真使用规范的短路线¦C-确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误¦D-认真通知所有人员离开被试设备，取得试验负责人许可 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.6 | 2
110 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验结束时，应首先断开试验电源、放电，并将升压设备的高压部分放电、（ ）。 | A-验电¦B-接线¦C-充电¦D-短路接地 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.7 | 1
111 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验变更接线或试验结束时，应首先（ ），并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 | A-断开试验电源¦B-放电¦C-屏蔽¦D-绝缘包扎 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.7 | 2
112 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），未装接地线的大电容被试设备，应先行（ ）再做试验。 | A-解体¦B-放电¦C-停电¦D-拆分 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.8 | 1
113 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验结束时，试验人员应（ ），经试验负责人复查后，进行现场清理。 | A-拆除自装的接地短路线¦B-向运维负责人报告试验结束¦C-对被试设备进行检查¦D-恢复试验前的状态 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.9 | 2
114 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场升压站发现有（ ）时，禁止进行接地网接地电阻的测量。 | A-温度巡检仪发出告警信号¦B-系统接地故障¦C-监控系统停电¦D-厂用电消失 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.10 | 1
115 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的，应填用风电场（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.3.1 | 1
116 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器带电作业时，应使用耐高压的绝缘导线，导线长度应尽可能缩短，不准有接头，并应连接牢固，以防（ ）。 | A-开路¦B-缠绕¦C-接地¦D-短路 | CD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.3.4 | 2
117 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），使用携带型仪器测量，连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值，连接电压回路的导线截面不得小于（ ）。 | A-0.5mm²¦B-1.0mm²¦C-1.2mm²¦D-1.5mm² | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.3.5 | 1
118 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘，应由（ ）进行。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.1 | 1
119 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有（ ）。 | A-防护¦B-绝缘套¦C-绝缘措施¦D-防护层 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.2 | 1
120 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），测量绝缘时，应将被测设备从各方面断开，验明无（ ），确实证明设备无人工作后，方可进行。 | A-电阻¦B-电流¦C-电压¦D-阻抗 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.3 | 1
121 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在测量绝缘前后，应将被测设备（ ）。 | A-放电¦B-对地放电¦C-短路¦D-接地 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.3 | 1
122 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在有（ ）的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。 | A-感应电压¦B-绝缘外皮¦C-带负荷¦D-停用 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.4 | 1
123 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。雷电时，禁止测量线路绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.4 | 0.5
124 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备附近测量绝缘电阻时，应保持安全距离，避免（ ）触碰带电部分。 | A-绝缘电阻表引线¦B-引线支持物¦C-绝缘电阻表¦D-被试设备 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.5 | 2
125 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备附近测量绝缘电阻时，有（ ）安全注意事项。 | A-在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当¦B-在带电设备附近测量绝缘电阻时，应选择适当，保持安全距离¦C-移动引线时，应注意监护，应防止作业人员触电¦D-在带电设备附近测量绝缘电阻时，应戴绝缘手套 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.5 | 2
126 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变停电检修时，应使用（ ）；高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.1 | 1
127 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在风力发电机组升压变上进行工作，不论线路是否停电，应（ ），在停电的高、低压引线上验电、接地。 | A-先拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器，后拉开低压侧刀闸¦B-先拉开低压侧刀闸，后拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器¦C-先拉开高压跌落式熔断器，后拉开低压侧刀闸¦D-先拉开高压侧隔离开关，后拉开低压侧刀闸 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.2 | 1
128 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.4 | 0.5
129 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变应有防误闭锁装置，防误闭锁装置不应随意（ ）。 | A-使用¦B-投入运行¦C-退出运行¦D-封存 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.5 | 1
130 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变中使用的（ ）型电缆接头，禁止带电插拔。 | A-特制¦B-专用¦C-普通¦D-绝缘 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.6 | 1
131 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变高、低压侧（ ）或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入高、低压室工作。 | A-隔离¦B-接地¦C-短路接地¦D-短路 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.7 | 1
132 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），下列哪些情况应加挂机械锁（ ）。 | A-未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门¦B-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸的电动操作刀闸机构箱的箱门¦C-当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门¦D-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.5.5 | 2
133 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场作业人员进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.2条e款规定，作业现场的基本条件中明确要求，进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。该规定旨在确保作业过程中发生突发情况时能够相互协助、及时救援，避免单人作业时出现无人帮扶的安全风险。 | 0.5
134 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），患有高血压、恐高症的人员，经过专项安全培训后可以从事风电场的高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.3条a款规定，作业人员的基本条件要求，患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，不应从事风电场的高处作业。高处作业存在坠落风险，上述病症人员在高处作业时可能因突发身体不适导致事故，专项培训无法改变病症对作业安全的影响。 | 0.5
135 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），作业人员对本规程应每年考试一次，因故间断工作连续3个月以上者，应重新学习本规程并经考试合格后，方能恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.4条b款规定，各类作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。该规定旨在确保作业人员持续掌握安全规程要求，避免因长期离岗导致安全知识遗忘、操作技能生疏。 | 0.5
136 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷雨天气时，人员应尽量减少在风力发电机组内停留，确需工作时应做好绝缘防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.7条规定，雷雨天气严禁人员停留在风力发电机组内或靠近风力发电机组。风力发电机组高度较高，是雷击的高风险目标，雷击时机组金属结构会产生感应电压和跨步电压，即使采取绝缘防护措施也难以完全避免触电风险，因此雷雨天气严禁在机组内停留。 | 0.5
137 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人可以互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.3.6.3条规定，一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人不得互相兼任，现场许可人不得与工作负责人相互兼任。工作许可人和工作负责人承担不同的安全职责，互相兼任会导致职责不清、监督缺失，无法形成有效的安全制约机制。 | 0.5
138 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票只能延期一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.3.8.2条规定，第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请，第一、二种工作票只能延期一次。该规定旨在规范工作票管理，避免无限制延期导致安全措施失效、作业风险不可控。 | 0.5
139 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在风电场设备区内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.5.2条规定，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在风电场设备区内。风电场设备区存在高压、转动设备等危险因素，单人作业时一旦发生意外无法及时呼救和获得救助，该规定可有效降低单人作业的安全风险。 | 0.5
140 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存2年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.6.7条规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存1年。工作票和抢修单是作业安全管理的重要记录，保存1年即可满足事故追溯、责任认定和管理复盘的需求，无需保存2年。 | 0.5
141 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.8.7条规定，一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期限，应重新办理动火工作票。一级动火区火灾风险高，有效期短可确保安全措施持续有效；二级动火区风险相对较低，有效期适当延长兼顾安全和效率。 | 0.5
142 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风速达8m/s以上的露天动火作业，只要做好防火措施可以正常进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.8.10.8条c款规定，风速达8m/s以上的露天作业禁止动火。风速较大时，动火产生的火花容易被吹散，引燃周边易燃物，且火势蔓延速度快，即使采取防火措施也难以完全控制火灾风险，因此风速8m/s以上严禁露天动火作业。 | 0.5
143 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当平均风速≥11m/s时，严禁进行叶轮锁定操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.2.4.1条规定，严禁在平均风速≥11m/s的情况下，进行叶轮锁定。风速较高时叶轮受力大，锁定操作难度大，可能导致锁定销损坏、叶轮失控，甚至造成人员伤害和设备损坏。 | 0.5
144 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风速≥10.8m/s时，不应在风电机组机舱外作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.2.3.3条表3规定，风速≥10.8m/s时，不应在风电机组机舱外作业。机舱外属于高处作业，风速过大时人员站立不稳，工器具容易被吹落，存在高空坠落和物体打击的高风险。 | 0.5
145 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备周围可以使用钢卷尺进行测量工作，只要保持足够安全距离即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第7.1.7条规定，在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。钢卷尺属于导电物品，测量时一旦不慎触碰带电设备，会导致触电事故，即使保持安全距离也可能因操作失误、卷尺晃动等引发危险。 | 0.5
146 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | （ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第7.4.2.1条规定，电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位进行定期检查。电气工具绝缘性能会随使用时间下降，缩短检查周期可及时发现绝缘损坏、线路老化等问题，避免使用不合格工具引发触电事故。 | 0.5
147 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组遭雷击后1h内，人员不应接近风力发电机组。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.1.1.12条规定，风力发电机组遭雷击后1h内不应接近风力发电机组。雷击后机组内部可能存在残留电荷，接地系统也可能短时间内存在较高的跨步电压，1h内接近存在触电风险。 | 0.5
148 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），攀爬塔筒爬梯时，允许两人在同一段塔筒内同时攀爬，只要做好提醒即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.4.1.5条规定，攀爬塔筒爬梯时，应检查爬梯下方确无其他人员。禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬。同一段塔筒内两人同时攀爬时，上方人员掉落的工器具或失足坠落会直接伤害下方人员，同时攀爬也会增加爬梯负荷，影响结构安全。 | 0.5
149 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），载人升降机、助爬器只准许载人，禁止载物，且不得超载使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.4.3.1条规定，载人升降机、助爬器只准许载人，禁止载物。载人升降机载重不应超过额定载荷，禁止超载使用，不得在轿厢顶部载人。载物会改变升降机配重平衡，超载会超出设备设计承载能力，容易引发设备故障和坠落事故。 | 0.5
150 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷电时，可以测量绝缘电阻及高压侧核相，只要做好绝缘防护即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第9.5.1.5条规定，雷电时，禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。雷电会在电力系统中产生感应过电压，即使采取绝缘防护措施，也可能导致测量仪器损坏、人员触电，因此雷电时严禁此类测量作业。 | 0.5
151 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第10.1.1.1条规定，单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。单人巡线时无他人监护，攀登杆塔过程中若发生坠落、触电等意外，无法及时获得救助，因此严禁单人巡线时登高 | 0.5
152 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第12.1.7条规定，遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。风速较大时吊物容易晃动、偏转，导致吊装失稳，甚至引发吊物坠落、起重机倾覆等重大事故。 | 0.5
153 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第13.1.1条规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。1.5m的高度坠落风险相对较低，2m及以上高度坠落可能造成重伤及以上伤害，因此将2m作为高处作业的判定基准。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），20kV、35kV设备不停电的安全距离是（ ）m。 | A-0.8¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.4 | 1 |  | 保命题
2 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），220kV设备不停电的安全距离是（ ）m。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.4 | 1 |  | 保命题
3 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | A-负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器¦B-断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关¦C-断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关¦D-电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.1 | 1 |  | 保命题
4 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电拉闸操作应按照断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.7.6.1条规定，停电拉闸操作应按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。该操作顺序可防止带负荷拉合隔离开关，若先拉电源侧隔离开关，发生带负荷拉闸时故障点在电源侧，会导致上级保护动作扩大停电范围；先拉负荷侧隔离开关时故障点在负荷侧，仅本级保护动作，影响范围更小。 | 0.5 |  | 保命题
5 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.1.4.9条规定，装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。先接接地端可确保接地线始终处于接地状态，若先接导体端，一旦设备突然来电，操作人员会直接接触带电的接地线，发生触电事故。 | 0.5 |  | 保命题
6 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第9.1.2.4条规定，高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。高压设备接地时会在周围形成跨步电压，保持上述安全距离可避免跨步电压触电。 | 0.5 |  | 保命题
7 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电线路杆塔上工作时，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与10kV带电导线最小距离不应小于0.7m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第10.2.3.1条表6规定，在带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与10kV带电导线最小距离不应小于0.7m。该距离是考虑人员活动裕度和空气绝缘强度后确定的安全距离，可有效防止放电触电。 | 0.5 |  | 保命题
8 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高处作业时，安全带应采用低挂高用的方式，确保悬挂牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第13.3.5条规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。高挂低用可减少人员坠落时的实际坠落距离，降低坠落冲击力，低挂高用会增大坠落距离，导致冲击力超过安全带承受极限，无法起到有效保护作用。 | 0.5 |  | 保命题
9 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），10kV及以下（13.8kV）设备不停电的安全距离是（ ）m。 | A-0.5¦B-0.6¦C-0.7¦D-0.8 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.4 | 1
10 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），工作票由（ ）签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 | A-工作负责人所在单位¦B-设备运维管理单位¦C-运行值班工作许可人¦D-现场许可人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.6.5 | 1
11 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），承发包工程中，工作票可实行（ ）形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。 | A-“双签发”¦B-“自愿签发”¦C-“发包商签发”¦D-“承包商签发” | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.6.6 | 1
12 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一个（ ）不能同时执行两张及以上工作票，或同时担任两个及以上工作票的工作负责人或工作班成员。 | A-工作签发人¦B-运行值班工作许可人¦C-现场许可人¦D-工作负责人 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.1 | 1
13 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一张工作票上所列的检修设备应同时（ ），开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 | A-停电¦B-停、送电¦C-送电¦D-检修 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.2 | 1
14 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | A-工作签发人¦B-工作班成员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.3 | 1
15 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-运行值班工作许可人¦B-现场许可人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.9 | 1
16 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），若需变更或增设安全措施者应填用（ ），并重新履行签发许可手续。 | A-新的作业票¦B-新的工作票¦C-新的措施票¦D-安全措施票 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.10 | 1
17 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票需办理延期手续，能延期（ ）次。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-不超过两次 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.8.2 | 1
18 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由（ ）向运维负责人提出申请，由运维负责人通知运行值班工作许可人给予办理。 | A-运行值班工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.8.2 | 1
19 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作间断期间，若有紧急需要，运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知（ ），在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行，并应采取相应措施。 | A-工作票签发人¦B-现场许可人¦C-专责监护人¦D-工作负责人 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.2 | 1
20 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到（ ）或运维负责人的许可指令后，方可合闸送电。 | A-工作负责人¦B-值班调控人员¦C-现场许可人¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.6 | 1
21 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或（ ）的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和设备双重名称。 | A-工作负责人¦B-运维负责人¦C-现场许可人¦D-运行值班工作许可人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 1
22 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），（ ）可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。 | A-刀闸操作¦B-开关操作¦C-倒闸操作¦D-手动操作 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.2 | 1
23 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），监护操作是指由两人进行同一项的操作。监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者做监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，（ ）监护。 | A-运行值班工作许可人¦B-运维负责人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.3.1 | 1
24 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），经设备运维管理单位（部门）考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行（ ）的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。 | A-220kV及以下¦B-110kV及以下¦C-10kV及以下¦D-66kV及以下 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.3.2 | 1
25 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），操作票应填写设备的（ ）。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工或电子签名，然后经运维负责人（检修人员操作时由工作负责人）审核签名。 | A-名称¦B-运行编号¦C-双重名称¦D-参数 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.4.2 | 1
26 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，操作中应认真执行（ ）（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-现场勘察制度¦B-监护复诵制度¦C-监护制度¦D-工作票制度 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.2 | 1
27 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），电气设备操作后的位置检查应以设备各相（ ）为准。 | A-跳闸位置¦B-合闸位置¦C-实际位置¦D-相对位置 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.6 | 1
28 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），继电保护远方操作时，应有（ ）发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。 | A-两个指示¦B-三个指示¦C-两个或以上¦D-三个以上 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.7 | 1
29 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）、高压熔断器或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应（ ）。 | A-戴护目镜¦B-戴绝缘手套¦C-戴手套¦D-戴安全帽 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.8 | 1
30 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在操作柱上断路器时，应有防止断路器（ ）时伤人的措施。 | A-合闸¦B-爆炸¦C-分闸¦D-动作 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.8 | 1
31 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），断路器（开关）（ ）应满足电网要求。如不够，应将操动机构（操作机构）用墙或金属板与该断路器（开关）隔开，应进行远方操作，重合闸装置应停用。 | A-操作电流¦B-遮断容量¦C-额定电流¦D-额定电压 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.10 | 1
32 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），交流滤波器（并联电容器）退出运行后再次投入运行前，应满足电容器（ ）要求。 | A-疲劳恢复¦B-放电时间¦C-绝缘电阻¦D-直流电阻 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.15 | 1
33 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电时，应使用相应电压等级且合格的（ ）验电器。 | A-电感式¦B-感应式¦C-接触式¦D-电阻式 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 1
34 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电时，应使用相应电压等级且合格的接触式验电器，在装设接地线或合接地刀闸（装置）处对（ ）分别验电。 | A-单相¦B-各相¦C-任一相¦D-其中两相 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 1
35 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电前，应先在（ ）设备上进行试验，确认验电器良好。 | A-停用¦B-备用¦C-有电¦D-检修 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 1
36 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压验电应戴绝缘手套，雨雪天气时不得进行室外（ ）。 | A-间接验电¦B-直接验电¦C-设备操作¦D-巡视 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.2 | 1
37 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压验电时，验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体应与（ ）保持规定的距离。 | A-验电器¦B-验电设备¦C-围栏¦D-遮栏 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.2 | 1
38 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应（ ）。 | A-及时悬挂警示牌¦B-立即清扫干净¦C-再次验电¦D-逐相充分放电 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.2 | 1
39 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），对于（ ）停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-连接¦B-不需要¦C-邻近¦D-可能送电至 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.3 | 1
40 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装工作接地线或使用个人保安线，加装的接地线应记录在（ ）。 | A-记录簿中¦B-工作票上¦C-值班记录¦D-运行日志 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.4 | 1
41 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在门型构架的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离小于（ ），工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 | A-10m¦B-12m¦C-14m¦D-16m | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.5 | 1
42 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），接地线应使用（ ）的线夹固定在导体上，禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 | A-普通¦B-铜质¦C-专用¦D-铁质 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.10 | 1
43 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面积不得小于（ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。 | A-10¦B-16¦C-20¦D-25 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.10 | 1
44 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂（ ）的标示牌。 | A-禁止合闸有人工作¦B-禁止合闸，线路有人工作¦C-禁止分闸¦D-止步高压危险 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.1 | 1
45 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），（ ）kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 | A-35¦B-110¦C-220¦D-330 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.2 | 1
46 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启，并设置（ ）的标示牌。 | A-“止步高压危险”¦B-“禁止合闸有人工作”¦C-“禁止合闸线路有人工作”¦D-“在此工作” | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.4 | 1
47 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作（ ），在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。 | A-导体¦B-停电部分¦C-带电体¦D-绝缘体 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.1.9 | 1
48 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点（ ）以外，室外人员应距离故障点（ ）以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 | A-1m;2m¦B-2m;4m¦C-3m;6m¦D-4m;8m | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.4 | 1
49 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压室的钥匙至少应有3把，由运维人员负责保管，按值移交。1把专供紧急时使用，1把专供（ ）使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。 | A-检修人员¦B-运维人员¦C-施工人员¦D-巡视人员 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.6 | 1
50 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），工作人员不得在SF₆设备（ ）附近停留。若在巡视中发现异常情况，应立即报告，查明原因，采取有效措施进行处理。 | A-外壳¦B-接地点¦C-防爆膜¦D-压力表 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.7 | 1
51 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），SF₆配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速（ ），开启所有排风机进行排风。 | A-戴呼吸器¦B-撤出现场¦C-堵住泄漏点¦D-向领导汇报 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.13 | 1
52 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），进行SF₆气体采样和处理一般渗漏时，要戴（ ）或正压式空气呼吸器并进行通风。 | A-安全帽¦B-口罩¦C-防毒面具¦D-绝缘手套 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.14 | 1
53 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）规定，低压回路停电应将检修设备的各方面电源断开取下熔断器，在开关或刀闸操作把手上挂（ ）的标示牌。 | A-从此上下¦B-在此工作¦C-禁止合闸有人工作¦D-禁止攀登 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.2 | 1
54 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），低压带电工作，断开导线时，应先后断开（ ）。搭接导线时，顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。 | A-相线、零线¦B-零线、相线¦C-地线、零线¦D-零线、地线 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.4 | 1
55 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），低压带电工作时，应采取遮蔽有电部分等防止（ ）或接地短路的有效措施。 | A-触电¦B-相间¦C-断线¦D-断相 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.4 | 1
56 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验应填用风电场（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.1 | 1
57 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），试验装置的电源开关，应使用有明显断开点的（ ）。 | A-空气开关¦B-双极刀闸¦C-单极刀闸¦D-断路器 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 1
58 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关，并加装（ ）。 | A-继电器¦B-断路器¦C-熔断器¦D-过载自动跳闸装置 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 1
59 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量（ ），并采用专用的高压试验线，必要时用绝缘物支持牢固。 | A-延长¦B-加高¦C-缩短¦D-增加防护 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 1
60 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验工作人员在全部加压过程中，应精力集中，随时警戒异常现象发生，操作人应（ ）。 | A-站在绝缘垫上¦B-直接站在地上¦C-站在金属板上¦D-站在潮湿的木板上 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.6 | 1
61 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验准备工作结束后，应通知（ ）离开现场。 | A-试验人员¦B-所有人员¦C-检修人员¦D-运行人员 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.6 | 1
62 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验结束时，应首先断开试验电源、放电，并将升压设备的高压部分放电、（ ）。 | A-验电¦B-接线¦C-充电¦D-短路接地 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.7 | 1
63 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），未装接地线的大电容被试设备，应先行（ ）再做试验。 | A-解体¦B-放电¦C-停电¦D-拆分 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.8 | 1
64 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场升压站发现有（ ）时，禁止进行接地网接地电阻的测量。 | A-温度巡检仪发出告警信号¦B-系统接地故障¦C-监控系统停电¦D-厂用电消失 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.10 | 1
65 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），使用携带型仪器在高压回路上进行工作，至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的，应填用风电场（ ）。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.3.1 | 1
66 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），使用携带型仪器测量，连接电流回路的导线截面，应适合所测电流数值，连接电压回路的导线截面不得小于（ ）。 | A-0.5mm²¦B-1.0mm²¦C-1.2mm²¦D-1.5mm² | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.3.5 | 1
67 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），使用绝缘电阻表测量高压设备绝缘，应由（ ）进行。 | A-一人¦B-两人¦C-三人¦D-四人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.1 | 1
68 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有（ ）。 | A-防护¦B-绝缘套¦C-绝缘措施¦D-防护层 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.2 | 1
69 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），测量绝缘时，应将被测设备从各方面断开，验明无（ ），确实证明设备无人工作后，方可进行。 | A-电阻¦B-电流¦C-电压¦D-阻抗 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.3 | 1
70 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在测量绝缘前后，应将被测设备（ ）。 | A-放电¦B-对地放电¦C-短路¦D-接地 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.3 | 1
71 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在有（ ）的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。 | A-感应电压¦B-绝缘外皮¦C-带负荷¦D-停用 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.4 | 1
72 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变停电检修时，应使用（ ）；高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.1 | 1
73 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在风力发电机组升压变上进行工作，不论线路是否停电，应（ ），在停电的高、低压引线上验电、接地。 | A-先拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器，后拉开低压侧刀闸¦B-先拉开低压侧刀闸，后拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器¦C-先拉开高压跌落式熔断器，后拉开低压侧刀闸¦D-先拉开高压侧隔离开关，后拉开低压侧刀闸 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.2 | 1
74 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变应有防误闭锁装置，防误闭锁装置不应随意（ ）。 | A-使用¦B-投入运行¦C-退出运行¦D-封存 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.5 | 1
75 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变中使用的（ ）型电缆接头，禁止带电插拔。 | A-特制¦B-专用¦C-普通¦D-绝缘 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.6 | 1
76 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变高、低压侧（ ）或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入高、低压室工作。 | A-隔离¦B-接地¦C-短路接地¦D-短路 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.7 | 1
77 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场工作票种类有（ ）。 | A-风电场第一种工作票¦B-风电场第二种工作票¦C-电力线路（电力电缆）第一种工作票¦D-电力线路（电力电缆）第二种工作票 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.1 | 2
78 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下属于填用第一种工作票的工作为（ ）。 | A-二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者¦B-高压电力电缆需停电的工作¦C-火灾报警系统及图像监视系统等工作，需要将高压设备停电或要做安全措施者¦D-其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.2 | 2
79 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），属于（ ）工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的设备同时停、送电，可使用同一张工作票。 | A-同一电压等级¦B-位于同一平面场所¦C-相邻楼层¦D-相邻电压等级 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.4 | 2
80 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下（ ）设备同时停、送电，可使用同一张工作票。 | A-属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分¦B-一台变压器停电检修，其断路器（开关）也配合检修¦C-全站停电¦D-同时停、送电的风电场风力发电机组 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.4 | 2
81 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），下列可使用一张第二种工作票的是：（ ）。 | A-同一升压站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的不同类型的工作¦B-同一升压站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作¦C-同一风电场内在几台风力发电机组上依次进行不停电的不同类型工作¦D-同一风电场内在几台风力发电机组上依次进行不停电的同一类型工作 | BD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.5 | 2
82 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按下列条件进行（ ）。 | A-全体作业人员撤离工作地点¦B-将该系统的所有工作票收回，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏¦C-应在工作负责人和运维人员进行全面检查无误后，由检修人员进行加压试验¦D-工作班若需继续工作时，应重新履行工作许可手续 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.3 | 2
83 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完（风电场安全措施由现场许可人监督在开工前一次做完），不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时，应向作业人员交代（ ）。 | A-安全措施¦B-带电范围¦C-转动设备¦D-注意事项 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.4 | 2
84 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的（ ）。 | A-规程¦B-调度术语¦C-设备双重名称¦D-操作票 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
85 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发令人和受令人应先互报（ ），发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应录音并做好记录。 | A-单位¦B-工作地点¦C-姓名¦D-职务 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
86 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。（ ）均应具备相应资质。 | A-发令人¦B-受令人¦C-操作人员¦D-监护人员 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
87 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。操作人员（包括监护人）应了解（ ）。 | A-操作目的¦B-二次回路¦C-保护定值¦D-操作顺序 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 2
88 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），倒闸操作可以通过（ ）完成。 | A-就地操作¦B-遥控操作¦C-程序操作¦D-手动操作 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.2 | 2
89 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），操作设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-命名¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.5.2 | 2
90 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对（ ），操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-系统方式¦B-设备名称¦C-设备编号¦D-运行位置 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.2 | 2
91 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装卸高压熔断器，应戴（ ），必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。 | A-护目眼镜¦B-防毒面具¦C-绝缘手套¦D-手套 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.9 | 2
92 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装卸高压熔断器，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在（ ）。 | A-脚手架上¦B-绝缘垫¦C-绝缘台上¦D-梯子上 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.9 | 2
93 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告（ ）。 | A-运行值班工作许可人¦B-调度控制中心¦C-设备运维管理单位¦D-上级部门 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.6.12 | 2
94 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），下列各项工作可以不用操作票（下述操作在完成后应做好记录，事故紧急处理应保存原始记录）的是（ ）。 | A-拉合断路器（开关）的单一操作¦B-事故紧急处理¦C-工作票上已注明由工作班成员执行的操作或安全措施¦D-程序操作 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.7 | 2
95 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），以下属于保证安全的电气技术措施的有（ ）。 | A-接地¦B-停电¦C-悬挂标示牌¦D-装设遮栏 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.1 | 2
96 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），与停电设备有关的（ ），应将设备各侧断开，防止向停电检修设备反送电。 | A-变压器¦B-电压互感器¦C-避雷器¦D-断路器 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.2.3 | 2
97 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），验电时，使用的验电器应符合（ ）。 | A-高一电压等级¦B-相应电压等级¦C-合格的接触式验电器¦D-感应式 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.1 | 2
98 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压验电时，必须遵守（ ）。 | A-验电时，戴绝缘手套，手握在手柄处不得超过护环¦B-验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足¦C-人体与验电设备保持设备不停电时的安全距离中规定的距离¦D-雨雪天气时不得进行室外直接验电 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.2 | 2
99 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当验明设备确无电压后，接地前，（ ）是必须进行的。 | A-电缆及电容器接地前应逐相充分放电¦B-星形接线电容器的中性点无需接地¦C-串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电¦D-装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.2 | 2
100 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装拆接地线，以下做法正确的是（ ）。 | A-装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠¦B-装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠绝缘手套¦C-装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套¦D-人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.9 | 2
101 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者，应征得运维人员的许可，这样的工作包括（ ）。 | A-拆除一相接地线¦B-拆除标识牌¦C-拆除接地线，保留短路线¦D-将接地线全部拆除或拉开接地刀闸（装置） | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.4.11 | 2
102 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在显示屏上进行操作的断路器（开关）或隔离开关（刀闸）的操作处应设置（ ）警示标志。 | A-禁止合闸有人工作¦B-禁止合闸，线路有人工作¦C-禁止分闸¦D-止步高压危险 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.1 | 2
103 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），若室外配电装置的大部分设备停电，只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时，以下做法正确的是（ ）。 | A-在带电设备四周装设全封闭围栏¦B-围栏上悬挂适当数量的“止步高压危险”标示牌¦C-标示牌应朝向围栏外面¦D-标示牌应朝向围栏里面 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.5.5 | 2
104 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得（ ）遮栏。 | A-移开¦B-越过¦C-碰触¦D-靠近 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.1 | 2
105 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并禁止靠近（ ）。 | A-电缆沟¦B-出入口¦C-避雷器¦D-避雷针 | CD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.2.2 | 2
106 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），线路停电时，应先将该线路可能来电的（ ）全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-避雷器¦B-断路器¦C-线路隔离开关¦D-母线隔离开关 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.2.1 | 2
107 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），SF₆设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用（ ）擦拭干净。 | A-汽油¦B-肥皂水¦C-清水¦D-丙酮 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.13 | 2
108 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）规定，（ ）的工作，应填用风电场第二种工作票。 | A-低压配电盘¦B-配电箱¦C-电源干线上¦D-二次系统的照明回路 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.1 | 2
109 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电更换熔断器后，恢复操作时，应戴（ ）。 | A-手套¦B-防毒面具¦C-口罩¦D-护目眼镜 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.4.3 | 2
110 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验装置的电源开关，应满足下列要求（ ）。 | A-应使用明显断开的双极刀闸¦B-加装过载自动跳闸装置¦C-提高开关电压等级¦D-用进口开关 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.4 | 2
111 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验加压前，应（ ）后，方可加压。 | A-认真检查试验接线¦B-认真使用规范的短路线¦C-确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误¦D-认真通知所有人员离开被试设备，取得试验负责人许可 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.6 | 2
112 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验变更接线或试验结束时，应首先（ ），并将升压设备的高压部分放电、短路接地。 | A-断开试验电源¦B-放电¦C-屏蔽¦D-绝缘包扎 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.7 | 2
113 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验结束时，试验人员应（ ），经试验负责人复查后，进行现场清理。 | A-拆除自装的接地短路线¦B-向运维负责人报告试验结束¦C-对被试设备进行检查¦D-恢复试验前的状态 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.2.9 | 2
114 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器带电作业时，应使用耐高压的绝缘导线，导线长度应尽可能缩短，不准有接头，并应连接牢固，以防（ ）。 | A-开路¦B-缠绕¦C-接地¦D-短路 | CD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.3.4 | 2
115 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备附近测量绝缘电阻时，应保持安全距离，避免（ ）触碰带电部分。 | A-绝缘电阻表引线¦B-引线支持物¦C-绝缘电阻表¦D-被试设备 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.5 | 2
116 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备附近测量绝缘电阻时，有（ ）安全注意事项。 | A-在带电设备附近测量绝缘电阻时，测量人员和绝缘电阻表安放位置，应选择适当¦B-在带电设备附近测量绝缘电阻时，应选择适当，保持安全距离¦C-移动引线时，应注意监护，应防止作业人员触电¦D-在带电设备附近测量绝缘电阻时，应戴绝缘手套 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.5 | 2
117 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），下列哪些情况应加挂机械锁（ ）。 | A-未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门¦B-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸的电动操作刀闸机构箱的箱门¦C-当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门¦D-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.5.5 | 2
118 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作期间，工作票应始终保留在工作签发人手中。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.3电力线路（电力电缆）第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条线路或同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路。电力线路（电力电缆）第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，可在数条线路上共用一张工作票。在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。 | 0.5
119 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），故障处理第一种工作票可在工作当日直接交给运行值班工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.12 | 0.5
120 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票的有效时间，以批准的检修期为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.8.1 | 0.5
121 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在未办理工作票终结手续以前，任何人员不应将停电设备合闸送电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.6.2 | 0.5
122 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应录音并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.1 | 0.5
123 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），升压站设备应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图（包括各种电子接线图），风力发电机组升压变应有与现场一次设备和实际运行方式相符的接线图。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.7.5.1 | 0.5
124 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），禁止在只经断路器（开关）断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.2.3 | 0.5
125 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，根据电压高低，视情况可以继续工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）6.1.3.4表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等，如果指示有电，在排除异常情况前，禁止在设备上工作。 | 0.5
126 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.1.1.6 | 0.5
127 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），SF₆断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.3.15 | 0.5
128 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.1.3 | 0.5
129 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷电时，禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.1.5 | 0.5
130 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在有感应电压的线路上测量绝缘时，应将相关线路同时停电，方可进行。雷电时，禁止测量线路绝缘。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.5.5.4 | 0.5
131 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组升压变接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）9.6.4 | 0.5
132 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场作业人员进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.2条e款规定，作业现场的基本条件中明确要求，进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。该规定旨在确保作业过程中发生突发情况时能够相互协助、及时救援，避免单人作业时出现无人帮扶的安全风险。 | 0.5
133 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），患有高血压、恐高症的人员，经过专项安全培训后可以从事风电场的高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.3条a款规定，作业人员的基本条件要求，患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，不应从事风电场的高处作业。高处作业存在坠落风险，上述病症人员在高处作业时可能因突发身体不适导致事故，专项培训无法改变病症对作业安全的影响。 | 0.5
134 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），作业人员对本规程应每年考试一次，因故间断工作连续3个月以上者，应重新学习本规程并经考试合格后，方能恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.4条b款规定，各类作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。该规定旨在确保作业人员持续掌握安全规程要求，避免因长期离岗导致安全知识遗忘、操作技能生疏。 | 0.5
135 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷雨天气时，人员应尽量减少在风力发电机组内停留，确需工作时应做好绝缘防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.7条规定，雷雨天气严禁人员停留在风力发电机组内或靠近风力发电机组。风力发电机组高度较高，是雷击的高风险目标，雷击时机组金属结构会产生感应电压和跨步电压，即使采取绝缘防护措施也难以完全避免触电风险，因此雷雨天气严禁在机组内停留。 | 0.5
136 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人可以互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.3.6.3条规定，一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人不得互相兼任，现场许可人不得与工作负责人相互兼任。工作许可人和工作负责人承担不同的安全职责，互相兼任会导致职责不清、监督缺失，无法形成有效的安全制约机制。 | 0.5
137 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票只能延期一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.3.8.2条规定，第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请，第一、二种工作票只能延期一次。该规定旨在规范工作票管理，避免无限制延期导致安全措施失效、作业风险不可控。 | 0.5
138 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在风电场设备区内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.5.2条规定，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在风电场设备区内。风电场设备区存在高压、转动设备等危险因素，单人作业时一旦发生意外无法及时呼救和获得救助，该规定可有效降低单人作业的安全风险。 | 0.5
139 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存2年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.6.7条规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存1年。工作票和抢修单是作业安全管理的重要记录，保存1年即可满足事故追溯、责任认定和管理复盘的需求，无需保存2年。 | 0.5
140 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.8.7条规定，一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期限，应重新办理动火工作票。一级动火区火灾风险高，有效期短可确保安全措施持续有效；二级动火区风险相对较低，有效期适当延长兼顾安全和效率。 | 0.5
141 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风速达8m/s以上的露天动火作业，只要做好防火措施可以正常进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.8.10.8条c款规定，风速达8m/s以上的露天作业禁止动火。风速较大时，动火产生的火花容易被吹散，引燃周边易燃物，且火势蔓延速度快，即使采取防火措施也难以完全控制火灾风险，因此风速8m/s以上严禁露天动火作业。 | 0.5
142 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当平均风速≥11m/s时，严禁进行叶轮锁定操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.2.4.1条规定，严禁在平均风速≥11m/s的情况下，进行叶轮锁定。风速较高时叶轮受力大，锁定操作难度大，可能导致锁定销损坏、叶轮失控，甚至造成人员伤害和设备损坏。 | 0.5
143 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风速≥10.8m/s时，不应在风电机组机舱外作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.2.3.3条表3规定，风速≥10.8m/s时，不应在风电机组机舱外作业。机舱外属于高处作业，风速过大时人员站立不稳，工器具容易被吹落，存在高空坠落和物体打击的高风险。 | 0.5
144 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备周围可以使用钢卷尺进行测量工作，只要保持足够安全距离即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第7.1.7条规定，在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。钢卷尺属于导电物品，测量时一旦不慎触碰带电设备，会导致触电事故，即使保持安全距离也可能因操作失误、卷尺晃动等引发危险。 | 0.5
145 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | （ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第7.4.2.1条规定，电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位进行定期检查。电气工具绝缘性能会随使用时间下降，缩短检查周期可及时发现绝缘损坏、线路老化等问题，避免使用不合格工具引发触电事故。 | 0.5
146 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组遭雷击后1h内，人员不应接近风力发电机组。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.1.1.12条规定，风力发电机组遭雷击后1h内不应接近风力发电机组。雷击后机组内部可能存在残留电荷，接地系统也可能短时间内存在较高的跨步电压，1h内接近存在触电风险。 | 0.5
147 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），攀爬塔筒爬梯时，允许两人在同一段塔筒内同时攀爬，只要做好提醒即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.4.1.5条规定，攀爬塔筒爬梯时，应检查爬梯下方确无其他人员。禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬。同一段塔筒内两人同时攀爬时，上方人员掉落的工器具或失足坠落会直接伤害下方人员，同时攀爬也会增加爬梯负荷，影响结构安全。 | 0.5
148 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），载人升降机、助爬器只准许载人，禁止载物，且不得超载使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.4.3.1条规定，载人升降机、助爬器只准许载人，禁止载物。载人升降机载重不应超过额定载荷，禁止超载使用，不得在轿厢顶部载人。载物会改变升降机配重平衡，超载会超出设备设计承载能力，容易引发设备故障和坠落事故。 | 0.5
149 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷电时，可以测量绝缘电阻及高压侧核相，只要做好绝缘防护即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第9.5.1.5条规定，雷电时，禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。雷电会在电力系统中产生感应过电压，即使采取绝缘防护措施，也可能导致测量仪器损坏、人员触电，因此雷电时严禁此类测量作业。 | 0.5
150 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第10.1.1.1条规定，单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。单人巡线时无他人监护，攀登杆塔过程中若发生坠落、触电等意外，无法及时获得救助，因此严禁单人巡线时登高 | 0.5
151 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第12.1.7条规定，遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。风速较大时吊物容易晃动、偏转，导致吊装失稳，甚至引发吊物坠落、起重机倾覆等重大事故。 | 0.5
152 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第13.1.1条规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。1.5m的高度坠落风险相对较低，2m及以上高度坠落可能造成重伤及以上伤害，因此将2m作为高处作业的判定基准。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
12 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在工作期间，工作票应始终保留在工作签发人手中。 | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）5.3.7.3 电力线路（电力电缆）第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条线路或同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路。电力线路（电力电缆）第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，可在数条线路上共用一张工作票。在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。 | 0.5
1 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风电场作业人员进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.2条e款规定，作业现场的基本条件中明确要求，进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。该规定旨在确保作业过程中发生突发情况时能够相互协助、及时救援，避免单人作业时出现无人帮扶的安全风险。 | 0.5
2 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），患有高血压、恐高症的人员，经过专项安全培训后可以从事风电场的高处作业。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.3条a款规定，作业人员的基本条件要求，患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，不应从事风电场的高处作业。高处作业存在坠落风险，上述病症人员在高处作业时可能因突发身体不适导致事故，专项培训无法改变病症对作业安全的影响。 | 0.5
3 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），作业人员对本规程应每年考试一次，因故间断工作连续3个月以上者，应重新学习本规程并经考试合格后，方能恢复工作。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.4条b款规定，各类作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。该规定旨在确保作业人员持续掌握安全规程要求，避免因长期离岗导致安全知识遗忘、操作技能生疏。 | 0.5
4 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷雨天气时，人员应尽量减少在风力发电机组内停留，确需工作时应做好绝缘防护措施。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第4.7条规定，雷雨天气严禁人员停留在风力发电机组内或靠近风力发电机组。风力发电机组高度较高，是雷击的高风险目标，雷击时机组金属结构会产生感应电压和跨步电压，即使采取绝缘防护措施也难以完全避免触电风险，因此雷雨天气严禁在机组内停留。 | 0.5
5 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人可以互相兼任。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.3.6.3条规定，一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人不得互相兼任，现场许可人不得与工作负责人相互兼任。工作许可人和工作负责人承担不同的安全职责，互相兼任会导致职责不清、监督缺失，无法形成有效的安全制约机制。 | 0.5
6 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），第一、二种工作票只能延期一次。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.3.8.2条规定，第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运维负责人提出申请，第一、二种工作票只能延期一次。该规定旨在规范工作票管理，避免无限制延期导致安全措施失效、作业风险不可控。 | 0.5
7 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在风电场设备区内。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.5.2条规定，所有工作人员（包括工作负责人）不许单独进入、滞留在风电场设备区内。风电场设备区存在高压、转动设备等危险因素，单人作业时一旦发生意外无法及时呼救和获得救助，该规定可有效降低单人作业的安全风险。 | 0.5
8 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存2年。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.6.7条规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存1年。工作票和抢修单是作业安全管理的重要记录，保存1年即可满足事故追溯、责任认定和管理复盘的需求，无需保存2年。 | 0.5
9 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），停电拉闸操作应按照断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.7.6.1条规定，停电拉闸操作应按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。该操作顺序可防止带负荷拉合隔离开关，若先拉电源侧隔离开关，发生带负荷拉闸时故障点在电源侧，会导致上级保护动作扩大停电范围；先拉负荷侧隔离开关时故障点在负荷侧，仅本级保护动作，影响范围更小。 | 0.5
10 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。 |  | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.8.7条规定，一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期限，应重新办理动火工作票。一级动火区火灾风险高，有效期短可确保安全措施持续有效；二级动火区风险相对较低，有效期适当延长兼顾安全和效率。 | 0.5
11 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风速达8m/s以上的露天动火作业，只要做好防火措施可以正常进行。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第5.8.10.8条c款规定，风速达8m/s以上的露天作业禁止动火。风速较大时，动火产生的火花容易被吹散，引燃周边易燃物，且火势蔓延速度快，即使采取防火措施也难以完全控制火灾风险，因此风速8m/s以上严禁露天动火作业。 | 0.5
12 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.1.4.9条规定，装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。先接接地端可确保接地线始终处于接地状态，若先接导体端，一旦设备突然来电，操作人员会直接接触带电的接地线，发生触电事故。 | 0.5
13 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），当平均风速≥11m/s时，严禁进行叶轮锁定操作。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.2.4.1条规定，严禁在平均风速≥11m/s的情况下，进行叶轮锁定。风速较高时叶轮受力大，锁定操作难度大，可能导致锁定销损坏、叶轮失控，甚至造成人员伤害和设备损坏。 | 0.5
14 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风速≥10.8m/s时，不应在风电机组机舱外作业。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第6.2.3.3条表3规定，风速≥10.8m/s时，不应在风电机组机舱外作业。机舱外属于高处作业，风速过大时人员站立不稳，工器具容易被吹落，存在高空坠落和物体打击的高风险。 | 0.5
15 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电设备周围可以使用钢卷尺进行测量工作，只要保持足够安全距离即可。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第7.1.7条规定，在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。钢卷尺属于导电物品，测量时一旦不慎触碰带电设备，会导致触电事故，即使保持安全距离也可能因操作失误、卷尺晃动等引发危险。 | 0.5
16 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），电气工具和用具应由专人保管，每12个月应由电气试验单位进行定期检查。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第7.4.2.1条规定，电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位进行定期检查。电气工具绝缘性能会随使用时间下降，缩短检查周期可及时发现绝缘损坏、线路老化等问题，避免使用不合格工具引发触电事故。 | 0.5
17 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），风力发电机组遭雷击后1h内，人员不应接近风力发电机组。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.1.1.12条规定，风力发电机组遭雷击后1h内不应接近风力发电机组。雷击后机组内部可能存在残留电荷，接地系统也可能短时间内存在较高的跨步电压，1h内接近存在触电风险。 | 0.5
18 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），攀爬塔筒爬梯时，允许两人在同一段塔筒内同时攀爬，只要做好提醒即可。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.4.1.5条规定，攀爬塔筒爬梯时，应检查爬梯下方确无其他人员。禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬。同一段塔筒内两人同时攀爬时，上方人员掉落的工器具或失足坠落会直接伤害下方人员，同时攀爬也会增加爬梯负荷，影响结构安全。 | 0.5
19 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），载人升降机、助爬器只准许载人，禁止载物，且不得超载使用。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第8.4.3.1条规定，载人升降机、助爬器只准许载人，禁止载物。载人升降机载重不应超过额定载荷，禁止超载使用，不得在轿厢顶部载人。载物会改变升降机配重平衡，超载会超出设备设计承载能力，容易引发设备故障和坠落事故。 | 0.5
20 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第9.1.2.4条规定，高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。高压设备接地时会在周围形成跨步电压，保持上述安全距离可避免跨步电压触电。 | 0.5
21 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），雷电时，可以测量绝缘电阻及高压侧核相，只要做好绝缘防护即可。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第9.5.1.5条规定，雷电时，禁止测量绝缘电阻及高压侧核相。雷电会在电力系统中产生感应过电压，即使采取绝缘防护措施，也可能导致测量仪器损坏、人员触电，因此雷电时严禁此类测量作业。 | 0.5
22 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第10.1.1.1条规定，单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。单人巡线时无他人监护，攀登杆塔过程中若发生坠落、触电等意外，无法及时获得救助，因此严禁单人巡线时登高 | 0.5
23 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），在带电线路杆塔上工作时，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与10kV带电导线最小距离不应小于0.7m。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第10.2.3.1条表6规定，在带电线路杆塔上工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与10kV带电导线最小距离不应小于0.7m。该距离是考虑人员活动裕度和空气绝缘强度后确定的安全距离，可有效防止放电触电。 | 0.5
24 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。 | A-正确¦B-错误 | A | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第12.1.7条规定，遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。风速较大时吊物容易晃动、偏转，导致吊装失稳，甚至引发吊物坠落、起重机倾覆等重大事故。 | 0.5
25 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第13.1.1条规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。1.5m的高度坠落风险相对较低，2m及以上高度坠落可能造成重伤及以上伤害，因此将2m作为高处作业的判定基准。 | 0.5
26 | 风电安规 | 风电运维 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），高处作业时，安全带应采用低挂高用的方式，确保悬挂牢固。 | A-正确¦B-错误 | B | 根据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分）第13.3.5条规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。高挂低用可减少人员坠落时的实际坠落距离，降低坠落冲击力，低挂高用会增大坠落距离，导致冲击力超过安全带承受极限，无法起到有效保护作用。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-1m¦B-1.5m¦C-1.8m¦D-2m | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.3.3 | 1 |  | 保命题
2 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，220kV电压等级设备不停电时的安全距离为（ ）。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.4 | 1 |  | 保命题
3 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，当需要进入轮毂工作时，必须在工作前确认风力发电机组处于（ ）并将叶轮锁定。 | A-锁定状态¦B-停机状态¦C- 启动状态¦D- 检修调试状态 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.1 | 1 |  | 保命题
4 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中可以解锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.7.6.5单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁。 | 0.5 |  | 保命题
5 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，装设接地线应先接导体端，后接接地端，确保接触良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第6.1.4.9条规定，装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。 | 0.5 |  | 保命题
6 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风力发电机组遭雷击后30分钟内，人员可以接近机组进行检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第8.1.1.12条规定，风力发电机组遭雷击后1h内不应接近风力发电机组。 | 0.5 |  | 保命题
7 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，单人巡线时，根据工作需要可以攀登电杆和铁塔。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第10.1.1.1条规定，单人巡线时，禁止攀登电杆和铁塔。 | 0.5 |  | 保命题
8 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第13.1.1条规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | 0.5 |  | 保命题
9 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥（ ），不应在风电机组机舱外作业。 | A-8米/秒¦B-10.8米/秒¦C-10米/秒¦D-11米/秒 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 | 1
10 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥（ ），严禁高处工作。 | A-14米/秒¦B-15米/秒¦C-16米/秒¦D-18米/秒 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 | 1
11 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥（ ），不应打开机舱盖（含天窗）、轮毂内作业。 | A-12米/秒¦B-13米/秒¦C-14米/秒¦D-15米/秒 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 | 1
12 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥（ ），应关闭机舱盖。 | A-12米/秒¦B-13米/秒¦C-14米/秒¦D-15米/秒 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 | 1
13 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥（ ），不应在叶片上工作。 | A-8米/秒¦B-9米/秒¦C-10米/秒¦D-12米/秒 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 | 1
14 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，叶轮锁定必须由两人操作。严禁在平均风速≥（ ）的情况下，进行叶轮锁定。 | A-11m/s¦B-10m/s¦C-12m/s¦D-9m/s | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.1 | 1
15 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，禁止在叶轮转动的情况下（ ）。 | A-插入止动销¦B-松开刹车¦C-投入刹车¦D-以上都可以 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.2 | 1
16 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，严禁在止动销未完全退出插孔前（ ），严禁出现止动销切刹车盘的现象。 | A-插入止动销¦B-松开刹车¦C-投入刹车¦D-以上都可以 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.2 | 1
17 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，直驱型风力发电机组应在叶轮转速低于（ ）rpm的情况下启动叶轮刹车。 | A-0.2¦B-0.5¦C-0.8¦D-1 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.3 | 1
18 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，叶轮锁定后在液压系统不能自动建压前不允许（ ）。 | A-叶轮锁定¦B-松开刹车¦C-投入刹车¦D-解除锁定 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.4 | 1
19 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风力发电机组叶轮锁定解除前，应检查叶轮锁定销上有无（ ），止动销插槽处有无碎片，如发现应及时清理。 | A-水渍¦B-铁屑¦C-油污¦D-灰尘 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.5 | 1
20 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，直驱型风力发电机组还应确保（ ）上无铁屑。 | A-发电机转子¦B-转子刹车盘¦C-轮毂¦D-叶片 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.5 | 1
21 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，叶轮锁定后在风力发电机组止动销控制按钮（柜、手柄）处应设置（ ）的标示牌。 | A-禁止合闸¦B-禁止分闸¦C-在此工作¦D-从此进入 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.5.2 | 1
22 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风力发电机组塔筒、升压站（生产厂房）外墙、竖井等处固定的爬梯，应牢固可靠，上爬梯应（ ）爬梯是否牢固，上下爬梯应抓牢，并不应两手同时抓一个梯阶。 | A-抽查¦B-逐档检查¦C-提前检查¦D-事前检查 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）7.2.2 | 1
23 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对风力发电机组进行维护检修前，应将风力发电机组停机，各制动器处于（ ）。特殊情况下，在风力发电机组处于运行状态下进行检查工作的，应有专人控制紧急开关。 | A-制动状态¦B-停止状态¦C-停用状态¦D-暂停状态 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.3 | 1
24 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，禁止在风力发电机组内吸烟和燃烧废弃物品，禁止使用（ ），工作中产生的废弃物品应统一收集和处理。 | A-明火照明¦B-事故照明¦C-灯光照明¦D-手电照明 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.4 | 1
25 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在停机操作后，应将风力发电机组切换至（ ）状态，离开风力发电机组时恢复。 | A-远控¦B-远程控制¦C-遥控¦D-就地控制 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.6 | 1
26 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，运维车辆应停留在风力发电机组上风向（ ）以外。 | A-30米¦B-20米¦C-50米¦D-40米 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.11 | 1
27 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，叶片、机舱等处出现覆冰情况，应采取相应安全防护措施方可靠近，车辆和人员应停留在距离叶轮（ ）及以外，使用望远镜进行检查。 | A-200米¦B-50米¦C-100米¦D-150米 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.11 | 1
28 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，雷雨天气时应及时撤离风力发电机组，不应触碰任何金属物体。风力发电机组遭雷击后（ ）内不应接近风力发电机组。 | A-1h¦B-2h¦C-30min¦D-20min | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.12 | 1
29 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风力发电机组发生火灾、飞车或失控情况时，在保证自身安全前提下，采取必要的安全措施后迅速（ ）。 | A-进入塔筒¦B-进入机舱¦C-撤离现场¦D-登塔 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.13 | 1
30 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，更换变桨超级电容时，应对其（ ）。 | A-充分放电¦B-直接拆卸 ¦C-简单擦拭¦D-通电测试 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.16 | 1
31 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员出舱时，应使用安全双钩，正确的做法是（ ）。 | A-高挂低用¦B-低挂高用¦C-挂于低处¦D-可不悬挂 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.1.1 | 1
32 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，叶片内部腹板结构、前后缘粘接处有裂纹或开裂现象，作业人员应立即（ ）。 | A-停止作业¦B-认真检查¦C-向上级汇报¦D-立即修复 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.1.4 | 1
33 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，应（ ）后方可进入轮毂内进行作业。 | A-停机¦B-停机并锁定叶轮¦C-投入刹车¦D-松开刹车 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.2.2 | 1
34 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，从机舱外进入轮毂时应采取防坠措施，佩戴（ ）。 | A-安全网¦B-安全绳¦C-安全双钩¦D-安全带 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.2.3 | 1
35 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，冬季作业人员应及时清理轮毂内结冰，避免身体与金属设备长时间直接接触，防止（ ）。 | A-冻伤¦B-划伤¦C-烫伤¦D-碰伤 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.2.6 | 1
36 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，夏季应配备防暑药品，在轮毂内工作超过（ ）应休息，防止中暑。 | A-1h¦B-2h¦C-3h¦D-4h | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.2.7 | 1
37 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在传动系统上工作前，应（ ）。 | A-停机¦B-停机并锁定叶轮¦C-投入刹车¦D-松开刹车 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.3.2.1 | 1
38 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，使用提升机从塔筒外提升重物前，应将机舱偏航至与带电设备（ ）安全距离后方可起吊作业，并将吊物孔旋转到（ ）；风速超过规定值时，不应使用塔筒外提升机。 | A-最小；下风向¦B-最小；侧风向¦C-最大；下风向¦D-最大；侧风向 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.3.2.2 | 1
39 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，使用载人升降机、助爬器运行前，应检查电控箱旋钮无松动或脱落现象，按钮按动应顺畅，无破损或标识模糊，确保各种紧急制动功能及（ ）功能正常。 | A-上升¦B-下降¦C-停止¦D-限位 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.3 | 1
40 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，载人升降机、助爬器运行前，应确保牵引绳和安全钢丝绳正确穿过提升机和安全锁。载人升降机轿厢安装牢固，滑轮有（ ）的措施。 | A-固定¦B-防止碰撞¦C-防止钢丝绳脱槽¦D-悬挂 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.4 | 1
41 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，载人升降机在运行中由于断电或其他原因中途停止时，可进行手动下降。轿厢手动下降速度不应超过（ ）速度。 | A-额定上升¦B-额定运行¦C-下降¦D-上升 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.7 | 1
42 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，载人升降机轿厢出现下滑现象应立即（ ）。 | A-停止使用¦B-向上级汇报¦C-下降¦D-上升 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.8 | 1
43 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，载人升降机超过（ ）未使用，再次使用前操作者应将轿厢提升（ ），停车检验制动器的可靠。 | A-1个月；1m¦B-2个月；2m¦C-3个月；1m¦D-6个月；2m | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.10 | 1
44 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，使用助爬器前，应依据个人（ ）调整助爬力，避免助爬力过大导致工作人员发生危险。 | A-素质¦B-状态¦C-体重¦D-身高 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.11 | 1
45 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，凡在坠落高度基准面（ ）及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | A-2m¦B-3m¦C-1.5m¦D-2.5m | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.1 | 1
46 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，凡参加高处作业的人员，应（ ）进行一次体检。 | A-每3个月¦B-每18个月¦C-每年¦D-每两年 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.2 | 1
47 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，高处作业应一律使用（ ）。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不应随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。 | A-绝缘鞋¦B-工具袋¦C-绝缘手套¦D-工具箱 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.5 | 1
48 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在风速（ ）及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。 | A-8m/s¦B-9m/s¦C-10m/s¦D-11m/s | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.10 | 1
49 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，当临时高处行走区域不能装设防护栏杆时，应设置（ ）高的安全水平扶绳。 | A-1000mm¦B-1050mm¦C-1100mm¦D-1200mm | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.14 | 1
50 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，当临时高处行走区域不能装设防护栏杆时，应设置安全水平扶绳，且每隔（ ）设一个固定支撑点。 | A-1m¦B-2m¦C-3m¦D-4m | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.14 | 1
51 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的（ ），并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。 | A-移动物体上¦B-转动横担上¦C-支柱绝缘子上¦D-钢丝绳上 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.3.5 | 1
52 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用（ ）的方式。 | A-低挂高用¦B-高挂低用¦C-平行¦D-任何方式 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.3.5 | 1
53 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，进入风力发电机组开展工作时，应保证有 （ ） 人及以上同时在场。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）4.2 | 1
54 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，经常有人工作的场所及施工车辆上应配备急救箱，存放急救用品，并应指定（ ）经常检查、补充或更换。 | A-专人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-其他人员 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）4.2 | 1
55 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本部分，持有相应的职业资格证书，了解和掌握工作范围内的危险因素和防范措施，经考试合格，并经（ ）单位认可，方可参加工作。工作前，设备运维管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 | A-运维管理单位¦B-检修实施单位¦C-外来作业单位¦D-外包单位 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）4.4 | 1
56 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，现场勘察由工作票签发人或（ ）组织。 | A-专人¦B-工作负责人¦C-工作班成员¦D-其他人员 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.2 | 1
57 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，依据风电安规事故紧急抢修应填用（ ）或事故紧急抢修单。 | A-工作票¦B-作业票¦C-第一种工作票¦D-第二种工作票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.5 | 1
58 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，承发包工程中，工作票可实行（ ）形式。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。 | A-双签发¦B-双确认¦C-双许可 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.6.6 | 1
59 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在工作期间，工作票应始终保留在（ ）手中。 | A-工作负责人¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.3 | 1
60 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新的作业人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-工作负责人¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.9 | 1
61 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由（ ）同意并通知运行值班工作许可人，运行值班工作许可人将变动情况记录在工作票上。 | A-工作负责人¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.9 | 1
62 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和（ ）同意，并在工作票上增填工作项目。 | A-运行值班工作许可人¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.10 | 1
63 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，计划检修工作第一种工作票应在工作前（ ）送达运维人员，可直接送达或通过传真、局域网传送，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。 | A-/¦B-8小时¦C-16小时¦D-一日 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.12 | 1
64 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员（ ）擅自使用解锁工具（钥匙）。 | A-禁止¦B-允许¦C-可以¦D-不得 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.7.6.5 | 1
65 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，单人操作、检修人员在倒闸操作过程中（ ）解锁 | A-禁止¦B-可以¦C-不得¦D-严禁 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.7.6.5 | 1
66 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速达（ ）m/s 以上的露天作业禁止动火。 | A-5¦ B-6¦C-7¦D-8 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.8.10.8 | 1
67 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在门型构架的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离小于 （ ）m，工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 | A-4¦B-6¦C-8¦D-10 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 6.1.4.5 | 1
68 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面不得小于 （ ）mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。 | A-16¦B-25¦C-35¦D-50 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 6.1.4.10 | 1
69 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在一经合闸即可送电到工作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应悬挂（ ）的标示牌。 | A-禁止分闸¦B-禁止合闸¦C-有人工作禁止合闸¦D-禁止合闸 有人工作 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 6.1.5.1 | 1
70 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，如果线路上有人工作，应在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上悬挂（ ）的标示牌。 | A-禁止合闸 线路有人工作¦B-线路有人工作 禁止合闸¦C-禁止合闸 有人工作 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 6.1.5.1 | 1
71 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应（ ）进行修理，在未修复前，不得继续使用。 | A-立即¦B-马上¦C-及时 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 7.3.2 | 1
72 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，电气工具和用具应由专人保管，每（ ） 个月应由电气试验单位进行定期检查 | A-1¦ B-3¦C-6¦D-12 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 7.4.2.1 | 1
73 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，（ ）在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。 | A-可以¦B-不得¦C-禁止 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 7.5.2 | 1
74 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 （ ）m，气瓶的放置地点不应靠近热源，应距明火 10m 以外。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 7.5.11 | 1
75 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对叶片进行维修工作时，（ ）在吊篮、检修平台等下方停留。 | A-严禁¦B-禁止¦C-不得 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 8.2.1.3 | 1
76 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，（ ）两人在同一段塔筒内同时攀爬。当到达某一塔筒平台盖板后，应立即随手关闭。 | A-可以¦B-严禁¦C-禁止 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 8.4.1.5 | 1
77 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在 10kV 及以下的带电线路杆塔上进行工作，作业人员距最下层带电导线的垂直距离不应小于（ ）m。 | A-0.5¦B-0.6¦C-0.7¦D-0.8 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 10.2.3.2 | 1
78 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，遇有（ ）级以上的大风时，禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。 | A-5¦B-6¦C-7¦D-8 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 10.2.3.8 | 1
79 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，遇有风速达 （ ）m/s 以上的大风时，禁止露天进行起重工作。 | A-8¦B-10¦ C-12¦D-14 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 12.1.7 | 1
80 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，保证风电机组安全的机械措施有（ ）。 | A-停机¦B-悬挂标示牌和装设遮栏¦C-测风速¦D-锁定 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.1 | 2
81 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对风力发电机组防腐涂层进行补漆处理时，应佩戴（ ）。 | A-绝缘手套¦B-口罩¦C-橡胶防护手套¦D-防护面罩 | CD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.8 | 2
82 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风电场工作人员应掌握坠落悬挂安全带、（ ）等个人防护用品的正确使用方法，具备高处作业、高空逃生及高空救援相关知识和技能，特殊作业应取得相应特殊作业操作证。 | A-坠落制动器¦B-安全帽¦C-防护服¦D-工作鞋 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.1 | 2
83 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，攀爬塔筒使用的工器具和其他物品应放入专用工具袋内，携带工具袋的人员应（ ）。 | A-后上塔¦B-先下塔¦C-先上塔¦D-后下塔 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.1.4 | 2
84 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在爬梯顶端或到达工作位置时，应确保（ ）与安全挂点连接。 | A-安全双钩¦B-安全绳¦C-坠落制动器¦D-脚扣 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.1.6 | 2
85 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，应定期检查（ ）的防坠系统。 | A-载人升降机¦B-安全带¦C-助爬器¦D-安全绳 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.3.2 | 2
86 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，高处作业均应（ ），方可进行。 | A-搭设脚手架¦B-使用高空作业车¦C-采取其他防止坠落措施¦D-使用升降平台 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.3 | 2
87 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对于高处作业工作地点的要求以下哪些说法是正确的？（ ） | A-除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留¦B-工作地点应通风良好¦C-工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置¦D-式的平台上工作应采取有效隔离措施 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.6 | 2
88 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，禁止将工具及材料上下投掷，应用绳索拴牢传递，以免（ ）。 | A-造成工具丢失¦B-打伤下方作业人员¦C-造成材料丢失¦D-击毁脚手架 | BD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.7 | 2
89 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，低温或高温环境下作业，应采取（ ）措施，作业时间不宜过长。 | A-防寒¦B-保暖¦C-防暑降温¦D-防冻 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.9 | 2
90 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，以下哪些情况下应停止露天高处作业？（ ） | A-风速2m/s及以上的大风¦B-雷电、暴雨¦C-大雾、沙尘暴¦D-冰雹 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.1.10 | 2
91 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，以下哪些物件禁止系挂安全带（ ）。 | A-隔离开关（刀闸）支持绝缘子¦B-CVT绝缘子¦C-母线支柱绝缘子¦D-避雷器支柱绝缘子 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）13.3.5 | 2
92 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员对本部分应（ ）考试一次。因故间断工作连续（ ）个月以上者，应重新学习本部分，并经考试合格后，方能恢复工作 | A-每年¦B-2年¦C-3¦D-6 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）4.4 | 2
93 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，填用第二种工作票的工作为（ ） | A-控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作¦B-转动中的发电机励磁回路上的工作以及机舱、塔筒内的检修维护工作¦ C-非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流¦ D-高压电力电缆不需停电的工作 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.3 | 2
94 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，填用第一种工作票的工作为（ ） | A-高压设备上工作需要全部停电或部分停电者¦B-二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者¦C-高压电力电缆需停电的工作¦D-火灾报警系统及图像监视系统等工作，需要将高压设备停电或要做安全措施者 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.2 | 2
95 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风电场保证安全的组织措施包括（ ）。 | A-现场勘察制度¦B-工作票制度¦C-操作票制度¦D-动火工作票制度 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.1条规定，保证风电场工作安全的组织措施包括：现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度、操作票制度、动火工作票制度。 | 2
96 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员存在下列（ ）病症的，不应从事风电场高处作业。 | A-高血压¦B-恐高症¦C-关节炎¦D-心脏病 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第4.3条A款规定，患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，不应从事风电场的高处作业。 | 2
97 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在风电场设备上工作，应填用的工作票或事故紧急抢修单类型包括（ ）。 | A-风电场第一种工作票¦B-电力线路第二种工作票¦C-风电场第二种工作票¦D-事故紧急抢修单 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.3.1条规定，在风电场设备上的工作，应填用工作票或事故紧急抢修单的方式有：填用风电场第一种工作票、填用电力线路（电力电缆）第一种工作票、填用风电场第二种工作票、填用电力线路（电力电缆）第二种工作票、填用事故紧急抢修单。 | 2
98 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，工作票签发人的安全责任包括（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-正确安全地组织动火工作¦C-确认工作票上所填安全措施是否正确完备¦D-确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.3.10.1条规定，工作票签发人的安全责任包括：确认工作必要性和安全性；确认工作票上所填安全措施是否正确完备；确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。B选项是动火工作负责人的责任。 | 2
99 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，下列哪种情况下禁止动火作业。 （ ） | A-压力容器或管道未泄压前¦B-存放易燃易爆物品的容器未清理干净前¦C-风速达8m/s以上的露天作业¦D-喷漆现场 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.8.10.8条规定，下列情况禁止动火：压力容器或管道未泄压前；存放易燃易爆物品的容器未清理干净前或未进行有效置换前；风速达8m/s以上的露天作业；喷漆现场；遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 | 2
100 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风力发电机组作业时，风速≥10.8m/s时，禁止进行的作业包括（ ）。 | A-机舱外作业¦B-叶片上工作¦C-打开机舱盖作业¦D-轮毂内作业 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第6.2.3.3条表3规定，风速≥8m/s不应在叶片上工作，风速≥10.8m/s不应在风电机组机舱外作业，风速≥12m/s不应打开机舱盖、轮毂内作业。 | 2
101 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在带电设备周围禁止使用（ ）进行测量工作。 | A-钢卷尺¦B-皮卷尺¦C-夹有金属丝的线尺¦D-绝缘测量杆 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第7.1.7条规定，在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。 | 2
102 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，电气工具和用具的管理要求包括（ ）。 | A-应由专人保管¦B-每6个月定期检查¦C-使用前检查电线是否完好¦D-不合格的经维修后可继续使用 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第7.4.2.1条规定，电气工具和用具应由专人保管，每6个月应由电气试验单位进行定期检查；使用前应检查电线是否完好，有无接地线；不合格的禁止使用。 | 2
103 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，使用氧气瓶和乙炔气瓶的安全要求包括（ ）。 | A-使用中应垂直固定放置¦B-两瓶距离不得小于5m¦C-距明火10m以外¦D-气瓶内压力降到0.5MPa时停止使用 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第7.5.10条、7.5.11条规定，氧气瓶内的压力降到0.2MPa不应再使用；使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，距离不得小于5m，距明火10m以外。 | 2
104 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，进入轮毂内作业的安全要求包括（ ）。 | A-应停机并锁定叶轮¦B-配备的照明设备电压不超过安全电压¦C-从机舱外进入轮毂时应佩戴安全双钩¦D-轮毂下方无人时方可进入 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第8.2.2条规定，进入轮毂内作业应配备足够亮度的便携式照明设备，且电压不应超过安全电压；应停机并锁定叶轮后方可进入；从机舱外进入轮毂时应采取防坠措施，佩戴安全双钩；有人从机舱外进入轮毂时，应确保在轮毂下方无其他人员。 | 2
105 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，攀爬塔筒爬梯的安全要求包括（ ）。 | A-禁止在爬梯结冰或有油污的情况下攀爬¦B-禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬¦C-携带工具袋的人员应先上塔、后下塔¦D-到达平台后应立即关闭平台盖板 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第8.4.1条规定，禁止在爬梯结冰或有油污的情况下攀爬；携带工具袋的人员应后上塔、先下塔；禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬；当到达某一塔筒平台盖板后，应立即随手关闭。 | 2
106 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，载人升降机的安全使用要求包括（ ）。 | A-只准许载人，禁止载物¦B-不得超载使用¦C-运行前检查紧急制动功能正常¦D-轿厢下滑时可继续低速运行 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第8.4.3条规定，载人升降机只准许载人，禁止载物，不得超载使用；使用前应检查各种紧急制动功能及限位功能正常；载人升降机轿厢出现下滑现象应立即停止使用。 | 2
107 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，高压设备发生接地时，安全要求包括（ ）。 | A-室内人员距离故障点4m以外¦B-室外人员距离故障点8m以外¦C-进入上述范围人员应穿绝缘靴¦D-接触设备外壳时应戴绝缘手套 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第9.1.2.4条规定，高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点4m以外，室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 | 2
108 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，低压带电作业的安全要求包括（ ）。 | A-穿全棉长袖工作服¦B-站在干燥的绝缘物上¦C-戴手套和护目镜¦D-使用锉刀、金属尺等工具 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第9.4.4条规定，低压带电工作时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴手套、安全帽和护目镜，站在干燥的绝缘物上进行；禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 | 2
109 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，雷电时禁止进行的工作包括（ ）。 | A-测量绝缘电阻¦B-高压侧核相¦C-线路杆塔上作业¦D-测量线路参数 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第9.5.1.5条规定，雷电时禁止测量绝缘电阻及高压侧核相；第10.2.1.8条规定，雷电时禁止线路杆塔上作业；测量线路参数属于高压试验相关工作，雷电时也应禁止。 | 2
110 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在带电的电流互感器二次回路上工作，安全措施包括（ ）。 | A-禁止将电流互感器二次侧开路¦B-短路电流互感器二次绕组使用导线缠绕¦C-工作中禁止将回路的永久接地点断开¦D-工作时应有专人监护，使用绝缘工具 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第11.1.9条规定，在带电的电流互感器二次回路上工作时，禁止将电流互感器二次侧开路；短路电流互感器二次绕组应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕；工作中禁止将回路的永久接地点断开；工作时应有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。 | 2
111 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，高处作业时安全带的正确使用要求包括（ ）。 | A-采用高挂低用的方式¦B-挂在结实牢固的构件上¦C-挂在移动或不牢固的物件上¦D-转移作业位置时不得失去安全保护 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第13.3.5条规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，并应采用高挂低用的方式；禁止挂在移动或不牢固的物件上；高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。 | 2
112 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风电场工作许可人包括（ ）。 | A-运行值班工作许可人¦B-现场许可人¦C-工作负责人¦D-专责监护人 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.3.10.3条明确了工作许可人分为运行值班工作许可人和现场许可人两类，分别承担不同的安全责任。 | 2
113 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，工作票允许延期一次的有（ ）。 | A-风电场第一种工作票¦B-风电场第二种工作票¦C-一级动火工作票¦D-二级动火工作票 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.3.8.2条规定，第一、二种工作票只能延期一次。动火工作票超过有效期应重新办理，无延期规定。 | 2
114 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风力发电机组锁定叶轮的安全要求包括（ ）。 | A-必须由两人操作¦B-平均风速≥11m/s时严禁操作¦C-叶轮转动时插入止动销要缓慢¦D-锁定后在止动销控制处设“禁止分闸”标示牌 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第6.2.4条规定，叶轮锁定必须由两人操作；严禁在平均风速≥11m/s的情况下进行叶轮锁定；禁止在叶轮转动的情况下插入止动销；叶轮锁定后在止动销控制按钮处应设置“禁止分闸”的标示牌。 | 2
115 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员在风电场工作时有权（ ）。 | A-拒绝违章指挥和强令冒险作业¦B-发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业¦C-撤离作业场所后立即报告¦D-根据工作需要自行变更安全措施 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第4.5条规定，任何人发现有违反本部分的情况，应立即制止；各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。作业人员不得擅自变更安全措施。 | 2
116 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，电缆直埋敷设作业的安全要求包括（ ）。 | A-施工前查清图纸，开挖样洞样沟¦B-宜使用大型机械开挖沟槽¦C-沟深超过2m时采取防毒、通风措施¦D-挖到电缆保护板后由有经验人员指导施工 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第10.3.2条规定，电缆直埋敷设施工前应先查清图纸，开挖样洞和样沟；不宜使用大型机械开挖沟（槽）；在挖深超过2m的沟（槽）内工作时，应采取戴防毒面具、向坑中送风等安全措施；挖到电缆保护板后，应由有经验的人员在场指导，方可继续进行。 | 2
117 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场部分），装拆接地线，以下做法正确的是（ ）。 | A-装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠¦B-装设接地线应先接导体端，后接接地端，接地线应接触良好，连接应可靠¦C-装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套¦D-人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.1.4.9 装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线，以防止触电。带接地线拆设备接头时，应采取防止接地线脱落的措施。 | 2
118 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，保证安全的电气技术措施包括（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-接地¦D-悬挂标示牌和装设遮栏 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第6.1.1条规定，保证安全的电气技术措施包括：停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。 | 2
119 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，起重工作中禁止的作业行为包括（ ）。 | A-吊物上站人¦B-起重臂跨越电力线作业¦C-人员在吊臂下方逗留¦D-风速达10m/s以上时露天起重 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第12.1条规定，吊物上严禁站人，禁止作业人员利用吊钩上升或下降；禁止起重臂跨越电力线进行作业；在起吊、牵引过程中，吊臂和起吊物的下面禁止有人逗留或通过；遇有风速达10m/s以上的大风时，禁止露天进行起重工作。 | 2
120 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风电机组停机过程中宜远离变流柜，防止电气设备故障伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.2.2 | 0.5
121 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥8米/秒，不应在风电机组机舱外作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 风速≥8米/秒，不应在叶片上工作；风速≥10.8米/秒，不应在风电机组机舱外作业。 | 0.5
122 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥14米/秒，严禁高处工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 风速≥14米/秒，应关闭机舱盖；风速≥18米/秒，严禁高处工作。 | 0.5
123 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速≥12米/秒，不应打开机舱盖（含天窗）、轮毂内作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.3.1 | 0.5
124 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，当需要进入轮毂工作时，必须在工作前确认风力发电机组处于停机状态并将叶轮锁定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）6.2.4.1 | 0.5
125 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在风力发电机组爬梯上和机舱外进行紧急救护时，应采取防止高空坠落措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.1.1.14 | 0.5
126 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对叶片进行维修工作调整叶片水平时，作业人员应在机舱外、叶轮处尽量短暂停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.1.2对叶片进行维修工作调整叶片水平时，作业人员不应在机舱外、叶轮停留。 | 0.5
127 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对叶片进行维修工作时，在吊篮、检修平台等下方尽量短暂停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.1.3对叶片进行维修工作时，严禁在吊篮、检修平台等下方停留。 | 0.5
128 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在轮毂内的工作应配备足够亮度的便携式照明设备，设备电压可以超过安全电压5%。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.2.2.1在轮毂内的工作应配备足够亮度的便携式照明设备，且设备电压不应超过安全电压。 | 0.5
129 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，攀爬前作业人员应相互检查个人防护用品穿戴正确牢固，对坠落制动器进行试坠测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.1.2 | 0.5
130 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，攀爬塔筒爬梯时，应检查爬梯下方确无其他人员。禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬。 | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）8.4.1.5 | 0.5
131 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，可以从事风电场的高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）4.3患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，不应从事风电场的高处作业。 | 0.5
132 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，依据风电安规，工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的，检修（施工）单位应依据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录（参见附录A）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.2 | 0.5
133 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，电力线路（电力电缆）第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条线路或同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.3 | 0.5
134 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，电力线路（电力电缆）第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，可在数条线路上共用一张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.3 | 0.5
135 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在工作期间，工作票应始终保留在工作班成员手中。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.3在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。 | 0.5
136 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，一条线路分区段工作，若填用一张工作票，经工作票签发人同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.7 | 0.5
137 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，非特殊情况不得变更工作负责人，如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知运行值班工作许可人，运行值班工作许可人将变动情况记录在工作票上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.9 | 0.5
138 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和运行值班工作许可人同意，并在工作票上增填安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.10在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和运行值班工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 0.5
139 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，计划检修工作第一种工作票应在工作前一日送达运维人员，可直接送达或通过传真、局域网传送，但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.3.7.12 | 0.5
140 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，解锁工具（钥匙）应封存保管，所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具（钥匙）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.7.6.5 | 0.5
141 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，动火工作票不应代替设备停复役手续或检修工作票和事故紧急抢修单，并应在动火工作票上注明检修工作票和事故紧急抢修单的编号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.8.5 | 0.5
142 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，风速达 8m/s 以上的露天作业禁止动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 5.8.10.8 | 0.5
143 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员出舱时，应使用安全双钩，严禁低挂高用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 8.2.1.1 | 0.5
144 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，对叶片进行维修工作时，可以在吊篮、检修平台等下方停留。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 8.2.1.3对叶片进行维修工作时，严禁在吊篮、检修平台等下方停留。 | 0.5
145 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，禁止两人在同一段塔筒内同时攀爬。当到达某一塔筒平台盖板后，应立即随手关闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 8.4.1.5 | 0.5
146 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，禁止工作人员将安全绳、安全双钩挂在电缆及电缆支架上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 8.4.2.2 | 0.5
147 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，停电更换熔断器后，恢复操作时，可不戴手套和护目眼镜。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 9.4.3停电更换熔断器后，恢复操作时，应戴手套和护目镜。 | 0.5
148 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，遇有 5 级以上的大风时，禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场） 10.2.3.8 | 0.5
149 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，进入风力发电机组开展工作时，保证有1人在场即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第4.2条e款规定，进入风力发电机组开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。 | 0.5
150 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员对本规程应每年考试一次，因故间断工作连续3个月以上者，重新学习并考试合格后方可恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第4.4条b款规定，作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。 | 0.5
151 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，一张工作票中，工作许可人与工作负责人可以互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.3.6.3条规定，一张工作票中，运行值班工作许可人与工作负责人不得互相兼任，现场许可人不得与工作负责人相互兼任。 | 0.5
152 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存2年。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.6.7条规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存1年。 | 0.5
153 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第5.8.7条规定，一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。 | 0.5
154 | 风电安规 | 风电检修 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）规定，作业人员在工作中因故离开工作场所时，电气工具电源可以不切断。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第5部分：风电场）第7.4.2.3条规定，使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，继电保护远方操作时，至少应有（ ）发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。 | A-一个指示¦B-两个指示¦C-三个指示¦D-四个指示 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.7 | 1 |  |  | 保命题
2 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，用绝缘棒拉合隔离开关（刀闸）、高压熔断器或经传动机构拉合断路器（开关）和隔离开关（刀闸），均应（ ）。 | A-戴护目镜¦B-戴绝缘手套¦C-戴手套¦D-戴安全帽 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.8 | 1 |  |  | 保命题
3 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，一张光伏电站（升压站）工作票上所列的检修设备应同时停、送电，开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.3.7.4 | 0.5 |  |  | 保命题
4 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，装设接地线应先接导体端，后接接地端，确保接触良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，装设接地线应先接接地端，后接导体端，确保接地线始终处于接地状态，防止触电风险。 | 0.5 |  |  | 保命题
5 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，使用电气工具工作中，因故离开工作场所时，应立即切断电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源，防止意外启动引发事故。 | 0.5 |  |  | 保命题
6 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），光伏配电柜检修前，只需断开配电柜总开关，无需断开汇流箱和逆变器支路断路器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第6.2.5条 解析：光伏配电柜检修前，应将汇流箱、逆变器、配电柜内所带各支路断路器、控制装置电源全部断开，悬挂“禁止合闸 有人工作”标示牌，并逐一验电，确保完全断电后方可开展工作。 | 0.5 |  |  | 保命题
7 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），汇流箱检修时，熔断器和断路器均应断开，验明无电压后方可工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第8.6.2条 解析：汇流箱检修、维护时熔断器和断路器均应断开，验明无电压后方可工作，应做好防止突然来电的安全措施。 | 0.5 |  |  | 保命题
8 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），停电拉闸操作应按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第5.7.5.1条 解析：停电拉闸操作应按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行，禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | 0.5 |  |  | 保命题
9 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，倒闸操作应根据值班调控人员或（ ）的指令，受令人复诵无误后执行。 | A-工作负责人¦B-运维负责人¦C-现场许可人¦D-运行值班工作许可人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.1 | 1
10 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，监护操作是指由两人进行同一项的操作。监护操作时，其中一人对设备较为熟悉者做监护。特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的运维人员操作，（ ）监护。 | A-运行值班工作许可人¦B-运维负责人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.2 | 1
11 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，经设备运维管理单位（部门）考试合格并批准的本单位的检修人员，可进行（ ）的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作，监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。 | A-220kV及以下¦B-110kV及以下¦C-10kV及以下¦D-66kV及以下 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.2 | 1
12 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，停电拉闸操作应按照（ ）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | A-负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器¦B-断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关¦C-断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关¦D-电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.1 | 1
13 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电气设备操作后的位置检查应以设备各相（ ）为准。 | A-跳闸位置¦B-合闸位置¦C-实际位置¦D-相对位置 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.6 | 1
14 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在操作柱上断路器时，应有防止断路器（ ）时伤人的措施。 | A-合闸¦B-爆炸¦C-分闸¦D-动作 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.8 | 1
15 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，断路器（开关）（ ）应满足电网要求。如不够，应将操动机构（操作机构）用墙或金属板与该断路器（开关）隔开，应进行远方操作，重合闸装置应停用。 | A-操作电流¦B-遮断容量¦C-额定电流¦D-额定电压 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.10 | 1
16 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，交流滤波器（并联电容器）退出运行后再次投入运行前，应满足电容器（ ）要求。 | A-疲劳恢复¦B-放电时间¦C-绝缘电阻¦D-直流电阻 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.14 | 1
17 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，进入光伏发电单元开展工作时，应保证有（ ）同时在场。 | A-2人¦B-2人及以上¦C-3人¦D-3人及以上 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）4.2 | 1
18 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在电气设备上工作，保证安全的组织措施：（ ）；工作票制度；工作许可制度；工作监护制度；工作间断、转移和终结制度。 | A-动火工作票制度¦B-现场勘察制度¦C-地质勘察制度¦D-现场检查制度 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.1 | 1
19 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在电气设备上工作，工作间断、转移和终结制度是保证安全的（ ）。 | A-基本措施¦B-必要措施¦C-技术措施¦D-组织措施 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.1 | 1
20 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，可以单独进入、滞留在光伏电站设备区内的是（ ）。 | A-工作负责人¦B-专责监护人¦C-运行值班工作许可人¦D-所有工作人员都不可以 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.5.2 | 1
21 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，升压站（生产厂房）内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设（ ）。 | A-障碍物¦B-临时围栏¦C-脚手架¦D-标示牌 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）7.1.2 | 1
22 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，升压站（生产厂房）内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用（ ）严密封闭。 | A-隔热材料¦B-绝缘材料¦C-防火材料¦D-泥土 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）7.1.4 | 1
23 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，逆变器、电缆工井、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用（ ）严密封闭，宜至少每年检查2次。 | A-泡沫胶¦B-防火材料¦C-密封胶条¦D-塑料 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.1.1.7 | 1
24 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地，一个光伏发电单元接（ ）。 | A-二组地线¦B-一个接地网¦C-一组地线¦D-二个接地网 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.1.1.8 | 1
25 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，作业前，应对作业范围内光伏组件的金属框、支架进行测试，确认无电压。在跟踪式支架上工作前，还应断开支架（ ）。 | A-连接¦B-接地点¦C-接地线¦D-控制电源 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.2.2 | 1
26 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在寒冷、潮湿和盐雾腐蚀严重的地区，停止运行（ ）的跟踪式支架，在投运前应测量电机绝缘，合格后方可投入运行。 | A-3天以上¦B-10天以上¦C-15天以上¦D-7天以上 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.2.3 | 1
27 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，（ ）应至少检查一次支架紧固螺栓、电气连接部分是否牢固可靠，组件边框接地是否良好。 | A-每月¦B-每年¦C-每半年¦D-每季度 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.2.4 | 1
28 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，（ ）宜对固定支架进行一次全面检查，每月宜对跟踪式支架进行全面检查（重点检查转动机构）。 | A-每月¦B-每年¦C-每季度¦D-每半年 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.2.5 | 1
29 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，每季度宜对固定支架进行一次全面检查，（ ）宜对跟踪式支架进行全面检查（重点检查转动机构）。 | A-每月¦B-每年¦C-每季度¦D-每半年 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.2.5 | 1
30 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，不能及时排除故障的光伏支架，应在故障设备处设立（ ）。 | A-围栏¦B-警示标识¦C-障碍物¦D-隔离 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.2.8 | 1
31 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在光伏组件上工作时，作业人员不得佩戴（ ），严禁触摸光伏组件的金属带电部位，严禁敲打、震动光伏组件，不得坐、站立于组件上。 | A-安全帽¦B-金属首饰¦C-安全带¦D-手套 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.1 | 1
32 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，雷雨天气（ ）进行光伏组件的连接及更换工作。 | A-需做好安全措施¦B-禁止¦C-可以¦D-需谨慎 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.2 | 1
33 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件更换应至少两人进行，应戴（ ），要轻拿轻放，避免造成组件隐裂、破损等，安装时要注意拿牢放稳，避免掉落损伤。 | A-绝缘手套¦B-线手套¦C-护目镜¦D-口罩 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.5 | 1
34 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件更换安装完毕后连接接插头前，应测量该组件的（ ），并进行记录。 | A-短路电流¦B-开路电压¦C-接地电阻¦D-回路电阻 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.6 | 1
35 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件清洗宜在（ ）下进行，不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。 | A-高辐照度¦B-低辐照度¦C-低温¦D-高温 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.7 | 1
36 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏逆变器检修完毕送电前，应确认无工器具、接地线等遗留在逆变器柜内，并关好逆变器柜门。逆变器投运应采用（ ）模式。 | A-远方¦B-就地¦C-现场¦D-都可以 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.1 | 1
37 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏逆变器送电前应核对交、直流侧（ ）是否正常。 | A-电压¦B-电流¦C-接地¦D-绝缘 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.2 | 1
38 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏逆变器送电前应核对直流侧（ ）是否正确。 | A-电压¦B-电流¦C-极性¦D-相序 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.2 | 1
39 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏逆变器送电前应核对交流侧（ ）是否正确。 | A-电压¦B-电流¦C-极性¦D-相序 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.2 | 1
40 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏逆变器检修时，应断开逆变器中的所有进、出线，检查和更换电容器前，应将电容器（ ）。 | A-解体¦B-断开¦C-隔离¦D-充分放电 | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.3 | 1
41 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，至少（ ）应对光伏逆变器清洁一次。 | A-每半年¦B-每季度¦C-每年¦D-每月 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.7 | 1
42 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，需打开配电柜柜门进行检修、维护时，应在（ ）的情况下进行。 | A-有人监护¦B-停电¦C-断电¦D-接地短路 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.5.1 | 1
43 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，配电柜送电前应核对直流输入、输出侧绝缘是否正常，（ ）是否正确。 | A-接地¦B-相序¦C-极性¦D-电压 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.5.3 | 1
44 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组串和逆变器侧均有明显（ ）。接入汇流箱电缆必须可靠接触，并套上绝缘护套。 | A-断开点¦B-接地点¦C-连接点¦D-接触点 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.6.1 | 1
45 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，汇流箱检修、维护时熔断器和断路器均应断开，验明无（ ）后方可工作，应做好防止突然来电的安全措施。 | A-电流¦B-电压¦C-绝缘¦D-电阻 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.6.2 | 1
46 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，检修汇流箱输出端缺陷时，应断开直流配电柜对应断路器，并悬挂（ ）标示牌，防止反送电。 | A-在此工作¦B-禁止合闸有人工作¦C-从此进入¦D-从此上下 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.6.3 | 1
47 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在照明、通风散热等附属设备、设施上工作时应断开电源，验明确无（ ）后方可工作。 | A-电流¦B-电压¦C-电阻¦D-接地 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.7.2 | 1
48 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，10kV电压等级，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为（ ）。 | A-0.7m¦B-0.8m¦C-0.95m¦D-1.05m | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.1.5 | 1
49 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，35kV电压等级，车辆（包括装载物）外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为（ ）。 | A-0.8m¦B-0.95m¦C-1.05m¦D-1.15m | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.1.5 | 1
50 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在手车开关拉出后，应观察隔离挡板是否可靠（ ）。 | A-上升¦B-打开¦C-封闭¦D-下降 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.1.8 | 1
51 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，运行中的高压设备，其中性点接地系统的中性点应视作（ ），在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时，应先建立有效的旁路接地才可进行断开工作。 | A-导体¦B-停电部分¦C-带电体¦D-绝缘体 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.1.9 | 1
52 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，高压设备发生接地时，室内人员应距离故障点（ ）以外，室外人员应距离故障点（ ）以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 | A-1m;2m¦B-2m;4m¦C-3m;6m¦D-4m;8m | D | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.2.4 | 1
53 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，高压室的钥匙至少应有3把，由运维人员负责保管，按值移交。1把专供紧急时使用，1把专供（ ）使用，其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用，但应登记签名，巡视或当日工作结束后交还。 | A-检修人员¦B-运维人员¦C-施工人员¦D-巡视人员 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.2.6 | 1
54 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，线路停电工作时，在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂（ ）的标示牌，在显示屏上断路器（开关）或隔离开关（刀闸）的操作处应设置“禁止合闸线路有人工作”的标记。 | A-禁止操作¦B-禁止合闸，线路有人工作¦C-禁止合闸，有人工作¦D-在此工作 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.2.1 | 1
55 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，工作人员不得在SF₆设备（ ）附近停留。若在巡视中发现异常情况，应立即报告，查明原因，采取有效措施进行处理。 | A-外壳¦B-接地点¦C-防爆膜¦D-压力表 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.7 | 1
56 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，设备内的SF₆气体不准向大气排放，应采取净化装置回收，经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在（ ）。 | A-下风侧¦B-上风侧¦C-高处¦D-绝缘垫 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.11 | 1
57 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，SF₆配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。未佩戴（ ）或正压式空气呼吸器人员禁止入内。 | A-N95口罩¦B-防毒面具¦C-医用口罩¦D-正压式呼吸器 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.13 | 1
58 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，SF₆配电装置发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速（ ），开启所有排风机进行排风。 | A-戴呼吸器¦B-撤出现场¦C-堵住泄漏点¦D-向领导汇报 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.13 | 1
59 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，低压回路停电应将检修设备的各方面电源断开取下熔断器，在开关或刀闸操作把手上挂（ ）的标示牌。 | A-从此上下¦B-在此工作¦C-禁止合闸有人工作¦D-禁止攀登 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.4.2 | 1
60 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，低压带电工作，断开导线时，应先后断开（ ）。搭接导线时，顺序应相反。人体不得同时接触两根线头。 | A-相线、零线¦B-零线、相线¦C-地线、零线¦D-零线、地线 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.4.4 | 1
61 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，低压带电工作时，应采取遮蔽有电部分等防止（ ）或接地短路的有效措施。 | A-触电¦B-相间¦C-断线¦D-断相 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.4.4 | 1
62 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有（ ）。 | A-防护¦B-绝缘套¦C-绝缘措施¦D-防护层 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.5.5.2 | 1
63 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，测量绝缘时，应将被测设备从各方面断开，验明无（ ），确实证明设备无人工作后，方可进行。 | A-电阻¦B-电流¦C-电压¦D-阻抗 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.5.5.3 | 1
64 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在测量绝缘前后，应将被测设备（ ）。 | A-放电¦B-对地放电¦C-短路¦D-接地 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.5.5.3 | 1
65 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏发电单元升压变停电检修时，应使用（ ）；高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。 | A-第一种工作票¦B-第二种工作票¦C-操作票¦D-措施票 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.1 | 1
66 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，在光伏发电单元升压变上进行工作，不论线路是否停电，应（ ），在停电的高、低压引线上验电、接地。 | A-先拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器，后拉开低压侧刀闸¦B-先拉开低压侧刀闸，后拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器¦C-先拉开高压跌落式熔断器，后拉开低压侧刀闸¦D-先拉开高压侧隔离开关，后拉开低压侧刀闸 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.2 | 1
67 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏发电单元升压变验电时，应戴绝缘手套。如无法直接验电，可以按规定进行（ ）。 | A-停电¦B-间接验电¦C-送电¦D-反送电 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.3 | 1
68 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏发电单元升压变应有防误闭锁装置，防误闭锁装置不应随意（ ）。 | A-使用¦B-投入运行¦C-退出运行¦D-封存 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.5 | 1
69 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏发电单元升压变中使用的（ ）型电缆接头，禁止带电插拔。 | A-特制¦B-专用¦C-普通¦D-绝缘 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.6 | 1
70 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏发电单元升压变高、低压侧（ ）或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入高、低压室工作。 | A-隔离¦B-接地¦C-短路接地¦D-短路 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.7 | 1
71 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，移动电缆接头一般应（ ）进行。 | A-带电¦B-停电¦C-两人¦D-一人 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.2.9 | 1
72 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电缆隧道应有充足的（ ），并有防火、防水、通风的措施。 | A-食物¦B-水分¦C-照明¦D-温度 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.2.12 | 1
73 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电力电缆试验要拆除接地线时，应征得（ ）的许可（根据调控人员指令装设的接地线，应征得调控人员的许可），方可进行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-班组负责人 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.3.1 | 1
74 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应（ ）。 | A-短路¦B-接地¦C-派人看守¦D-悬空 | C | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.3.2 | 1
75 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电缆的试验过程中，更换试验引线时，应先对设备充分放电，作业人员应戴好（ ）。 | A-护目镜¦B-绝缘手套¦C-防护服¦D-棉质手套 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.3.4 | 1
76 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应（ ）。 | A-分开¦B-接地¦C-短接¦D-悬空 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.3.5 | 1
77 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据光伏电站安规规定，电缆故障声测定点时，（ ）直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。 | A-禁止¦B-允许¦C-可以¦D-在有人监护时可以 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.3.7 | 1
78 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，倒闸操作发布指令应准确、清晰，使用规范的（ ）。 | A-规程¦B-调度术语¦C-设备双重名称¦D-操作票 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.1 | 2
79 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。发令人和受令人应先互报（ ），发布指令的全过程（包括对方复诵指令）和听取指令的报告时应录音并做好记录。 | A-单位¦B-工作地点¦C-姓名¦D-职务 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.1 | 2
80 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，倒闸操作应根据值班调控人员或运维负责人的指令，受令人复诵无误后执行。操作人员（包括监护人）应了解（ ）。 | A-操作目的¦B-二次回路¦C-保护定值¦D-操作顺序 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.1 | 2
81 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，倒闸操作可以通过（ ）完成。 | A-就地操作¦B-遥控操作¦C-程序操作¦D-手动操作 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.1 | 2
82 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，操作设备应具有明显的标志，包括（ ）、切换位置的指示及设备相色等。 | A-命名¦B-编号¦C-分合指示¦D-旋转方向 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.4.2 | 2
83 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，下列哪些情况应加挂机械锁（ ）。 | A-未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门¦B-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸的电动操作刀闸机构箱的箱门¦C-当电气设备处于冷备用时，网门闭锁失去作用时的有电间隔网门¦D-设备检修时，回路中的各来电侧刀闸操作手柄 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.4.5 | 2
84 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，现场开始操作前，应先在模拟图（或微机防误装置、微机监控装置）上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。操作前应先核对（ ），操作中应认真执行监护复诵制度（单人操作时也应高声唱票），宜全过程录音。 | A-系统方式¦B-设备名称¦C-设备编号¦D-运行位置 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.2 | 2
85 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，装卸高压熔断器，应戴（ ），必要时使用绝缘夹钳。 | A-护目眼镜¦B-防毒面具¦C-绝缘手套¦D-手套 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.9 | 2
86 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，装卸高压熔断器，应站在（ ）。 | A-脚手架上¦B-绝缘垫¦C-绝缘台上¦D-梯子上 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.9 | 2
87 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，在发生人身触电事故时，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后应立即报告（ ）。 | A-运行值班工作许可人¦B-调度控制中心¦C-设备运维管理单位¦D-上级部门 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.5.12 | 2
88 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，下列各项工作可以不用操作票（下述操作在完成后应做好记录，事故紧急处理应保存原始记录）的是（ ）。 | A-拉合断路器（开关）的单一操作¦B-事故紧急处理¦C-工作票上已注明由工作班成员执行的操作或安全措施¦D-程序操作 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.6.1 | 2
89 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，保证光伏电站工作安全的组织措施有：（ ）。 | A-安全规章制度¦B-工作间断、转移和终结制度¦C-操作票制度¦D-动火工作票制度 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.1 | 2
90 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏电站检修施工作业，（ ）认为有必要现场勘察的，检修（施工）单位应根据工作任务进行现场勘察，并填写现场勘察记录。 | A-工作票签发人¦B-运维人员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | AC | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.2 | 2
91 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏电站检修施工作业，工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的，检修施工单位应根据工作任务进行现场勘察，并填写现场勘察记录。现场勘察由（ ）组织。 | A-运维人员¦B-工作票签发人¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | BC | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.2 | 2
92 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，在光伏电站设备上的工作，应填用工作票或事故紧急抢修单，其方式包括（ ）等。 | A-光伏电站第一种工作票¦B-操作票¦C-电力线路（电力电缆）第一种工作票¦D-事故紧急抢修单 | ACD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.3.1 | 2
93 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，工作票上所列的工作地点应以下范围为限：（ ）。 | A-输变电设备以一个电气连接部分为限¦B-电气装置中，可以用隔离开关（刀闸）同其他电气装置分开的各部分¦C-光伏电站一组光伏发电单元¦D-光伏电站多组光伏发电单元同类型检修维护工作 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）5.3.7.1 | 2
94 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，升压站（生产厂房）内外工作场所的（ ），应覆以与地面齐平而坚固的盖板。 | A-井¦B-坑、孔¦C-沟道¦D-洞 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）7.1.2 | 2
95 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，所有（ ），应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-升降口¦B-大小孔洞¦C-楼梯¦D-平台 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）7.1.3 | 2
96 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，升压站（生产厂房）内外的电缆，在进入（ ）等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭。 | A-控制室¦B-电缆夹层¦C-控制柜¦D-开关柜 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）7.1.4 | 2
97 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，在光伏组件、逆变器、配电柜、汇流箱等发电设备上的除尘清扫工作，宜佩戴（ ），防止灰尘吹入眼睛或者吸入肺部。 | A-护目镜¦B-防尘面罩¦C-正压式空气呼吸器¦D-防护耳塞 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.1.1.5 | 2
98 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件发生热斑效应时，应加强监视，如有必要可进行光伏组件（ ）等的测量。 | A-短路电流¦B-开路电压¦C-接地电阻¦D-回路电阻 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.4 | 2
99 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，每年应对逆变器紧急停机功能检查1-2次，并进行逆变器（ ）试验。 | A-紧急停机¦B-远程启停¦C-就地操作¦D-现场操作 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.5 | 2
100 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，待用间隔（母线连接排、引线已接上母线的备用间隔）应有（ ），并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应加锁。 | A-名称¦B-编号¦C-绝缘¦D-隔离 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.1.7 | 2
101 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得（ ）遮栏。 | A-移开¦B-越过¦C-碰触¦D-靠近 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.2.1 | 2
102 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并禁止靠近（ ）。 | A-电缆沟¦B-出入口¦C-避雷器¦D-避雷针 | CD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.2.2 | 2
103 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，线路停电时，应先将该线路可能来电的（ ）全部拉开，手车开关应拉至试验或检修位置，验明确无电压后，在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸（装置）。 | A-避雷器¦B-断路器¦C-线路隔离开关¦D-母线隔离开关 | BCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.2.1 | 2
104 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，工作人员进入SF₆配电装置室，入口处若无SF₆气体含量显示器，应（ ）。 | A-先通风15min¦B-用检漏仪测量SF₆气体含量合格¦C-先通风10min¦D-佩戴正压式空气呼吸器才准进 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.6 | 2
105 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，工作人员不准在SF₆设备防爆膜附近停留。若在巡视中发现异常情况，应（ ）。 | A-立即报告¦B-查明原因¦C-立即停电处理¦D-采取有效措施进行处理 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.7 | 2
106 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，进入SF₆配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测（ ）是否合格。 | A-含氧量（不低于18%）¦B-可燃气体含量¦C-CO2气体含量¦D-SF₆气体含量 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.8 | 2
107 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，SF₆设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用（ ）擦拭干净。 | A-汽油¦B-肥皂水¦C-清水¦D-丙酮 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.13 | 2
108 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，停电更换熔断器后，恢复操作时，应戴（ ）。 | A-手套¦B-防毒面具¦C-口罩¦D-护目眼镜 | AD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.4.3 | 2
109 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，低压带电工作时，应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴（ ），站在干燥的绝缘物上进行。 | A-手套¦B-安全帽¦C-防毒面具¦D-护目镜 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.4.4 | 2
110 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，使用绝缘电阻表测量绝缘时的安全规定有（ ）。 | A-测量绝缘时，应将被测设备从各方面断开，验明无电压，确实证明设备无人工作后，方可进行¦B-在测量中禁止他人接近被测设备¦C-在测量绝缘前后，应将被测设备对地放电¦D-测量线路绝缘时，应取得许可并通知对侧后方可进行 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.5.5.3 | 2
111 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，在带电设备附近测量绝缘电阻时，应保持安全距离，避免（ ）触碰带电部分。 | A-绝缘电阻表引线¦B-引线支持物¦C-绝缘电阻表¦D-被试设备 | AB | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.5.5.4 | 2
112 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应注意（ ）。 | A-使用专用工具，同时注意所立位置，以免坠落¦B-开启后应设置标准路栏围起¦C-开启后安排专人看守¦D-作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好 | ABCD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.2.11 | 2
113 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，进入电缆井、电缆隧道前，应先用吹风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的（ ）的含量是否超标，并做好记录。 | A-易燃气体¦B-易爆气体¦C-氧气¦D-有毒气体 | ABD | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.2.12 | 2
114 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据光伏电站安规规定，电缆隧道应有充足的照明，并有（ ）的措施。 | A-防火¦B-防水¦C-通风¦D-防毒 | ABC | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.2.12 | 2
115 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，保证安全的电气技术措施包括（ ）。 | A-停电¦B-验电¦C-接地¦D-悬挂标示牌和装设遮栏 | ABCD | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，保证安全的电气技术措施包括：停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏），与电力行业通用安全技术措施要求一致。 | 2
116 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，逆变器操作的安全要求包括（ ）。 | A-启动时按“先直流、后交流”顺序操作¦B-停止时按“先交流、后直流”顺序操作¦C-检修前验电，确认无电后挂“禁止合闸”牌¦D-运行中可直接打开逆变器柜门检查 | ABC | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，逆变器启动时按“先直流、后交流”顺序操作，停止时按“先交流、后直流”反向操作；检修前应验电，确认无电后挂“禁止合闸”牌，设专人监护；运行中严禁直接打开逆变器柜门。 | 2
117 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，高处作业的安全要求包括（ ）。 | A-使用双钩安全带，高挂低用¦B-下方设警戒区，禁止单人作业¦C-五级及以上大风禁止高处作业¦D-作业人员应经专门培训合格 | ABCD | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，高处作业应使用双钩安全带，采用高挂低用方式；作业下方设警戒区，禁止单人作业；五级及以上大风禁止高处作业；作业人员应经专门培训并考核合格。 | 2
118 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，升压站设备应有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图（包括各种电子接线图），光伏发电单元升压变及逆变器应有与现场一次设备和实际运行方式相符的接线图。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站）5.7.4.1 | 0.5
119 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）7.1.3 | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）：所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时，应装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。临时遮拦应由 上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为1050mm--1200mm，下杆离地高度为500mm--600mm，并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。原有高度1000mm的栏杆可不做改动。
120 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，在光伏组件、逆变器、配电柜、汇流箱等发电设备上的工作，应检查设备是否安装牢固，防止倾覆造成人身伤害、设备损伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.1.1.4 | 0.5
121 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，雷雨天气，应认真对光伏发电单元进行巡视。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.1.2.2 | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）：雷雨天气，禁止对光伏发电单元进行巡视。
122 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件的性能衰减程度较大时或可能发生火灾的危险时，应立即进行更换。若发生火灾应立即断开该支路光伏组件串的汇流箱开关。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.4 | 0.5
123 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件清洗前，应检查光伏组件无破裂现象。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.8 | 0.5
124 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，光伏组件清洗时，禁止在组件及其架构上放置工具等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.3.9 | 0.5
125 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，集中式光伏逆变器室应具有良好的通风，逆变器投入运行后，应确保进风口和排风口通风良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.4 | 0.5
126 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，光伏逆变器散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应断电检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.4.8 | 0.5
127 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，光伏电站围栏应完整，围栏可不接地，电子围栏信号应正常。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）8.7.3 | 0.5
128 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的，应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.1.1.6 | 0.5
129 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，SF₆断路器（开关）进行操作时，禁止检修人员在其外壳上进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.3.15 | 0.5
130 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，光伏发电单元升压变接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）9.6.4 | 0.5
131 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据光伏电站安规规定，电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司电力安全工作规程 》（第6部分：光伏电站）10.3.2.15 | 0.5
132 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，进入光伏发电单元开展工作时，1人单独作业只要做好防护即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》第4.2条E款规定，进入光伏发电单元开展工作时，应保证有2人及以上同时在场。 | 0.5
133 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，作业人员对本规程应每年考试一次，因故间断工作连续3个月以上者，重新学习并考试合格后方可恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》第4.4条b款规定，作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断工作连续三个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。 | 0.5
134 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，一张工作票中，工作许可人与工作负责人可以互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，一张工作票中，工作许可人与工作负责人不得互相兼任，二者需承担不同的安全责任，形成有效监督制约。 | 0.5
135 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存1年。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存1年，用于事故追溯和管理复盘。 | 0.5
136 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，雷雨天气可以进行户外光伏组件巡检作业，只要穿绝缘鞋即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》第4.7条规定，雷雨天气不宜进行户外巡视和作业，即使穿戴绝缘防护用品也存在雷击、触电风险。 | 0.5
137 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，高处作业时，安全带应采用低挂高用的方式，确保悬挂牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，高处作业时安全带应采用高挂低用的方式，减少坠落时的冲击距离，提升防护效果。 | 0.5
138 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业，需采取相应的安全防护措施。 | 0.5
139 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》规定，五级及以上大风天气可以进行光伏组件清洁作业，只要做好防风措施即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》第4.7条规定，五级及以上大风天气不应进行高处作业，光伏组件清洁作业多涉及高处作业，大风天气下存在坠落风险，应禁止作业。 | 0.5
140 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），光伏组件有电流输出时，禁止带电直接插拔接插头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司电力安全工作规程（第6部分：光伏电站部分）》第6.2.4条在光伏组件有电流输出时，禁止带电直接插拔接插头，防止产生电弧造成人身伤害或设备损坏。 | 0.5
141 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），光伏逆变器停电检修时，只需断开交流侧断路器即可开展工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第6.2.6条 解析：光伏逆变器停电，应将逆变器停运，将交、直流侧断路器、控制装置电源全部断开，并在断开处悬挂“禁止合闸 有人工作”标示牌，防止单侧突然来电造成风险。 | 0.5
142 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），装设接地线应先接接地端，后接导体端，拆接地线的顺序与此相反。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第6.4.9条 解析：装设接地线应先接接地端，后接导体端，接地线应接触良好，连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反，确保操作过程中操作人员始终处于接地保护范围内。 | 0.5
143 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），光伏逆变器停电后打开柜门检修时，无需等待放电，可直接进行验电操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第6.3.2条 解析：光伏逆变器停电后，需打开柜门进行检修时，应确保逆变器充分放电完毕并验明确无残留电压，在有人监护的情况下进行，防止电容残留电压造成触电伤害。 | 0.5
144 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），检修汇流箱输出端缺陷时，只需断开汇流箱自身断路器即可，无需断开直流配电柜对应断路器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第8.6.3条 解析：检修汇流箱输出端缺陷时，应断开直流配电柜对应断路器，并悬挂“禁止合闸 有人工作”标示牌，防止反送电造成触电伤害。 | 0.5
145 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），高压验电时应戴绝缘手套，人体应与验电设备保持规定的安全距离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第6.3.3条 解析：高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体应与验电设备保持表1中规定的安全距离。 | 0.5
146 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），雷雨天气可以进行光伏组件的连接及更换工作，只要做好绝缘防护即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第8.3.2条 解析：雷雨天气禁止进行光伏组件的连接及更换工作，防止雷击感应电造成人身伤害。 | 0.5
147 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），成套接地线的截面不得小于16mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第6.4.10条 解析：成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面不得小于25mm²，同时应满足装设地点短路电流的要求，禁止使用其他导线接地或短路。 | 0.5
148 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所，另一端无须设置额外防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 对应规程条款：第10.3.3.2条 解析：电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌，如另一端是上杆的或锯断电缆处，应派人看守。 | 0.5
149 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），在带电的电流互感器二次回路上工作时，禁止将电流互感器二次侧开路（光电流互感器除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第11.1.9条 解析：在带电的电流互感器二次回路上工作时，禁止将电流互感器二次侧开路（光电流互感器除外），防止产生高电压危及人身和设备安全。 | 0.5
150 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），光伏电站升压站发现有系统接地故障时，禁止进行接地网接地电阻的测量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第9.5.2.9条 解析：光伏电站升压站发现有系统接地故障时，禁止进行接地网接地电阻的测量，防止跨步电压造成人身伤害，同时避免测量结果不准确。 | 0.5
151 | 光伏电站安规 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司电力安全工作规程》（第6部分：光伏电站部分），光伏组件更换时，应戴绝缘手套，轻拿轻放，避免造成组件隐裂、破损。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 对应规程条款：第8.3.5条 解析：光伏组件更换应至少两人进行，应戴绝缘手套，要轻拿轻放，避免造成组件隐裂、破损等，安装时要注意拿牢放稳，避免掉落损伤。 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | （ ）发现有违反电工制造《安规》的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。 | A-任何人¦B-作业人员¦C-安全员¦D-主管领导 | A | 电工制造《安规》4.5 | 1 | 保命题
2 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高处作业过程中，应随时检查安全带和后备防护设施绑扎的牢固情况，安全带应遵循（ ）的使用原则。 | A-高挂低用¦B-低挂高用¦C-同一水平¦D-随意挂，牢固就行 | A | 电工制造《安规》6.3.1.12 | 1 | 保命题
3 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业（ ），应经过安全知识教育并考核合格后，方可从事指定的工作，并且不得单独作业。 | A-新入职人员¦B-实习人员¦C-临时参加劳动的人员¦D-特种作业人员 | ABC | 电工制造《安规》4.2.3 | 2 | 保命题
4 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，特种设备须经（ ）后方可使用。 | A-检验检测合格¦B-注册登记¦C-取得使用许可证¦D-验收评价 | ABC | 电工制造《安规》6.1.4 | 2 | 保命题
5 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，有限空间作业现场应有专职监护人员，作业人员应与其进行有必要的、有效的双向信息交流，作业中如出现异常状况时，应迅速清点人员，并全部撤离现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》附录E | 0.5 | 保命题
6 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，应立即报告，在接到指令后可停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.5 | 0.5 | 保命题 |  | 根据电工制造安规规定：作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告（先撤离后报告）。
7 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 电工制造业作业人员因故连续离岗（ ）以上者，应重新学习电工制造《安规》，并经考试合格后，方能上岗工作。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | A | 电工制造《安规》4.2.2 | 1
8 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，安全警示线一般采用黄色或与（ ）色同时使用。 | A-红¦B-黑¦C-蓝¦D-白 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》7.1.2 | 1
9 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，安全色中（ ）传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。 | A-蓝色¦B-红色¦C-黄色¦D-绿色 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.2 | 1
10 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，暴露在外的传动部件，应安装（ ）。 | A-传动链¦B-保护装置¦C-防护罩¦D-防护板 | C | 《安规》8.1.3 | 1
11 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车不得快速启动、急转弯或（ ）。在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。倒车时，不得（ ）。 | A-突然制动，紧急制动¦B-持续加速，紧急制动¦C-突然制动，加速¦D-持续加速，加速 | A | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 1
12 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，厂内机动车辆每（ ）年检验1次。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-6 | A | 电工制造《安规》附录J | 1
13 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，从事高处作业的人员应（ ）进行一次体检，保证身体健康。 | A-每半年¦B-每年¦C-每两年¦D-每三年 | B | 电工制造《安规》6.3.1.1 | 1
14 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，存在紫外、红外、激光等光辐射的场所，如电气焊等应设置（ ）指令标志。 | A-必须戴防护眼镜¦B-必须佩戴遮光护目镜¦C-必须佩戴防护面罩¦D-必须戴安全帽 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
15 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，大型吊装作业申请单，由申请部门、吊装作业人员、审批部门各持一联，保存期限至少（ ）。 | A-半年¦B-1年¦C-1年半¦D-2年 | B | 电工制造《安规》附录F | 1
16 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业各类作业人员应接受相应的（ ）教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 | A-安全生产¦B-企业文化¦C-理论知识¦D-应急通知 | A | 电工制造《安规》4.2.1 | 1
17 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业作业人员应具备必要的（ ）、机械等知识和业务技能。 | A-电工¦B-电气¦C-安全¦D-应急 | B | 电工制造《安规》4.1.2 | 1
18 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，多个安全标志在一起配置使用时，应按照（ ）的顺序，先左后右、先上后下排列。 | A-禁止—警告—提示—指令¦B-警告—指令—禁止—提示¦C-禁止—指令—提示—警告¦D-警告—禁止—指令—提示 | D | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.6 | 1
19 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高处作业是指凡在坠落高度基准面（ ）m及以上有可能坠落的高处进行的作业。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 电工制造《安规》3.1 | 1
20 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电工作业指对（ ）kV及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试、试验及绝缘工器具进行试验的作业。 | A-1¦B-2¦C-5¦D-10 | A | 电工制造《安规》附录I.1.2 | 1
21 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，工业气瓶的空瓶和实瓶应分开放置，有明显的标记，并保持间距（ ）m以上。 | A-1.5¦B-1.8¦C-2¦D-2.5 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》B.4.2.5 | 1
22 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，固定式压力容器年度检验每（ ）年至少一次。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 电工制造《安规》附录J | 1
23 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，红色安全帽是供（ ）使用的。 | A-作业人员¦B-管理人员¦C-施工、试验人员¦D-外来参观人员 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 1
24 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，机床设备旋转部位的防护罩应喷涂为（ ）。 | A-红色¦B-绿色¦C-蓝色¦D-黄色 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表14 | 1
25 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，机械加工设备使用前，应检查（ ）是否完好和闭合。 | A-防护装置¦B-行程开关¦C-安全阀¦D-设备 | A | 电工制造《安规》8.1.2 | 1
26 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，金属切削作业不得用（ ）直接清除切屑。 | A-量具¦B-手¦C-工具¦D-辅助工具 | B | 电工制造《安规》8.2.1.2 | 1
27 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，进行危险作业前，作业单位应对可能产生事故的种类、诱因进行分析，确定风险（ ）。 | A-等级¦B-类型¦C-因素¦D-种类 | A | 电工制造《安规》5.2.2 | 1
28 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘挡板等的试验周期为（ ）。 | A-半年¦B-1年¦C-2年¦D-3年 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》B.9.2 | 1
29 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，临时线架空时，其高度在跨越道路时应大于（ ）m。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | C | 电工制造《安规》6.2.3 | 1
30 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，起吊前应检查起重设备及其安全装置，重物吊离地面约（ ）mm时应暂停起吊，并进行全面检查，确认无误后方可继续起吊。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-400 | A | 电工制造《安规》6.5.1.3 | 1
31 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，气瓶贮存、使用场所，应设置（ ）指令标志。 | A-必须接地¦B-必须加强通风¦C-必须采取固定措施¦D-必须保持清洁 | C | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
32 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，溶剂和油漆在生产场所的储存量不得超过（ ）。 | A-当班用量¦B-场地最大存放量的一半¦C-2日内用量¦D-1日内用量 | A | 电工制造《安规》9.4.1.7 | 1
33 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，使用现场危险化学品的存放量不应超过（ ）使用量。 | A-一天¦B-当班¦C-两天¦D-一周 | B | 电工制造《安规》4.3.3.1 | 1
34 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，逃生、消防等安全通道处，应设置（ ）指令标志。 | A-必须接地¦B-必须加强通风¦C-通道必须保持通畅¦D-必须保持清洁 | C | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
35 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险化学品的使用现场与高温区、明火产生点的间距应大于（ ）m。 | A-20¦B-25¦C-30¦D-35 | C | 电工制造《安规》4.3.3.3 | 1
36 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业（ ），作业单位（部门）应根据作业内容，填写相应的作业申请单。 | A-开始前¦B-开始后¦C-结束时¦D-必要时可以和审批同时进行 | A | 电工制造《安规》5.3.1 | 1
37 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人对安全隐患有权提出（ ），阻止安全措施不到位的危险作业。 | A-整改意见¦B-处理意见¦C-劝阻¦D-警告 | B | 电工制造《安规》5.4.5 | 1
38 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人因故离开现场时，作业负责人必须（ ），履行相关手续，并告知全体被监护人员。 | A-另行指定监护人¦B-停止作业¦C-亲自监护¦D-责令监护人坚守岗位 | A | 电工制造《安规》5.4.5 | 1
39 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人应全过程检查作业现场（ ）落实情况，监督作业风险，确保作业安全。 | A-管理措施¦B-防卫措施¦C-防护措施¦D-消防措施 | C | 电工制造《安规》5.4.5 | 1
40 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人有权制止（ ）进入作业区域，制止“三违”。 | A-其他工作人员¦B-作业人员¦C-保卫人员¦D-无关人员 | D | 电工制造《安规》5.4.5 | 1
41 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请单除须经相关主管部门审查外，应视危险程度（ ）。 | A-分开审批¦B-直接审批¦C-分级审批¦D-可以不进行审批 | C | 电工制造《安规》5.3.3 | 1
42 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业完工后，应恢复所布置的（ ）。 | A-管理措施¦B-安全措施¦C-消防措施¦D-警戒线 | B | 电工制造《安规》5.5.1 | 1
43 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业现场应有（ ），并有专人监护。 | A-安全标志¦B-禁止标志¦C-警示标志¦D-明显标志 | D | 电工制造《安规》5.4.1 | 1
44 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业终结后，必要时应对作业进行分析、（ ），并做好记录。 | A-总结¦B-讨论¦C-汇报¦D-学习 | A | 电工制造《安规》5.5.3 | 1
45 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列不属于危险作业监护主要内容的是（ ）。 | A-检查各类工器具、机械设备、安全防护、劳动防护等配备情况¦B-作业人员数量¦C-重点部位与作业环节的事故预控措施落实情况¦D-现场发生突发事件的应急处置情况 | B | 电工制造《安规》5.4.4 | 1
46 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，易发生坠落危险的作业场所，如高处从事建筑、检修、安装等作业，应设置（ ）指令标志。 | A-必须系安全带¦B-必须戴防毒面具¦C-必须用防护屏¦D-必须佩戴绝缘防护用品 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
47 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在工作场所，应以简明提示或悬挂安全操作规程等方式标明（ ）。 | A-操作注意事项¦B-安全操作要点¦C-安全注意事项¦D-安全告知 | B | 电工制造《安规》4.3.1.6 | 1
48 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在没有栏杆防护，坠落高度基准面大于（ ）m的作业时，应使用安全带。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | C | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 1
49 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在密闭容器内，（ ）同时进行电焊及气焊工作，并按有限空间作业安全要求执行。 | A-可以¦B-有监护人时可以¦C-在领导同意后可以¦D-不得 | D | 电工制造《安规》6.7.1.9 | 1
50 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在有重大（ ）和较大危险的场所和设施、设备上应设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 | A-事故隐患¦B-事故源¦C-危险源¦D-事件隐患 | A | 电工制造《安规》4.3.1.5 | 1
51 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，作业场所灭火器、室内消火栓等消防器材应摆放合理，标识明显，周边（ ）m范围内无障碍物，且在有效期内。 | A-0.5¦B-0.8¦C-1¦D-1.2 | C | 电工制造《安规》4.3.6.2 | 1
52 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，作业场所应在明显位置悬挂应急疏散图，应急疏散通道和区域应满足（ ）的需要。 | A-紧急逃生¦B-道路畅通¦C-应急响应¦D-标识清晰 | C | 电工制造《安规》4.3.6.1 | 1
53 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，作业区域内车行道宽度应大于（ ）m，分隔线应清晰、准确。 | A-2¦B-2.5¦C-3¦D-3.5 | D | 电工制造《安规》4.3.1.8 | 1
54 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）工器具运转时不得进行调速，未切断动力源不得进行维护、修理。 | A-电动¦B-气动¦C-液压¦D-手动 | ABC | 电工制造《安规》7.1.4 | 2
55 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）时应停车进行。 | A-调整机床行程和限位¦B-装夹拆卸工件和刀具¦C-装卸工装夹具¦D-测量工件 | ABCD | 电工制造《安规》8.1.9 | 2
56 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）应在醒目处标明荷载标志牌。 | A-生产厂房各层平台¦B-行车车身¦C-吊索具¦D-叉车 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》6.6.2 | 2
57 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由（ ）组成。 | A-图形符号¦B-安全色¦C-文字¦D-几何形状（边框） | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.4 | 2
58 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全警示线的颜色一般采用（ ）。 | A-纯黄色¦B-纯红色¦C-黄黑相间¦D-红黑相间 | AC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》7.1.2 | 2
59 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全色是传递安全信息含义的颜色，包括（ ）等颜色。 | A-红色¦B-蓝色¦C-绿色¦D-黄色 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.2 | 2
60 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全设施是生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内，以及预防、减少、消除危害所配置的（ ）等的统称。 | A-安全标志¦B-安全防护设施¦C-设备标志¦D-安全警示线 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.1 | 2
61 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，扳手工作中，（ ）应紧密配合，防止使用时打滑。 | A-扳手¦B-螺帽¦C-螺栓¦D-钳工台 | ABC | 电工制造《安规》7.2.6.1 | 2
62 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车不得（ ）。 | A-快速起动¦B-急转弯¦C-突然制动¦D-倒车时紧急制动 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 2
63 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车使用前，应对（ ）等机构进行检查。 | A-行驶¦B-升降¦C-前倾¦D-电气系统 | ABC | 电工制造《安规》6.6.2.1 | 2
64 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，产生噪声作业场所的醒目位置，应设置（ ）安全标志牌。 | A-噪声作业岗位职业病危害告知牌¦B-当心噪声¦C-必须穿防护服¦D-必须戴护耳器 | ABD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.17 | 2
65 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，产生职业危害的作业场所应设有与其相适应的（ ），并完好、有效。 | A-防护设施¦B-控制措施¦C-危害告知¦D-应急措施 | AB | 电工制造《安规》4.3.4.1 | 2
66 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，厂内交通标志包括（ ）。 | A-禁令标志¦B-警告标志¦C-指示标志¦D-提示标志 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.6.2 | 2
67 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，厂内交通标志中指示标志牌的基本形式包括（ ）。 | A-圆形¦B-长方形¦C-正方形¦D-三角形 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.6.5.2 | 2
68 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，冲床加工小件应选用专用（ ）等辅助工具。 | A-镊子¦B-钩子¦C-吸盘¦D-送接料机构 | ABCD | 电工制造《安规》8.3.1.3 | 2
69 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，存在重大危险源的场所应设置明显标志，标明（ ）、应急措施等内容。 | A-风险内容¦B-危险程度¦C-安全距离¦D-防控方法 | ABCD | 电工制造《安规》4.3.1.4 | 2
70 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，电工作业指从事电气装置下列（ ）项工作的作业。 | A-安装¦B-运行¦C-运输和保管¦D-检修 | ABD | 电工制造《安规》附录I.1.1 | 2
71 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，防护鞋（靴）包括（ ）。 | A-防砸鞋（靴）¦B-绝缘鞋¦C-防滑鞋¦D-隔热阻燃鞋 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 2
72 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，辐射装置、工业探伤等使用强辐射源的工作场所均应设置（ ），并完好、可靠。 | A-防火装置¦B-安全联锁装置¦C-超剂量报警装置¦D-应急装置 | BC | 电工制造《安规》4.3.4.4 | 2
73 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高处作业的地点，应设置（ ）标志牌，下方应装设“当心落物”警告标志牌。 | A-当心坠落¦B-禁止抛物¦C-必须系安全带¦D-当心机械伤人 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.22 | 2
74 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高度危险作业时，单位负责人和（ ）等相关部门主管人员应现场监督。 | A-安监¦B-技术¦C-设备¦D-质量 | ABC | 电工制造《安规》5.4.5 | 2
75 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高温作业场所的醒目位置，应设置（ ）警告标志牌。 | A-当心弧光¦B-当心腐蚀¦C-当心高温表面¦D-当心烫伤 | CD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.18 | 2
76 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，根据现场作业的风险程度，将危险作业分为（ ）。 | A-高度危险¦B-一般危险¦C-极度危险¦D-重度危险 | AB | 电工制造《安规》5.2.1 | 2
77 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，工器具（ ），应有可靠的防护装置。 | A-尖锐的牙口¦B-刃口¦C-转动部分¦D-表面 | ABC | 电工制造《安规》7.1.3 | 2
78 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，工作帽主要包括（ ）几类。 | A-劳保帽¦B-防尘帽¦C-防静电帽¦D-安全帽 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 2
79 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，管道标识应标明（ ）；当介质流向有两种可能时，应标出两个方向的流向箭头。 | A-管道长度¦B-管道名称¦C-介质色标¦D-介质流向 | BCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表13 | 2
80 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，焊工作业时，以下说法正确的是（ ）。 | A-工作服上衣扎在裤子里¦B-工作服上衣不得扎在裤子里¦¦C-工作服口袋应有遮盖¦D-鞋子的脚面应有鞋罩 | BCD | 电工制造《安规》6.7.1.1 | 2
81 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，焊接、切割及磨削场所，应设置（ ）指令标志牌。 | A-必须戴防护眼镜¦B-必须佩戴防护面罩¦C-必须用防护屏¦D-必须加强通风 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.21 | 2
82 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，加工机械使用前，应检查防护装置是否完好和闭合，（ ）装置是否灵敏、可靠。 | A-应急¦B-保险¦C-信号¦D-联锁 | BCD | 电工制造《安规》8.1.2 | 2
83 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，交叉作业场所的出入口应设（ ）。 | A-围栏¦B-警示标志¦C-安全警示线¦D-职业危害告知牌 | AB | 电工制造《安规》6.3.2.2 | 2
84 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，紧急疏散和消防设施分布图应设置在厂房内主要通道转弯处、（ ）、（ ）醒目位置处等，下边缘距地面约1500mm。 | A-仓库角落¦B-交叉路口¦C-主要出入门¦D-墙壁上 | BC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表9 | 2
85 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，企业可根据安全生产实际，（ ）高度危险作业的类型。 | A-补充¦B-辨识¦C-细化¦D-认识 | AC | 电工制造《安规》5.2.1 | 2
86 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，气动、电动扳手使用前，应根据（ ）选择扭矩。 | A-螺栓大小¦B-螺帽¦C-螺栓强度¦D-螺栓型号 | AC | 电工制造《安规》7.2.14.1 | 2
87 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，气瓶存放场所应设置（ ）安全标志。 | A-当心爆炸¦B-禁止触摸¦C-必须采取固定措施¦D-必须戴安全帽 | AC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.21 | 2
88 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，钳工台作业的安全措施包括（ ）。 | A-钳工台不宜靠墙，作业人员对面不得有人¦B-钳工台上使用的照明电压不得超过72V¦C-钳工台宜紧靠墙壁，作业人员对面不得有人¦D-钳工台上使用的照明电压不得超过36V | CD | 电工制造《安规》7.2.1 | 2
89 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，设备运行状态卡可分为（ ）三种。 | A-运行¦B-故障¦C-正常¦D-停用 | ABD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》6.1.2.1 | 2
90 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，生产作业场所入口醒目位置，应根据内部设备、介质的安全要求，按设置规范设置（ ）相应的安全标志牌。 | A-未经许可不得入内¦B-禁止烟火¦C-当心触电¦D-注意安全 | ABD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.12 | 2
91 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，手电钻未完全停止转动，不得（ ）。 | A-拔掉电源¦B-再次启动手电钻¦C-卸钻头¦D-换钻头 | CD | 电工制造《安规》7.2.12.4 | 2
92 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，特殊防护服包括（ ）。 | A-化学品防护服¦B-焊接防护服¦C-防尘服¦D-绝缘服 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 2
93 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险化学品使用场所的（ ）应设置导除静电的接地装置。 | A-设备¦B-工具¦C-办公器具¦D-工艺管道 | AD | 电工制造《安规》4.3.3.2 | 2
94 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业根据辨识和分析情况、风险等级，按照国家有关标准、规范和公司制度要求，制定（ ）。 | A-组织措施¦B-教育措施¦C-技术措施¦D-安全措施 | ACD | 电工制造《安规》5.2.3 | 2
95 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人基本条件有（ ），并有能力采取相应的预控措施。 | A-安全意识和责任心强¦B-具备一定的技术素质及作业经验（工作年限满3～5年）¦C-熟知作业流程、操作方法¦D-能够识别作业主要危险点 | ABCD | 电工制造《安规》5.4.3 | 2
96 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人应（ ）。 | A-始终在作业现场监督作业安全¦B-不得从事其他任何工作，不得擅离岗位¦C-因故离开现场时，作业负责人必须另行指定监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员¦D-告知相关危险因素后，不定期到作业现场进行抽查 | ABC | 电工制造《安规》5.4.5 | 2
97 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业开始前，作业单位（部门）应根据作业内容，（ ）。 | A-填写相应的作业申请单¦B-明确作业的相关要素¦C-列明作业风险和对应措施¦D-直接开始作业 | ABC | 电工制造《安规》5.3.1 | 2
98 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请单除须经相关主管部门审查外，应视危险程度分级审批；高度危险作业由单位负责人（ ），一般危险作业由（ ）负责人审批。 | A-临时审批¦B-最终审批¦C-安全员¦D-安全管理或消防管理部门 | BD | 电工制造《安规》5.3.3 | 2
99 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请审批前，（ ）等有关人员应亲临现场，进行必要的勘察和检测，确认防护和救护措施有效后方可签署审核意见。 | A-安全¦B-技术¦C-设备¦D-质量 | ABC | 电工制造《安规》5.3.2 | 2
100 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业完工后，应恢复所布置的安全措施，切断有关设备的电源、气源，清扫整理现场。下列属于现场布置的安全措施是（ ）。 | A-装设护栏围网¦B-悬挂警示标识¦C-进行安全检查¦D-封闭作业区域通道 | ABD | 电工制造《安规》5.5.1 | 2
101 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业现场应有（ ）。 | A-明显标志¦B-水源¦C-专人监护¦D-消防器材 | AC | 电工制造《安规》5.4.1 | 2
102 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，下列（ ）场所应按规定配备防毒面具和正压式消防空气呼吸器。 | A-厂房¦B-变电站¦C-控制室¦D-所有岗位 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 2
103 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，下列（ ）作业场所应设置作业岗位职业病危害告知牌。 | A-有毒物品¦B-噪声¦C-粉尘¦D-高频辐射 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.9.1 | 2
104 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，消防安全标志按照主题内容与适用范围，分为（ ）。 | A-火灾报警及灭火设备标志¦B-火灾疏散途径标志¦C-方向辅助标志¦D-警告标志 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.7.3 | 2
105 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，消防设施放置地点和消防通道处，应设置（ ）标志牌。 | A-禁止堆放¦B-通道必须保持通畅¦C-禁止靠近¦D-必须接地 | AB | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.23 | 2
106 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，压力管道安全状况等级为（ ）级的，每6年至少进行一次全面检验。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | AB | 电工制造《安规》附录J | 2
107 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，在生产现场，主干道及人行安全通道应无占道物品，路面应平坦，（ ）。 | A-无积油¦B-无积水¦C-无杂物¦D-无绊脚物 | ABD | 电工制造《安规》4.3.1.10 | 2
108 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，在生产中推广使用（ ）时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 电工制造《安规》4.4 | 2
109 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，重要危险点分布图内容应主要包括（ ）及联系方式等内容，用于提醒入车间人员应注意的安全风险，加强安全监督管理。 | A-第一责任人¦B-危险源的加工设备¦C-可能导致的危害¦D-安全负责人 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.9.3 | 2
110 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，作业过程中，如遇（ ）等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人应下令暂停工作。 | A-雷¦B-雨¦C-大风¦D-停电 | ABCD | 电工制造《安规》5.5.4 | 2
111 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 参与电工制造业相关工作的外单位人员应熟悉电工制造《安规》，经考试合格，并经对口业务管理单位认可，方可参加工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.2.4 | 0.5
112 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，安全标志牌可以设在可移动的部位上，允许标志牌随母体物体相应移动。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》4.4.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：安全标志牌不宜设在可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。
113 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，安全帽用于防御物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 0.5
114 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、黑等四种颜色。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：安全色是传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿等四种颜色。国际标准化组织（ISO）建议使用红、黄、绿三种颜色作为安全色，蓝色作为辅助色，而中国国家标准明确将红、蓝、黄、绿纳入安全色体系。
115 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，冲剪压机械的紧急停车装置的开关形状应区别于一般控制开关，颜色为黄色。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》B.3.1.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：冲剪压机械的紧急停车装置的开关形状应区别于一般控制开关，颜色为红色。
116 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，从事高处作业的人员应每两年进行一次体检，保证身体健康。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.3.1.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：从事高处作业的人员应每一年进行一次体检，保证身体健康。
117 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，大型吊装作业方案、安全措施的明确，作业人员的教育在申请单审批后进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》附录F | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：大型吊装作业方案、安全措施的明确，作业人员的教育在申请单审批前进行。
118 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，大型吊装作业现场需指派专人监护，明确职责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》附录F | 0.5
119 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，低压临时用电每次申请使用期限不得超过15天。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.2.3 | 0.5
120 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业作业人员应具备必要的安全生产知识，掌握与本岗位有关的应急救援方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.1.3 | 0.5
121 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，多个安全标志在一起配置使用时，应按照禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.6 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：多个安全标志在一起配置使用时，应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
122 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高处作业现场下方设路障、护栏，禁止无关人员进出。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》附录D | 0.5
123 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，各类设备、工器具应有产品合格证，应按规定进行定期检验，并在合适、醒目的位置粘贴检验合格证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.1.5 | 0.5
124 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，根据辨识和分析情况、风险等级，按照国家有关标准、规范和公司制度要求，制定组织措施、技术措施和安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.2.3 | 0.5
125 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，可能产生急性职业损伤的作业场所应配置现场应急药品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.3.6.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：可能产生急性职业损伤的作业场所应配置现场急救物资（含急救用品、设施）。
126 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，起吊过程中，吊物摇晃不稳固时，可以站人手扶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.5.1.10 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：起吊过程中，吊物上摇晃不稳固时，不可以站人手扶。（起重作业中有明确的“十不吊”原则，其中明确规定“吊物上面有人不吊”）。
127 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，起重机械的醒目位置应标明额定起重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》B.2.2.10 | 0.5
128 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，人工搬运作业应正确佩戴安全帽。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 0.5
129 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，盛装气体的气瓶，每3年检验一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》附录J | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：盛装气体的气瓶，应定期检验。（具体来说，盛装一般气体的气瓶每3年检验一次，而盛装腐蚀性气体的气瓶则每2年检验一次。此外，液化石油气气瓶在使用未超过20年的情况下，每5年检验一次；超过20年后，每2年检验一次‌。对于盛装惰性气体的气瓶，检验周期为每5年一次）。
130 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，所有危险的作业都应编写作业方案，同时制定突发情况下的应急救援措施，经相关职能部门会签，本单位（部门）负责人批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.2.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高度危险的作业都应编写作业方案，同时制定突发情况下的应急救援措施，经相关职能部门会签，本单位（部门）负责人批准。
131 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，特种设备须经检验检测合格，且注册登记，取得使用许可证后，方可使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.1.4 | 0.5
132 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，特种设备作业人员，不需要取得操作证就可上岗作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.1.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：特种设备作业人员必须取得操作证后才能上岗作业。
133 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，危险化学品的使用现场应根据其存放或使用物品的特性，采取相应等级的排放装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.3.3.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：危险化学品的使用现场应根据其存放或使用物品的特性，采取相应的安全措施。（应设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压等安全设施）。
134 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人应始终在作业现场监督作业安全，短时间离开时，作业负责人不必另行指定监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.4.5 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：危险作业监护人应始终在作业现场监督作业安全，短时间离开时，作业负责人应另行指定监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。
135 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请审批前，安全、技术、设备等有关人员应询问现场情况，进行必要的勘察和检测，确认防护和救护措施有效后方可签署审核意见。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.3.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：危险作业申请审批前，安全、技术、设备等有关人员应亲临现场，进行必要的勘察和检测，确认防护和救护措施有效后方可签署审核意见。
136 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，消防设施放置地点应设置安全警戒线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.23 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：消防设施放置地点应设置禁止阻塞线。
137 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，严禁隔着机床的运转、传动部分传递或拿取工具等物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》8.1.8 | 0.5
138 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，一级动火作业是指在易燃易爆场所进行动火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》附录G | 0.5
139 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，有限空间作业入口处应设置专职监护人员，作业时不得离开作业现场，并与作业人员保持联系，及时掌握作业人员的安全状况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.4.3 | 0.5
140 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在高处进行产品组装或解体的作业属于高处安装、维护、拆除的作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》附录I.3.3 | 0.5
141 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在生产场所从事危险作业时，应落实作业分析制度、作业申请制度、作业监护制度、作业终结及间断制度等保证安全的组织措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.1 | 0.5
142 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在生产中推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.4 | 0.5
143 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施、设备上应设置明显标志，标明注意事项、管理职责。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.3.1.5 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：对存在重大事故隐患和较大危险的场所和设施、设备上应设置明显标志，标明注意事项。不包括管理职责。
144 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业过程中，如遇雷、雨、大风、停电等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人可采取一定措施后继续作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.5.4 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：作业过程中，如遇雷、雨、大风、停电等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人应下令暂停工作。
145 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业区域内专供叉车通行的单行道应大于2m，分隔线应清晰、准确。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.3.1.8 | 0.5
146 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业区域中，产生相同职业危害因素的作业应相对分散，且与其他作业区域分离。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.3.1.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：对职业危害因素的区域管理有明确规定，要求产生相同职业危害因素的作业应集中布置，便于采取统一的防护措施。
147 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.5 | 0.5
148 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.5 | 0.5
149 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 判断题 | 应组织电工制造业各类作业人员对电工制造《安规》每年考试一次。因故连续离岗三个月以上者，应重新学习该标准，并经考试合格后，方能上岗工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.2.2 | 0.5
150 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全标志一般包括哪几种基本类型？多个安全标志在一起配置使用时，应按照什么样的顺序设置？ | \ | 1.安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型； 2.多个安全标志在一起配置使用时，应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列，并应避免出现相互矛盾、重复的现象。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.1、5.1.6 | \
151 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全技术交底主要内容有哪些？ | \ | 交代监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项，并签名。 | 电工制造《安规》5.4.2 | \
152 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全警示线包括哪些？ | \ | 安全警示线包括禁止阻塞线、减速提示线、安全警戒线、防撞警示线、防止绊跤线、防止踏空线、防止碰头线和生产通道边缘警戒线等。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》7.1.1 | \
153 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全帽有什么作用？哪些作业场所应正确佩戴安全帽？ | \ | 1.安全帽用于防御物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害； 2.从事或进入存在物体坠落、撞击、碎屑飞溅的作业、高温作业、高处作业、人工搬运作业及铲、装、吊、推机械操作作业等的人员或场所应正确佩戴安全帽。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | \
154 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全设施主要分为哪几类？ | \ | 安全设施主要分为四大类：安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.1 | \
155 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，监护人应全过程检查作业现场防护措施落实情况，监督作业风险，确保作业安全时的权利有哪些？ | \ | 1.有权制止无关人员进入作业区域，制止“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），及时纠正被监护人员的不安全行为； 2.对安全隐患有权提出处理意见，阻止安全措施不到位的危险作业。 | 电工制造《安规》5.4.5 | \
156 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，危险作业过程中，遇哪些情况作业负责人或监护人应下令暂停工作？ | \ | 危险作业过程中，如遇雷、雨、大风、停电等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人应下令暂停工作。 | 电工制造《安规》5.5.4 | \
157 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人监护的主要内容有哪些？ | \ | 1.落实作业指导书（施工方案）、安全技术措施； 2.确认危险作业人员操作资格和健康状况； 3.检查各类工器具、机械设备、安全防护、劳动防护等配备情况； 4.重点部位与作业环节的事故预控措施落实情况，以及现场发生突发事件的应急处置等情况。 | 电工制造《安规》5.4.4 | \
158 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，为了防止高处的材料或工具从高处坠落，应采取什么安全措施？ | \ | 应在作业现场下方设置路障，禁止无关人员出入。应在作业现场下方设禁止进入护栏，采用适当的吊运设备。 | 电工制造《安规》附录D | \
159 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，针对违章与紧急情况处置有哪些要求？ | \ | 1.任何人发现有违反电工制造《安规》的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业； 2.作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业； 3.作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 电工制造《安规》4.5 | \
160 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，作业完工后，应恢复所布置的安全措施有哪些？ | \ | 移除装设的护栏围网、取下悬挂的警示标识、拆除已安装的电气接线、开放已封闭的通道等；切断有关设备的电源、气源，清扫整理现场。 | 电工制造《安规》5.5.1 | \
161 | 电工制造安规 | 综合生产专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，作业终结时，作业负责人应会同监护人（必要时还应会同作业场所管理单位责任人）共同组织验收检查，并在作业申请单的相应栏目签名。检查内容主要包括哪些？ | \ | 检查内容主要包括：安全措施是否已全部恢复，现场有无遗留个人物品和其他工具、材料，人员、设备是否全部撤离，动火作业时还应检查现场有无残留火种、是否清洁。 | 电工制造《安规》5.5.2 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | （ ）发现有违反《国家电网公司电工制造安全工作规程》的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。 | A-任何人¦B-作业人员¦C-安全员¦D-主管领导 | A | 电工制造《安规》4.5 | 1 | 保命题
2 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护人应始终在作业现场监督作业安全，不得从事其他任何工作，（ ）。 | A-可以擅离岗位¦B-不得擅离岗位¦C-可以做其他工作¦D-不得做与工作无关的事情 | B | 电工制造《安规》5.4.5 | 1 | 保命题
3 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，有限空间作业前，应按有关规定对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测，检测内容包括（ ）。 | A-氧浓度¦B-易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度¦C-有毒有害气体浓度¦D-温度 | ABC | 电工制造《安规》6.4.4 | 2 | 保命题
4 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验结束后，试验人员应（ ）将试验设备和试品恢复到试验前的状态。 | A-切断试验电源¦B-对试验设备和试品充分放电¦C-拆除临时安装的电气线路¦D-拆除临时安装的接地线 | ABCD | 电工制造《安规》11.3.2.18 | 2 | 保命题
5 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，特种设备作业人员，应进行安全知识和操作技能培训，经有关部门考核合格并取得操作证后，方可上岗。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.1.1 | 0.5 | 保命题
6 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，实施有限空间作业前，应分析存在的危险有害因素，制定有限空间作业方案，经审批后方可实施。作业前应进行安全交底。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.4.1 | 0.5 | 保命题
7 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业各类作业人员应接受相应的（ ）教育和岗位技能培训，经考试合格后方可上岗。 | A-安全生产¦B-企业文化¦C-理论知识¦D-应急通知 | A | 电工制造《安规》4.2.1 | 1
8 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在有重大（ ）和较大危险的场所和设施、设备上应设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 | A-事故隐患¦B-事故源¦C-危险源¦D-事件隐患 | A | 电工制造《安规》4.3.1.5 | 1
9 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，使用现场危险化学品的存放量不应超过（ ）使用量。 | A-一天¦B-当班¦C-两天¦D-一周 | B | 电工制造《安规》4.3.3.1 | 1
10 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，作业场所应在明显位置悬挂应急疏散图，应急疏散通道和区域应满足（ ）的需要。 | A-紧急逃生¦B-道路畅通¦C-应急响应¦D-标识清晰 | C | 电工制造《安规》4.3.6.1 | 1
11 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列不属于危险作业的是（ ）。 | A-高处作业¦B-有限空间作业¦C-大型吊装作业¦D-用电作业 | D | 电工制造《安规》5.1 | 1
12 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，按照危险作业现场的风险程度，将危险作业分为高度危险和（ ）危险两类。 | A-特殊¦B-一般¦C-极度¦D-不可预知 | B | 电工制造《安规》5.2.1 | 1
13 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业开始前，作业单位（部门）应填写相应的作业申请单，明确作业的相关要素，列明作业风险和（ ）。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-对应措施¦D-管理措施 | C | 电工制造《安规》5.3.1 | 1
14 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列不属于危险作业时布置的安全措施的是（ ）。 | A-装设护栏围网¦B-悬挂警示标识¦C-封闭作业区域通道¦D-设备设施安全装置 | D | 电工制造《安规》5.5.1 | 1
15 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，低压临时用电每次申请使用期限不得超过（ ）天。 | A-10¦B-15¦C-20¦D-30 | B | 电工制造《安规》6.2.3 | 1
16 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高处作业过程中，应随时检查安全带和后备防护设施绑扎的牢固情况。安全带应遵循（ ）的使用原则。 | A-高挂低用¦B-低挂高用¦C-同一水平¦D-随意挂，牢固就行 | A | 电工制造《安规》6.3.1.12 | 1
17 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，有限空间作业所用的电气设备应符合有关用电安全技术操作规程，照明应使用（ ）V 以下的安全电压，潮湿环境下应使用6V 的安全电压。 | A-12¦B-24¦C-36¦D-48 | C | 电工制造《安规》6.4.9 | 1
18 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，起吊前应检查起重设备及其安全装置，重物吊离地面约（ ）mm 时应暂停起吊，并进行全面检查，确认无误后方可继续起吊。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-400 | A | 电工制造《安规》6.5.1.3 | 1
19 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，桥式起重机空车行走时，吊钩应收紧并离地面（ ）m 以上。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 电工制造《安规》6.5.4.3 | 1
20 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应降低（ ）%。 | A-40¦B-50¦C-60¦D-70 | B | 电工制造《安规》6.5.6.4 | 1
21 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，不准肩扛重物登上（ ）或软梯。 | A-移动式梯子¦B-直梯¦C-人字梯¦D-工业梯台 | A | 电工制造《安规》6.6.1.3 | 1
22 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车作业过程中，禁止（ ）。 | A-运送危险化学品¦B-临时停车¦C-负荷遮挡视线¦D-在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上低速行驶 | A | 电工制造《安规》6.6.2.5 | 1
23 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，焊接人员离开现场前，应检查并确认现场无（ ）留下。 | A-工器具¦B-火种¦C-设备¦D-焊接材料 | B | 电工制造《安规》6.7.1.7 | 1
24 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，检测和试验作业场所应使用（ ）与周边区域有效隔离，或独立设置。 | A-定置线¦B-固定或移动围栏¦C-安全门¦D-警戒线 | B | 电工制造《安规》11.1.3 | 1
25 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，检测和试验作业场所应使用固定或移动围栏与周边区域有效隔离，或独立设置，并悬挂必要的（ ）标志。 | A-安全警示¦B-文字¦C-图形¦D-道路交通 | A | 电工制造《安规》11.1.3 | 1
26 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，试验作业时，试验区域应设置声光警示信号和（ ）安全警示标志，警示信号和安全警示标志应醒目。 | A-“禁止跨越”¦B-“禁止靠近”¦C-“禁止停留”¦D-“禁止攀爬” | B | 电工制造《安规》11.3.1.1 | 1
27 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验前，（ ）应组织编写试验方案，方案中应明确试验任务、时间、接线、使用设备、人员名单及分工、操作步骤、安全措施和安全监护人等信息，报技术负责人审批。 | A-单位领导¦B-试验员¦C-试验负责人¦D-设计人员 | C | 电工制造《安规》11.3.2.1 | 1
28 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，试验作业时，试验区域应设置（ ）警示信号和“禁止靠近”安全警示标志，警示信号和安全警示标志应醒目。 | A-交通¦B-声光¦C-温度¦D-湿度 | B | 电工制造《安规》11.3.1.1 | 1
29 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，试验作业时，有视觉障碍物的试验场所应（ ）。 | A-配备齐全、可靠的通讯联络设备¦B-增加参与试验人数¦C-把障碍物搬走¦D-更换试验场所 | A | 电工制造《安规》11.3.1.1 | 1
30 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压试验作业不得少于（ ）人，且设置专职监护人员。试验负责人应由有经验的人员担任。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 电工制造《安规》11.3.2.2 | 1
31 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压试验作业时，从事放电操作的人员应（ ），并站在绝缘垫上。 | A-戴耳罩¦B-戴护眼罩¦C-穿防静电服¦D-穿绝缘靴（鞋）、戴绝缘手套 | D | 电工制造《安规》11.3.2.3 | 1
32 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，试验设备及试品金属外壳应（ ），高压引线应采用专用的高压试验线，并尽量缩短。必要时，应用绝缘材料支撑牢固。 | A-完好¦B-可靠接地¦C-密闭¦D-可靠连接 | B | 电工制造《安规》11.3.2.4 | 1
33 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，非独立设置的高压电气试验场所，试验前应在周边装设高1050mm～1200mm的遮栏（围栏），遮栏（围栏）与试验设备高压部分的安全距离应符合要求，并向外悬挂（ ）安全标志牌，并开启试验声光警示信号。 | A-“当心触电”¦B-“止步，高压危险！”¦C-“止步危险”¦D-“当心爆炸” | B | 电工制造《安规》11.3.2.5 | 1
34 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验开始前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验任务和试验中的（ ）。 | A-关键技术¦B-试验步骤¦C-安全注意事项¦D-以上都是 | C | 电工制造《安规》11.3.2.7 | 1
35 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验，下达（ ）命令前，试验负责人应亲自或安排专人检查确认试验设备、试品、试验接线、表计倍率、量程、调压器零位及各类仪表处于正确状态，通知所有人员远离试验设备和试品，组织清理和封闭试验现场。 | A-升压¦B-降压¦C-稳压¦D-以上都是 | A | 电工制造《安规》11.3.2.8 | 1
36 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在高压电气试验时，接到升压命令，操作人员应提醒（ ），并鸣铃示警。操作人员应站在绝缘垫上。 | A-“注意分闸”¦B-“注意合闸”¦C-“注意投切”¦D-以上都是 | B | 电工制造《安规》11.3.2.9 | 1
37 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在高压电气试验时，接到升压命令，操作人员应提醒“注意合闸”，并鸣铃示警。操作人员应站在（ ）上。 | A-钢板¦B-铁板¦C-铝板¦D-绝缘垫 | D | 电工制造《安规》11.3.2.9 | 1
38 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验升压过程中，所有试验人员应保持注意力高度集中，如发生异常现象，应立即（ ）。 | A-撤离现场¦B-拉总闸¦C-切断试验电源¦D-拨打救援电话 | C | 电工制造《安规》11.3.2.10 | 1
39 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在高压电气试验时，未装接地线的（ ）试品试验前，应先放电。 | A-大电感¦B-小电容¦C-大电容¦D-小电感 | C | 电工制造《安规》11.3.2.12 | 1
40 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在高压电气试验时，变更冲击电压发生器波头、波尾电阻或更换直流发生器极性，应对电容器（ ）。 | A-直接接地放电¦B-充电¦C-逐级短路接地放电或启动短路接地装置¦D-以上都不需要 | C | 电工制造《安规》11.3.2.13 | 1
41 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在高压电气试验时，对大电容的直流试验设备和试品，以及直流试验电压超过（ ）的设备和试品进行放电时，应先用带放电电阻的接地操作棒放电，再接短路接地放电。 | A-33kV¦B-100kV¦C-220kV¦D-330kV | B | 电工制造《安规》11.3.2.15 | 1
42 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在高压电气试验时，试验设备和试品没有（ ），禁止靠近试验设备和试品，或触及、拆除、改动高压引线。 | A-放电¦B-充分放电前¦C-充电充分¦D-充电 | B | 电工制造《安规》11.3.2.16 | 1
43 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验结束，试验人员应切断试验电源，对（ ）充分放电，拆除临时安装的电气线路（包括接地线），将试验设备和试品恢复到试验前的状态。 | A-试验设备¦B-试品¦C-试验设备和试品¦D-以上都不需要 | C | 电工制造《安规》11.3.2.18 | 1
44 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在机械特性操作试验时，对位于（ ）的操作机构进行试验时，试验设备与被试机构间的间距应大于3m，且应在机构周边设置可靠的安全挡板。 | A-低位¦B-高位¦C-中位¦D-中低位 | A | 电工制造《安规》11.3.3.1 | 1
45 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，水压气密性试验时，试品两端密封盖板紧固螺栓的选用应与试验压力相匹配，并（ ）。 | A-定期更换¦B-禁止更换¦C-保持清洁¦D-每次使用都更换 | A | 电工制造《安规》11.3.4.2 | 1
46 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，安全标志牌设置的高度尽量与人眼的视线高度相一致，悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于（ ）m。 | A-1¦B-1.5¦C-1.8¦D-2 | D | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.8 | 1
47 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，消防设施放置地点应设置的安全警示线为（ ）。 | A-禁止阻塞线¦B-安全警戒线¦C-防止踏空线¦D-防止绊跤线 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.23 | 1
48 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，操作高压设备的场所，如变电所、电气设备、高压试验室等，应设置（ ）指令标志。 | A-必须佩戴绝缘防护用品¦B-必须系安全带¦C-必须佩戴防护面罩¦D-必须戴防护手套 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
49 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，气瓶贮存、使用场所，应设置（ ）指令标志。 | A-必须接地¦B-必须加强通风¦C-必须采取固定措施¦D-必须保持清洁 | C | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
50 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在没有栏杆防护，坠落高度基准面大于（ ）m的作业时，应使用安全带。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | C | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | 1
51 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，工业气瓶的空瓶和实瓶应分开放置，有明显的标记，并保持间距（ ）m 以上。 | A-1.5¦B-1.8¦C-2¦D-2.5 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》B.4.2.5 | 1
52 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等的试验周期为（ ）。 | A-半年¦B-一年¦C-两年¦D-三年 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》B.9.2 | 1
53 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，防雷、防静电场所，应设置（ ）指令标志。 | A-必须接地¦B-必须加强通风¦C-必须采取固定措施¦D-必须保持清洁 | A | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表4 | 1
54 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本单位、本岗位主要（ ）报告电话等内容。 | A-危险危害因素¦B-危害后果¦C-事故预防措施¦D-应急措施 | ABCD | 电工制造《安规》4.3.1.3 | 2
55 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，作业现场的工位器具、料箱应摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边（ ）。 | A-无临时存放物品¦B-无突出物品¦C-无绊脚物品¦D-无锐边物品 | BD | 电工制造《安规》4.3.1.13 | 2
56 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险化学品使用场所的（ ）应设置导除静电的接地装置。 | A-设备¦B-工具¦C-办公器具¦D-工艺管道 | AD | 电工制造《安规》4.3.3.2 | 2
57 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，在生产中推广使用（ ）时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 电工制造《安规》4.4 | 2
58 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，在生产场所从事高处作业、有限空间作业、大型吊装作业、动火作业、低压临时用电作业等危险作业时，应落实（ ）及间断制度等保证安全的组织措施。 | A-作业分析制度¦B-作业申请制度¦C-作业监护制度¦D-作业终结制度 | ABCD | 电工制造《安规》5.1 | 2
59 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，进行危险作业前，作业单位应从（ ）、作业管理的相关因素等方面系统分析，辨识出危害因素，对可能产生事故的种类、诱因进行分析，确定风险等级。 | A-作业方法¦B-作业环境¦C-人的不安全行为¦D-物（机具、设备、器材等）的不安全状态 | ABCD | 电工制造《安规》5.2.2 | 2
60 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请审批前，（ ）等有关人员应亲临现场，进行必要的勘察和检测，确认防护和救护措施有效后方可签署审核意见。 | A-安全¦B-技术¦C-设备¦D-质量 | ABC | 电工制造《安规》5.3.2 | 2
61 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业负责人应会同监护人进行现场安全措施落实情况核查和安全交底，交代监护范围内的（ ），并签名，并经监护人同意后，方可开始工作。 | A-安全措施¦B-告知危险点¦C-安全注意事项¦D-生活习惯 | ABC | 电工制造《安规》5.4.2 | 2
62 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业监护主要内容有（ ）以及现场发生突发事件的应急处置等情况。 | A-落实作业指导书（施工方案）、安全技术措施¦B-确认危险作业人员操作资格和健康状况¦C-检查各类工器具、机械设备、安全防护、劳动防护等配备情况¦D-重点部位与作业环节的事故预控措施落实情况 | ABCD | 电工制造《安规》5.4.4 | 2
63 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业完工后，应恢复所布置的安全措施，切断有关设备的电源、气源，清扫整理现场。下列哪些属于现场布置的安全措施（ ）。 | A-装设的护栏围网¦B-悬挂警示标识¦C-进行安全检查¦D-封闭作业区域的通道 | ABD | 电工制造《安规》5.5.1 | 2
64 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）属于特种作业，作业人员应进行安全生产知识和操作技能培训，经有关部门考核合格并取得操作证后，方可上岗。 | A-电工¦B-焊接与热切割作业¦C-高处作业¦D-高温作业 | ABC | 电工制造《安规》6.1.1 | 2
65 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，交叉作业场所的出入口应设（ ）。 | A-围栏¦B-悬挂警示标志¦C-安全警示线¦D-职业危害告知牌 | AB | 电工制造《安规》6.3.2.2 | 2
66 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对桥式起重机的使用规定，下列中正确的是（ ）。 | A-作业前应进行空载运转，确认各机构运转正常、制动可靠、各限位开关灵敏有效¦B-开动前，应先发出警示信号示意，重物提升和下降操作应平稳匀速¦C-空车行走时，吊钩应收紧并离地面1m以上¦D-任何人不得在桥式起重机的轨道上行走或站立 | ABD | 电工制造《安规》6.5.4 | 2
67 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车不得（ ）。 | A-快速起动¦B-急转弯¦C-突然制动¦D-倒车时紧急制动 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 2
68 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）工器具运转时不得进行调速，未切断动力源不得进行维护、修理。 | A-电动¦B-气动¦C-液压¦D-手动 | ABC | 电工制造《安规》7.1.4 | 2
69 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，试验作业时，试验区域应设置声光警示信号和“禁止靠近”安全警示标志，（ ）应醒目。 | A-警示信号¦B-交通标志¦C-安全警示标志¦D-以上都是 | AC | 电工制造《安规》11.3.1.1 | 2
70 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，检测和试验作业场所应（ ）并悬挂必要的安全警示标志。 | A-采用固定围栏与周边区域有效隔离¦B-采用移动围栏与周边区域有效隔离¦C-独立设置¦D-无特殊要求 | ABC | 电工制造《安规》11.1.3 | 2
71 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验中（ ）应可靠接地，高压引线应采用专用的高压试验线，并尽量缩短。 | A-试验设备¦B-试品内部装置¦C-测试仪¦D-试品金属外壳 | AD | 电工制造《安规》11.3.2.4 | 2
72 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，同一试验区域内同时进行两种或两种以上类型的高压试验时，应注意（ ）。 | A-各试验区域间应预留足够的安全距离和安全通道¦B-各试验区域用遮栏（围栏）隔开¦C-各试验区域保持清洁¦D-各试验区域应完全屏蔽 | AB | 电工制造《安规》11.3.2.6 | 2
73 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，同一试验区域内同时进行两种或两种以上类型的高压试验时，各试验区域间应预留足够的（ ），并用遮栏（围栏）隔开。 | A-安全距离¦B-电源插座¦C-安全通道¦D-通风设备 | AC | 电工制造《安规》11.3.2.6 | 2
74 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验开始前，试验负责人应向全体试验人员详细布置（ ）。 | A-厂家背景¦B-试验任务¦C-试验中的安全注意事项¦D-试验的目的和意义 | BC | 电工制造《安规》11.3.2.7 | 2
75 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验下达升压命令前，试验负责人应（ ）。 | A-通知所有人员远离试验设备¦B-通知所有人员远离试验试品¦C-组织清理试验现场¦D-封闭试验现场 | ABCD | 电工制造《安规》11.3.2.8 | 2
76 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验下达升压命令前，试验负责人应亲自或安排专人检查确认试验设备和（ ）及各类仪表处于正确状态，通知所有人员远离试验设备和试品，组织清理和封闭试验现场。 | A-试品¦B-试验接线¦C-表计倍率、量程¦D-调压器零位 | ABCD | 电工制造《安规》11.3.2.8 | 2
77 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，接到升压命令，操作人员应（ ）。操作人员应站在绝缘垫上。 | A-提醒“注意合闸”¦B-鸣铃示警¦C-提醒“注意安全”¦D-呐喊示警 | AB | 电工制造《安规》11.3.2.9 | 2
78 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压直流试验（ ），均应将设备对地放电数次并短路接地。 | A-试验开始¦B-每告一段落¦C-试验结束¦D-以上都需要 | BC | 电工制造《安规》11.3.2.11 | 2
79 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，变更冲击电压发生器波头、波尾电阻或更换直流发生器极性，应对电容器（ ）。 | A-逐级短路接地放电¦B-直接接地放电¦C-启动短路接地装置¦D-启动充电装置 | AC | 电工制造《安规》11.3.2.13 | 2
80 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，（ ）时应首先断开试验电源，对升压设备的高压部分和试品进行充分放电和短路接地。 | A-变更接线¦B-试验开始¦C-变更试验¦D-试验中断 | AD | 电工制造《安规》11.3.2.14 | 2
81 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验变更接线或试验中断时，应首先断开试验电源，对升压设备的高压部分和试品进行（ ） | A-充分放电¦B-短路接地¦C-充分充电¦D-逐级短路接地放电 | AB | 电工制造《安规》11.3.2.14 | 2
82 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，对（ ）进行放电时，应先用带放电电阻的接地操作棒放电，再接短路接地放电。 | A-大电容的直流试验设备¦B-大电容的直流试验试品¦C-直流试验电压超过100kV的设备¦D-直流试验电压超过100kV的试品 | ABCD | 电工制造《安规》11.3.2.15 | 2
83 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，试验设备和试品没有充分放电前，应（ ）。 | A-禁止靠近试验设备和试品¦B-禁止改动高压引线¦C-禁止触及高压引线¦D-禁止拆除高压引线 | ABCD | 电工制造《安规》11.3.2.16 | 2
84 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，机械特性试验开始前，试验人员应检查、确认（ ）。 | A-试品气室处于额定压力状态¦B-绝缘盆子试验防护法兰安装紧固、可靠¦C-紧固螺栓上的力矩标识完整¦D-紧固螺栓上的力矩标识无位移 | ABCD | 电工制造《安规》11.3.3.2 | 2
85 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，水压气密性试验充装过程中，作业人员（ ）。 | A-需要经常巡视、监视充气状态¦B-不得进入试验区域¦C-发现异常状况，应立即停止充气¦D-发现异常状况，应大声呼喊 | AC | 电工制造《安规》11.3.4.12 | 2
86 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，电线电缆交流耐压试验试验前应（ ）。 | A-检查连接线路有无短路、断路及漏电现象¦B-电极接线是否良好¦C-变压器的两个输出端是否粘有尘土、纤维等杂物¦D-屏蔽室内所有金属应接地。确定屏蔽室内无人并关闭屏蔽室门后，方可进行试验 | ABC | 电工制造《安规》11.3.8.1～11.3.8.2 | 2
87 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，压力管道安全状况等级为（ ）级的，每6年至少进行一次全面检验。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | AB | 电工制造《安规》附录J | 2
88 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全设施是生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内，以及预防、减少、消除危害所配置的（ ）等的统称。 | A-安全标志¦B-安全防护设施¦C-设备标志¦D-安全警示线 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.1 | 2
89 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全色是传递安全信息含义的颜色，包括（ ）。 | A-红色¦B-蓝色¦C-绿色¦D-黄色 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.2 | 2
90 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，生产作业场所入口醒目位置，应根据内部设备、介质的安全要求，按设置规范设置（ ）相应的安全标志牌。 | A-“未经许可 不得入内”¦B-“禁止烟火”¦C-“必须戴安全帽”¦D-“注意安全” | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.12 | 2
91 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，安全标志牌可采用（ ）固定方式。 | A-附着式¦B-悬挂式¦C-涂刷式¦D-柱式 | ABD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.7 | 2
92 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，下列（ ）作业场所应设置作业岗位职业病危害告知牌。 | A-有毒物品¦B-噪声¦C-粉尘¦D-高频辐射 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.9.1 | 2
93 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，重要危险点分布图内容应主要包括（ ）等内容，用于提醒入车间人员应注意的安全风险，加强安全监督管理。 | A-第一责任人¦B-产生危险源的加工设备¦C-可能导致的危害¦D-安全负责人及联系方式 | ABCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.9.3 | 2
94 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）应在醒目处标明荷载标志牌。 | A-生产厂房各层平台¦B-行车车身¦C-吊索具¦D-叉车 | ABC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》6.6.2 | 2
95 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，紧急疏散和消防设施分布图应设置在厂房内主要通道转弯处、（ ）、（ ）醒目位置处等，下边缘距地面约1500mm。 | A-仓库角落¦B-交叉路口¦C-主要出入门¦D-墙壁上 | BC | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表9 | 2
96 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，管道标识应标明（ ）；当介质流向有两种可能时，应标出两个方向的流向箭头。 | A-管道长度¦B-管道名称¦C-介质色标¦D-介质流向 | BCD | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表13 | 2
97 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业应组织各类作业人员对安全工作规程标准每年考试一次。因故连续离岗三个月以上者，应重新学习该标准，并经考试合格后，方能上岗工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.2.2 | 0.5
98 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，车间内生产作业点、工作台面和安全通道的照度应符合GB 50034的相关规定，且照明灯具完好、有效。安全通道应配备应急照明灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.3.1.15 | 0.5
99 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，使用现场危险化学品的存放量不应超过一天使用量。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.3.3.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：使用现场危险化学品的存放量不应超过当班使用量。
100 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，产生职业危害的作业场所应设有与其相适应的防护设施和控制措施，并完好、有效。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.3.4.1 | 0.5
101 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业场所灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边1m范围内无障碍物，且在有效期内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.3.6.2 | 0.5
102 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在生产中推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应制定相应的安全措施，经本单位批准后执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.4 | 0.5
103 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.5 | 0.5
104 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在生产场所从事危险作业应落实作业分析制度、作业申请制度、作业监护制度、作业终结及间断制度等保证安全的组织措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.1 | 0.5
105 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，一般危险作业主要包括：企业首次实施的危险作业、一级动火作业、Ⅱ级及以上高处作业、有限空间作业、大型吊装作业，以及交叉、大型、复杂等特别危险的作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.2.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高度危险作业主要包括：一级动火作业、Ⅱ级及以上高处作业、有限空间作业、大型吊装作业，以及交叉、大型、复杂等特别危险的作业。其他危险作业为一般危险作业。
106 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，进行危险辨识和分析前，作业审批人或负责人认为有必要进行现场勘察时，应根据工作任务组织现场勘察，查看作业现场的条件、环境及其他危险源等情况，并做好记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.2.4 | 0.5
107 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，监护主要内容：落实作业指导书（施工方案）、安全技术措施；确认危险作业人员操作资格和健康状况；检查各类工器具、机械设备、安全防护、劳动防护等配备情况；重点部位与作业环节的事故预控措施落实情况，以及现场发生突发事件的应急处置等情况。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.4.4 | 0.5
108 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业完工后，应恢复所布置的安全措施（移除装设的护栏围网、取下悬挂的警示标识、拆除已安装的电气接线、开放已封闭的通道等），切断有关设备的电源、气源，清扫整理现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.5.1 | 0.5
109 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，各类设备、工器具应有产品合格证，但不需要进行定期检验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.1.5 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：各类设备、工器具应有产品合格证，应按规定进行定期检验。
110 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，从事高处作业的人员应每年进行一次体检，保证身体健康。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.3.1.1 | 0.5
111 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，有主、副钩两套起升机构的起重机，主、副钩可以同时开动、使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.5.1.16 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：有主、副钩两套起升机构的起重机，主、副钩不得同时开动。
112 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，埋在地下或冻结在地面上的物件，不得起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.1.18 | 0.5
113 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，可以使用叉车运送危险化学品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.2.5 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：禁止使用叉车运送危险化学品。
114 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，地面动火作业时，动火点周围有可燃物，或附近有窨井、沟道、水封等，应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.8.4 | 0.5
115 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，检测和试验作业场所应使用固定或移动围栏与周边区域有效隔离，或独立设置，并悬挂必要的安全警示标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.1.3 | 0.5
116 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，试验区域应设置声光警示信号和“禁止靠近”安全警示标志，警示信号和安全警示标志应醒目。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.1.1 | 0.5
117 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，有视觉障碍物的试验场所应配备齐全、可靠的照明设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.1.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：有视觉障碍物的试验场所应配备齐全、可靠的通讯联络设备。
118 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验前，操作人员应组织编写试验方案，方案中应明确试验任务、时间、接线、使用设备、人员名单及分工、操作步骤、安全措施和安全监护人等信息，报公司领导审批。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验前，操作人员应组织编写试验方案，方案中应明确试验任务、时间、接线、使用设备、人员名单及分工、操作步骤、安全措施和安全监护人等信息，报技术负责人审批。
119 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压试验作业不得少于两人，且设置专职监护人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.2 | 0.5
120 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，新员工经过培训后可以担任高压试验负责人。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：试验负责人应由有经验的人员担任。
121 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验中，从事放电操作的人员应穿绝缘靴（鞋），戴劳保手套，并站在绝缘垫上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验中，从事放电操作的人员应穿绝缘靴（鞋），戴绝缘手套，并站在绝缘垫上。
122 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验中，试验设备及试品金属外壳应可靠接地，高压引线应采用专用的高压试验线，并留出足够的余量。必要时，应用绝缘材料支撑牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.4 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验中，试验设备及试品金属外壳应可靠接地，高压引线应采用专用的高压试验线，并尽量缩短。必要时，应用绝缘材料支撑牢固。
123 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，非独立设置的试验场所，试验前应在周边装设高1050mm～1200mm的遮栏（围栏），遮栏（围栏）与试验设备高压部分的安全距离应符合要求，并向外悬挂“止步，高压危险！”安全标志牌，并开启试验声光警示信号。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.5 | 0.5
124 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，同一试验区域内同时进行两种或两种以上类型的高压试验时，各试验区域间应预留足够的安全距离和安全通道，并用遮栏（围栏）隔开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.6 | 0.5
125 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验开始前，技术负责人应向全体试验人员详细布置试验任务和试验中的安全注意事项。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.7 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验开始前，试验负责人应向全体试验人员详细布置试验任务和试验中的安全注意事项。
126 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，接到升压命令，操作人员应提醒“注意合闸”，并鸣铃示警。操作人员应站在绝缘垫上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.9 | 0.5
127 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验升压过程中，所有试验人员应保持注意力高度集中，如发生异常现象，应立即切断试验电源。异常现象未排除及原因未查明前，可继续试验，边做边检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.10 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验升压过程中，所有试验人员应保持注意力高度集中，如发生异常现象，应立即切断试验电源。异常现象未排除及原因未查明前，禁止恢复试验。
128 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压直流试验每告一段落或试验结束，均应将设备对地放电数次并短路接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.11 | 0.5
129 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，未装接地线的大电容试品试验前，应先充电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.12 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验时，未装接地线的大电容试品试验前，应先放电。
130 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，变更冲击电压发生器波头、波尾电阻或更换直流发生器极性，应对电容器逐级短路接地放电或启动短路接地装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.13 | 0.5
131 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，变更接线或试验中断时，应首先对升压设备的高压部分和试品进行充分放电和短路接地，再断开试验电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.14 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验时，变更接线或试验中断时，应首先断开试验电源，对升压设备的高压部分和试品进行充分放电和短路接地。
132 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验，对大电容的直流试验设备和试品，以及直流试验电压超过100kV的设备和试品进行放电时，应先短路接地放电，再用带放电电阻的接地操作棒放电。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》11.3.2.15 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高压电气试验，对大电容的直流试验设备和试品，以及直流试验电压超过100kV的设备和试品进行放电时，应先用带放电电阻的接地操作棒放电，再接短路接地放电。
133 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，试验设备和试品没有充分放电前，禁止靠近试验设备和试品，或触及、拆除、改动高压引线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.16 | 0.5
134 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验重新恢复前，应再次检查试验接线和确认试验安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.17 | 0.5
135 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验结束，试验人员应切断试验电源，对试验设备和试品充分放电，拆除临时安装的电气线路（包括接地线），将试验设备和试品恢复到试验前的状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.2.18 | 0.5
136 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，机械特性试验开始前，试验人员应检查、确认试品气室处于额定压力状态，绝缘盆子试验防护法兰安装紧固、可靠，紧固螺栓上的力矩标识完整、无位移。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.3.2 | 0.5
137 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，电线电缆局部放电试验作业人员在进入试验场时应观察高压信号灯，当信号灯亮时，禁止进入试验室。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》11.3.6.1 | 0.5
138 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，大型吊装作业现场要设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯，无关人员不得进入现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》附录F | 0.5
139 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，安全标志牌可以设在可移动的部位上，允许标志牌随母体物体相应移动。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》4.4.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：标志牌不得设在可移动的部位上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读。
140 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，进行危险作业前，作业单位应从哪些方面进行系统分析，确定风险等级？ | \ | 进行危险作业前，作业单位应从作业方法、作业环境、人的不安全行为、物（机具、设备、器材等）的不安全状态、作业管理的相关因素等方面系统分析，辨识出危害因素，对可能产生事故的种类、诱因进行分析，确定风险等级。 | 电工制造《安规》5.2.2 | \
141 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，监护人应全过程检查作业现场防护措施落实情况，监督作业风险，确保作业安全的权利有哪些？ | \ | 有权制止无关人员进入作业区域，制止“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），及时纠正被监护人员的不安全行为；对安全隐患有权提出处理意见，阻止安全措施不到位的危险作业。 | 电工制造《安规》5.4.5 | \
142 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全设施主要分为哪几类？ | \ | 安全设施主要分为四大类：安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.1 | \
143 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，消防设施放置地点和消防通道处，应设置哪些安全标志？ | \ | 消防设施放置地点和消防通道处，应设置“禁止堆放”禁止标志牌和“通道必须保持通畅”指令标志牌，应标设“禁止阻塞线”。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》5.1.23 | \
144 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验中对试验设备及试品金属外壳的具体要求是什么？ | \ | 应可靠接地，高压引线应采用专用的高压试验线，并尽量缩短。必要时，应用绝缘材料支撑牢固。 | 电工制造《安规》11.3.2.4 | \
145 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，下达升压命令前，试验负责人的主要任务是什么？ | \ | 应亲自或安排专人检查确认试验设备、试品、试验接线、表计倍率、量程、调压器零位及各类仪表处于正确状态，通知所有人员远离试验设备和试品，组织清理和封闭试验现场。 | 电工制造《安规》11.3.2.8 | \
146 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，高压电气试验时，变更接线或试验中断时，正确的操作流程是什么？ | \ | 应首先断开试验电源，对升压设备的高压部分和试品进行充分放电和短路接地。 | 电工制造《安规》11.3.2.14 | \
147 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，机械特性试验开始前，试验人员需要检查确认哪些项目？ | \ | 应检查、确认试品气室处于额定压力状态，绝缘盆子试验防护法兰安装紧固、可靠，紧固螺栓上的力矩标识完整、无位移。 | 电工制造《安规》11.3.3.2 | \
148 | 电工制造安规 | 检测与试验专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，电线电缆局部放电试验被测试电缆进行电压试验后，进入试验场接线前应注意些什么？ | \ | 被测试电缆进行电压试验后，进入试验场接线前，应首先用放电棒将被测试电缆全面对地放电，待静电消失后，方可用手触及。 | 电工制造《安规》11.3.6.4 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，（ ）发现有违反本标准的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。 | A-任何人¦B-作业人员¦C-安全员¦D-主管领导 | A | 电工制造《安规》4.5 | 1 | 保命题
2 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业过程中，如遇雷、雨、大风、停电等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人应下令（ ）。 | A-暂停工作¦B-继续工作¦C-采取措施继续工作¦D-立即撤离 | A | 电工制造《安规》5.5.4 | 1 | 保命题
3 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业（ ），应经过安全知识教育并考核合格后，方可从事指定的工作，并且不得单独作业。 | A-新入职人员¦B-实习人员¦C-临时参加劳动的人员¦D-特种作业人员 | ABC | 电工制造《安规》4.2.3 | 2 | 保命题
4 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，作业过程中，如遇（ ）等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人应下令暂停工作。 | A-雷¦B-雨¦C-大风¦D-停电 | ABCD | 电工制造《安规》5.5.4 | 2 | 保命题
5 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.5 | 0.5 | 保命题
6 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，应立即报告，在接到指令后可停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.5 | 0.5 | 保命题 |  | 根据电工制造安规规定：作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。
7 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，电工制造业作业人员因故连续离岗（ ）以上者，应重新学习本标准，并经考试合格后，方能上岗工作。 | A-三个月¦B-半年¦C-一年¦D-两年 | A | 电工制造《安规》4.2.2 | 1
8 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在有重大（ ）和较大危险的场所和设施、设备上应设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 | A-事故隐患¦B-事故源¦C-危险源¦D-事件隐患 | A | 电工制造《安规》4.3.1.5 | 1
9 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，作业区域内专供叉车通行的单行道应大于（ ）m，且分隔线应清晰、准确。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 电工制造《安规》4.3.1.8 | 1
10 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，作业场所灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边（ ）m范围内无障碍物，且在有效期内。 | A-0.5¦B-0.8¦C-1¦D-1.2 | C | 电工制造《安规》4.3.6.2 | 1
11 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在生产场所从事高处作业、有限空间作业、大型吊装作业、动火作业、低压临时用电作业等（ ）时，应落实作业分析制度、作业申请制度、作业监护制度、作业终结及间断制度等保证安全的组织措施。 | A-危险作业¦B-高处作业¦C-吊装作业¦D-用电作业 | A | 电工制造《安规》5.1 | 1
12 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，根据现场作业的风险程度，将危险作业分为高度危险和（ ）危险两类。 | A-特殊¦B-一般¦C-极度¦D-不可预知 | B | 电工制造《安规》5.2.1 | 1
13 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，进行危险作业前，作业单位应从作业方法、作业环境、人的不安全行为、物（机具、设备、器材等）的不安全状态、作业管理的相关因素等方面系统分析，辨识出（ ）。 | A-危害因素¦B-存在的危险¦C-危险情况¦D-危险状态 | A | 电工制造《安规》5.2.2 | 1
14 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业开始前，作业单位（部门）应填写相应的作业申请单，明确作业的相关要素，列明作业风险和（ ）。 | A-组织措施¦B-技术措施¦C-对应措施¦D-管理措施 | C | 电工制造《安规》5.3.1 | 1
15 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业负责人应会同监护人进行现场安全措施落实情况核查和安全交底（交代监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项，并签名），并经（ ）同意后，方可开始工作。 | A-监护人¦B-作业人员¦C-技术人员¦D-安全管理人员 | A | 电工制造《安规》5.4.2 | 1
16 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，危险作业终结后，作业负责人应（ ）。 | A-立即撤离¦B-向有关部门和人员汇报¦C-召开专题会议¦D-告知监护人 | B | 电工制造《安规》5.5.3 | 1
17 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列（ ）属于特种作业，作业人员应进行安全生产知识和操作技能培训，经有关部门考核合格并取得操作证后，方可上岗。 | A-电工¦B-喷漆¦C-机械加工¦D-高温作业 | A | 电工制造《安规》6.1.1 | 1
18 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，各类设备设施在投入使用前，应编写完整、有效的作业指导书或（ ），并经审核后方可执行。 | A-管理制度¦B-管理程序¦C-操作记录¦D-操作规程 | D | 电工制造《安规》6.1.3 | 1
19 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，起吊前应检查起重设备及其安全装置，重物吊离地面约（ ）mm时应暂停起吊，并进行全面检查，确认无误后方可继续起吊。 | A-100¦B-200¦C-300¦D-400 | A | 电工制造《安规》6.5.1.3 | 1
20 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的（ ）倍，否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-1.1¦B-1.2¦C-1.3¦D-1.4 | B | 电工制造《安规》6.5.2.1 | 1
21 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，桥式起重机空车行走时，吊钩应收紧并离地面（ ）m以上。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 电工制造《安规》6.5.4.3 | 1
22 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应降低（ ）。 | A-40%¦B-50%¦C-60%¦D-70% | B | 电工制造《安规》6.5.6.4 | 1
23 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，搬运作业的过道应（ ），夜间搬运应有足够的（ ）。 | A-平坦畅通，照明¦B-笔直畅通，照明¦C-平坦畅通，人员监护¦D-笔直畅通，照明 | A | 电工制造《安规》6.6.1.1 | 1
24 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，用人工搬运或装卸重大物件而需要搭跳板时，应使用厚度大于（ ）mm的木板，跳板中部应设有支持物，防止木板过度弯曲。 | A-30¦B-40¦C-50¦D-60 | C | 电工制造《安规》6.6.1.2 | 1
25 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，用人工搬运或装卸重大物件而需要搭跳板时，应使用厚度大于50mm的木板，跳板中部应设有（ ），防止木板过度弯曲。 | A-刻度¦B-警示标识¦C-保护挡板¦D-支持物 | D | 电工制造《安规》6.6.1.2 | 1
26 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，从斜跳板上卸物件时，应用绳子将物件从（ ）拴住，工作人员应站在卸放重物的两侧，不准站在卸放重物的正下方。 | A-左侧¦B-右侧¦C-前面¦D-后面 | D | 电工制造《安规》6.6.1.2 | 1
27 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，从斜跳板上卸物件时，应用绳子将物件从后面拴住，工作人员应站在卸放重物的两侧，不准站在卸放重物的（ ）。 | A-前方¦B-后方¦C-正下方¦D-上方 | C | 电工制造《安规》6.6.1.2 | 1
28 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，不准肩扛重物登上（ ）或软梯。 | A-移动式梯子¦B-直梯¦C-人字梯¦D-工业梯台 | A | 电工制造《安规》6.6.1.3 | 1
29 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，用管子滚动搬运时（ ）。 | A-可无人指挥¦B-由专人负责指挥¦C-为方便观察可多人指挥¦D-左右两侧各一人指挥 | B | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 1
30 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，用管子滚动搬运时，管子承受重物后两端各应露出约300mm，用于（ ）。 | A-调节转向¦B-方便搬运¦C-做着力点¦D-做支撑点 | A | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 1
31 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，重物滚动搬运时，应将管子放置在重物移动的（ ），并（ ）。 | A-后方，留有裕度¦B-前方，留有裕度¦C-后方，随时补充¦D-前方，随时补充 | B | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 1
32 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，在搬运中需要调整方向时，应（ ），使用（ ），禁止用手去拿受压的管子。 | A-边搬运边调正，锤击¦B-停止移动，锤击¦C-边搬运边调正，撬棍¦D-停止移动，撬棍 | B | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 1
33 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，重物上、下坡时，应用木楔垫牢管子，防止管子（ ）；下坡时，应使用控制绳控制重物的（ ），防止下滑过快。 | A-位移，滚动方向¦B-滚下，速度与重心¦C-位移，速度与重心¦D-滚下，滚动方向 | B | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 1
34 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列操作错误的是（ ）。 | A-搬运的过道应平坦畅通，夜间搬运应有足够的照明¦B-用人工搬运或装卸重大物件而需要搭跳板时，应使用厚度大于50mm的木板¦C-不准肩扛重物登上移动式梯子或软梯¦D-从斜跳板上卸物件时，应用绳子将物件从正面拴住 | D | 电工制造《安规》6.6.1.1、6.6.1.2、6.6.1.3 | 1
35 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，装卸与人工搬运作业中，下列说法错误的是（ ）。 | A-不准肩扛重物登上移动式梯子或人字梯¦B-重物滚动搬运时，应将管子放置在重物移动的前方，并留有裕度¦C-用人工搬运或装卸重大物件而需要搭跳板时，跳板中部应设有支持物，防止木板过度弯曲¦D-从斜跳板上卸物件时，不准站在卸放重物的正下方 | A | 电工制造《安规》6.6.1.2、6.6.1.3、6.6.1.4 | 1
36 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列关于搬运作业说法错误的是（ ）。 | A-搬运的过道应平坦畅通，夜间搬运应有足够的照明¦B-用管子滚动搬运时应由专人负责指挥¦C-用管子滚动搬运时管子应能承受重压，直径相同¦D-在搬运中需要调整方向时，应停止移动，使用锤击，可以用手去拿受压的管子 | D | 电工制造《安规》6.6.1 | 1
37 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车荷载（ ）人。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 电工制造《安规》6.6.2.2 | 1
38 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车可搭乘（ ）人。 | A-0¦B-1¦C-2¦D-3 | A | 电工制造《安规》6.6.2.2 | 1
39 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车不得快速启动、急转弯或（ ）。在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。倒车时，不得（ ）。 | A-突然制动，紧急制动¦B-持续加速，紧急制动¦C-突然制动，加速¦D-持续加速，加速 | A | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 1
40 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车作业过程中，禁止（ ）。 | A-运送危险化学品¦B-临时停车¦C-负荷遮挡视线¦D-在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上低速行驶 | A | 电工制造《安规》6.6.2.5 | 1
41 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，若车辆运行时要求载荷位于车辆运行方向的前方（如堆垛或爬坡），应（ ）。 | A-下车观察¦B-两侧指定人员引导¦C-由指定人员引导¦D-直接前进 | C | 电工制造《安规》6.6.2.6 | 1
42 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车工作结束后停车顺序应为（ ）。 | A-将货叉放至最低位置，关闭所有控制器，切断动力源，扳下制动闸，取出钥匙¦B-将货叉放至最低位置，切断动力源，关闭所有控制器，扳下制动闸，取出钥匙¦C-将货叉放至最低位置，关闭所有控制器，扳下制动闸，切断动力源，取出钥匙¦D-将货叉放至最低位置，扳下制动闸，关闭所有控制器，切断动力源，取出钥匙 | A | 电工制造《安规》6.6.2.7 | 1
43 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车运输作业中，下列操作正确的是（ ）。 | A-叉车可以不进行检查直接启动¦B-叉车可搭乘相关工作人员¦C-叉车不得快速启动、急转弯或突然制动¦D-叉车倒车时，可以使用紧急制动 | C | 电工制造《安规》6.6.2 | 1
44 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车运输作业中，下列操作错误的是（ ）。 | A-禁止单叉作业或用货叉顶物、拉物¦B-可以使用叉车运送危险化学品¦C-叉车不得快速启动、急转弯或突然制动¦D-叉车只可由司机一人驾驶，其他人不得搭乘 | B | 电工制造《安规》6.6.2 | 1
45 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，叉车作业过程中，可以（ ）。 | A-单叉作业或用货叉顶物、拉物¦B-运送危险化学品¦C-快速启动、急转弯或突然制动¦D-在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶 | D | 电工制造《安规》6.6.2 | 1
46 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列关于叉车使用说法错误的是（ ）。 | A-叉车只可由司机一人驾驶，其他人不得搭乘¦B-禁止单叉作业或用货叉顶物、拉物¦C-叉车不得快速启动、急转弯或突然制动¦D-在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应匀速行驶 | D | 电工制造《安规》6.6.2 | 1
47 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，运输作业时，若载荷（ ），载荷应位于车辆运行方向的后方。若车辆运行时要求载荷位于车辆运行方向的（ ）（如堆垛或爬坡），应由指定人员引导。 | A-有碍视线，前方¦B-有碍视线，后方¦C-超宽，前方¦D-超宽，后方 | A | 电工制造《安规》6.6.2.6 | 1
48 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，使用两台牵引机械卸车时，牵引的着力点应在设备的（ ）。 | A-重心以下¦B-底部¦C-两侧¦D-前端 | A | 电工制造《安规》6.6.3.1 | 1
49 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，下列专用机动车辆操作说法错误的是（ ）。 | A-运输大型物件（超重、超高、超宽、超长）目测安全时，可直接进行运输作业¦B-专用机动车辆使用前应检查制动器、喇叭、方向机构等是否完好¦C-专用机动车辆装运物件应垫稳、捆牢，不得超载¦D-专用机动车辆启动前应先鸣笛，行驶时不得上下人 | A | 电工制造《安规》6.6.3 | 1
50 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，临时停车应停在（ ），不应逆向停车，坡路上（ ）。 | A-不妨碍交通的地方，停车应采取防溜车措施¦B-不妨碍交通的地方，禁止停车¦C-停车区域，停车应采取防溜车措施¦D-停车区域，禁止停车 | A | 电工制造《安规》6.6.3.6 | 1
51 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，遇到（ ）天气不能从事大型吊装作业。 | A-大雪、暴雨、6级以上大风¦B-冬天¦C-35℃以上的热天¦D-雨天 | A | 电工制造《安规》附录F | 1
52 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据电工制造安规规定，厂内机动车辆每（ ）年检验1次。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-6 | A | 电工制造《安规》附录J | 1
53 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，存在重大危险源的场所应设置明显标志，标明（ ）应急措施等内容。 | A-风险内容¦B-危险程度¦C-安全距离¦D-防控办法 | ABCD | 电工制造《安规》4.3.1.4 | 2
54 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，生产作业现场主干道及人行安全通道应无占道物品，路面应平坦，（ ）。 | A-无积油¦B-无积水¦C-无杂物¦D-无绊脚物 | ABD | 电工制造《安规》4.3.1.10 | 2
55 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，进行危险作业前，作业单位应从（ ）、作业管理的相关因素等方面系统分析，辨识出危害因素，对可能产生事故的种类、诱因进行分析，确定风险等级。 | A-作业方法¦B-作业环境¦C-人的不安全行为¦D-物（机具、设备、器材等）的不安全状态 | ABCD | 电工制造《安规》5.2.2 | 2
56 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，起重作业现场的安全监护有（ ）要求。 | A-危险作业现场应有专人监护¦B-监护人应始终在作业现场¦C-监护人可从事其他工作¦D-高度危险作业时单位负责人应现场监督 | ABD | 电工制造《安规》5.4 | 2
57 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，起重作业结束后应完成（ ）工作。 | A-作业完工后应恢复安全措施¦B-应切断有关设备的电源、气源¦C-应清扫整理现场¦D-可直接离开现场 | ABC | 电工制造《安规》5.5 | 2
58 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，特种设备须经（ ）后方可使用。 | A-检验检测合格¦B-注册登记¦C-取得使用许可证¦D-验收评价 | ABC | 电工制造《安规》6.1.4 | 2
59 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，起重设备、吊索具和其他起重工具使用时，应遵守下列哪些规定（ ）。 | A-工作负荷不得超过铭牌规定的额定值¦B-严禁使用已达报废标准的起重工器具¦C-可根据经验适当超载使用¦D-使用前应检查设备及安全装置 | ABD | 电工制造《安规》6.5.1.1 | 2
60 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于起重吊钩的使用，下列正确的是（ ）。 | A-吊钩应挂在物件的重心线上¦B-起吊大件或不规则组件时，应在吊件上拴以牢固的控制绳¦C-吊钩可以焊接修补¦D-吊钩表面应光滑，不得存在影响安全使用性能的缺陷 | ABD | 电工制造《安规》6.5.1.2、6.5.6.5 | 2
61 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，起吊前应进行（ ）检查。 | A-检查起重设备及其安全装置¦B-重物吊离地面约100mm时应暂停起吊¦C-直接起吊无需检查¦D-确认无误后方可继续起吊 | ABD | 电工制造《安规》6.5.1.3 | 2
62 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，桥式起重机作业前应检查（ ）。 | A-机械结构外观是否正常¦B-各连接件有无松动¦C-各安全限位装置是否齐全完好¦D-钢丝绳外表情况 | ABCD | 电工制造《安规》6.5.1.4 | 2
63 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于起重作业中的安全要求，下列正确的是（ ）。 | A-起重工作区域内无关人员不得停留或通过¦B-起吊过程中起重臂及吊物下方不得有人¦C-吊物上可以站人¦D-不得利用吊钩升降人员 | ABD | 电工制造《安规》6.5.1.5、6.5.1.10 | 2
64 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于流动式起重机作业，下列正确的是（ ）。 | A-工作前应支撑可靠并满足起重承载要求¦B-起重机停放时与沟、坑边缘距离不得小于沟、坑深度的1.2倍¦C-支腿可置于暗沟上方¦D-起吊工作完毕后，先将臂杆放在支架上，再起腿 | ABD | 电工制造《安规》6.5.1.6、6.5.2 | 2
65 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，多台起重机械同时作业时，应遵守（ ）等规定。 | A-制定联合作业方案¦B-按比例估算每台起重机的载荷¦C-起升钢丝绳应保持垂直¦D-可随意超载 | ABC | 电工制造《安规》6.5.1.14 | 2
66 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于起重机操作，下列正确的是（ ）。 | A-主、副钩不得同时开动¦B-起重机工作中如遇机械故障应放下吊物后排除¦C-可在运转中进行调整¦D-起重机发生故障无法放下吊物时，除排险人员外禁止他人进入 | ABD | 电工制造《安规》6.5.1.16、6.5.1.17 | 2
67 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，下列（ ）物件不得起吊。 | A-不明重量的物件¦B-埋在地下的物件¦C-冻结在地面上的物件¦D-已固定好的设备 | ABC | 电工制造《安规》6.5.1.18 | 2
68 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于露天作业起重机作业的安全要求包括（ ）。 | A-工作结束时应将起重机锚定住¦B-风力大于6级时应停止工作¦C-风力大于7级时应停止工作¦D-门座起重机在沿海工作时风力大于6级应采取有效措施 | ABCD | 电工制造《安规》6.5.1.19 | 2
69 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，塔式起重机作业的安全要求包括下列（ ）。 | A-非操作、检修人员不得攀爬¦B-操作或检修人员上下时不得手拿工具或器材¦C-作业完毕后应将起重小车置于起重臂根部¦D-吊钩上可挂吊索 | ABC | 电工制造《安规》6.5.3 | 2
70 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对桥式起重机的使用规定，下列中正确的是（ ）。 | A-作业前应进行空载运转¦B-开动前应先发出警示信号¦C-空车行走时吊钩应收紧并离地面2m以上¦D-吊起重物后应快速行驶 | ABC | 电工制造《安规》6.5.4 | 2
71 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于电动葫芦的使用规定，下列正确的是（ ）。 | A-起吊物件应捆扎牢固¦B-吊重物行走时重物下端离地不宜超过0.5m¦C-工作间歇期间可将重物悬挂在空中¦D-作业完毕后应将电动葫芦停放在指定位置，吊钩升起，并切断电源，锁好开关箱 | ABD | 电工制造《安规》6.5.5 | 2
72 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对钢丝绳的安全管理要求，下列中正确的是（ ）。 | A-钢丝绳不得与物体的棱角直接接触，应在棱角处垫以半圆管、木板或其他柔软物¦B-钢丝绳在机械运动中，不得与其他物体发生滑动摩擦¦C-钢丝绳可以直接相互套挂连接¦D-钢丝绳的端部固定应选用与其直径相应的锥形套、编结套、楔形套、绳卡、压制接头、压板等方法进行固定 | ABD | 电工制造《安规》6.5.6.1 | 2
73 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对卸扣的安全管理要求，下列中正确的是（ ）。 | A-禁止使用铸造卸扣，卸扣表面应光滑平整，不得存在裂缝、过烧等严重缺陷¦B-对卸扣中存在的裂缝等缺陷可以进行焊接修补¦C-卸扣不得横向受力，不得使卸扣处于吊件的转角处¦D-卸扣的扣体或者轴销发生永久性变形或者损坏达到报废标准时应立即更换 | ACD | 电工制造《安规》6.5.6.2 | 2
74 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对合成纤维吊装带的安全管理要求，下列中正确的是（ ）。 | A-应避免与尖锐棱角接触¦B-无法避免时应装设护套¦C-使用期间应经常检查¦D-发现割口可继续使用 | ABC | 电工制造《安规》6.5.6.3 | 2
75 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对麻绳、纤维绳的安全管理要求，下列中正确的是（ ）。 | A-用作吊绳时允许应力不得大于0.98kN/cm²¦B-用作绑扎绳时允许应力应降低50%¦C-出现霉烂、腐蚀应报废¦D-潮湿状态下允许荷重应降低50% | ABCD | 电工制造《安规》6.5.6.4 | 2
76 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对吊钩的安全管理要求，下列中正确的是（ ）。 | A-吊钩表面应光滑，不得存在裂纹、锐角、毛刺、剥裂、过烧等影响安全使用性能的缺陷¦B-吊钩缺陷可以进行焊补¦C-板钩钩片的纵轴应位于钢板的轧制方向，且钩片不得拼接¦D-板钩叠片间不得全封闭焊接，只允许有间断焊接 | ACD | 电工制造《安规》6.5.6.5 | 2
77 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，对滑轮的安全管理要求，下列中正确的是（ ）。 | A-滑轮的吊钩应与被吊物重心在同一垂直线上¦B-在受力方向变化较大的场合应采用吊环式滑车¦C-使用前，应检查滑轮的轮槽、轮轴、颊板、吊钩等部分有无裂缝或损伤¦D-滑车可超载使用 | ABC | 电工制造《安规》6.5.6.6 | 2
78 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，进行装卸与人工搬运时应满足（ ）等条件。 | A-搬运的过道应平坦畅通¦B-夜间搬运应有足够照明¦C-用跳板时应使用厚大于50mm的木板¦D-可肩扛重物登上移动式梯子 | ABC | 电工制造《安规》6.6.1 | 2
79 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，采用管子滚动搬运时应遵守（ ）等规定。 | A-应由专人负责指挥¦B-管子应能承受重压¦C-重物滚动时管子应放置在重物移动的前方¦D-下坡时可不使用控制绳 | ABC | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 2
80 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车的操作与使用遵守（ ）等要求。 | A-叉车只可由司机一人驾驶¦B-禁止单叉作业¦C-禁止使用叉车运送危险化学品¦D-叉车工作结束后应将货叉放至最低位置 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.2 | 2
81 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车使用前，应对（ ）等机构进行检查。 | A-行驶¦B-升降¦C-前倾¦D-电气系统 | ABC | 电工制造《安规》6.6.2.1 | 2
82 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车在（ ）上应低速行驶。 | A-转弯¦B-拐角¦C-斜坡¦D-弯曲道路 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 2
83 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，叉车不得（ ）。 | A-快速起动¦B-急转弯¦C-突然制动¦D-倒车时紧急制动 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 2
84 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，驾驶叉车进行运输作业时应注意（ ）。 | A-若载荷有碍视线，载荷应位于车辆运行方向的后方¦B-堆垛或爬坡时载荷应位于前方并由指定人员引导¦C-叉车可快速启动¦D-倒车时不得用紧急制动 | ABD | 电工制造《安规》6.6.2.3、6.6.2.6 | 2
85 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆使用前应检查（ ）等是否完好。 | A-制动器¦B-仪表盘¦C-喇叭¦D-方向机构 | ACD | 电工制造《安规》6.6.3.3 | 2
86 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，下列关于专用机动车辆说法正确的是（ ）。 | A-装运物件应垫稳、捆牢，不得超载¦B-启动前应先鸣笛，行驶时可搭载顺路的员工¦C-临时停车应停在不妨碍交通的地方，不应逆向停车，坡路上停车应采取防溜车措施¦D-运输大型物件（超重、超高、超宽、超长）应制订安全运输方案 | ACD | 电工制造《安规》6.6.3 | 2
87 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆运输的安全措施有（ ）。 | A-运输大型物件应制定安全运输方案¦B-使用前应检查制动器、喇叭、方向机构¦C-装运物件应垫稳、捆牢¦D-启动前应先鸣笛 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.3 | 2
88 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆停车时应在（ ）情况下操作。 | A-临时停车应停在不妨碍交通的地方¦B-不应逆向停车¦C-坡路上停车应采取防溜车措施¦D-驾驶员离开时应关闭电源、拉紧制动器 | ABCD | 电工制造《安规》6.6.3.6、6.6.3.7 | 2
89 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，起重工器具的检查和试验有（ ）规定。 | A-白棕绳应以2倍允许负荷进行10min静力试验¦B-钢丝绳应以2倍额定荷载进行10min静力试验¦C-吊钩应以1.25倍额定荷载进行静力试验¦D-滑轮应以1.1倍额定荷载进行静力试验 | ABCD | 电工制造《安规》附录K | 2
90 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，关于钢丝绳的报废标准，下列正确的是（ ）。 | A-一个捻节距内断丝数达总丝数10%¦B-钢丝绳直径减小7%或更多¦C-麻芯外露¦D-局部外层钢丝伸长呈笼型状态 | ABCD | 电工制造《安规》附录L | 2
91 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，卸扣出现（ ）情形时应予以报废。 | A-有明显永久变形¦B-轴销不能转动自如¦C-截面磨损量达原尺寸的10%以上¦D-出现裂纹 | ABCD | 电工制造《安规》附录L | 2
92 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，合成纤维吊装带在（ ）条件下不得继续使用。 | A-织带严重磨损、穿孔¦B-承载接缝绽开¦C-吊带出现死结¦D-带有红色警戒线的吊带警戒线裸露 | ABCD | 电工制造《安规》附录L | 2
93 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，吊钩的报废标准有（ ）。 | A-吊钩出现裂纹¦B-危险断面磨损达原尺寸的5%¦C-钩柄产生塑性变形¦D-开口度比原尺寸增加10% | ABCD | 电工制造《安规》附录L | 2
94 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据电工制造安规规定，滑轮在（ ）情况下应作报废处理。 | A-滑轮出现裂纹¦B-轮槽不均匀磨损达3mm¦C-轮槽壁厚磨损达原壁厚20%¦D-滑轮轴磨损量达原直径的3% | ABCD | 电工制造《安规》附录L | 2
95 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 电工制造安规规定，参与电工制造业相关工作的外单位人员应熟悉《国家电网公司电工制造安全工作规程》，经考试合格，并经对口业务管理单位认可，方可参加工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.2.4 | 0.5
96 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业区域内车行道宽度应大于3m，人行安全通道宽度应大于1m，分隔线应清晰、准确。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》4.3.1.8 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：作业区域内车行道宽度应大于3.5m，人行安全通道宽度应大于0.8m，分隔线应清晰、准确。
97 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业人员在发现直接危及人身、重要设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》4.5 | 0.5
98 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，一般危险作业主要包括：企业首次实施的危险作业、一级动火作业、Ⅱ级及以上高处作业、有限空间作业、大型吊装作业，以及交叉、大型、复杂等特别危险的作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.2.1 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：高度危险作业主要包括：企业首次实施的危险作业、一级动火作业、Ⅱ级及以上高处作业、有限空间作业、大型吊装作业，以及交叉、大型、复杂等特别危险的作业。
99 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，根据辨识和分析情况、风险等级，按照国家有关标准、规范和公司制度要求，制定组织措施、技术措施和安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.2.3 | 0.5
100 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请审批前，安全、技术、设备等有关人员应询问现场情况，进行必要的勘察和检测，确认防护和救护措施有效后方可签署审核意见。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.3.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：危险作业申请审批前，安全、技术、设备等有关人员应亲临现场，进行必要的勘察和检测，确认防护和救护措施有效后方可签署审核意见。
101 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，危险作业申请单除需经相关主管部门审查外，应视危险程度直接审批；高度危险作业由单位负责人最终审批，一般危险作业由安全管理或消防管理部门负责人审批。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》5.3.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：危险作业申请单除需经相关主管部门审查外，应视危险程度分级审批；高度危险作业由单位负责人最终审批，一般危险作业由安全管理或消防管理部门负责人审批。
102 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，作业完工后，应恢复所布置的安全措施（移除装设的护栏围网、取下悬挂的警示标识、拆除已安装的电气接线、开放已封闭的通道等），切断有关设备的电源、气源，清扫整理现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》5.5.1 | 0.5
103 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，特种设备作业人员，应进行安全知识和操作技能培训，经有关部门考核合格并取得操作证后，方可上岗。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.1.1 | 0.5
104 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，各类设备、工器具应有产品合格证，应按规定进行定期检验，并在合适、醒目的位置粘贴检验合格证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.1.5 | 0.5
105 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷不得超过铭牌规定的额定值。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.1.1 | 0.5
106 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，起吊过程中，吊物上摇晃不稳固时，可以站人手扶。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.5.1.10 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：起吊过程中，吊物上不得站人。不得利用吊钩升降人员。
107 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，起重吊装时，可以用吊钩升降人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.5.1.10 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：起吊过程中，吊物上不得站人。不得利用吊钩升降人员。
108 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，吊起的重物不得在空中长时间停留。在空中短时间停留时，操作人员和指挥人员均不得离开工作岗位。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.1.12 | 0.5
109 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，有主、副钩两套起升机构的起重机，主、副钩不得同时开动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.1.16 | 0.5
110 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，有主、副钩两套起升机构的起重机，主、副钩可以同时开动、使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.5.1.16 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：有主、副钩两套起升机构的起重机，主、副钩不得同时开动。
111 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，埋在地下或冻结在地面上的物件，不得起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.1.18 | 0.5
112 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，在轨道上露天作业的起重机，当工作结束时，应将起重机锚定住；当风力大于6级时，应停止工作，并将起重机锚定住。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.1.19 | 0.5
113 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，操作或检修人员上下塔式起重机时，不得手拿工具或器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.5.3.1 | 0.5
114 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，搬运的过道应平坦畅通，夜间搬运应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.1.1 | 0.5
115 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，用人工搬运或装卸重大物件而需要搭跳板时，应使用厚度大于30mm的木板。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.1.2 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：用人工搬运或装卸重大物件而需要搭跳板时，应使用厚度大于50mm的木板。
116 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，跳板中部应设有支持物，防止木板过度弯曲。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.1.2 | 0.5
117 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，不准肩扛重物登上移动式梯子或软梯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.1.3 | 0.5
118 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，用管子滚动搬运时应由专人负责指挥。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 0.5
119 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，用管子滚动搬运时，管子应能承受重压，直径相同。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 0.5
120 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，重物滚动搬运时，应将管子放置在重物移动的前方，并留有裕度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 0.5
121 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，搬运中需要添加滚杠时，可边移动边添加。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.1.4 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：搬运中需要添加滚杠时，应停止移动。
122 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车使用前，应对行驶、升降、前倾等机构进行检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.2.1 | 0.5
123 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车只可由司机一人驾驶，其他人不得搭乘。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.2.2 | 0.5
124 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车不得快速启动、急转弯或突然制动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 0.5
125 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 0.5
126 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车倒车时，可以使用紧急制动。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.2.3 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：叉车倒车时，不得用紧急制动。
127 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，禁止单叉作业或用货叉顶物、拉物。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.2.4 | 0.5
128 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，可以使用叉车运送危险化学品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.2.5 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：禁止使用叉车运送危险化学品。
129 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，若车辆运行时要求载荷位于车辆运行方向的前方（如堆垛或爬坡），可无人员引导。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.2.6 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：若车辆运行时要求载荷位于车辆运行方向的前方（如堆垛或爬坡），应由指定人员引导。
130 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车工作结束后，应将货叉放至最低位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.2.7 | 0.5
131 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，叉车工作结束后，应将货叉放至随意位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.2.7 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：叉车工作结束后，应将货叉放至最低位置。
132 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆使用前应检查制动器、喇叭、方向机构等是否完好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.3 | 0.5
133 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆启动前应先鸣笛，行驶时不得上下人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.5 | 0.5
134 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，临时停车应停在不妨碍交通的地方，不应逆向停车，坡路上停车应采取防溜车措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.6 | 0.5
135 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆驾驶员离开时，应关闭电源或发动机，拉紧停车制动器，取走钥匙。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.7 | 0.5
136 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆使用前应检查制动器、喇叭、方向机构等是否完好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.3 | 0.5
137 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆运输时，装运物件应垫稳、捆牢，可适量超载。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》6.6.3.4 | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：专用机动车辆运输时，装运物件应垫稳、捆牢，不得超载。
138 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆启动前应先鸣笛，行驶时不得上下人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.5 | 0.5
139 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，专用机动车辆驾驶员离开时，应关闭电源或发动机，拉紧停车制动器，取走钥匙。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 电工制造《安规》6.6.3.7 | 0.5
140 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据电工制造安规规定，室外大型吊装作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，必须做好必要的防护措施和方案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 电工制造《安规》附录F | 0.5 |  |  | 根据电工制造安规规定：室外大型吊装作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业。
141 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，作业过程中，遇哪些情况作业负责人或监护人应下令暂停工作？ | \ | 作业过程中，如遇雷、雨、大风、停电等任何威胁到作业人员安全的情况时，作业负责人或监护人应下令暂停工作。 | 电工制造《安规》5.5.4 | \
142 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，说明用管子滚动搬运时应遵守的规定。 | \ | 1.应由专人负责指挥；2.管子应能承受重压，直径相同；3.管子承受重物后两端各应露出约300mm，便于调节转向；4.重物滚动搬运时，应将管子放置在重物移动的前方，并留有裕度；搬运中需要添加滚杠时，应停止移动；在搬运中需要调整方向时，应停止移动，使用锤击，禁止用手去拿受压的管子；5.重物上、下坡时，应用木楔垫牢管子，防止管子滚下；下坡时，应使用控制绳控制重物的速度与重心，防止下滑过快。 | 电工制造《安规》6.6.1.4 | \
143 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，简述叉车使用前检查项目。 | \ | 叉车使用前，应对行驶、升降、前倾等机构进行检查。 | 电工制造《安规》6.6.2.1 | \
144 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，简述叉车行驶的注意事项。 | \ | 叉车不得快速启动、急转弯或突然制动。在转弯、拐角、斜坡及弯曲道路上应低速行驶。倒车时，不得用紧急制动。 | 电工制造《安规》6.6.2.3 | \
145 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，运输作业时，若载荷有碍视线，应如何处理？ | \ | 应将载荷置于车辆运行方向的后方。若车辆运行时要求载荷位于车辆运行方向的前方（如堆垛或爬坡），应由指定人员引导。 | 电工制造《安规》6.6.2.6 | \
146 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，简述叉车作业结束后，停车离开的步骤。 | \ | 叉车工作结束后，应将货叉放至最低位置，关闭所有控制器，切断动力源，扳下制动闸，并取出钥匙后方可离开。 | 电工制造《安规》6.6.2.7 | \
147 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，什么是大型吊装作业？ | \ | 吊装物形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在特殊作业条件下的吊装作业，称为大型吊装作业。 | 电工制造《安规》附录F | \
148 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，大型吊装作业前，需要做的是什么？ | \ | 应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案，视安全风险程度，经安全部门负责人或单位负责人审批后方可施工作业。 | 电工制造《安规》附录F | \
149 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全设施主要分为哪几类？ | \ | 安全设施主要分为四大类：安全标志、设备标志、安全警示线、安全防护设施。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》3.1 | \
150 | 电工制造安规 | 起重与运输专业 | 专业题库 | 简答题 | 根据电工制造安规规定，安全帽有什么作用？哪些作业场所应正确佩戴安全帽？ | \ | 1.安全帽用于防御物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害；2.从事或进入存在物体坠落、撞击、碎屑飞溅的作业、高温作业、高处作业、人工搬运作业及铲、装、吊、推机械操作作业等的人员或场所应正确佩戴安全帽。 | 《安全设施标准第6部分：装备制造业》表17 | \
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，拆装找正孔位，应使用定位销等专用工具，禁止用手伸入孔内试探，拆装传动皮带（ ）手指伸进皮带里面。 | A-允许¦B-禁止¦C-应该¦D-经批准后允许 | B | 水电厂动力安规13.2.4d） | 1 |  |  | 保命题
2 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，发现有人触电，应立即（ ），使触电人脱离电源，并进行急救。如在高空工作，抢救时应注意防止高空坠落。 | A-抓住触电人¦B-找绝缘工具¦C-切断电源¦D-保持距离 | C | 水电厂动力安规7.3.6 | 1 |  |  | 保命题
3 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机正在吊物时，（ ）在吊杆和吊物下停留或行走。 | A-仅工作负责人可¦B-任何人不准¦C-仅指挥人员可¦D-任何人可 | B | 水电厂动力安规14.2.1s） | 1 |  |  | 保命题
4 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的（ ），吊钩钢丝绳应保持垂直。 | A-重心上¦B-外壳上¦C-最上部¦D-最顶端 | A | 水电厂动力安规14.2.1o） | 1 |  |  | 保命题
5 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，如工作地点始终有人工作时，允许使用绳子制作的遮栏，但应规范制作成网状，染成红色。用于防止外人接近、进入或通过的，均应挂“禁止通行，施工现场”的安全标志牌，安全标志牌应朝向（ ）；用于防止作业人员接近周围危险环境的，安全标志牌应朝向里面。 | A-外面¦B-侧面¦C-里面¦D-施工方 | A | 水电厂动力安规6.6.4 | 1 |  |  | 保命题
6 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，生产厂房内外的电缆，在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞，应用（ ）严密封闭。 | A-水泥¦B-防火材料¦C-铁皮¦D-木板 | B | 水电厂动力安规7.1.14 | 1 |  |  | 保命题
7 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，行灯变压器和行灯线要有良好的（ ）、接地装置和漏电保护装置。 | A-外观¦B-防水功能¦C-导电性¦D-绝缘 | D | 水电厂动力安规8.1.4 | 1 |  |  | 保命题
8 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，不准在（ ）设备上进行焊接。 | A-带有压力的设备¦B-带电设备¦C-已泄压的设备¦D-不带电设备 | AB | 水电厂动力安规16.1.4 | 2 |  |  | 保命题
9 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工在合上电焊机开关前，应先检查电焊设备，如（ ）。 | A-电动机外壳的接地线是否良好¦B-电焊机的引出线是否有绝缘损伤¦C-电焊机的引出线是否有短路或接触不良的现象¦D-已有定期检查的，使用前可以不检查 | ABC | 水电厂动力安规16.2.12 | 2 |  |  | 保命题
10 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行焊接工作时，应设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止（ ）等措施。 | A-烫伤¦B-触电¦C-爆炸¦D-摔倒 | ABC | 水电厂动力安规16.1.11 | 2 |  |  | 保命题
11 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力机械设备和水工建筑物上工作，保证安全的技术措施的有（ ）。 | A-停电¦B-隔离¦C-泄压、通风¦D-悬挂安全标示牌和装设遮栏（围栏） | ABCD | 水电厂动力安规6.1 | 2 |  |  | 保命题
12 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，大型设备吊放时，应注意厂房地面的承载能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.6 | 0.5 |  |  | 保命题
13 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机及起重设备上所用的电源电缆应有专人（电工）负责检查是否因磨损而有漏电现象，如发现胶皮损坏，应进行修理。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1g） | 0.5 |  |  | 保命题
14 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在电力线路附近拆除脚手架时，应保持足够的安全距离或停电。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.6 | 0.5 |  |  | 保命题
15 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘、烟雾危害的地点或设备内工作，应做好通风措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.5.1 | 0.5 |  |  | 保命题
16 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，不是工作票签发人的安全责任是（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-工作前对工作班成员进行危险点告知¦C-确认工作票上所填安全措施正确完备¦D-确认所派工作负责人和工作班人员适当和充足 | B | 水电厂动力安规5.3.10a） | 1
17 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，厂房内，设备、材料的堆放应整齐、有序，（ ）应清楚，不妨碍通行。 | A-位置¦B-顺序¦C-数量¦D-标识 | D | 水电厂动力安规7.1.7 | 1
18 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，厂房外墙、大坝边坡、竖井和烟囱等处固定的爬梯，应牢固可靠，并设有（ ）。 | A-防滑垫¦B-绝缘板¦C-护笼¦D-锁链 | C | 水电厂动力安规7.2.6 | 1
19 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或（ ），并制定相应的使用管理规定。 | A-速差自控器¦B-防护绳¦C-安全带¦D-钢丝绳 | A | 水电厂动力安规7.2.6 | 1
20 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工作所用的导线连接到电焊钳上的一端，至少有（ ）m的绝缘软导线。 | A-2¦B-1¦C-5¦D-7 | C | 水电厂动力安规16.2.4 | 1
21 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作开始前，（ ）应向有关人员布置动火工作，交代防火安全措施和进行安全教育。 | A-动火工作票签发人¦B-动火工作负责人¦C-动火工作运行许可人¦D-动火工作票审批人员 | B | 水电厂动力安规5.7.9b） | 1
22 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-24¦B-48¦C-120¦D-240 | C | 水电厂动力安规5.7.7 | 1
23 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，风力达（ ）以上的露天作业严禁动火。 | A-4级¦B-5级¦C-6级¦D-7级 | B | 水电厂动力安规5.7.10l） | 1
24 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，各类作业人员应接受相应的安全生产教育和（ ）培训，经考试合格上岗。 | A-岗位技能¦B-知识¦C-技术¦D-学历 | A | 水电厂动力安规4.4a） | 1
25 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后（ ），并立即报告。 | A-撤离作业场所¦B-继续工作¦C-罢工¦D-躲避 | A | 水电厂动力安规4.6 | 1
26 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，各生产场所应有（ ）的标识。 | A-禁止通行¦B-逃生路线¦C-宣传标语¦D-不得大声喧哗 | B | 水电厂动力安规7.1.19 | 1
27 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作班成员的安全责任之一是熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的（ ），并在工作票上履行交底签名确认手续。 | A-危险点¦B-计划¦C-休息时间¦D-休息区域 | A | 水电厂动力安规5.3.10e）1） | 1
28 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人（监护人）的安全责任之一是负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合（ ），必要时予以补充完善。 | A-工作票签发人要求¦B-电网系统要求¦C-现场实际条件¦D-运行值班要求 | C | 水电厂动力安规5.3.10b）2） | 1
29 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人安全责任之一是在工作前，对工作班成员进行工作任务、（ ）交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名。 | A-工作内容¦B-工作时间¦C-安全措施和技术措施¦D-工作地点 | C | 水电厂动力安规5.3.10b）3） | 1
30 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人在试运前应将全体工作人员撤至安全地点，所持工作票（ ）。 | A-交工作许可人¦B-交付检修面总负责人¦C-办理终结手续¦D-仍由工作负责人执存 | A | 水电厂动力安规5.6.5a） | 1
31 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作间断时，工作班人员应从工作现场全部撤出，所有安全措施和设备状态（ ），工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作，无需通过工作许可人。 | A-保持不变¦B-立即恢复¦C-部分恢复¦D-全部恢复 | A | 水电厂动力安规5.6.2 | 1
32 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票的有效时间，以（ ）为限。 | A-许可开始时间¦B-计划工期¦C-实际工期¦D-批准的检修期 | D | 水电厂动力安规5.3.8a） | 1
33 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票所列的工作地点以工作票上（ ）为限。 | A-上级领导要求范围¦B-调度批准范围¦C-安全措施范围¦D-工作计划范围 | C | 水电厂动力安规5.3.7a） | 1
34 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票许可手续完成后，（ ）应向工作班成员交代工作内容、人员分工、危险部位和现场安全措施，进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | A-工作许可人和工作票签发人¦B-工作负责人和工作许可人¦C-工作负责人和专责监护人¦D-工作许可人和工作监护人 | C | 水电厂动力安规5.5.1 | 1
35 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票制度规定，（ ）不得兼做其他工作。 | A-专责监护人¦B-工作人员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | A | 水电厂动力安规5.5.3 | 1
36 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作期间，工作负责人若因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交代清楚，并告知（ ）。 | A-工作票签发人¦B-工作许可人¦C-专责监护人¦D-工作班成员 | D | 水电厂动力安规5.5.4 | 1
37 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作人员进入生产现场禁止穿（ ）、凉鞋、高跟鞋，禁止女性工作人员穿裙子。 | A-皮鞋¦B-拖鞋¦C-绝缘鞋¦D-防滑鞋 | B | 水电厂动力安规7.1.21 | 1
38 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作时应穿着工作服，衣服和袖口应扣好；禁止戴（ ）和穿长衣服。 | A-手套¦B-口罩¦C-围巾¦D-眼镜 | C | 水电厂动力安规7.1.21 | 1
39 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人的安全责任之一是对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向（ ）询问清楚，必要时应要求做详细补充。 | A-工作票签发人¦B-操作发令人¦C-操作监护人¦D-工作负责人 | A | 水电厂动力安规5.3.10c）4） | 1
40 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人应是经部门（车间）生产领导批准的、有一定工作经验的（ ）人员。 | A-监护¦B-检修¦C-巡检¦D-运行值班 | D | 水电厂动力安规5.3.9d） | 1
41 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人在完成现场的安全措施后，应持票并会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对（ ）进行说明，对具体的设备指明实际的隔离措施。 | A-取消的安全措施¦B-补充的安全措施¦C-操作过程¦D-检修要点 | B | 水电厂动力安规5.4.2a） | 1
42 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作中，（ ）应始终在现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。 | A-工作许可人和工作票签发人¦B-工作负责人和工作许可人¦C-工作负责人和专责监护人¦D-工作许可人和工作监护人 | C | 水电厂动力安规5.5.1 | 1
43 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作中遇到（ ）的情况时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。 | A-突发天气变化¦B-任何威胁到人员和设备安全¦C-工作负责人变更¦D-工作人员调动 | B | 水电厂动力安规5.6.1 | 1
44 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，焊工应穿专用工作服，戴工作帽，上衣（ ）扎在裤子里。 | A-必须¦B-不准¦C-可以¦D-随意 | B | 水电厂动力安规16.1.2 | 1
45 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行（ ）工作时，应设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。 | A-高处¦B-焊接¦C-起重¦D-清扫 | B | 水电厂动力安规16.1.11 | 1
46 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行水力机械设备和水工作业，工作票签发人或（ ）认为有必要现场勘察的，检修（施工）单位应根据工作任务进行现场勘察，并填写现场勘察记录。现场勘察由工作票签发人或工作负责人组织。 | A-工作许可人¦B-工作监护人¦C-工作负责人¦D-工作协调人 | C | 水电厂动力安规5.2 | 1
47 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（ ），存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换。 | A-电源箱¦B-应急照明¦C-饮水机¦D-急救箱 | D | 水电厂动力安规4.2b) | 1
48 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，靠在管子上使用的梯子，其（ ）应有挂钩或用绳索缚住。 | A-上端¦B-底部¦C-中部¦D-左侧 | A | 水电厂动力安规15.6.7 | 1
49 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，每日收工前，应清扫工作现场，开放已封闭的通道，工作票仍由工作负责人执存。次日复工时，（ ）应重新认真检查、确认安全措施是否符合工作票要求，并召开现场站班会后，方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领，作业人员不得进入工作地点。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-工作票监护人¦D-工作负责人与工作票监护人 | B | 水电厂动力安规5.6.3 | 1
50 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，扑救可能产生有毒气体的火灾（如电缆着火等）时，扑救人员应使用（ ）。 | A-防毒面具¦B-口罩¦C-正压式消防空气呼吸器¦D-氧气瓶 | C | 水电厂动力安规7.3.7 | 1
51 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，起吊重物不准让其（ ）悬在空中。 | A-临时¦B-短期¦C-长期¦D-暂时 | C | 水电厂动力安规14.2.1t） | 1
52 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机及起重设备上所用的电缆，应用橡胶绝缘电缆；裸线只允许作为（ ）。 | A-动力电缆¦B-滑行导线¦C-信号电缆¦D-通电导线 | B | 水电厂动力安规14.2.1g） | 1
53 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，软梯应（ ）进行一次荷重试验。过期未做试验的软梯，不准继续使用。 | A-每半年¦B-每年¦C-每季¦D-两年 | A | 水电厂动力安规15.6.17 | 1
54 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，若工作负责人因故必须长时间离开工作现场时，应由原（ ）变更工作负责人。 | A-工作监护人¦B-工作负责人¦C-工作票签发人¦D-工作许可人 | C | 水电厂动力安规5.5.4 | 1
55 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，若确需变更工作负责人，应由原工作票签发人同意并通知（ ）。 | A-工作监护人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作票签发人 | B | 水电厂动力安规5.3.7j） | 1
56 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，若确需变更工作负责人时，应由（ ）同意并通知工作许可人，工作许可人将变动情况记录在工作票上。 | A-原工作票签发人¦B-专责监护人¦C-工作许可人¦D-原工作负责人 | A | 水电厂动力安规5.3.7j） | 1
57 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由（ ）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-工作人员 | A | 水电厂动力安规5.5.3 | 1
58 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，施工现场临近高温、陡坎、深坑及（ ）区等处所，均应设置临时遮栏及“止步危险”“止步高压危险”等安全标志牌；危险处所夜间应设红灯示警。 | A-生产¦B-水源¦C-居住¦D-高压带电 | D | 水电厂动力安规6.6.3 | 1
59 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整，铁板应铺设牢固。铁板表面应有（ ）以防滑。 | A-塑料布¦B-纹路¦C-洞¦D-保护层 | B | 水电厂动力安规7.1.6 | 1
60 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于（ ）mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-1000¦B-1050¦C-1500¦D-1800 | B | 水电厂动力安规7.1.5 | 1
61 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，特种作业人员应（ ）上岗。 | A-考试合格¦B-领导批准¦C-持证¦D-部门认可 | C | 水电厂动力安规4.3d） | 1
62 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列工作地点动火作业可使用二级动火工作票的是（ ）。 | A-危险品仓库¦B-注油变压器¦C-电缆竖井内¦D-油罐区围墙内消防水管道 | C | 水电厂动力安规5.7.4 | 1
63 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，现场使用的安全工器具应（ ）并符合有关要求。 | A-完备¦B-合格¦C-齐全¦D-检查 | B | 水电厂动力安规4.2c) | 1
64 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可下现场参加（ ）的工作，并且不得单独工作。 | A-日常¦B-设备检修¦C-指定¦D-所有 | C | 水电厂动力安规4.4c） | 1
65 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，需要变更工作班成员时，应经（ ）同意，在对新工作人员进行安全交底手续后，方可进行工作。 | A-工作票签发人¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-专职监护人 | B | 水电厂动力安规5.3.7i） | 1
66 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，一个工作负责人只能发给（ ）张工作票。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 水电厂动力安规5.3.7a） | 1
67 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，一级动火工作票的有效期为（ ）h。 | A-24¦B-48¦C-120¦D-240 | A | 水电厂动力安规5.7.7 | 1
68 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应向参加工作的全体人员进行（ ），使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 | A-安全培训¦B-安全学习¦C-安全、技术交底¦D-情况说明 | C | 水电厂动力安规14.1.6 | 1
69 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，因检修施工破坏的常用楼梯、通道等，危险的出入口处应设置临时遮栏并悬挂醒目的（ ）安全标志牌。 | A-“止步，危险！”¦B-“止步，高压危险！”¦C-“在此工作”¦D-“禁止操作，有人工作！” | A | 水电厂动力安规6.6.3 | 1
70 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，遇有电气设备着火时，应立即（ ），然后进行救火。 | A-灭火¦B-离开¦C-汇报¦D-将有关设备的电源切断 | D | 水电厂动力安规7.3.7 | 1
71 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，运送气瓶时（ ）气瓶的气门都应朝向一面。 | A-全部¦B-有气¦C-空¦D-即将用完的 | A | 水电厂动力安规16.3.8c） | 1
72 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在变、配电站（开关站）的带电区域内或临近带电线路处，禁止使用（ ）梯子。 | A-木梯¦B-金属¦C-绝缘¦D-竹梯 | B | 水电厂动力安规15.6.22 | 1
73 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在吊起重物时，其绳索间的夹角一般不大于90°，最大不大于（ ）。 | A-100°¦B-120°¦C-140°¦D-160° | B | 水电厂动力安规14.3.1e） | 1
74 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权（ ）或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | A-汇报上级¦B-继续作业¦C-停止作业¦D-危险作业 | C | 水电厂动力安规4.6 | 1
75 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在工作票制度中规定，工作负责人、（ ）任何一方不得擅自变更安全措施，工作中如有特殊情况需要临时变更时，在确保安全的前提下应事先取得对方的同意并及时办理措施变更手续，临时变更措施应及时恢复。 | A-工作许可人¦B-工作监护人¦C-专责监护人¦D-工作票签发人 | A | 水电厂动力安规5.4.3 | 1
76 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在轨道上移动的起重机，除铁路起重机外都应在距轨道末端2m处设车挡和缓冲器，轨道应（ ）。 | A-悬空¦B-撒沙子¦C-接地¦D-涂油 | C | 水电厂动力安规14.2.1i） | 1
77 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物，应两人（ ）搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。 | A-垂直¦B-放倒¦C-倾斜¦D-垂直快速 | B | 水电厂动力安规15.6.21 | 1
78 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在软梯上（ ）工作。 | A-只准一个人¦B-允许两个人¦C-最多两个人¦D-最多三个人 | A | 水电厂动力安规15.6.20 | 1
79 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在设备旁进行混凝土凿毛，应对设备采取可靠的防护措施，凿毛人员应（ ）设备。 | A-背向¦B-面向¦C-侧对¦D-尽量靠近 | A | 水电厂动力安规13.2.2 a） | 1
80 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力机械设备和水工建筑物上工作，以下哪一条不是保证安全的组织措施（ ）。 | A-工作票制度¦B-工作许可制度¦C-正确的图纸¦D-操作票制度 | C | 水电厂动力安规5.1 | 1
81 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力机械设备和水工建筑物上工作，应填用工作票或（ ）。 | A-事故紧急抢修单¦B-第一种工作票¦C-工作任务单¦D-第二种工作票 | A | 水电厂动力安规5.3.1 | 1
82 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在梯子上工作时，梯子与地面的斜角度为（ ）°左右。 | A-60¦B-45¦C-30¦D-15 | A | 水电厂动力安规15.6.3 | 1
83 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在未办理工作票终结手续以前，（ ）不准将检修设备投入运行。 | A-工作许可人¦B-工作负责人¦C-任何人员¦D-值长 | C | 水电厂动力安规5.6.4 | 1
84 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，闸门在（ ）状态下，禁止进行切割、焊接及其他降低闸门金属结构强度的检修工作。 | A-全关¦B-全开¦C-吊起¦D-半关 | C | 水电厂动力安规11.1.2 | 1
85 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，照明灯具的悬挂高度应不低于（ ）m，并不得任意挪动。 | A-1.5¦B-2.5¦C-3¦D-1 | B | 水电厂动力安规7.3.9 | 1
86 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，专责监护人安全责任之一是工作前，对被监护人员交代监护范围内的（ ），告知危险点和安全注意事项。 | A-安全措施¦B-技术措施¦C-工作内容¦D-工作时间和地点 | A | 水电厂动力安规5.3.10d） | 1
87 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员必须具备必要的安全生产知识，学会（ ）。 | A-业务技能¦B-计划安排¦C-紧急救护法¦D-倒闸操作 | C | 水电厂动力安规4.3c） | 1
88 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员的体格检查每（ ）至少一次。 | A-一年¦B-两年¦C-三年¦D-四年 | B | 水电厂动力安规4.3a） | 1
89 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员应登在距梯顶不少于（ ）m的梯蹬上工作。 | A-0.5¦B-1¦C-2¦D-1.5 | B | 水电厂动力安规15.6.3 | 1
90 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的（ ）应合格、齐备。 | A-劳动防护用品¦B-专用工具¦C-生产用具¦D-试验仪器 | A | 水电厂动力安规4.2a) | 1
91 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 工作负责人（监护人）应是具有相关工作经验，熟悉设备情况、工作班人员工作能力和《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》，经部门（车间）（ ）批准的人员。 | A-生产领导¦B-总经理¦C-总工程师¦D-安监部主任 | A | 水电厂动力安规5.3.9b） | 1
92 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 任何人发现有违反《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》的情况，应立即（ ），经纠正后才能恢复作业。 | A-劝告¦B-制止¦C-上报¦D-指责 | B | 水电厂动力安规4.6 | 1
93 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 为加强电力生产现场管理，规范（ ）的行为，保证人身、电网和设备安全，依据国家有关法律法规，结合电力生产的实际，制定《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》。 | A-各类工作人员¦B-生产人员¦C-现场人员¦D-检修人员 | A | 水电厂动力安规4.1 | 1
94 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 因故间断工作连续（ ）月以上的作业人员，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》，并经考试合格后，方能恢复工作。 | A-一个¦B-两个¦C-三个¦D-六个 | C | 水电厂动力安规4.4b） | 1
95 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 单选题 | 作业人员应具备必要的相关知识和（ ），且按工作性质，熟悉《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》的相关部分，并经考试合格。 | A-业务技能¦B-学位¦C-证书¦D-学历 | A | 水电厂动力安规4.3b） | 1
96 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 《电力安全工作规程（水电厂动力部分）》所指的动火作业，是指（ ）。 | A-直接或间接产生明火的作业¦B-熔化焊接、切割、喷枪¦C-喷灯、钻孔、打磨¦D-锤击、破碎、切削 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.1 | 2
97 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》规定，工作许可人的安全责任有（ ）。 | A-负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件¦B-工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充¦C-负责检查检修设备有无突然来电、转动，有无流入油、水、气以及可燃易爆、有毒有害介质的危险¦D-对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充 | ABCD | 水电厂动力安规5.3.10c） | 2
98 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 承担或参与公司系统有关工作的外单位工作人员或外来工作人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》的相关部分，经考试合格，并经设备运维管理单位认可，方可参加工作。工作前，设备运维管理单位应告知（ ）。 | A-现场相关设备运行情况¦B-危险点¦C-安全注意事项¦D-技术措施 | ABC | 水电厂动力安规4.4d） | 2
99 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，（ ）不应敷设在经常有人通行的地板上，以免妨碍通行。 | A-绝缘垫¦B-电缆¦C-管道¦D-荧光瓷砖 | BC | 水电厂动力安规7.1.7 | 2
100 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，地面混凝土凿除或凿毛时，应戴（ ）。 | A-防护眼镜¦B-安全带¦C-安全帽¦D-防坠器 | AC | 水电厂动力安规13.2.2 a） | 2
101 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工应备有哪些防护用具？（ ） | A-镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩¦B-电焊手套¦C-橡胶绝缘鞋¦D-清除焊渣用的白光眼镜（防护镜） | ABCD | 水电厂动力安规16.2.10 | 2
102 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊机的（ ）应装有保护罩。 | A-裸露导电部分¦B-转动部分¦C-冷却用的风扇¦D-工作台 | ABC | 水电厂动力安规16.2.9 | 2
103 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，电气工具和用具使用规定正确的有（ ）。 | A-电气工具和用具的电线不准接触热体¦B-电气工具和用具不准放在湿地上¦C-避免载重车辆压在电气工具和用具的电线上¦D-避免重物压在电气工具和用具的电线上 | ABCD | 水电厂动力安规7.4.2 h） | 2
104 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作动火执行人的安全责任有（ ）。 | A-动火前应收到经审核批准且允许动火的动火工作票¦B-按本工种规定的防火安全要求做好安全措施¦C-负责办理动火工作票开工和终结¦D-全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火 | ABD | 水电厂动力安规5.7.9e） | 2
105 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作负责人的安全责任有（ ）。 | A-正确安全地组织动火工作¦B-负责检修应做的安全措施并使其完善¦C-向有关人员布置动火工作，交代防火安全措施和进行安全教育¦D-始终监督现场动火工作 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.9b） | 2
106 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作间断、终结时有责任检查现场无残留火种的人员有（ ）。 | A-动火工作负责人¦B-消防监护人¦C-动火执行人¦D-运行许可人 | ABC | 水电厂动力安规5.7.9e） | 2
107 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有（ ）。 | A-正确安全地组织动火工作¦B-确认工作票上所填安全措施正确完备¦C-确认工作的必要性¦D-确认工作的安全性 | BCD | 水电厂动力安规5.7.9a） | 2
108 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作票中运行许可人的安全责任有（ ）。 | A-工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件¦B-动火设备与运行设备是否确已隔绝¦C-负责监护现场动火安全¦D-向工作负责人现场交代运行所做的安全措施是否完善 | ABD | 水电厂动力安规5.7.9c） | 2
109 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作完毕后，动火执行人以及（ ）应检查现场是否清洁等。 | A-消防监护人¦B-动火工作负责人¦C-运行许可人¦D-值班负责人 | ABC | 水电厂动力安规5.7.12 | 2
110 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作消防监护人的安全责任有（ ）。 | A-负责动火现场配备必要的、足够的消防设施¦B-负责检查现场消防安全措施的完善和正确¦C-测定或指定专人测定动火部位（现场）可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度符合安全要求¦D-始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.9d） | 2
111 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火作业应有专人监护，动火作业前应清除动火现场、周围及上、下方的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备（ ）的消防器材。 | A-足够¦B-适用¦C-有效¦D-品种多样 | ABC | 水电厂动力安规5.7.10i） | 2
112 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，断开停运检修设备的电源，包括断开（ ）电源。 | A-事故照明¦B-动力¦C-控制¦D-临时 | BC | 水电厂动力安规6.2.1 | 2
113 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，多人在同一平面凿毛时，应避免（ ）操作，以防飞石、工具伤人。 | A-面对面¦B-背靠背¦C-远距离¦D-近距离 | AD | 水电厂动力安规13.2.2 a） | 2
114 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作票的签发、审核、批准有以下规定（ ）。 | A-二级动火工作票由动火工作票签发人签发¦B-本单位安监部门负责人、消防管理部门负责人审核¦C-本单位安监人员、消防人员审核¦D-动火部门负责人或技术负责人批准 | ACD | 水电厂动力安规5.7.6d） | 2
115 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作票一般至少一式三份，分别由（ ）收执或保存。 | A-消防监护人¦B-工作负责人¦C-动火执行人¦D-动火部门 | BCD | 水电厂动力安规5.7.6b） | 2
116 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，各式起重机的（ ）等露出的转动部分，均应安设保护装置。 | A-齿轮¦B-转轴¦C-对轮¦D-吊钩 | ABC | 水电厂动力安规14.2.1b） | 2
117 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作班成员的安全责任有（ ）。 | A-熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并在工作票上履行交底签名确认手续¦B-服从工作负责人（监护人）、专责监护人的指挥，严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全¦C-正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品¦D-不与他人交谈，防止干扰他人工作 | ABC | 水电厂动力安规5.3.10e） | 2
118 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作服禁止使用（ ）的衣料制作，以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。 | A-尼龙¦B-棉布¦C-化纤¦D-棉与化纤混纺 | ACD | 水电厂动力安规7.1.21 | 2
119 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人（监护人）的安全责任有（ ）。 | A-工作前，对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知，并确认每个工作班成员都已签名¦B-正确组织工作¦C-严格执行工作票所列安全措施¦D-关注工作班成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象，人员变动是否合适 | ABCD | 水电厂动力安规5.3.10b） | 2
120 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作间断时以下哪些是正确的（ ）。 | A-工作班人员应从工作现场全部撤出¦B-所有安全措施和设备状态保持不变¦C-工作票仍由工作负责人执存¦D-间断后继续工作，需通过工作许可人再次确认 | ABC | 水电厂动力安规5.6.2 | 2
121 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作每日收工前正确的是（ ）。 | A-应清扫工作现场，开放已封闭的通道¦B-工作票仍由工作许可人执存¦C-次日复工时，工作许可人应重新认真检查、确认安全措施正确完备¦D-工作负责人召开现场站班会后，方可工作 | AD | 水电厂动力安规5.6.3 | 2
122 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票签发人的安全责任有（ ）。 | A-确认工作必要性和安全性¦B-正确使用安全工器具和劳动防护用品¦C-确认工作票上所填安全措施正确完备¦D-确认所派工作负责人和工作班人员适当和充足 | ACD | 水电厂动力安规5.3.10a） | 2
123 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票签发人或工作负责人，应根据现场的（ ）等具体情况，增设专责监护人和确定被监护的人员。 | A-安全条件¦B-施工范围¦C-工作许可人要求¦D-工作需要 | ABD | 水电厂动力安规5.5.2 | 2
124 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票许可手续完成后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交代（ ），进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。 | A-工作内容¦B-人员分工¦C-危险部位¦D-现场安全措施 | ABCD | 水电厂动力安规5.5.1 | 2
125 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票中的安全措施栏应填写防止检修人员（ ）等特殊安全措施。 | A-疲劳¦B-中毒¦C-窒息¦D-气体爆炸 | BCD | 水电厂动力安规5.3.6e）4） | 2
126 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票中的安全措施栏应填写为保证（ ）应采取的防护措施。 | A-人身安全¦B-检修工期¦C-设备安全¦D-作业场所 | AC | 水电厂动力安规5.3.6e）3) | 2
127 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票中的安全措施栏应主要填写以下内容（ ）。 | A-要求运行人员做好安全措施。如断开电源，隔断与运行设备联系的动力系统，对检修设备泄压、通风等¦B-要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施¦C-为保证人身安全和设备安全应采取的防护措施¦D-防止检修人员中毒、窒息、气体爆炸等特殊安全措施 | ABCD | 水电厂动力安规5.3.6e） | 2
128 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场前，必须做好（ ）措施。 | A-指定能胜任的人员暂时代替¦B-将工作现场情况向临时代替人交代清楚¦C-告知各工作班成员¦D-告知运行值班人员 | ABC | 水电厂动力安规5.5.4 | 2
129 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作人员进入生产现场禁止穿（ ），禁止女工作人员穿裙子。 | A-拖鞋¦B-皮鞋¦C-凉鞋¦D-高跟鞋 | ACD | 水电厂动力安规7.1.21 | 2
130 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作时（ ）应始终在工作现场，对工作班成员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。 | A-工作票签发人¦B-专责监护人¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | BC | 水电厂动力安规5.5.1 | 2
131 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人应是经部门（车间）生产领导（ ）的运行值班人员。 | A-专门培养的¦B-批准的¦C-有一定工作经验的¦D-口头指定的 | BC | 水电厂动力安规5.3.9d） | 2
132 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，关于工作票的填写正确的有（ ）。 | A-工作票应使用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔填写与签发，一式两份¦B-内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改¦C-如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚¦D-关键词、字可以修改 | ABC | 水电厂动力安规5.3.6a） | 2
133 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，关于使用中的氧气瓶和乙炔气瓶放置的规定正确的有（ ）。 | A-应垂直放置并固定起来¦B-氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m¦C-不准靠近热源¦D-距明火10m以外 | ABCD | 水电厂动力安规16.4.7 | 2
134 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，焊工在进行焊接工作时，衣着上的要求有（ ）。 | A-应穿专用工作服，戴工作帽¦B-上衣不准扎在裤子里¦C-口袋应有遮盖¦D-脚面应有鞋罩 | ABCD | 水电厂动力安规16.1.2 | 2
135 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修（施工）单位根据现场勘察结果，对（ ）的作业项目，应组织编制组织措施、技术措施、安全措施，经本单位分管生产的领导或总工程师批准后执行。 | A-危险性¦B-简单的¦C-复杂性¦D-困难程度较大 | ACD | 水电厂动力安规5.2 | 2
136 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止利用任何（ ）悬吊重物和起吊设备。 | A-管道¦B-栏杆¦C-吊环¦D-脚手架 | ABD | 水电厂动力安规7.1.3 | 2
137 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜（ ），并应指定专人经常检查、补充或更换。 | A-配备急救箱¦B-存放急救用品¦C-存放应急物资¦D-存放食品 | AB | 水电厂动力安规4.2b) | 2
138 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，卷扬机作业时应注意哪些注意事项？（ ） | A-禁止向滑轮上套钢丝绳¦B-禁止在卷筒、滑轮附近用手扶运行中的钢丝绳¦C-不得跨越行走中的钢丝绳¦D-不得在各导向滑轮的内侧逗留或通过 | ABCD | 水电厂动力安规14.2.6g） | 2
139 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，链条葫芦使用前应检查（ ）是否良好。 | A-吊钩¦B-链条¦C-传动装置¦D-刹车装置 | ABCD | 水电厂动力安规14.3.8a） | 2
140 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上起重机同吊一件物体时，应遵守下列规定（ ）。 | A-绑扎时，应根据各台起重机的允许起重量按比例分配负荷¦B-每台起重机的荷重均不准超过该机80％的额定起重量；当厂房内采用专用吊具用两台桥式起重机抬吊发电机转子时，每台起重机的荷重不准超过该机的额定起重量¦C-应由专人统一指挥，指挥人应站在两台起重机的驾驶人员均能看清的地方¦D-各台起重机的起重绳应保持垂直，升降、行走应协调一致 | ABCD | 水电厂动力安规14.2.2 | 2
141 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，起重工作凡属下列情况之一者，应制订专门的安全技术措施，经本单位分管生产的领导或总工程师批准。作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。（ ） | A-重量达到起重设备额定负载的90％及以上¦B-两台及以上起重设备抬吊同一物件¦C-爆炸品、危险品必须起吊时¦D-起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装 | ABCD | 水电厂动力安规14.1.7 | 2
142 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，气瓶的搬运应遵守的规定有（ ）。 | A-应使用专门的抬架或手推车¦B-必须安放在特制半圆形的承窝木架内¦C-气瓶的气门都应朝向一面¦D-气瓶不准顺车厢纵向放置 | ACD | 水电厂动力安规16.3.8 | 2
143 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列范围动火作业应使用一级动火工作票的是（ ）。 | A-蓄电池室¦B-油罐区围墙内消防水管道¦C-调度室¦D-电子设备间 | AB | 水电厂动力安规5.7.4 | 2
144 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列关于有限空间特点描述正确的有（ ）。 | A-封闭或者部分封闭¦B-出入口较为狭窄¦C-自然通风不良¦D-只能容下1人工作 | ABC | 水电厂动力安规3.2 | 2
145 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列气瓶瓶体涂色正确的是（ ）。 | A-氧气瓶涂成天蓝色¦B-乙炔瓶涂成白色¦C-氮气瓶涂成黑色¦D-二氧化碳瓶涂成铝白色 | ABCD | 水电厂动力安规16.4.4 | 2
146 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，现场勘察应查看现场（ ）及作业现场的其他危险点等。 | A-检修（施工）作业需要停电泄压的范围¦B-保留的带电带压的部位¦C-作业现场的条件¦D-作业现场的环境 | ABCD | 水电厂动力安规5.2 | 2
147 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，须经过（ ）的起重设备及其电力、照明、取暖等接线，行驶轨道或路面、路基的状况及号志的设置等一切有关部分，均应由有关的专门技术人员进行检查和试验，出具书面证明，确认设备安全可靠后，方可投入使用。 | A-安装¦B-试车¦C-验收¦D-运行 | ABD | 水电厂动力安规14.1.2 | 2
148 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，需要变更工作班成员时，应（ ）手续后，方可进行工作。 | A-经工作负责人同意¦B-经工作许可人同意¦C-经工作票签发人同意¦D-在对新工作人员进行安全交底 | AD | 水电厂动力安规5.3.7i） | 2
149 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，一级动火工作票的签发、审核、批准有以下规定（ ）。 | A-一级动火工作票由动火工作票签发人签发¦B-本单位安监部门负责人、消防管理部门负责人审核¦C-本单位分管生产的领导或总工程师批准¦D-必要时还应报当地公安消防部门批准 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.6c） | 2
150 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，一级动火工作票一般至少一式三份，分别由（ ）收执或保存。 | A-安监部门¦B-工作负责人¦C-动火执行人¦D-动火部门 | ABC | 水电厂动力安规5.7.6b） | 2
151 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，运到现场的氧气瓶，如（ ），应在瓶上注明“注意！瓶内装满氧气”，并将其退回制造厂。 | A-缺少保险帽¦B-气门上缺少封口螺钉¦C-有其他缺陷¦D-压力不足 | ABC | 水电厂动力安规16.4.3 | 2
152 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在（ ）等地点，应设有事故照明。 | A-操作盘¦B-主要楼梯¦C-重要表计（如水位计等）¦D-通道 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.8 | 2
153 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在拆除大型的脚手架时，应遵守（ ）规定。 | A-在准备拆除脚手架的周围设围栏，并在通向拆除地区的路口悬挂安全标示牌¦B-敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管，应首先切断电源和水源，电线应由电工拆除¦C-敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管，应首先切断电源和水源，电线应由工作负责人拆除¦D-拆除高层脚手架时，应设专人监护 | ABD | 水电厂动力安规15.4.1 | 2
154 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在试验和推广（ ）的同时，应制定相应的安全措施，经本单位分管生产的领导（总工程师）批准后执行。 | A-新技术¦B-新工艺¦C-新设备¦D-新材料 | ABCD | 水电厂动力安规4.7 | 2
155 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力机械设备和水工建筑物上工作，保证安全的组织措施有（ ）、动火工作票制度、操作票制度。 | A-工作票制度¦B-工作许可制度¦C-工作监护制度¦D-工作间断、试运和终结制度 | ABCD | 水电厂动力安规5.1 | 2
156 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力机械设备和水工建筑物上工作，应填用（ ）。 | A-事故紧急抢修单¦B-工作票¦C-工作任务单¦D-第二种工作票 | AB | 水电厂动力安规5.3.1 | 2
157 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得（ ）同意，并在工作票的工作任务栏中增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。 | A-工作票签发人¦B-工作班成员¦C-工作许可人¦D-专职监护人 | AC | 水电厂动力安规5.3.7k） | 2
158 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在转动部分附近使用梯子时，为了避免机械转动部分突然卷住作业人员的衣服，可以在梯子与机械转动部分之间临时设置的防护设施是（ ）。 | A-薄板¦B-金属网¦C-标示牌¦D-安全带 | AB | 水电厂动力安规15.6.13 | 2
159 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在作业现场，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（ ）。 | A-危险因素¦B-危险人员¦C-事故应急处理措施¦D-防范措施 | ACD | 水电厂动力安规4.2d) | 2
160 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，专责监护人的安全责任有（ ）。 | A-负责审查安全措施是否完备¦B-确认被监护人员和监护范围¦C-工作前，对被监护人员交代监护范围内的安全措施，告知危险点和安全注意事项¦D-监督被监护人员遵守《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》和现场安全措施，及时纠正被监护人员的不安全行为 | BCD | 水电厂动力安规5.3.10d） | 2
161 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，安装在水电站的（ ）、尾水道等处的特殊形式的脚手架，应专门设计，并经本单位分管生产领导或总工程师批准。 | A-进水口¦B-调压井¦C-引水道¦D-压力管道 | ABCD | 水电厂动力安规15.3.37 | 2
162 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员具备的基本条件（ ）。 | A-经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少一次）¦B-具备必要的相关知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本部分的相关部分，并经考试合格¦C-具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法¦D-特种作业人员应持证上岗 | ABCD | 水电厂动力安规4.3 | 2
163 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关（ ）的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | A-标准¦B-规范¦C-环境¦D-措施 | AB | 水电厂动力安规4.2a) | 2
164 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况和《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》，并具有相关工作经验的（ ），工作票签发人员名单应书面公布。 | A-运行值班员¦B-生产领导人¦C-技术人员¦D-经本单位分管生产的领导或总工程师批准的人员 | BCD | 水电厂动力安规5.3.9a） | 2
165 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 任何人发现有违反《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝（ ）。 | A-违章指挥¦B-高空作业¦C-强令冒险作业¦D-带电作业 | AC | 水电厂动力安规4.6 | 2
166 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 为加强电力生产现场管理，规范各类工作人员的行为，保证（ ）安全，依据国家有关法律法规，结合电力生产的实际，制定《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》。 | A-人身¦B-电网¦C-设备¦D-社会 | ABC | 水电厂动力安规4.1 | 2
167 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 多选题 | 下列为水电厂动力《安规》规定的作业现场应具备的基本条件的有（ ）。 | A-作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备¦B-经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常检查、补充或更换¦C-现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求¦D-各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施 | ABCD | 水电厂动力安规4.2 | 2
168 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 《电力安全工作规程（水电厂动力部分）》所指动火作业，是指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.1 | 0.5
169 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，变更工作负责人或增加工作任务时，如工作票签发人无法当面办理，应通过电话联系，并在工作票登记簿和工作票上注明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7l） | 0.5
170 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，不准把梯子架设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.10 | 0.5
171 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.4 | 0.5
172 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，操作链条葫芦时，人员不得站在链条葫芦的正下方。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.3.8d） | 0.5
173 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，拆除高层脚手架时，应设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.1c） | 0.5
174 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，拆除脚手架，应由上而下地分层进行，不准上下层同时作业，拆下的构件用绳索捆牢，并用起重设备、滑车或卷扬机吊下，不准向下抛掷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.3 | 0.5
175 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，储存气瓶仓库周围10m距离以内，不准堆置可燃物品，不准进行锻造、焊接等明火工作，也不准吸烟。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.3.3 | 0.5
176 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，带电设备和配电箱1m以内，不准喷漆作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.5 | 0.5
177 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，当电焊设备正在通电时，不准触摸导电部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.18 | 0.5
178 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，地板上临时放有容易使人绊跌的物件（如钢丝绳等）时，应设置明显的警告标志。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.1.7 | 0.5
179 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电动的工具、机具应接地或接零良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 g） | 0.5
180 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电动工具应做到“一机一闸一保护”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 i） | 0.5
181 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工离开工作场所时，应断开电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.19 | 0.5
182 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工应具备的防护用具包括橡胶绝缘鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.10 | 0.5
183 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工在合上或拉开电源刀闸时，应戴干燥的手套，另一只手不得按在电焊机的外壳上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.13 | 0.5
184 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊工作所用的导线，应使用绝缘良好的皮线。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.4 | 0.5
185 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇，均应装有保护罩。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.9 | 0.5
186 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊设备（变压器、电动发电机）应使用带有保险的电源刀闸，并应装在密闭箱匣内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.5 | 0.5
187 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊设备的装设、检查和修理工作，应在切断电源后进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.6 | 0.5
188 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电焊时应保证焊条和电焊钳的接触良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.7 | 0.5
189 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，电气工具和用具的电线不准接触热体，不准放在湿地上，并避免载重车辆和重物压在电线上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 h） | 0.5
190 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过0.5h，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.11d） | 0.5
191 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，动火执行人应具备政府有关部门颁发的合格有效的动火作业证件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.8 | 0.5
192 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，凡在容器、槽箱内进行的工作，在可能发生有害气体的情况下，作业人员不得少于三人，其中两人在外面监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.4 | 0.5
193 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，风力在5级以下、3级以上进行露天焊接或切割时，应搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.8 | 0.5
194 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，敷设在需要拆除的脚手架上的电线和水管，应首先切断电源和水源，电线应由电工拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.1b） | 0.5
195 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，各式起重机的驾驶室上均应装有音响（喇叭、电铃）或色灯的信号装置，以备操作时发出警告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1e） | 0.5
196 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作班成员在工作中应会正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.10e）3） | 0.5
197 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施，工作中如有特殊情况需要临时变更时，在确保安全的前提下应事先取得对方的同意并及时办理措施变更手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.4.3 | 0.5
198 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班成员的安全认真监护，及时纠正不安全的行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.5.1 | 0.5
199 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人在起吊重物前应检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，认为可靠后方准试行起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1q） | 0.5
200 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人在起吊重物稍一离地（或支持物）须再检查悬吊及捆绑情况，认为可靠后方准继续起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1q） | 0.5
201 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作间断时，工作班人员应从工作现场全部撤出，所有安全措施和设备状态保持不变，工作票交工作许可人执存。间断后继续工作，需通过工作许可人现场确认安全措施并重新交底后方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.6.2 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：工作间断时，工作班成员应从工作现场全部撤出，所有安全措施和设备状态保持不变，工作票仍由工作负责人执存，间断后继续工作，无需通过工作许可人。
202 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票的有效时间，以批准的检修期为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.8a） | 0.5
203 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚。关键词、字不得修改。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.6a） | 0.5
204 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票签发人、工作负责人、工作许可人应经培训考试合格，以书面形式公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.9a） | 0.5
205 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票签发人的安全责任有：确认工作必要性和安全性；确认工作票上所填安全措施正确完备；确认所派工作负责人和工作班人员适当和充足。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.10a） | 0.5
206 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7a） | 0.5
207 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票需办理延期手续，属于调度管辖、许可的检修设备，还应通过值班调度员批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.8b） | 0.5
208 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票一份应保存在工作地点，由工作负责人收执；另一份由工作许可人收执，按值移交。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.6b） | 0.5
209 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票由工作负责人填写，也可以由工作票签发人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.6d） | 0.5
210 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票有破损不能继续使用时，应补填新的工作票，并重新履行签发许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7g） | 0.5
211 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票只能延期一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.8b） | 0.5
212 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作前对工作班成员进行危险点告知，交代安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓是工作许可人的安全责任之一。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.3.10b） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：工作前对工作班成员进行危险点告知，交代安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓是工作负责人的安全责任之一。
213 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作任务单可在进行工作的当天交给工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7h） | 0.5
214 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充是工作许可人的安全责任之一。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.10c）2） | 0.5
215 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人在完成作业现场的安全措施后，并完成相应许可手续后，工作班方可开始工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.4.2 | 0.5
216 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作中遇任何威胁到人员和设备安全的情况时，工作负责人或专责监护人应立即停止工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.1 | 0.5
217 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，固定或移动的电焊机的外壳以及工作台，应有良好的接地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.3 | 0.5
218 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，焊接时，对于存有残余油脂或可燃液体的容器，应打开盖子，清理干净。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.7 | 0.5
219 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人应立即与许可人联系，得到许可，方可停止工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.6.1 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：检修工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时，工作负责人或专责监护人应立即命令停止工作。
220 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架的栏杆与楼梯不应先行拆掉，而应与脚手架的拆除工作同时配合进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.4 | 0.5
221 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架斜道拐弯处应设置平台，其宽度不应小于斜道宽度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.5.2c） | 0.5
222 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，紧急情况下，在做好安全措施后允许使用有缺陷的焊接工具和设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规16.1.3 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：任何情况下不准使用有缺陷的焊接工具和设备。
223 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止将电焊导线靠近热源，接触钢丝绳、转动机械或将其搭设在气瓶上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.17 | 0.5
224 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止用链条葫芦长时间悬吊重物。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.3.8g） | 0.5
225 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行切割或焊接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.5 | 0.5
226 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，链条葫芦吊起的重物如需在空中停留较长时间，应将手拉链拴在起重链上，并在重物上加设保险绳。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.3.8e） | 0.5
227 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时，重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.3.8b） | 0.5
228 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上起重机同吊一件物体，绑扎时，应根据各台起重机的允许起重量按比例分配负荷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.2a） | 0.5
229 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上起重机同吊一件物体时，各台起重机的起重绳应保持垂直，升降、行走应协调一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.2d） | 0.5
230 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上起重机同吊一件物体时，每台起重机的荷重均不准超过该机80％的额定起重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.2b） | 0.5
231 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上起重机同吊一件物体时，应由专人统一指挥，指挥人员应站在两台起重机的驾驶人员均能看清的地方。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.2c） | 0.5
232 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及两台以上起重机同吊一件物体时，应在工作负责人的直接领导下，按照经本单位分管生产的领导或总工程师批准的安全技术措施进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.2e） | 0.5
233 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，两台及以上起重设备抬吊同一物件，应制订专门的安全技术措施，经本单位分管生产的领导或总工程师批准。作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.7 | 0.5
234 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起吊大件须站在吊物上工作的，应制定专门的安全措施，并履行审批手续，防止高空坠落。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1n） | 0.5
235 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1t） | 0.5
236 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机钢丝绳不得与物体的棱角、锐边直接接触，应垫以半圆管、木板等，防止钢丝绳受损伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.3.1h） | 0.5
237 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机钢丝绳上的污垢及干涸的润滑油，应用抹布和煤油将其清除，不准使用钢丝刷及其他锐利的工具清除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.3.1l） | 0.5
238 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机钢丝绳在机械运动中可以与其他物体或相互间发生摩擦。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规14.3.1i） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：起重机钢丝绳在机械运动中不得与其他物体或相互间发生摩擦。
239 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机及起重设备上所用的电缆，应用裸线。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规14.2.1g） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：起重机及起重设备上所用的电缆，应用橡胶绝缘电缆。
240 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机上的配电盘、变压器及滑动环应有保护装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1f） | 0.5
241 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机上应备有灭火装置，驾驶室内应铺橡胶绝缘垫。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1h） | 0.5
242 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重物品时禁止使用吊钩斜着拖吊重物。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1o） | 0.5
243 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重物品应绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂直。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1o） | 0.5
244 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重作业时，吊物上不许站人，禁止工作人员利用吊钩来上升或下降。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1n） | 0.5
245 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，清理焊渣时应戴上白光眼镜，并避免对着人的方向敲打焊渣。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.15 | 0.5
246 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，取得焊工合格证后，方可从事考试合格项目范围内的焊接工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.1 | 0.5
247 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，人在梯子上时，禁止移动梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.12 | 0.5
248 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，人字梯应具有坚固的铰链和限制开度的拉链。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.9 | 0.5
249 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，如工作地点始终有人工作时，允许使用绳子制作的遮栏，检修现场用于防止工作人员接近周围危险环境的安全标示牌应朝向外面。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规6.6.4 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：如工作地点始终有人工作时，允许使用绳子制作的遮栏，检修现场用于防止工作人员接近周围危险环境的安全标示牌应朝向里面。
250 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，如工作地点用于防止外人接近、进入或通过的，均应挂“禁止通行，施工现场！”的安全标示牌，安全标示牌应朝向里面。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规6.6.4 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：如工作地点用于防止外人接近、进入或通过的，均应挂“禁止通行，施工现场！”的安全标示牌，安全标示牌应朝向外面。
251 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，如工作需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.6b） | 0.5
252 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，软梯使用时，禁止未经批准的人员攀登软梯和进行软梯的架设工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.19 | 0.5
253 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，软梯应挂在可靠的支持物上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.16 | 0.5
254 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，若工作负责人必须长时间离开工作现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，认真履行变更手续和交代事项。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.5.4 | 0.5
255 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7k） | 0.5
256 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，生产现场一级或二级动火区内进行动火作业，应同时执行动火工作票制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.5 | 0.5
257 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.4.7 | 0.5
258 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整，铁板应铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.1.6 | 0.5
259 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，所有汽车式起重机均可吊物行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规14.2.5h） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：所有汽车式起重机禁止吊物行走。
260 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，梯子不准放在门前使用，有必要时，应采取防止门突然开启的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.11 | 0.5
261 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，梯子的支柱须能承受工作人员携带工具攀登时的总重量。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.2 | 0.5
262 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，外单位承担公司系统有关工作，其企业资质、业务资质和安全资质等应经过设备运维管理单位审查通过。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规4.5 | 0.5
263 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，下雨雪或风力较大时，二氧化碳气体保护焊作业区应采取防雨雪、防风的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.9.4 | 0.5
264 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行焊接时，应采取防雨雪的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.9 | 0.5
265 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，新参加工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育并经考试合格后，方可下现场参加单独工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规4.4c） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：新参加工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场参加指定的工作，并且不得单独工作。
266 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，需要变更工作班成员时，应经工作负责人同意，在对新工作人员进行安全交底手续后，方可进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7i） | 0.5
267 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，氩弧焊焊接工作场所应有良好的通风。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.8.1 | 0.5
268 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，氧气瓶内的压力降到0.2MPa，不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.4.5 | 0.5
269 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，一个工作负责人只能发给一张工作票，工作票上所列的工作地点以工作票上安全措施范围为限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7a） | 0.5
270 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，一张工作票中，工作许可人与工作负责人、工作票签发人不得互相兼任。若工作票签发人兼任工作负责人，应具备相应的资质，并履行相应的安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.6c） | 0.5
271 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，应在设备停止运行或转动以后，方可执行停电措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.2.3 | 0.5
272 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.6b） | 0.5
273 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，用汽车运输气瓶时，气瓶不准顺车厢纵向放置，应横向放置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.3.8d） | 0.5
274 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，由工作负责人填写的工作票在签发时，无需工作票签发人将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.3.6i） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：由工作负责人填写的工作票在签发时，工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。
275 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油区周围应有消防车行驶的通道，并经常保持畅通。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.1.9 | 0.5
276 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，与工作无关人员禁止在起重工作区域内行走或停留。起重机正在吊物时，任何人不准在吊杆和吊物下停留或行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1s） | 0.5
277 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在操作盘、重要表计（如水位计等）、主要楼梯、通道等地点，应设有事故照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.1.8 | 0.5
278 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在潮湿、密闭空间环境下使用电焊机时，宜使用弧焊变压器防触电装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.8 | 0.5
279 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在短时间内可以完成的高处作业，可使用梯子，但梯子应坚固完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.1 | 0.5
280 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，应填用动火工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.1 | 0.5
281 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在风力超过5级时禁止露天进行焊接或切割。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.8 | 0.5
282 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在工作票中增加工作任务时，对于原有安全措施需要变更或增设安全措施的应填用新的工作票，并重新履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7k） | 0.5
283 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在工作前应把梯子安置稳固，不可使其动摇或倾斜过度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.5 | 0.5
284 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在脚手架拆除区域内，禁止与该项工作无关的人员逗留。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.5 | 0.5
285 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时，应备有必要的消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.10 | 0.5
286 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在密闭容器内，不准同时进行电焊和气焊工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.14 | 0.5
287 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在起吊过程中，如发现绳扣不良或重物有倾倒危险，应立即停止起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1q） | 0.5
288 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在确认安全措施可靠，不致影响人身和设备的安全情况下，专责监护人可兼做其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.5.3 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：专责监护人不得兼做其他工作。
289 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时，应用绳索将梯子下端与固定物缚住（有条件时可在其下端安置橡胶套或橡胶布）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.5 | 0.5
290 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在梯子上工作时应使用工具袋；物件应用绳子传递，不准从梯子上或梯子下互相抛递。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.14 | 0.5
291 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在铁塔、电杆、地下埋设物等建筑物附近挖土时，应在其周围加固后，方可进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3e） | 0.5
292 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在通道上使用梯子时，应设监护人或设置临时围栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.6.11 | 0.5
293 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在箱、槽、罐、地坑（沟）、隧道等限定空间内作业，可以用输送纯氧的方法通风换气。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规6.5.4 | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在箱、槽、罐、地坑（沟）、隧道等有限空间内作业，禁止用输送纯氧的方法通风换气。
294 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在移动的梯子上使用风动工具时，应将梯子固定牢固。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.5d） | 0.5
295 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在易燃易爆材料附近进行焊接时，其最小水平距离不得小于5m，并根据现场情况，采取安全可靠措施（用围屏或阻燃材料遮盖）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.1.6 | 0.5
296 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票的工作任务栏中增填工作项目，无需重新履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7k） | 0.5
297 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作许可人同意后即可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.3.7k） | 0.5 |  |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票的工作任务栏中增填工作项目。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票，并重新履行签发许可手续。
298 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在准备拆除脚手架的周围设围栏，并在通向拆除地区的路口悬挂安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.4.1a） | 0.5
299 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，待专责监护人回来后方可恢复工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.5.3 | 0.5
300 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，装有氧气的气瓶不准与乙炔气瓶或其他可燃气体的气瓶储存于同一仓库。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.3.5 | 0.5
301 | 水电厂动力安规 | 通用部分 | 专业题库 | 判断题 | 起重设备的安装、使用以及检查、试验等，除应遵守《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》规定外，还应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.10 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，（ ）人员在基坑内、松动的边坡上休息，防止土方坍落伤人。 | A-禁止¦B-允许¦C-应该¦D-经工作负责人同意 | A | 水电厂动力安规13.2.3 f） | 1 |  | 保命题
2 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作完毕后，动火执行人、消防监护人、动火工作负责人和运行许可人应检查现场（ ）、是否清洁等。 | A-有无遗留人员¦B-有无残留火种¦C-人员精神状态¦D-隔离措施状况 | B | 水电厂动力安规5.7.12 | 1 |  | 保命题
3 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火作业现场的（ ）要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。 | A-逃生通道¦B-制冷系统¦C-除湿系统¦D-通排风 | D | 水电厂动力安规5.7.10 j） | 1 |  | 保命题
4 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员在转移作业位置时（ ）失去保护。 | A-不得¦B-允许短时¦C-允许¦D-经工作负责人同意后允许 | A | 水电厂动力安规15.1.11 | 1 |  | 保命题
5 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员（ ）沿脚手杆或栏杆等攀爬。 | A-不得¦B-特殊情况可以¦C-可以¦D-经监护人同意后可以 | A | 水电厂动力安规15.1.12 | 1 |  | 保命题
6 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水工建筑物上的吊点、吊钩，应设置承重载荷标志，（ ）超载使用。 | A-禁止¦B-允许¦C-可以¦D-经批准后允许 | A | 水电厂动力安规13.2.1 c） | 1 |  | 保命题
7 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内工作，可用（ ）V的行灯。 | A-24¦B-48¦C-110¦D-220 | A | 水电厂动力安规13.6.5 | 1 |  | 保命题
8 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内使用汽油机或柴油机时，宜把汽油机或柴油机的排气管接到（ ），并有良好的通风，否则不准使用。 | A-顶部¦B-下部¦C-外面¦D-以上都不对 | C | 水电厂动力安规13.6.7 | 1 |  | 保命题
9 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用（ ），或采取其他可靠的安全措施。 | A-安全带¦B-软底鞋¦C-速差自锁器¦D-吊带 | A | 水电厂动力安规15.1.6 | 1 |  | 保命题
10 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内工作前应进行通风，必要时使用气体检测仪检测有毒有害、可燃气体，检查时应注意（ ）。 | A-使用气体检测仪检测¦B-禁止使用燃烧着的火柴检测残留的可燃气体¦C-禁止使用燃烧着的火绳等方法检测残留的可燃气体¦D-人员直接下去检测 | ABC | 水电厂动力安规13.6.1 | 2 |  | 保命题
11 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，油漆作业现场10m以内不准进行（ ）等明火作业。特殊需要时，应做好安全措施。 | A-清扫¦B-切割¦C-焊接¦D-除尘 | BC | 水电厂动力安规12.8.3 | 2 |  | 保命题
12 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，生产厂房内外工作场所的（ ）或沟道，应覆以与地面齐平而坚固的盖板。 | A-井¦B-坑¦C-孔¦D-洞 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.4 | 2 |  | 保命题
13 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，遇有（ ）时，不准进行起重工作。 | A-大雾¦B-照明不足¦C-指挥人员看不清各工作地点¦D-起重机操作人员未获得有效指挥 | ABCD | 水电厂动力安规14.1.8 | 2 |  | 保命题
14 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在潮湿地方进行电焊工作，焊工应（ ）。 | A-高处¦B-站在干燥的木板上¦C-穿橡胶绝缘鞋¦D-地面 | BC | 水电厂动力安规16.2.2 | 2 |  | 保命题
15 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在脚手架使用期间，禁止拆除（ ）和连墙件。 | A-主节点处的纵向水平杆¦B-主节点处的横向水平杆¦C-纵向扫地杆¦D-横向扫地杆 | ABCD | 水电厂动力安规15.3.16 | 2 |  | 保命题
16 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，（ ）在脚手架上有人或工具、材料的情况下移动脚手架。 | A-允许¦B-应缓慢¦C-禁止¦D-应小心 | C | 水电厂动力安规15.3.25 | 1
17 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带的挂钩或绳子应挂在（ ）的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并不得低挂高用。 | A-结实牢固¦B-有弹性¦C-可移动¦D-不固定 | A | 水电厂动力安规15.1.9 | 1
18 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并不得（ ）。 | A-高挂低用¦B-中挂中用¦C-低挂高用¦D-高挂高用 | C | 水电厂动力安规15.1.9 | 1
19 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带和专用固定安全带的绳索在（ ）应进行外观检查。 | A-使用前¦B-使用中¦C-使用后¦D-任意时间 | A | 水电厂动力安规15.1.7 | 1
20 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带和专用固定安全带的绳索在使用前应进行（ ）。 | A-试验¦B-外观检查¦C-更换¦D-维修 | B | 水电厂动力安规15.1.7 | 1
21 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，安装和拆除模板应遵守高处作业的有关规定。作业人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登。（ ）在高处独木或悬吊式模板上行走。 | A-允许¦B-禁止¦C-经工作负责人同意后可¦D-紧急情况可 | B | 水电厂动力安规13.2.2 d） | 1
22 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，不准在脚手架基础及其邻近处进行（ ）作业，否则应采取安全措施，并报主管部门批准。 | A-挖掘¦B-焊接¦C-起重¦D-测量 | A | 水电厂动力安规15.3.9 | 1
23 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，拆装钻机各部件，（ ）使用铁锤直接猛力敲击。 | A-禁止¦B-允许¦C-应该¦D-保护后可以 | A | 水电厂动力安规13.2.4 c） | 1
24 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，厂坝区道路桥梁应设置明显的（ ）标志和限速标志，车辆应按道路桥梁的承载能力通行，禁止超限行驶。 | A-通行¦B-限载¦C-安全¦D-禁行 | B | 水电厂动力安规13.2.1 f） | 1
25 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，厂房内地面有灰浆泥污，应及时清除，以防（ ）。 | A-滑跌¦B-导电¦C-扬尘¦D-异味 | A | 水电厂动力安规7.1.7 | 1
26 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，潮湿、漏水的地方，应穿（ ）和雨鞋。使用电动工具应有防触电措施，否则使用气动工具。 | A-普通工作服¦B-防水工作服¦C-防寒服¦D-防晒服 | B | 水电厂动力安规13.1.5 | 1
27 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，潮湿、漏水的地方，应穿防水工作服和雨鞋。使用电动工具应有（ ）措施，否则使用气动工具。 | A-防撞¦B-防摔¦C-防触电¦D-防爆 | C | 水电厂动力安规13.1.5 | 1
28 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，搭设脚手架的（ ）应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。 | A-工作班成员¦B-安监部门¦C-工作负责人¦D-运行许可人 | C | 水电厂动力安规15.3.11 | 1
29 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，大型设备吊放时，应特别注意厂房地面的（ ）。 | A-物品¦B-承载能力¦C-空间大小¦D-保护 | B | 水电厂动力安规8.1.6 | 1
30 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，当风力达到（ ）级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 水电厂动力安规14.1.9 | 1
31 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，当高处行走区域不能够装设防护栏杆时，应设置（ ）mm高的安全水平扶绳，且每隔2m应设一个固定支撑点。 | A-1000¦B-1050¦C-1200¦D-1500 | B | 水电厂动力安规15.1.17 | 1
32 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，当高处行走区域不能够装设防护栏杆时，应设置1050mm高的安全水平扶绳，且每隔（ ）m应设一个固定支撑点。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 水电厂动力安规15.1.17 | 1
33 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，当高处行走区域不能够装设防护栏杆时，应设置1050mm高的安全水平扶绳，且每隔2m应设一个固定（ ）。 | A-立柱¦B-支撑点¦C-横杆¦D-斜杆 | B | 水电厂动力安规15.1.17 | 1
34 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，冬季在低于（ ）进行露天高处工作，必要时应该在施工地区附近设有取暖的休息所；取暖设备应有专人管理，注意防火。 | A-5℃¦B-10℃¦C-15℃¦D-20℃ | B | 水电厂动力安规15.1.20 | 1
35 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作票一般至少一式三份，一份由工作负责人收执，一份由（ ）收执，一份保存在安监部门（或具有消防管理职责的部门）（指一级动火工作票）或动火部门（指二级动火工作票）。 | A-动火票签发人¦B-动火执行人¦C-消防人员¦D-动火监护人 | B | 水电厂动力安规5.7.6 b） | 1
36 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火作业间断或终结后，应清理现场，确认（ ）后，方可离开。 | A-无遗留人员¦B-无残留火种¦C-动火作业质量¦D-隔离措施状况 | B | 水电厂动力安规5.7.10 k） | 1
37 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作票由（ ）批准。 | A-申请动火班组班长或班组技术员¦B-本单位安监人员、消防人员审核¦C-动火部门负责人或技术负责人¦D-本单位分管生产的领导或总工程师 | C | 水电厂动力安规5.7.6 d） | 1
38 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作票由（ ）签发。 | A-动火工作票签发人¦B-本单位安监人员、消防人员审核¦C-动火部门负责人或技术负责人¦D-本单位分管生产的领导或总工程师 | A | 水电厂动力安规5.7.6 d） | 1
39 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作票由（ ）审核。 | A-申请动火班组班长或班组技术员¦B-本单位安监人员、消防人员审核¦C-动火部门负责人或技术负责人¦D-本单位分管生产的领导或总工程师 | B | 水电厂动力安规5.7.6 d） | 1
40 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，凡参加高处作业的人员，应（ ）进行一次体检。 | A-每年¦B-每月¦C-每季¦D-每两年 | A | 水电厂动力安规15.1.2 | 1
41 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，凡在坠落高于基准面（ ）及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | A-2m¦B-1.5m¦C-1m¦D-0.5m | A | 水电厂动力安规15.1.1 | 1
42 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处使用风钻、风镐凿毛时，应做好防止风钻、风镐（ ）的安全措施。 | A-移动¦B-高空坠落¦C-自动启动¦D-停机 | B | 水电厂动力安规13.2.2 b） | 1
43 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他（ ）措施，方可进行。 | A-防火¦B-防止坠落¦C-防爆¦D-防滑 | B | 水电厂动力安规15.1.3 | 1
44 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时应设置安全标志，夜间还应设（ ）示警。 | A-红灯¦B-绿灯¦C-黄灯¦D-日光灯 | A | 水电厂动力安规15.1.18 | 1
45 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业时，较大的工具应用绳拴在（ ）上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。 | A-设备¦B-牢固的构件¦C-脚手架¦D-身 | B | 水电厂动力安规15.1.13 | 1
46 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业应一律使用（ ）。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。 | A-塑料袋¦B-工具袋¦C-纸袋¦D-蛇皮袋 | B | 水电厂动力安规15.1.13 | 1
47 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票签发人或工作负责人，应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况，增设（ ）和确定被监护的人员。 | A-专责监护人¦B-工作人员¦C-工作负责人¦D-工作许可人 | A | 水电厂动力安规5.5.2 | 1
48 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票一式两份，一份由工作负责人收执保存在工作地点；另一份由（ ）收执，按值移交。 | A-工作监护人¦B-工作许可人¦C-安质部门¦D-工作票签发人 | B | 水电厂动力安规5.3.6 b） | 1
49 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，灌浆工作每段确保连续灌注，不得中途停顿，应进行（ ）min灌注段最大灌浆压力的耐压试验，对高压调节阀应设置防护设施。 | A-10～30¦B-10～20¦C-20～30¦D-30～40 | B | 水电厂动力安规13.2.4 g） | 1
50 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，灌浆机在运转中，调节高压阀门和检查各缸盖阀门时，应（ ）进行，并须戴防护眼镜。 | A-加压¦B-减压¦C-平压¦D-负压 | B | 水电厂动力安规13.2.4 h） | 1
51 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，混凝土搅拌机应安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，（ ）以轮胎代替支撑。 | A-不准¦B-可以¦C-允许¦D-必须 | A | 水电厂动力安规13.2.2 g） | 1
52 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，混凝土凿除或凿毛时，应戴（ ）和安全帽。 | A-防护眼镜¦B-专用工具¦C-安全带¦D-手套 | A | 水电厂动力安规13.2.2 a） | 1
53 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作负责人（ ）应检查所使用的脚手架和脚手板的状况，并有检查记录，如有缺陷，应立即整修。 | A-初次¦B-每日¦C-每月¦D-每周 | B | 水电厂动力安规15.3.11 | 1
54 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架搭设时，脚手板的搭接长度不得小于（ ）mm，对头搭接处应设双排小横杆。 | A-200¦B-150¦C-100¦D-50 | A | 水电厂动力安规15.3.23 | 1
55 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架搭设时，脚手板与墙面的间距不得大于（ ）mm。 | A-200¦B-300¦C-400¦D-500 | A | 水电厂动力安规15.3.23 | 1
56 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架搭设时，在架子拐弯处，脚手板应（ ）搭接，脚手板应铺设平稳并绑牢。 | A-无¦B-平面¦C-交错¦D-平行 | C | 水电厂动力安规15.3.23 | 1
57 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架接近带电体时，应做好防止（ ）的措施。 | A-触电¦B-高处坠落¦C-滑跌¦D-烫伤 | A | 水电厂动力安规15.3.14 | 1
58 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，金属管脚手架的（ ），应用特制的铰链相互搭接。 | A-底部¦B-接头¦C-两端¦D-顶部 | B | 水电厂动力安规15.3.20 | 1
59 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入地下井、坑、孔、洞、管沟、排水沟、电缆隧道等处工作前，应事先了解清楚这些地段的工作环境，做好（ ）措施。如为有毒有害气体、粉尘等地下场所，应在作业人员下去以前，使用检测仪器进行检测，同时设置通风或除尘装置进行彻底的通风换气，以及做好其他安全措施。 | A-照明¦B-通风¦C-安全¦D-防汛 | B | 水电厂动力安规6.5.3 | 1
60 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内对设备进行操作、巡视、维护或检修工作，不得少于（ ）人。 | A-一¦B-两¦C-三¦D-四 | B | 水电厂动力安规13.6.1 | 1
61 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入输水廊道、引水隧洞等引水流道前应关闭检修闸门，排除积水，并监视水位。进入引水流道内应有两人以上并携带（ ）工具。 | A-检修¦B-照明¦C-救生¦D-试验 | B | 水电厂动力安规13.1.6 | 1
62 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入引水流道内作业应有（ ）人以上并携带照明工具。 | A-一¦B-两¦C-三¦D-四 | B | 水电厂动力安规13.1.6 | 1
63 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入有水的廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内进行操作或检修，作业人员应穿（ ）。 | A-防滑橡胶靴¦B-橡胶靴¦C-绝缘鞋¦D-皮鞋 | A | 水电厂动力安规13.6.4 | 1
64 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在（ ）时启动混凝土搅拌机。 | A-半载¦B-空载¦C-满载¦D-运行 | C | 水电厂动力安规13.2.2 i） | 1
65 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，开闭地下井、坑、沟道等有限空间的人孔门，（ ）用手直接开闭。 | A-可以¦B-必须¦C-经批准可以¦D-不准 | D | 水电厂动力安规13.6.2 | 1
66 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施禁止任意拆除；必须拆除时，应征得（ ）的同意，并采取临时安全作业措施，作业完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收。 | A-原搭设单位¦B-工作负责人¦C-工作许可人¦D-工作监护人 | A | 水电厂动力安规15.2.2 | 1
67 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1050～1200mm，下杆离地高度为500～600mm，并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（ ）的挡脚板。 | A-120mm¦B-180mm¦C-200mm¦D-260mm | B | 水电厂动力安规7.1.5 | 1
68 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，流动式起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的（ ）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | A-1¦B-1.2¦C-1.4¦D-1.6 | B | 水电厂动力安规14.2.5 a） | 1
69 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，每日收工前，应清扫工作现场，开放已封闭的通道，工作票仍由（ ）执存。次日复工时，工作负责人应重新认真检查、确认安全措施是否符合工作票要求，并召开现场站班会后，方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领，作业人员不得进入工作地点。 | A-运行¦B-交付检修面总负责人¦C-办理终结手续¦D-工作负责人 | D | 水电厂动力安规5.6.3 | 1
70 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，模板安装应按工序进行，支柱和拉杆应随模板的铺设及时（ ）。拉杆不得钉在不稳固的物件上。 | A-固定¦B-拆除¦C-补充¦D-减少 | A | 水电厂动力安规13.2.2 c） | 1
71 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时喷漆量较大的连续作业线，应安装（ ）设备和废漆处理装置。 | A-抽风¦B-烘干¦C-清洁¦D-报警 | A | 水电厂动力安规12.8.2 | 1
72 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时喷漆量较大的连续作业线，应安装抽风设备和（ ）处理装置。 | A-废漆¦B-漏水¦C-易燃易爆品¦D-有毒气体 | A | 水电厂动力安规12.8.2 | 1
73 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水员在下水坝体前工作时，工作段两边闸门（ ）开启放水。 | A-可以¦B-允许¦C-不准¦D-开工作票后可开启 | C | 水电厂动力安规13.4.9 | 1
74 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水作业时下潜速度一般不超过（ ）m/min。 | A-10¦B-5¦C-15¦D-20 | A | 水电厂动力安规13.4.3 c） | 1
75 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧应设（ ）高的栏杆。在栏杆内侧设180mm高的侧板或土埂，以防坠物伤人。 | A-1000mm¦B-1200mm¦C-1500mm¦D-1800mm | B | 水电厂动力安规15.1.5 | 1
76 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧应设1200mm高的栏杆。在栏杆内侧设（ ）高的侧板或土埂，以防坠物伤人。 | A-180mm¦B-150mm¦C-200mm¦D-220mm | A | 水电厂动力安规15.1.5 | 1
77 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，如工作地点始终有人工作时，允许使用绳子制作的遮栏，但应规范制作成网状，染成（ ）色。用于防止外人接近、进入或通过的，均应挂“禁止通行，施工现场！”的安全标志牌，安全标志牌应朝向外面；用于防止作业人员接近周围危险环境的，安全标志牌应朝向里面。 | A-红¦B-黄¦C-蓝¦D-黑 | A | 水电厂动力安规6.6.4 | 1
78 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，如工作地点始终有人工作时，允许使用绳子制作的遮栏，但应规范制作成网状，染成红色。用于防止外人接近、进入或通过的，均应挂（ ）的安全标志牌，安全标志牌应朝向外面；用于防止作业人员接近周围危险环境的，安全标志牌应朝向里面。 | A-“禁止通行，施工现场！”¦B-“在此工作”¦C-“止步，危险！”¦D-“止步，高压危险！” | A | 水电厂动力安规6.6.4 | 1
79 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，上下层同时进行工作时，中间应搭设严密牢固的（ ）、罩棚或其他隔离设施。 | A-防护隔板¦B-跳板¦C-护栏¦D-安全绳 | A | 水电厂动力安规15.1.16 | 1
80 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，涉水作业时，水深应小于（ ）m，流速小于3m/s，并要做好安全监护措施。 | A-1.2¦B-1.6¦C-2.2¦D-2.6 | A | 水电厂动力安规13.3.11 | 1
81 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用吊篮工作时，作业人员应按规定佩戴安全带；安全带应挂设在（ ）。 | A-吊篮栏杆上¦B-单独设置的安全绳上或建筑物的可靠处所¦C-吊篮顶部¦D-吊篮的钢丝绳上 | B | 水电厂动力安规15.3.35 | 1
82 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水工建筑物的楼层、屋面等承重部位，应设置（ ），禁止超载承重。 | A-承重载荷标志¦B-使用年限¦C-厚度¦D-材质 | A | 水电厂动力安规13.2.1 d） | 1
83 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水工施工现场及作业地点，夜晚施工应有足够的照明，主要（ ）要有路灯。 | A-部位¦B-通道入口¦C-通道¦D-电梯间 | C | 水电厂动力安规13.1.4 | 1
84 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水工施工现场应设置安全标志牌，告诫车辆行人绕行，夜晚应设（ ）警示。 | A-声音¦B-灯光¦C-人员¦D-安全 | B | 水电厂动力安规13.1.3 | 1
85 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水上作业应有（ ）人以上方可进行，并禁止游泳。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | B | 水电厂动力安规13.3.2 | 1
86 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台，应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于（ ）高的护板。 | A-100mm¦B-150mm¦C-200mm¦D-500mm | A | 水电厂动力安规7.1.5 | 1
87 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，挖土机械在建筑物附近工作时，对墙柱、台阶等建筑物的距离至少应保持在（ ）以上，以免推倒建筑物。 | A-1m¦B-2m¦C-3m¦D-4m | A | 水电厂动力安规13.2.3 g） | 1
88 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，未经（ ）的允许，任何人不准登上和离开起重机，也不准进入起重机机械结构区（含轨道）。 | A-工作负责人¦B-指挥人员¦C-起重机司机¦D-主管生产的厂领导 | C | 水电厂动力安规14.2.1 a） | 1
89 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，移动平台工作面四周应有（ ）mm高的护栏，有明显的荷重标志，禁止超载使用，禁止在不平整的地面上使用。 | A-1000¦B-1050¦C-1100¦D-1200 | D | 水电厂动力安规15.1.23 | 1
90 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，移动式脚手架已位于工作地点后，应立即将（ ）部分可靠地绑牢固定，然后将脚手架本身与建筑物绑住。 | A-支撑杆¦B-活动¦C-固定¦D-上端 | B | 水电厂动力安规15.3.27 | 1
91 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，已终结的动火工作票应保存（ ）。 | A-一个月¦B-六个月¦C-一年¦D-两年 | C | 水电厂动力安规5.7.13 | 1
92 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，应保持水工建筑物排水设施畅通，（ ）将施工灰浆或其他异物排入地沟。 | A-不得¦B-可以临时¦C-允许¦D-可以少量 | A | 水电厂动力安规13.2.1 g） | 1
93 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，用来升降吊篮的卷扬机应固定在牢固的地锚或建筑物上，固定处所的耐拉力应大于吊篮设计荷重的（ ）倍。 | A-2¦B-3¦C-5¦D-4 | C | 水电厂动力安规15.3.34 | 1
94 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，用人工搬运或装卸重大物件而需搭跳板时，应使用厚（ ）mm以上的木板，跳板中部应设有支持物，防止木板过度弯曲。 | A-50¦B-40¦C-30¦D-20 | A | 水电厂动力安规14.4.3 | 1
95 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，遇有（ ）级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。 | A-3¦B-4¦C-5¦D-6 | D | 水电厂动力安规14.1.9 | 1
96 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用（ ）。 | A-安全带¦B-安全帽¦C-防滑鞋¦D-防毒面具 | A | 水电厂动力安规15.1.4 | 1
97 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在地面进行动火作业时，周围有可燃物，应保持安全距离并采取防止火花溅落的措施。动火点附近如有窨井、地沟、水封等，应进行检查、分析，并根据（ ）采取相应的安全防火措施。 | A-现场的具体情况¦B-动火执行人提醒¦C-在动火过程中注意观察¦D-提醒动火执行人 | A | 水电厂动力安规5.7.10 h） | 1
98 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（ ）。 | A-隔热防磨套¦B-保护罩¦C-防雨罩¦D-防风罩 | A | 水电厂动力安规15.1.8 | 1
99 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业，必须填用（ ）。 | A-工作任务单¦B-动火工作票¦C-工作票¦D-工作联系单 | B | 水电厂动力安规5.7.1 | 1
100 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在进行高处作业时，不准将工具及材料上下投掷，要（ ）往下或往上吊送，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。 | A-专人¦B-用绳系牢后¦C-用起重机¦D-工人 | B | 水电厂动力安规15.1.15 | 1
101 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有（ ）或装设其他保护装置，防止落物伤人。 | A-路障¦B-专人监护¦C-围栏¦D-标记 | C | 水电厂动力安规15.1.14 | 1
102 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在可能发生有毒有害气体的地下井、坑等有限空间内进行工作的人员，除应戴防毒面具外，还应使用安全带，安全带绳子的一端紧握在上面（ ）手中。 | A-工作负责人¦B-工作班成员¦C-监护人¦D-现场人员 | C | 水电厂动力安规13.6.9 | 1
103 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在没有脚手架或者在没有（ ）的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-验收¦B-栏杆¦C-警示牌¦D-垫子 | B | 水电厂动力安规15.1.6 | 1
104 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（ ）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | A-2¦B-2.5¦C-1.5¦D-1 | C | 水电厂动力安规15.1.6 | 1
105 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在室内或露天进行电焊工作；必要时应在周围设（ ），防止弧光伤害周围人员的眼睛。 | A-警示牌¦B-安全网¦C-挡光屏¦D-栏杆 | C | 水电厂动力安规16.2.1 | 1
106 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在松软土质挖坑时，应有防止（ ）的措施。 | A-坠落¦B-塌方¦C-滑坡¦D-坍塌 | B | 水电厂动力安规13.2.3 d） | 1
107 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在箱、槽、罐、地坑（沟）、隧道等有限空间内作业，禁止用（ ）的方法通风换气。 | A-输送空气¦B-大功率风机¦C-输送纯氧¦D-小功率风机 | C | 水电厂动力安规6.5.4 | 1
108 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在一般情况下，禁止夜间下水作业，如遇特殊情况需在夜间作业时，应（ ）或总工程师批准。 | A-经本单位分管生产领导¦B-本部门专职安全员¦C-安监安全监督人员¦D-本部门领导 | A | 水电厂动力安规13.4.10 | 1
109 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在有地下设施（如电缆、管道及埋设物等）的地方进行土方工程，应（ ）与该设施的主管部门联系。 | A-事后¦B-事前¦C-事中¦D-验收前 | B | 水电厂动力安规13.2.3 a） | 1
110 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘、烟雾危害的地点或设备内工作，应做好（ ）措施。 | A-防辐射¦B-通风¦C-防高空坠落¦D-防触电 | B | 水电厂动力安规6.5.1 | 1
111 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在有限空间内工作，应用12～36V的行灯。在有（有害）易燃气体的廊道、隧道、地下井、坑、洞室内工作，应使用（ ）。 | A-携带式的防爆电灯¦B-矿工用的防水手电¦C-强光手电¦D-普通手电 | A | 水电厂动力安规13.6.5 | 1
112 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，振捣器应有剩余电流动作保护器（漏电保护器），电缆、开关及插头应完整并绝缘良好。（ ）不得接触振捣器电源，搬移振捣器或中断工作应切断电源。 | A-干手¦B-湿手¦C-非电工¦D-戴绝缘手套的手 | B | 水电厂动力安规13.2.2 l） | 1
113 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，钻孔或灌浆的机械转动时，（ ）戴手套挂皮带或打蜡。 | A-禁止¦B-允许¦C-应该¦D-经工作负责人同意后允许 | A | 水电厂动力安规13.2.4 e） | 1
114 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员对电力安全工作规程应（ ）考试一次。 | A-两年¦B-每年¦C-三年¦D-五年 | B | 水电厂动力安规4.4 b） | 1
115 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员应具备必要的相关知识和业务技能，且按工作性质，熟悉电力安全工作规程的相关部分，并经（ ）。 | A-安监部门批准¦B-生产领导批准¦C-考试合格¦D-部门认可 | C | 水电厂动力安规4.3 b） | 1
116 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业中禁止将头或手伸入搅拌机进料斗内，也不得贴近机架查看，（ ）将工具伸入搅拌筒内。 | A-禁止¦B-允许¦C-应该¦D-必须 | A | 水电厂动力安规13.2.2 h） | 1
117 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，（ ）天气禁止水上作业。 | A-大风¦B-大雨¦C-雷电¦D-浓雾 | ABCD | 水电厂动力安规13.3.3 | 2
118 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，安装金属管脚手架，禁止使用（ ）的管子，各个管子的连接部分要完整无损，以防倾倒或移动。 | A-弯曲¦B-压扁¦C-有裂缝¦D-油漆脱落 | ABC | 水电厂动力安规15.3.18 | 2
119 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，拆除模板时应设警戒区，下方不得有人进入，拆模作业人员应选择稳妥可靠的立足点，禁止站在正在拆除的模板上。工作中断时，不得留下（ ）模板。 | A-松动的¦B-方木支撑的¦C-临时支撑的¦D-悬挂着的 | AD | 水电厂动力安规13.2.2 f） | 2
120 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，厂房应定期检查，厂房的结构应无（ ）的现象，门窗应完整。 | A-倾斜¦B-风化¦C-裂纹¦D-下塌 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.17 | 2
121 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，打开常闭的廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间的人孔门进行工作时应注意（ ）。 | A-应在人孔门的周围设置遮栏¦B-并悬挂安全标志牌¦C-夜间还应在遮栏上悬挂红灯¦D-垂直（或陡坡）向下的人孔下面应装有上下用的脚蹬或固定的金属梯 | ABCD | 水电厂动力安规13.6.3 | 2
122 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，当有（ ）天气时，应停止脚手架搭设与拆除作业。 | A-5级及以上大风¦B-雾¦C-雨¦D-雪 | ABCD | 水电厂动力安规15.3.8 | 2
123 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作票应使用（ ）钢（水）笔、圆珠笔填写与签发，内容应正确、填写应清楚，不得任意涂改。 | A-黑色¦B-红色¦C-蓝色¦D-黄色 | AC | 水电厂动力安规5.7.6 a） | 2
124 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作完毕后，有责任检查现场无残留火种的人员是（ ）。 | A-动火工作负责人¦B-动火执行人¦C-运行许可人¦D-消防监护人 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.12 | 2
125 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火工作首次动火必须到现场的人员有（ ）。 | A-发电厂或供电公司负责人¦B-消防监护人¦C-安监人员¦D-动火工作票签发人 | BCD | 水电厂动力安规5.7.11 a） | 2
126 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，凡有可能承载荷重的排水沟道均应（ ），禁止超载承重。 | A-设置盖板¦B-设置围栏¦C-敷设涵管¦D-并设置承重载荷标志 | ACD | 水电厂动力安规13.2.1 e） | 2
127 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业均应先（ ）或采取其他防止坠落措施，方可进行。 | A-安全帽¦B-搭设脚手架¦C-使用升降平台¦D-使用高空作业车 | BCD | 水电厂动力安规15.1.3 | 2
128 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业均应先搭设脚手架、使用（ ）或采取其他防止坠落措施，方可进行。 | A-安全帽¦B-有经验的人员¦C-升降平台¦D-高空作业车 | CD | 水电厂动力安规15.1.3 | 2
129 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（ ）并有固定其位置的措施。同时应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。 | A-彩条布¦B-盖板¦C-安全网¦D-围栏 | BCD | 水电厂动力安规15.1.18 | 2
130 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员应（ ）。 | A-衣着灵便¦B-穿软底鞋¦C-正确佩戴个人防护用具¦D-穿绝缘靴 | ABC | 水电厂动力安规15.1.10 | 2
131 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员在作业过程中应注意的事项有（ ）。 | A-高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢¦B-高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护¦C-水平移动时，应使用水平绳或增设临时扶手，移动频繁时宜使用双钩安全带¦D-垂直转移时，宜使用安全自锁装置或速差自控器 | ABCD | 水电厂动力安规15.1.11 | 2
132 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业上下脚手架应（ ）。 | A-沿脚手杆攀爬¦B-走斜道¦C-走梯子¦D-沿栏杆攀爬 | BC | 水电厂动力安规15.1.12 | 2
133 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，患有（ ）及经医师鉴定患有（ ）等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。 | A-癫痫病¦B-精神病¦C-高血压¦D-心脏病 | ABCD | 水电厂动力安规15.1.2 | 2
134 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，混凝土搅拌机应安置在坚实的地方，用（ ）架稳，不准以轮胎代替支撑。 | A-支架¦B-木方¦C-石头¦D-支脚筒 | AD | 水电厂动力安规13.2.2 g） | 2
135 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入地下井、坑、孔、洞、（ ）等处工作前，应事先了解清楚这些地段的工作环境，做好通风措施。 | A-管沟¦B-排水沟¦C-电缆隧道¦D-化验室 | ABC | 水电厂动力安规6.5.3 | 2
136 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内工作前应进行通风，必要时使用气体检测仪检测有毒有害气体，禁止使用燃烧着的火柴或火绳等方法检测残留的可燃气体；对设备进行（ ）工作，不得少于两人。 | A-操作¦B-巡视¦C-维护¦D-检修 | ABCD | 水电厂动力安规13.6.1 | 2
137 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行野外作业时，禁止在（ ）避雨。 | A-山顶¦B-山洞¦C-树下¦D-车内 | AC | 水电厂动力安规13.5.1 | 2
138 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行野外作业应配备必要的防护用品。应注意天气变化，若遇有（ ）等恶劣气候，应停止露天作业，迅速撤离至安全地带。 | A-大风¦B-暴雨¦C-打雷¦D-大雾 | ABCD | 水电厂动力安规13.5.1 | 2
139 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在各种（ ）、开关箱及栏杆上搭设脚手架。 | A-管道¦B-阀门¦C-电缆架¦D-仪表箱 | ABCD | 水电厂动力安规15.3.3 | 2
140 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，流动式起重机作业时应注意哪些事项？（ ） | A-作业时，起重机应置于平坦、坚实的地面上¦B-机身倾斜度不得超过制造厂的规定¦C-不得在暗沟、地下管线等上面作业¦D-如在暗沟上部作业，应采取防护措施，不得超过暗沟、地下管线允许的承载力 | ABCD | 水电厂动力安规14.2.5 b） | 2
141 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，露天使用的起重机应注意哪些事项？（ ） | A-在露天使用的起重机的机身上不得随意安设增加受风面积的设施¦B-其驾驶室内，冬天可装有电气取暖设备，工作人员离开时，应切断电源¦C-不准用煤火炉或电炉取暖¦D-冬天可用煤火炉或电炉取暖。但是工作人员离开时需切断电源 | ABC | 水电厂动力安规14.2.4 e） | 2
142 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，模板安装应按工序进行，（ ）应随模板的铺设及时固定。拉杆不得钉在不稳固的物件上。 | A-支柱¦B-拉杆¦C-板面¦D-板头 | AB | 水电厂动力安规13.2.2 c） | 2
143 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水时，当头盔刚淹没水线下时，停止排气，检查（ ）等有无漏气现象，经信号员检查许可后，方可下潜。 | A-潜水衣¦B-头盔¦C-接口¦D-袖口 | ABCD | 水电厂动力安规13.4.3 b） | 2
144 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，水下检查（ ）等水工建筑物和金属结构时，应事先制订计划，办理工作票许可手续，停运相关发电机组后方可下水作业。 | A-拦污栅底坎¦B-检修闸门门槽¦C-门槛¦D-过流堰 | ABCD | 水电厂动力安规13.4.1 | 2
145 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有（ ）都应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-升降口¦B-大小孔洞¦C-楼梯和平台¦D-通道 | ABC | 水电厂动力安规7.1.5 | 2
146 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有（ ）都应保持完整，铁板应铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。 | A-楼梯¦B-栏杆¦C-通道¦D-平台 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.6 | 2
147 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，无法错开的垂直交叉作业，层间应搭设（ ）的防护隔离设施。 | A-格栅式¦B-严密¦C-牢固¦D-栅栏式 | BC | 水电厂动力安规15.2.1 | 2
148 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列（ ）场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。 | A-测量¦B-电焊作业¦C-气割作业¦D-电弧气刨 | BCD | 水电厂动力安规15.1.8 | 2
149 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，严禁动火的情况有（ ）。 | A-油船、油车停靠区域¦B-压力容器或管道未泄压前¦C-存放易燃易爆物品的容器未清理干净前或未进行有效置换前¦D-风力达5级以上的露天作业 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.10 l） | 2
150 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，野外作业时的安全注意事项有（ ）。 | A-应配备通信工具，保证随时可与其他人员联络¦B-深山密林中作业应防止误踩深沟、陷阱¦C-施工人员不要单独远离作业场所¦D-作业完毕，应清点人数 | ABCD | 水电厂动力安规13.5.3 | 2
151 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，一、二级动火工作都应始终在现场监视、监督的人员有（ ）。 | A-动火工作负责人¦B-动火工作运行许可人¦C-动火工作消防监护人¦D-动火工作票签发人 | AC | 水电厂动力安规5.7.9 a） | 2
152 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，引水流道内工作结束，应完成哪些工作后方可开启闸门？（ ） | A-撤出人员¦B-清点人员和工具，确定没有遗漏¦C-恢复盖板和其他防护装置¦D-办理工作票终结手续 | ABCD | 水电厂动力安规13.1.7 | 2
153 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，用管子滚动搬运应遵守下列规定（ ）。 | A-应由专人负责指挥¦B-管子能承受重压，直径相同¦C-管子承受重物后两端各露出约300mm，以便调节转向。手动调节管子时，应注意防止手指压伤¦D-在重物滚动搬运中，放置管子应在重物移动的前方，并应有一定距离。禁止直接用手去拿受压的管子，以防压伤手指 | ABCD | 水电厂动力安规14.4.9 | 2
154 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在（ ）、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | A-坝顶¦B-陡坡¦C-屋顶¦D-悬崖 | ABCD | 水电厂动力安规15.1.4 | 2
155 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在高压线路附近禁止使用（ ）等非绝缘工具测量，并与带电体保证足够的安全距离。 | A-皮尺¦B-线尺¦C-普通绳索¦D-钢卷尺 | ABCD | 水电厂动力安规13.5.9 | 2
156 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在脚手架上进行（ ）作业时，应有防火措施和专人看守。 | A-电焊¦B-交叉¦C-切割¦D-土建施工 | AC | 水电厂动力安规15.3.10 | 2
157 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在楼板和结构上打孔或在规定地点以外（ ）等，应事先经过本单位有关技术部门的审核许可。 | A-放置便携式电焊机¦B-安装起重滑车¦C-放置电源盘¦D-堆放重物 | BD | 水电厂动力安规7.1.2 | 2
158 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水工建筑物中增设管道、仪器设备等，需要（ ）时，应编制方案，提交本单位技术部门审查，经本单位分管生产领导或总工程师批准后方可实施。 | A-开挖¦B-钻设孔洞¦C-割断钢筋¦D-以上都不对 | ABC | 水电厂动力安规13.2.1 b） | 2
159 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在悬崖陡壁上进行工作，参加工作人员应（ ）。 | A-经过身体检查¦B-经过安全训练¦C-穿防滑的鞋¦D-使用安全带 | ABCD | 水电厂动力安规15.7.1 | 2
160 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在悬崖上通行的小路，应符合以下哪些规定。（ ） | A-在悬崖陡壁上工作或行走时，应在悬空的一面用钢钎作柱，架上1200mm高的木挡屏¦B-小路上松动的土石应全部清除¦C-在小路临山一面应作一道扶绳，以便行走扶用¦D-在小路临空一面应作一道扶绳，以防人员跌落 | ABC | 水电厂动力安规15.7.3 | 2
161 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员具备必要的（ ），学会（ ）。 | A-安全生产知识¦B-业务技能¦C-紧急救护法¦D-倒闸操作 | AC | 水电厂动力安规4.3 c） | 2
162 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，作业时，流动式起重机应置于（ ）的地面上，机身倾斜度不得超过制造厂的规定。 | A-平坦¦B-坚实¦C-松软¦D-光滑 | AB | 水电厂动力安规14.2.5 b） | 2
163 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带的挂钩或绳子禁止挂在移动或不牢固的物件上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.9 | 0.5
164 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并不得高挂低用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规15.1.9 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上，并不得低挂高用。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
165 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，安全带和专用固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。安全带应按要求定期抽查检验，不合格的不许使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.7 | 0.5
166 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，安装和拆除模板应遵守高处作业的有关规定。作业人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登。可以在高处独木或悬吊式模板上行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.2 d） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：安装和拆除模板应遵守高处作业的有关规定。作业人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登。禁止在高处独木或悬吊式模板上行走。
167 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，安装金属管脚手架，禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子，各个管子的连接部分要完整无损，以防倾倒或移动。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.18 | 0.5
168 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，搬运管子、工字铁梁等长形物件，应注意防止物件甩动，用车推时应绑好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.4.6 | 0.5
169 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，不准肩荷重物登上移动式梯子或软梯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.4.4 | 0.5
170 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，不准在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报主管部门批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.9 | 0.5
171 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，拆除模板应按拆模程序进行，为提高效率可用大面积同时撬落和拉倒的方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.2 e） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：拆除模板应按拆模程序进行，不得硬撬硬砸，不能采用大面积同时撬落和拉倒的方法，应分段分层从一端退拆，统一指挥。
172 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，厂坝区道路桥梁应设置明显的限载标志和限速标志，车辆应按道路桥梁的承载能力通行，禁止超限行驶。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.1 f） | 0.5
173 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，厂房应随机检查，厂房的结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌的现象，门窗应完整。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规7.1.17 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：厂房应定期检查，厂房的结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌等现象，门窗应完整。
174 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，搭拆脚手架时，地面应设围栏和安全标志牌，并派专人看守，禁止非操作人员入内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.17 | 0.5
175 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，搭脚手架所用的杆柱可采用木杆、竹竿或金属管。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.2 | 0.5
176 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，搭设脚手架的工作负责人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.11 | 0.5
177 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，当有5级及以上大风和雾、雨、雪天气时，应停止脚手架搭设与拆除作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.8 | 0.5
178 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，冬季在低于零下10℃进行露天高处工作，必要时应该在施工地区附近设有取暖的休息所；取暖设备应有专人管理，注意防火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.20 | 0.5
179 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，动火作业间断或终结后，应清理现场，确认无残留火种后，方可离开。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.10 k） | 0.5
180 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，对于连续（或连班）作业的工作，一个工作负责人不能连班负责者，可允许有两个或三个工作负责人相互接替，但应经过工作票签发人批准，并在工作票上注明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.5.5 | 0.5
181 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，多人共同搬运或装卸较大的重物时，应有一人担任指挥，搬运的步调应一致，前后扛应同肩，必要时还应有专人在旁监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.4.8 | 0.5
182 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位、场所、设备及禁火区。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.3 | 0.5
183 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，二级动火时，动火部门应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的志愿消防员始终在现场监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.11 c） | 0.5
184 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.2 | 0.5
185 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，凡能在地面上预先做好的工作，都应在地面上完成，尽量减少高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.1 | 0.5
186 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，凡有可能承载荷重的排水沟道均应设置盖板或敷设涵管并设置承重载荷标志，禁止超载承重。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.1 e） | 0.5
187 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，钢脚手板的两端应有连接装置，板面应有防滑孔。禁止使用有裂纹、扭曲的脚手板。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.22 | 0.5
188 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处使用风钻、风镐凿毛时，应做好防止风钻、风镐高空坠落的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.2 b） | 0.5
189 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施，方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.3 | 0.5
190 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.18 | 0.5
191 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业区周围的孔洞、沟道等应设置安全标志，夜间还应设黄灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规15.1.18 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定： 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时应设置安全标志，夜间还应设红灯示警。
192 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员应衣着灵便，穿软底鞋，并正确佩戴个人防护用具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.10 | 0.5
193 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员在水平移动时，应使用水平绳或增设临时扶手，移动频繁时宜使用双钩安全带。垂直转移时，宜使用安全自锁装置或速差自控器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.11 | 0.5
194 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.11 | 0.5
195 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业人员在作业过程中，应随时检查安全带是否拴牢。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.11 | 0.5
196 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业上下脚手架应走斜道或梯子，因工作需要，征得监护人同意后作业人员可以沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规15.1.12 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不得沿脚手杆或栏杆等攀爬。
197 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不得沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.12 | 0.5
198 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.13 | 0.5
199 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规4.2 d) | 0.5
200 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，各类作业人员在工作中发现有直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业，并立即报告。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规4.6 | 0.5
201 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作服可以使用棉与化纤混纺的衣料制作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规7.1.21 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分；工作时应穿着工作服，衣服和袖口应扣好；禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉与化纤混纺的衣料制作，以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，禁止女性工作人员穿裙子。辫子、长发应盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服。
202 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作间断时，工作班成员应从工作现场全部撤出，所有安全措施和设备状态保持不变，工作票仍由工作负责人执存，间断后继续工作，无需通过工作许可人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.2 | 0.5
203 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，灌浆工作，每段允许中途停顿。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.4 g） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：灌浆工作，每段确保连续灌注，不得中途停顿，应进行 10min～20min 灌注段最大灌浆压力的耐压试验，对高压调节阀应设置防护设施。
204 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，灌浆机在运转中，调节高压阀门和检查各缸盖阀门应减压进行，并须戴防护眼镜。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.4 h） | 0.5
205 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，化学灌浆应避免对环境的影响。严禁废液流入水源，污染水质。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.4 m） | 0.5
206 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，混凝土搅拌机应安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.2 g） | 0.5
207 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，混凝土作业时，可将运转中的振捣器放在模板或脚手架上。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.2 k） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：不得将运转中的振捣器放在模板或脚手架上。
208 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架搭设时，脚手板应满铺，不准有空隙和探头板。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.23 | 0.5
209 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架的荷载必须能足够承受站在上面的人员和物件等的重量，禁止超荷载使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.1 | 0.5
210 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架上禁止乱拉电线。若需安装临时照明线路时，木竹脚手架应加绝缘子，金属管脚手架应另设木横担。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.15 | 0.5
211 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，脚手架要同建筑物连接牢固，立杆或支杆的底端要埋入地下，深度应该视土壤性质决定；在埋入杆子的时候，要先将土夯实。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.5 | 0.5
212 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，搅拌机运转出料时，可以用工具进入搅拌筒内扒料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.2 h） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：作业中禁止将头或手伸入搅拌机进料斗内，也不得贴近机架查看，禁止将工具伸入搅拌筒内，禁止向旋转部位加油，禁止进行清扫、检修等工作。运转出料时，禁止用工具或手进入搅拌筒内扒料。
213 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，金属管脚手架的接头，应用特制的铰链相互搭接。连接各个构件间的铰链螺栓应拧紧。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.20 | 0.5
214 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，金属管脚手架的立杆，安置前要将地面夯实、整平。应垂直地安放在垫板上，立杆应套上柱座，柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.19 | 0.5
215 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.10 c） | 0.5
216 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内工作前应进行通风，必要时可使用燃烧着的火柴或火绳等方法检测残留的可燃气体。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.6.1 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定： 进入廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内工作前应进行通风，必要时使用气体检测仪检测有毒有害气体，禁止使用燃烧着的火柴或火绳等方法检测残留的可燃气体；对设备进行操作、巡视、维护或检修工作，不得少于两人。
217 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止登在不坚固的结构上（如彩钢板屋顶）进行工作。为了防止误登，应在这种结构的显著地点挂上安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.22 | 0.5
218 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在脚手架和脚手板上进行起重工作、聚集人员或放置超过计算荷重的材料。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.1 | 0.5
219 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，可以在满载时启动混凝土搅拌机。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.2 i） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：禁止在满载时启动混凝土搅拌机。
220 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施禁止任意拆除；必须拆除时，应征得原搭设单位的同意，并采取临时安全作业措施，作业完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.2.2 | 0.5
221 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间内需保持清洁，出入口及通道不准堆积任何物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.6.6 | 0.5
222 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，立体交叉作业，作业负责人应事先组织交叉作业各方，商定各方的作业范围及安全注意事项；各工序应密切配合，作业场地尽量错开，以减少干扰；无法错开的垂直交叉作业，层间应搭设严密、牢固的防护隔离设施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.2.1 | 0.5
223 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，履带起重机行驶时，回转盘、臂杆及吊钩应固定住，下坡时不得空挡滑行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.5 e） | 0.5
224 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，油漆作业现场10m以内不准进行电焊、切割焊接等明火作业。特殊需要时，应做好安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.3 | 0.5
225 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时喷漆量较大的连续作业线，应安装抽风设备和废漆处理装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.2 | 0.5
226 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作完毕后，应清扫场地，将用完的废旧物品（如棉丝等）集中放在专用器具内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.7 | 0.5
227 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，砌石、搬石时应戴手套，搬石时应快拿快放，待石块就位平稳后，方可松手。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.3 n） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：砌石、搬石时应戴手套，搬石时应稳拿稳放，待石块就位平稳后，方可松手。
228 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，砌石作业时不得上下抛掷石块，上下运石时，脚手板要钉牢固，并钉防滑条及扶手栏杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3 k） | 0.5
229 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水工作应由经过考试合格的专门潜水人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.4.2 | 0.5
230 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水员下潜时，戴好头盔后应试验排气阀门，调节空气，确认正常无异常时，方可沿水绳下水。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.4.3 a） | 0.5
231 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水员在水下进行复杂的水下作业时，应利用“进行绳”来引导方向。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.4.4 h） | 0.5
232 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水员在水下作业时，下水作业应随时清理信号绳和气管，以免工作位置转移时缠绕。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.4.4 c） | 0.5
233 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水员在下水工作时，工作开始前，应先了解周围情况，调整好空气，辨明方向，然后进行工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.4.4 a） | 0.5
234 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，潜水作业到工作位置后，立即打信号报告，说明自己的感觉和情况，并将水绳按水流方向放置在身体的下游侧。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.4.3 d） | 0.5
235 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理，靠外面一侧应设1200mm高的栏杆。在栏杆内侧设180mm高的侧板或土埂，以防坠物伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.5 | 0.5
236 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，人工搬运的过道应当平坦畅通，如在夜间搬运应有足够的照明。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.4.2 | 0.5
237 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，山野中工作应站在稳固安全的地方，不准站在陡坡或不稳定的孤石上。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.5.2 | 0.5
238 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，上下层同时进行工作时，中间应搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.16 | 0.5
239 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，涉水作业时，水深应小于3m，流速小于1.2m/s，并要做好安全监护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.3.11 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：涉水作业时，水深应小于 1.2m，流速小于 3m/s，并要做好安全监护措施。
240 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，升降吊篮应有专人指挥。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.34 | 0.5
241 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，施工现场临近高压带电区处所时，应设置临时遮栏及“止步，高压危险！”的安全标志牌；危险处所夜间应设红灯示警。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.6.3 | 0.5
242 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，湿手不得接触振捣器电源，搬移振捣器或中断工作应切断电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.2 l） | 0.5
243 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，使用吊篮工作时，作业人员应按规定佩戴安全带；安全带应挂设在单独设置的安全绳上或建筑物的可靠处所，禁止安全绳与吊篮直接连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.35 | 0.5
244 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，使用手推车运送混凝土，首先检查架子、马道平台、栏杆是否安全可靠，铺设的脚手板不得悬空探头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.2 j） | 0.5
245 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水工工作除执行工作票制度外，必要时应编制《安全施工方案》。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.1.1 | 0.5
246 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水工建筑物的楼层、屋面等承重部位，应设置承重载荷标志，允许超载承重。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.1 d） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：水工建筑物的楼层、屋面等承重部位，应设置承重载荷标志，禁止超载承重。
247 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水工建筑物上的吊点、吊钩，应设置承重载荷标志，禁止超载使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.1 c） | 0.5
248 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水工施工现场及作业地点，夜晚施工应有足够的照明，主要通道要有路灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.1.4 | 0.5
249 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水工施工现场所有易燃、易爆、有毒物质应采取防火、防爆、防泄漏措施，并制定“三防”的应急预案。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.1.2 | 0.5
250 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水工施工现场应设置安全标志牌，告诫车辆行人绕行，夜晚应设灯光警示。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.1.3 | 0.5
251 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水上作业应穿好救生衣（或绑安全绳、安全带），禁止穿雨靴等笨重鞋类。雨天作业时，雨衣只能披在身上，不准穿袖。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.3.7 | 0.5
252 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，土石方作业时，允许在墙顶或支架上修凿石料。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.3 l） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在墙顶或支架上不得修凿石料，以免震动墙体或片石掉下伤人。
253 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，挖掘土方应该自下而上施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.3 b） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：挖掘土方应自上而下施工。在挖掘前应将斜坡上的浮石或单块大石头全部清除。禁止采用挖空底脚的方法挖掘土石。
254 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，挖土机械在建筑物附近工作时，对墙柱、台阶等建筑物的距离至少应保持在1m以上，以免推倒建筑物。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3 g） | 0.5
255 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，未经起重机司机的允许，任何人不准登上和离开起重机，也不准进入起重机机械结构区（含轨道）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1 a） | 0.5
256 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，悬吊式脚手架或吊篮每天使用前，应由工作负责人核实配重和检查悬挂机构，确认设备处于正常状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.31 | 0.5
257 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，悬吊式脚手架或吊篮应经过设计和验收。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.28 | 0.5
258 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，悬吊式脚手架与邻近的悬吊式脚手架，禁止在中间用跳板跨接使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.32 | 0.5
259 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，岩壁钻孔前，应检查工作面附近岩石是否稳定，发现问题，应立即处理，否则禁止工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3 i） | 0.5
260 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，野外作业的流动式起重机，在雷雨天应停止作业，并将起重机伸臂放下或收回。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.11 | 0.5
261 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，野外作业人员不得冒险攀登陡坡、险崖。必须上陡坡、险崖才能进行的工作，应采取安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.5.8 | 0.5
262 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，野外作业时，不准穿越不明深浅的水域，注意避开山洪。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.5.6 | 0.5
263 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，野外作业时，人员应自备饮水，可以随意饮用不明水质的野外水源。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.5.7 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：作业人员应自备饮水，禁止饮用不明水质的野外水源。
264 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，野外作业应穿凉鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.5.4 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：野外作业应穿工作鞋。
265 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，移动脚手架时，其道路的纵横面上皆应铺平。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.26 | 0.5
266 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，移动较大的移动式脚手架，可用绞盘、卷扬机等快速移动，但在移动时应有切实防止脚手架倾倒的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规15.3.26 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：移动较大的移动式脚手架，可用绞盘、卷扬机等均衡缓慢地移动，但在移动时应有切实防止脚手架倾倒的措施。移动脚手架时，其道路的纵横面上皆应铺平。移动脚手架时应防止撞物和触电。
267 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，移动式脚手架已位于工作地点后，立即将活动部分可靠地绑牢固定，然后将脚手架本身与建筑物绑住。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.27 | 0.5
268 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，移动式脚手架应经过设计和验收。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.24 | 0.5
269 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，移动钻机要有安全措施，机械拆装解体的部件，要用支架稳固垫实，对回转机构要卡死。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.4 b） | 0.5
270 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，应保持水工建筑物排水设施畅通，不得将施工灰浆或其他异物排入地沟。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.1 g） | 0.5
271 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，用来升降吊篮的人力卷扬机应备有安全制动装置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.34 | 0.5
272 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，遇有6级以上的大风时，禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.9 | 0.5
273 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，遇有火险异常情况未查明原因的动火作业，必须加强现场监护，做好应急处置准备方可进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.7.10 l） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：下列情况禁止动火：1. 油船、油车停靠区域。2. 压力容器或管道未泄压前。3. 存放易燃易爆物品的容器未清理干净前或未进行有效置换前。4. 风力达 5 级以上的露天作业。5. 喷漆现场。6. 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。7. 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。
274 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、大雾等恶劣天气下，应停止露天高处作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.21 | 0.5
275 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员应使用安全带。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.4 | 0.5
276 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在地面进行动火作业，周围有可燃物，可以不采取防火措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.7.10 h） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在地面进行动火作业时，周围有可燃物，应保持安全距离并采取防止火花溅落措施。动火点附近如有窨井、地沟、水封等，应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。
277 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.8 | 0.5
278 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在脚手架上进行电焊、切割作业时，应有防火措施和专人看守。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.10 | 0.5
279 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在进行高处作业时，不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.15 | 0.5
280 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在进行高处作业时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.14 | 0.5
281 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在进行高处作业时，可将工具及材料从下往上投递。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规15.1.15 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方作业人员或击毁脚手架。
282 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.1.6 | 0.5
283 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在生产运行区进行交叉作业时，应执行工作票制度，制定安全作业措施，进行交底后严格执行，必要时应由设备运维管理单位派人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.2.3 | 0.5
284 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在室内或露天进行电焊工作；必要时应在周围设挡光屏，防止弧光伤害周围人员的眼睛。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规16.2.1 | 0.5
285 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在水工建筑物中增设管道、仪器设备等，需要开挖、钻设孔洞、割断钢筋时，应编制方案，提交本单位技术部门审查，经本单位分管生产领导或总工程师批准后方可实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.1 b） | 0.5
286 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在水工建筑物中增设管道、仪器设备等，需要开挖、钻设孔洞、割断钢筋时，应编制方案，提交本单位技术部门审查批准后方可实施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.2.1 b） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在水工建筑物中增设管道、仪器设备等，需要开挖、钻设孔洞、割断钢筋时，应编制方案，提交本单位技术部门审查，经本单位分管生产领导或总工程师批准后方可实施。
287 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在松软土质挖坑时，应有防止塌方的措施，如加挡板、撑木等，不得站在挡板、撑木上传递土石或放置工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3 d） | 0.5
288 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在悬崖陡壁上工作或行走时，小路上松动的土石应全部清除。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.7.3 b） | 0.5
289 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在崖壁上工作时，如在悬空工作的下面有人工作或通行，应设挡板或安全网。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.7.4 | 0.5
290 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在有地下设施（如电缆、管道及埋设物等）的地方进行土方工程，应事前与该设施的主管部门联系，查明地下设施的正确位置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3 a） | 0.5
291 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在有毒蛇、野兽、毒蜂等危险动物的地区进行野外作业，应携带必要的保护器械、防护用品及药品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.5.5 | 0.5
292 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，振捣器应有剩余电流动作保护器（漏电保护器），电缆、开关及插头应完整并绝缘良好。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.2 l） | 0.5
293 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，钻孔凿岩应采用湿式凿岩机，或者有能够达到国家工业卫生标准的干式捕尘装置，否则禁止开钻。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规13.2.3 h） | 0.5
294 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业层脚手板应铺满、铺稳，脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上，固定牢固。脚手板不准在跨度中间有接头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.4 | 0.5
295 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业层脚手板应铺满、铺稳，脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的一头应放在横杆上，另一头可悬空。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规15.3.4 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：作业层脚手板应铺满、铺稳，脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上，固定牢固。脚手板不准在跨度中间有接头。
296 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员的体格检查每年至少一次。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规4.3 a） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：作业人员的基本条件：a） 经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少一次）。
297 | 水电厂动力安规 | 水工专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员上下移动式脚手架应使用固定的梯子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规15.3.27 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，各式起重机应根据需要安装（ ）等安全防护装置。 | A-限制运动行程和工作位置的装置¦B-防起重机超载的装置¦C-防风防滑以及防止起重机倾翻的装置¦D-联锁保护装置 | ABCD | 水电厂动力安规14.2.1 c） | 2 |  | 保命题
2 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作中如需冲洗廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间，应怎么做（ ）。 | A-先将作业人员从洞室等有限空间内撤离¦B-清点人数无误后方可进行冲洗¦C-直接冲洗¦D-留人员在里面负责观察冲洗效果 | AB | 水电厂动力安规13.6.10 | 2 |  | 保命题
3 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入发电机（电动机）内部工作时，应注意不得踩踏（ ）等绝缘部件。 | A-定子绕组绝缘盒¦B-连接梁¦C-汇流排¦D-磁极引出线 | ABCD | 水电厂动力安规9.1.4 c） | 2 |  | 保命题
4 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在（ ）行走和坐立。 | A-栏杆上¦B-管道上¦C-联轴器（靠背轮）¦D-安全罩上 | ABCD | 水电厂动力安规7.2.5 | 2 |  | 保命题
5 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，喷漆工作的作业场地禁止存放（ ）物品，工作场地禁止吸烟。 | A-消防¦B-照明¦C-易燃¦D-易爆 | CD | 水电厂动力安规12.8.3 | 2 |  | 保命题
6 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机的吊耳、（ ）及吊具等承重构件应列为重点安全检查部位，发现缺陷禁止进行闸门的启闭操作，立即安排检修。 | A-钢丝绳¦B-滑轮¦C-卷筒¦D-制动器 | ABCD | 水电厂动力安规11.2.1 | 2 |  | 保命题
7 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，禁止使用（ ）的机具。 | A-已变形¦B-已检测¦C-有故障¦D-已破损 | ACD | 水电厂动力安规7.4.1 a） | 2 |  | 保命题
8 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）检修前，检修工作负责人应检查防止机组转动的措施已齐备，检查（ ）管路系统已有阀/闸门可靠隔断，阀/闸门应上锁并挂上“禁止操作有人工作”安全标志牌。 | A-油¦B-电¦C-水¦D-气 | ACD | 水电厂动力安规8.1.1 | 2 |  | 保命题
9 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在发电机（电动机）内部进行（ ）等工作时，应备有消防器材，做好防火措施。 | A-起吊¦B-电焊¦C-切割¦D-巡视 | BC | 水电厂动力安规9.1.4 d） | 2 |  | 保命题
10 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水轮机（ ）内等工作场地使用的行灯，其行灯电压不得超过12伏。 | A-引水钢管¦B-蜗壳¦C-转轮室¦D-尾水管 | ABCD | 水电厂动力安规8.1.4 | 2 |  | 保命题
11 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在闸门上工作，应严格遵守的安全规定包括：（ ）。 | A-应严格遵守高处作业有关规定¦B-启闭中的闸门上禁止站人¦C-上下攀爬闸门应使用专用爬梯¦D-工作人员应系好安全带和防坠器 | ABCD | 水电厂动力安规11.1.3 | 2 |  | 保命题
12 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在转轮内进行（ ）时，应做好必要的通风和防火措施，并备有消防器材。 | A-检查¦B-电焊¦C-铲磨¦D-气割 | BCD | 水电厂动力安规8.2.6 | 2 |  | 保命题
13 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，高空进行动火作业时，其下部地面如有可燃物、孔洞、窨井、地沟等，应检查分析并采取防止火花溅落措施，以防火花溅落引起火灾、爆炸事故，并应在火花可能溅落的部位安排监护人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.7.10 g） | 0.5 |  | 保命题
14 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入转轮、尾水管内部汽蚀检查等工作，若是高空作业，应系好安全带，不用搭设平台。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规8.2.2 | 0.5 |  | 保命题 |  | 根据水电厂动力安规规定：进入转轮、尾水管内部进行空蚀检查工作时，若是高空作业，应搭设牢固的平台。
15 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，任何人严禁跨越遮栏，不得随意移动、变动和拆除临时遮栏、安全标志牌等设施。工作人员如确因工作需要必须移动、变动和拆除时，应征得工作许可人的同意。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.6.5 | 0.5 |  | 保命题
16 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、水、气管道检修开始工作前，检修工作负责人应会同工作许可人共同检查、确认需检修的管道确已与运行中的管道可靠隔断，没有油、水、气流入的可能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.3 | 0.5 |  | 保命题
17 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》规定，工作许可人在许可开工前要持票会同（ ）到现场再次检查所做的安全措施。 | A-工作负责人¦B-工作班成员¦C-工作签发人¦D-操作人 | A | 水电厂动力安规5.4.2 a） | 1
18 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》中规定手持行灯电压不准超过（ ）V。 | A-12¦B-24¦C-36¦D-100 | C | 水电厂动力安规7.4.2 f）1） | 1
19 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，（ ）在转动着的发电机（电动机）回路上工作或用手触摸定子绕组。 | A-可以¦B-有人监护时可以¦C-经领导批准可以¦D-禁止 | D | 水电厂动力安规9.1.2 | 1
20 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，不准（ ）或用单手抡大锤，周围不准有人靠近。 | A-戴眼镜¦B-戴手套¦C-戴口罩¦D-戴安全帽 | B | 水电厂动力安规7.4.1 b） | 1
21 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，采用气体充压对箱、罐等容器、设备找漏时，应使用压缩空气。（ ）使用各类气体的气瓶进行充压找漏。 | A-禁止¦B-必须¦C-允许¦D-也可以 | A | 水电厂动力安规12.5.1 | 1
22 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，大修期间转轮、顶盖等大件翻身时，应注意钢丝绳结绳的方法，绑好后要经过（ ）的仔细检查。 | A-检修单位负责人¦B-运行单位负责人¦C-维护单位负责人¦D-起重负责人 | D | 水电厂动力安规8.2.9 c） | 1
23 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，大修期间转轮、顶盖等大件翻身时，由检修单位指定专人负责检查，指导、统一调度。由（ ）统一指挥进行大件翻身工作。 | A-检修单位负责人¦B-运行单位负责人¦C-维护单位负责人¦D-起重负责人 | D | 水电厂动力安规8.2.9 | 1
24 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，带电设备和配电箱（ ）m以内，不准喷漆作业。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 水电厂动力安规12.8.5 | 1
25 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量时，蜗壳内应搭设简易平台并具备充足照明，做好（ ）措施，在工作时禁止站在两个导叶之间。 | A-防止滑跌¦B-防火¦C-防触电¦D-防止烫伤 | A | 水电厂动力安规8.3.4 e） | 1
26 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作票（ ）代替设备停复役手续或工作票、工作任务单和事故紧急抢修单。 | A-必要时可以¦B-只有经值班负责人批准可以¦C-事故紧急抢修时可以¦D-不得 | D | 水电厂动力安规5.7.5 | 1
27 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，对在用起重机械应至少每（ ）进行一次经常性检查，并做好记录。 | A-周¦B-半年¦C-月¦D-季度 | C | 水电厂动力安规14.2.1 k） | 1
28 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，凡在容器、槽箱内进行工作的人员，应根据具体工作性质，事先学习应注意的事项（如使用电气工具应注意事项，气体中毒、窒息急救法等），作业人员不得少于（ ）人，其中一人在外面监护。 | A-二¦B-三¦C-四¦D-五 | A | 水电厂动力安规12.5.4 | 1
29 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作地点用于防止工作人员接近周围危险环境的安全标志牌应朝向（ ）。 | A-里面¦B-外面¦C-前面¦D-后面 | A | 水电厂动力安规6.6.4 | 1
30 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票中的安全措施栏填写时应写明必须停电的设备名称（包括应拉开的开关、刀闸和保险等），应停用的保护、安全自动装置及联跳回路等，应隔离的操作电源、二次保险、空气小开关、电流部件和压板等，必须关闭或开启的阀/闸门（应写明名称和编号），并悬挂安全标志牌；还应写明按《安规》要求应（ ）的阀/闸门。 | A-加锁¦B-恢复¦C-关闭¦D-拆除 | A | 水电厂动力安规5.3.6 e）1） | 1
31 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，机组检修完毕后，应清点人员和物件，检查确无人和物件等留在内部后，应立即（ ）。 | A-封闭孔或门¦B-结票¦C-撤离现场¦D-报告领导 | A | 水电厂动力安规8.1.2 | 1
32 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，机组盘车过程中，禁止人员站在（ ）上。 | A-固定位置¦B-盖板上¦C-横梁上¦D-转动部位 | D | 水电厂动力安规9.3.3 | 1
33 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修排水泵的检修不得在机组检修时进行，如是故障检修，应配备其他（ ），以保证异常情况下的排水能力。 | A-消防设施¦B-安全设施¦C-排水设施¦D-报警设施 | C | 水电厂动力安规12.2.1 | 1
34 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水轮机（水泵）内部工作时，应切断水导轴承油（水）源、（ ）和调相充气气源等，并挂“禁止操作，有人工作”安全标志牌。 | A-油泵控制电源¦B-主轴密封润滑水源¦C-阀门控制电源¦D-油泵动力电源 | B | 水电厂动力安规8.2.1 e） | 1
35 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道工作，作业人员不得少于（ ）人。 | A-两¦B-三¦C-五¦D-四 | B | 水电厂动力安规11.4.6 | 1
36 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道工作时，应采取措施之一是：打开排水阀，排除压力管道内积水，检修过程中排水阀保持（ ）。 | A-全开启¦B-全关闭¦C-部分开启¦D-部分关闭 | A | 水电厂动力安规11.4.1 e） | 1
37 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行机组盘车或操作活动导水叶时，检修（ ）应先检查确认蜗壳、活动导水叶、转轮和水车室内的工作人员已全部撤离，并无妨碍转动的物件遗留在内。 | A-工作负责人¦B-工作许可人¦C-工作班成员¦D-工作票签发人 | A | 水电厂动力安规8.3.1 | 1
38 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在机器（ ）时，从联轴器（靠背轮）和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 | A-静止¦B-检修¦C-停电¦D-转动 | D | 水电厂动力安规7.2.1 | 1
39 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，拉入引水钢管、蜗壳、转轮室、尾水管内等工作场地的行灯电压不得超过（ ）V。 | A-12¦B-24¦C-36¦D-220 | A | 水电厂动力安规8.1.4 | 1
40 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，链条葫芦的检查周期是（ ）个月。 | A-一¦B-三¦C-六¦D-十二 | A | 水电厂动力安规14.1.12 | 1
41 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，油漆作业现场（ ）m以内不准进行电焊、切割焊接等明火作业。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | B | 水电厂动力安规12.8.3 | 1
42 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时要戴好口罩、手套、工作帽等防护用品。操作者应熟悉（ ）的位置和使用方法。 | A-灭火器材¦B-照明器材¦C-急救器材¦D-急救药品 | A | 水电厂动力安规12.8.1 | 1
43 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，起重用钢丝绳的试验周期是（ ）个月。 | A-三¦B-六¦C-十二¦D-二十四 | C | 水电厂动力安规14.1.12 | 1
44 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，千斤顶的试验周期是（ ）个月。 | A-一¦B-三¦C-六¦D-十二 | D | 水电厂动力安规14.1.12 | 1
45 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，如阀/闸门关闭不严且无法可靠隔断油、水、气等，应采取关闭（ ）阀/闸门或采取其他安全措施。 | A-前一道¦B-后一道¦C-旁路¦D-进口 | A | 水电厂动力安规6.3.2 | 1
46 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，若无专门的阀门进行泄压，可通过拧松管道或阀门的法兰盘螺丝进行泄压。泄压时，应先把法兰盘上远离身体一侧的螺丝松开，再略松（ ）一侧的螺丝，使存留的油、水、气等从对面缝隙排出，以防尚未放尽的油、水、气伤害作业人员。 | A-介质流入侧¦B-近身体¦C-介质流出侧¦D-远身体 | B | 水电厂动力安规6.4.6 | 1
47 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平的（ ）。 | A-坚固的盖板¦B-塑料布¦C-铁管¦D-玻璃 | A | 水电厂动力安规7.1.4 | 1
48 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，生产厂房应备有（ ），以便放置擦拭材料（抹布和棉纱头等）。 | A-塑料袋¦B-编织袋¦C-麻袋¦D-带盖的铁箱 | D | 水电厂动力安规7.1.11 | 1
49 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作，应填用（ ）或工作票。 | A-动火工作票¦B-事故紧急抢修单¦C-二次措施票¦D-工作任务单 | B | 水电厂动力安规5.3.3 | 1
50 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用电动液压工具松紧水轮机主轴螺栓，电动液压工具使用过程中应按（ ）要求控制压力，防止因压力过高造成螺栓损伤。 | A-工作经验¦B-工作负责人¦C-螺栓应紧力¦D-工具说明书 | C | 水电厂动力安规8.4.3 | 1
51 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用电加热松紧水轮机主轴螺栓，工作人员应注意高温，防止（ ）。 | A-融化¦B-烫伤¦C-触电¦D-缺氧 | B | 水电厂动力安规8.4.3 | 1
52 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）检修前，检修工作负责人应检查油、水、气管路系统已有阀/闸门可靠隔断，阀/闸门应上锁并挂上（ ）安全标志牌。 | A-禁止合闸，有人工作¦B-在此工作¦C-禁止操作，有人工作！¦D-禁止开启，在此工作 | C | 水电厂动力安规8.1.1 | 1
53 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）检修时，要保证检修排水阀已可靠（ ）。 | A-关闭¦B-打开¦C-锁上¦D-隔断 | B | 水电厂动力安规8.1.1 | 1
54 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）进水阀检修时，应关闭所有可能向检修区域管道来压（油、水、气）的管路阀门，切断（ ）。 | A-操作源并上锁¦B-管路¦C-压力¦D-电源 | A | 水电厂动力安规8.5.1 b） | 1
55 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在特种设备检验合格有效期届满前（ ）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 | A-0.5¦B-2¦C-1¦D-3 | C | 水电厂动力安规7.1.18 | 1
56 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 | A-30¦B-60¦C-90¦D-120 | A | 水电厂动力安规7.1.18 | 1
57 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，为泄压所开启的有关阀门，在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置，悬挂（ ）的安全标志牌，同时加挂机械锁。 | A-“禁止合闸，有人工作！”¦B-“在此工作！”¦C-“禁止操作，有人工作！”¦D-“止步，高压危险！” | C | 水电厂动力安规6.4.5 | 1
58 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，蜗壳、尾水管内搭平台时，不准在活动导水叶与转轮之间绑扎绳索或其他杆件，搭设平台时要考虑（ ）。 | A-角度¦B-上下方便¦C-不影响盘车¦D-人员多少 | C | 水电厂动力安规8.2.3 | 1
59 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，用凿子凿坚硬或脆性物体时（如生铁、生铜、水泥等），应（ ），必要时装设安全遮栏，以防碎片打伤旁人。 | A-戴防护手套¦B-戴防护眼镜¦C-戴防护口罩¦D-戴安全帽 | B | 水电厂动力安规7.4.1 c） | 1
60 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，油、气、水管道检修工作前，检修管段的（ ）应打开，以防止阀门关闭不严密时泄漏的水积聚在检修的管道内。 | A-进水阀¦B-截止阀¦C-泄压阀¦D-球形阀 | C | 水电厂动力安规12.4.4 | 1
61 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，油、气、水管道检修工作完毕后，（ ）应会同运行值班人员检查工作确已完结，加装的堵板已经拆除，管道已恢复常态，工作场所已经清理完毕，所有检修人员已经离开，然后才可取下安全标志牌和锁链。 | A-工作班成员¦B-工作许可人¦C-工作票签发人¦D-检修工作负责人 | D | 水电厂动力安规12.4.5 | 1
62 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，油、水、气管道检修工作前，检修管段的泄压阀应（ ），以防止阀门不严密时泄漏的水积聚在检修的管道内。 | A-打开¦B-关闭¦C-锁上¦D-不动 | A | 水电厂动力安规12.4.4 | 1
63 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘，应装（ ）。 | A-金属罩壳¦B-塑料垫¦C-胶皮垫¦D-木制罩盒 | A | 水电厂动力安规7.1.13 | 1
64 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在导水叶区域内或水车室调速环拐臂处工作时，如果导叶处于全关状态，应切断油压，投入（ ），并在调速器上悬挂“禁止操作，有人工作”安全标志牌。 | A-主油阀¦B-接力器锁锭¦C-排水泵¦D-压油泵 | B | 水电厂动力安规8.3.2 | 1
65 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在调速器系统上进行静态试验或检修工作，应将进水闸门（或进水阀）可靠（ ）并锁定。 | A-打开¦B-关闭¦C-半开¦D-半闭 | B | 水电厂动力安规8.7.1 | 1
66 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在封闭压力管道、蜗壳、尾水管入孔门前，（ ）应检查里面确无人员、物件后立即封闭。封人孔门应两人以上检查，先封压力管道人孔门、后封蜗壳、尾水管人孔门。 | A-工作监护人¦B-工作许可人¦C-工作负责人¦D-工作人员 | C | 水电厂动力安规8.2.5 | 1
67 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在封闭压力管道、蜗壳、尾水管人孔门时，封人孔门应（ ）人以上检查，先封压力管道人孔门、后封蜗壳、尾水管人孔门。 | A-一¦B-两¦C-三¦D-三人以上 | B | 水电厂动力安规8.2.5 | 1
68 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在关闭容器、槽箱的人孔门以前，（ ）应清点人员和工器具。 | A-工作负责人¦B-工作监护人¦C-工作许可人¦D-工作票签发人 | A | 水电厂动力安规12.5.7 | 1
69 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在机组转动部分进行电焊工作，接地线应就近接到转动部分上，防止（ ）。 | A-触电伤人¦B-轴承绝缘击穿¦C-电缆线绊人¦D-焊接质量不好 | B | 水电厂动力安规8.1.5 | 1
70 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行检修、维护、试验或安装，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用的应填写（ ）。 | A-水力机械工作票¦B-第一种工作票¦C-第二种工作票¦D-工作任务单 | A | 水电厂动力安规5.3.2 a） | 1
71 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，允许使用（ ）工作票。 | A-一张¦B-二张¦C-三张¦D-四张 | A | 水电厂动力安规5.3.7 a） | 1
72 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，在转轮内进行电焊、切割或铲磨时，应做好必要的通风和（ ）措施，并备有消防器材。 | A-防暑降温¦B-防火¦C-照明¦D-防坠落 | B | 水电厂动力安规8.2.6 | 1
73 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 单选题 | 根据水电厂动力安规规定，只有在转动部分对作业人员没有危险时，方可允许用（ ）或油枪往油盅和轴承里加油。 | A-长嘴油壶¦B-敞口油桶¦C-玻璃油瓶¦D-短嘴油壶 | A | 水电厂动力安规7.2.4 | 1
74 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》规定，工作许可人在许可开工前要持票会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对补充的安全措施进行说明，对具体的设备指明实际的隔离措施，确认检修设备（ ），且没有油、水、气等介质流入的危险。 | A-无电压¦B-无转动¦C-已泄压¦D-降温 | ABCD | 水电厂动力安规5.4.2 a） | 2
75 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，（ ）等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。 | A-锉刀¦B-手锯¦C-木钻¦D-螺丝刀 | ABCD | 水电厂动力安规7.4.1 d） | 2
76 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，发电机（电动机）检修应做好下列安全措施（ ）。 | A-做好电气设备上工作保证安全的技术措施¦B-切断有关保护装置的交直流电源¦C-钢管无水压或做好防转有关措施¦D-切断检修设备的油、水、气来源 | ABCD | 水电厂动力安规9.1.3 | 2
77 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作间断次日复工时，工作负责人应执行（ ）后，方可工作。若无工作负责人或监护人带领，工作人员不得进入工作地点。 | A-通知运行人员补充安全措施¦B-检查工作现场环境¦C-重新认真检查、确认安全措施是否符合工作票要求¦D-召开现场站班会 | CD | 水电厂动力安规5.6.3 | 2
78 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票中的安全措施栏填写时应写明（ ）。 | A-必须停电的设备名称和编号（包括应拉开的开关、刀闸和保险等）¦B-应停用的保护、安全自动装置及联跳回路等¦C-应隔离的操作电源、二次保险、空气小开关、电流部件和压板等¦D-还应写明按《国家电网公司电力安全工作规程（水电厂动力部分）》要求应加锁的阀/闸门 | ABCD | 水电厂动力安规5.3.6 e）1） | 2
79 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人在完成现场的安全措施后，还应持票并会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，以及（ ）。 | A-对补充的安全措施进行说明¦B-对具体的设备指明实际的隔离措施¦C-确认检修设备无电压、已泄压、降温、无转动，且没有油、水、气等介质流入的危险¦D-检查工作班人员是否保持良好的精神状态 | ABC | 水电厂动力安规5.4.2 a） | 2
80 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，机械转动时，禁止进行机器部件的（ ）。 | A-擦洗¦B-拆卸¦C-维修¦D-外观检查 | ABC | 水电厂动力安规13.2.4 e） | 2
81 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，机组盘车前，工作人员应做好下列措施（ ）。 | A-检查机组各转动部分的间隙无异物¦B-在各相关人孔门外挂“止步，危险”安全标志牌¦C-设专人监护¦D-各工作面协调应充分 | ABCD | 水电厂动力安规9.3.3 | 2
82 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修的设备和系统是否已安全泄压，可通过以下方法综合分析确定（ ）。 | A-通过阀门机械指示位置¦B-热工仪表指示¦C-现场实际情况¦D-有无液体、气体流动声音等 | ABCD | 水电厂动力安规6.4.3 | 2
83 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作结束前，如遇（ ），应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续。 | A-必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者¦B-部分检修设备加入运行时¦C-部分检修设备进行试运行时¦D-检修工作延期一次后仍不能完成，需要继续延期者 | ABD | 水电厂动力安规5.3.7 f） | 2
84 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作结束前，如遇到下列情况，应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续（ ）。 | A-检修工作在许可时间内不能完成，需要延期者¦B-部分检修设备加入运行时¦C-必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者¦D-检修工作延期一次后仍不能完成，需要继续延期者 | BCD | 水电厂动力安规5.3.7 f） | 2
85 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修人员需要运行值班人员在（ ）采取保障人身、设备运行安全措施的工作必须填用水力机械工作票。 | A-运行方式上¦B-操作调整上¦C-照明¦D-道路上 | AB | 水电厂动力安规5.3.2 b） | 2
86 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，检修设备试运后工作班需继续工作时哪些选项是正确的（ ）。 | A-工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后，工作负责人方可通知作业人员继续进行工作¦B-工作许可人按工作票要求重新布置安全措施不需重新履行工作许可手续¦C-如工作需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票¦D-如工作需要改变原工作票安全措施范围时，不需重新签发新的工作票 | AC | 水电厂动力安规5.6.6 | 2
87 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入发电机（电动机）内部工作不得踩踏（ ）等绝缘部件。 | A-磁极引出线¦B-定子绕组绝缘盒¦C-定子绕组连接梁¦D-定子绕组汇流排 | ABCD | 水电厂动力安规9.1.4 c） | 2
88 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水力机械作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员应穿（ ）。 | A-全棉工作服¦B-化纤连体服¦C-工作鞋¦D-运动鞋 | AC | 水电厂动力安规4.3 e） | 2
89 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水轮机（水泵）内部工作时，应采取的措施有（ ）。 | A-严密关闭进水闸门（或进水阀），排除输水管内积水，并保持输水管道排水阀和蜗壳排水阀全开启，做好隔离水源措施，防止突然来水¦B-落下尾水门，并做好堵漏工作¦C-尾水管水位应保证在工作点以下¦D-切断调速器操作油压，并在调速器上挂“禁止操作，有人工作！”安全标志牌，做好防止活动导水叶和转轮桨叶突然转动的措施 | ABCD | 水电厂动力安规8.2.1 | 2
90 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道工作时，应采取（ ）措施。 | A-关闭进水口工作门或检修闸门，做好水源隔离措施，防止突然来水¦B-关闭或落下下游侧隔离阀门或闸门，并堵漏¦C-关闭所有可能向压力管道来压（油、水、气）的管路阀门¦D-断开所有可能向压力管道来压（油、水、气）的管路隔离阀门或闸门的操作气源、水源、油源或电源，并上锁、挂标志牌 | ABCD | 水电厂动力安规11.4.1 | 2
91 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道内部人员，下列哪些随身物品应取出。（ ） | A-手机¦B-手表¦C-钥匙¦D-钱包 | ABCD | 水电厂动力安规11.4.4 | 2
92 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，进行机组盘车或操作活动导水叶时，检修工作负责人应先检查确认（ ）内的工作人员已全部撤离，并无妨碍转动的物件遗留在内。 | A-蜗壳¦B-转轮¦C-活动导水叶¦D-水车室 | ABCD | 水电厂动力安规8.3.1 | 2
93 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在工作场所存储易燃物品，例如（ ）等。 | A-汽油¦B-煤油¦C-酒精¦D-石棉布 | ABC | 水电厂动力安规7.1.10 | 2
94 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，空气压缩机的（ ）及储气罐等应定期进行校验和检验。 | A-本体设备¦B-安全阀¦C-调节器¦D-压力表 | BCD | 水电厂动力安规7.4.3 a） | 2
95 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时要戴好（ ）等防护用品。 | A-口罩¦B-手套¦C-工作帽¦D-耳塞 | ABC | 水电厂动力安规12.8.1 | 2
96 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机的（ ）、制动器及吊具等承重构件应列为重点安全检查部位，发现缺陷禁止进行闸门的启闭操作，立即安排检修。 | A-钢丝绳¦B-滑轮¦C-卷筒¦D-吊耳 | ABCD | 水电厂动力安规11.2.1 | 2
97 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，全部工作完毕工作负责人应向运行人员交代（ ）。 | A-所修项目¦B-发现的问题¦C-试验试运结果¦D-存在的问题 | ABCD | 水电厂动力安规5.6.7 | 2
98 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，全部工作完毕后正确的是（ ）。 | A-工作班应清扫、整理现场¦B-工作负责人应先周密地检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行人员交代所修项目、发现的问题、试验试运结果和存在的问题等¦C-并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等¦D-在工作票上填明结束时间，经双方签名后，并加盖“已终结”印章，表示工作终结 | ABCD | 水电厂动力安规5.6.7 | 2
99 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，若检修设备试运将影响其他作业班组安全措施范围的变动或其他作业班组人员安全时，只有（ ）时，方可进行试运。 | A-执行到岗到位制度¦B-重新办理工作票¦C-将所有作业班组全体人员撤离至安全地点¦D-将检修设备系统的所有工作票收回 | CD | 水电厂动力安规5.6.5 c） | 2
100 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，设备双重名称即设备（ ）。 | A-电压等级¦B-名称¦C-位置¦D-编号 | BD | 水电厂动力安规3.1 | 2
101 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用大锤时，不准（ ）抡大锤，周围不准有人靠近。 | A-双手¦B-戴手套¦C-单手¦D-戴眼镜 | BC | 水电厂动力安规7.4.1 b） | 2
102 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用电气工具时，不准提着电气工具的（ ）。 | A-导线¦B-转动部分¦C-手柄¦D-本体 | AB | 水电厂动力安规7.4.2 d） | 2
103 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，使用行灯应注意下列事项，其中描述正确的有（ ）。 | A-手持行灯电压不准超过36V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，行灯的电压不准超过12V¦B-行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在蜗壳、钢管、尾水管、油槽、油罐等金属容器的内部¦C-携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头¦D-行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用单相两极带接地插头 | ABCD | 水电厂动力安规7.4.2 | 2
104 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有（ ），应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-升降口¦B-大小孔洞¦C-楼梯¦D-平台 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.5 | 2
105 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，所有（ ）应装设不低于1050mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 | A-升降口¦B-大小孔洞¦C-楼梯¦D-平台 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.5 | 2
106 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，填用水力机械工作票的工作为：在（ ）及其辅助设备、设施上进行检修、维护、试验或安装，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，或需要断开电源、隔断与运行设备的油、水、气联系的工作。 | A-水轮发电机组¦B-水工建筑物¦C-水力机械¦D-高压电气盘柜 | ABC | 水电厂动力安规5.3.2 a） | 2
107 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，填用水力机械工作票的工作有（ ）。 | A-在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行检修、维护、试验或安装¦B-需要将生产设备、系统停止运行或退出备用¦C-或需要断开电源，隔断与运行设备的油、水、气联系的工作¦D-需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作 | ABCD | 水电厂动力安规5.3.2 | 2
108 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，尾水事故闸门检修后，应检查确认（ ）的闭锁正常。 | A-主进水阀¦B-上库闸门¦C-尾水事故闸门¦D-下库闸门 | AC | 水电厂动力安规8.8.4 | 2
109 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列关于潜水泵的说法正确的有（ ）。 | A-潜水泵外壳不得有裂缝、破损¦B-潜水泵电源线应完整无损¦C-潜水泵机械防护装置应完好¦D-潜水泵工作时，泵的周围30m以内水面不得有人进入 | ABCD | 水电厂动力安规7.4.4 | 2
110 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列关于一般工具的使用描述正确的是（ ）。 | A-使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，禁止使用已变形、已破损或有故障的机具¦B-大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成，可用大木料劈开制作¦C-凿子被锤击部分有伤痕不平整、有油污等，不准使用¦D-两人以上可以同时使用同一台砂轮机 | AC | 水电厂动力安规7.4.1 | 2
111 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，下列关于重大物件的起重、搬运工作的规定正确的是（ ）。 | A-一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责¦B-作业前应向参加工作的全体人员进行安全、技术交底，使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施¦C-起重搬运时只能由一人指挥，必要时可设置中间指挥人员传递信号¦D-起重指挥信号应规范 | ABCD | 水电厂动力安规14.1.6 | 2
112 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在（ ）等金属容器的内部。 | A-蜗壳¦B-钢管¦C-尾水管¦D-油槽 | ABCD | 水电厂动力安规7.4.2 f）2） | 2
113 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，修理中的机器应做好防止转动的安全措施，如：切断电源；切断（ ）；所有有关闸板、阀门等应关闭；上述地点都应挂上安全标志牌。 | A-油源¦B-水源¦C-通道¦D-气源 | ABD | 水电厂动力安规7.2.3 | 2
114 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，修理中的机器应做好防止转动的安全措施，如切断（ ），所有有关闸板、阀门等应关闭，上述地点都应挂上安全标志牌。 | A-电源¦B-气源¦C-水源¦D-油源 | ABCD | 水电厂动力安规7.2.3 | 2
115 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，压力管道内有人工作期间，（ ）。 | A-人孔门应保持全开¦B-有专人在外监护¦C-工作班成员不得更换¦D-监护人不准同时担任其他工作 | ABD | 水电厂动力安规11.4.7 | 2
116 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，以下哪些地点的动火工作需填用一级动火工作票（ ）。 | A-油库¦B-压力油罐¦C-油绝缘变压器室¦D-蓄电池室 | ABCD | 水电厂动力安规5.7.4 | 2
117 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，油、气、水管道检修工作完毕后，检修工作负责人应会同运行值班人员检查工作确已完结，（ ），然后才可取下安全标志牌和锁链。 | A-加装的堵板已经拆除¦B-管道已恢复常态¦C-工作场所已经清理完毕¦D-所有检修人员已经离开 | ABCD | 水电厂动力安规12.4.5 | 2
118 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在（ ）依次进行同类型的检修工作时，如全部安全措施能在工作开始前一次完成，可以使用一张工作票。 | A-不同地点¦B-不同设备系统¦C-不同时间段¦D-同一班组内 | AB | 水电厂动力安规5.3.7 e） | 2
119 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力和机械设备上工作，保证安全的“停电”措施的包括以下选项（ ）。 | A-断开停运检修设备的电源（断开其动力电源和控制电源）¦B-断开与检修的设备或系统相连的各管道上的电动阀/闸门的动力电源¦C-切断水机控制设备执行元件的操作能源¦D-应在设备停止运行或转动以后方可执行停电措施 | ABCD | 水电厂动力安规6.2 | 2
120 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水力机械工作中，允许使用一张工作票的情况有（ ）。 | A-在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作，如全部安全措施能在工作开始前一次完成¦B-在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作¦C-在同一设备系统、同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作¦D-在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作，全部安全措施不能在工作开始前一次完成 | ABC | 水电厂动力安规5.3.7 | 2
121 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行（ ），需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，或需要断开电源，隔断与运行设备的油、水、气联系的工作应填用水力机械工作票。 | A-检修¦B-维护¦C-试验¦D-安装 | ABCD | 水电厂动力安规5.3.2 a） | 2
122 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在水轮发电机组、水工建筑物、水力机械及其辅助设备、设施上进行检修、维护、试验或安装，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，或需要断开电源、隔断与运行设备的（ ）联系的工作必须填用水力机械工作票。 | A-油¦B-水¦C-厂房¦D-气 | ABD | 水电厂动力安规5.3.2 a） | 2
123 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在（ ）以及其他金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过12V。 | A-蜗壳¦B-钢管¦C-尾水管¦D-油槽 | ABCD | 水电厂动力安规7.4.2 f）1） | 2
124 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 多选题 | 根据水电厂动力安规规定，在油管系统中，（ ）等应保持严密不漏油。 | A-油管法兰¦B-油管阀门¦C-轴承¦D-调速系统 | ABCD | 水电厂动力安规7.1.13 | 2
125 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，安装的220V临时性的固定电灯应由检修工作负责人检查。禁止带电移动220V的临时电灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.4 | 0.5
126 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，必须关闭或开启的阀/闸门应填入工作票中的安全措施栏；对于只进行加锁但不进行关闭或开启操作的阀/闸门可不填入安全措施栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.3.6 e）1） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：1）要求运行人员做好的安全措施。如断开电源，隔断与运行设备联系的动力系统，对检修设备泄压、通风等，填写时应写明必须停电的设备名称和编号（包括应拉开的断路器、隔离开关和熔断器等），应停用的保护、安全自动装置及联跳回路等，应隔离的操作电源、空气开关、电流部件和保护连接片等，必须关闭或开启的阀/闸门（应写明名称和编号），并悬挂安全标志牌；还应写明按本部分要求应加锁的阀/闸门。
127 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，不准靠近或接触任何有电设备的带电部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.3.3 | 0.5
128 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，不准在有压力的管道上进行任何检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.6 | 0.5
129 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，采用气体充压对箱、罐等容器、设备找漏时，应使用压缩空气。压缩空气经可靠的减压控制阀门控制在措施规定的压力下方可进行充压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.1 | 0.5
130 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，储油罐室、油处理室和柴油发电机房的一切电气设施均应为防爆型。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.1.6 | 0.5
131 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，储油罐室、油处理室和柴油发电机房内应有符合消防要求的消防设施，应备有足够的消防器材，并经常处在完好的备用状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.1.8 | 0.5
132 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固，没有手柄的不准使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.1 d） | 0.5
133 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，大锤和手锤的锤头应完整，其表面应光滑微凸，不得有歪斜、缺口、凹入及裂纹等缺陷。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.1 b） | 0.5
134 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，大型机组厂房内的桥式起重机，应装有可靠的微量调节控制系统，以保证大件起吊时的可靠性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.4 a） | 0.5
135 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，大修期间转轮、顶盖等大件翻身时，场地应满足设备翻身需要，以防止碰坏设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.9 a） | 0.5
136 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，大修期间转轮、顶盖等大件翻身时，选择的钢丝绳和专用工具，应能承受翻身时可能受到的动负载。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.9 b） | 0.5
137 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，大修期间转轮、顶盖等大件翻身时，指挥人员和其他工作人员应注意站立的位置，防止大件翻转时被打伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.9 d） | 0.5
138 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构检修时，需要导叶处于打开状态，应切断油压，在切断油压的隔断阀门上锁，并悬挂“禁止操作，有人工作！”安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.2 | 0.5
139 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量工作，各部位测量工作结束时，工作负责人应确认测量人员全部退到安全位置后，再进行下一工况操作测量工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 e） | 0.5
140 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量工作测量前，调速器主供油阀的操作应听从工作负责人的指令，并设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 d） | 0.5
141 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量工作时，试验前确保蜗壳及转轮室内无积水，无关人员已撤离工作现场。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 a） | 0.5
142 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量时，调速器柜与蜗壳之间应设可靠的通信手段，并做好防止人员误入水车室及转动部分的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 c） | 0.5
143 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量时，调速器应静态模拟正常，调速器应切手动，并切除与调速器动作有关的所有回路。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 b） | 0.5
144 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，导水机构开度测量时，蜗壳内应搭设简易平台并具备充足照明，做好防止滑跌措施，工作时禁止站在两个导叶之间。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 e） | 0.5
145 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，动火工作票在必要时可代替检修工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.7.5 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：动火工作票不得代替设备停复役手续或工作票、事故紧急抢修单和工作任务单，动火工作票备注栏中应注明对应的工作票、事故紧急抢修单和工作任务单的编号。
146 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，对于运行中的管道，可允许带压力紧阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微的泄漏，但应经相关负责人批准并取得运行值班负责人同意，并由相关负责人指定熟练的人员，在工作负责人的指导和监护下进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.6 | 0.5
147 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，对运转的机组水导轴承取油样时，作业人员应穿防滑的工作鞋。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.7.2 | 0.5
148 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，对重大起重作业方案以及起重工作所采用起重设备的技术规程、标准，应在施工组织设计中明确规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.1 | 0.5
149 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，凡在容器、槽箱内进行的工作，作业人员不得少于两人，其中一人在外面监护。在可能发生有害气体的情况下，则作业人员不得少于三人，其中两人在外面监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.4 | 0.5
150 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，封闭压力管道、蜗壳、尾水管人孔门应两人以上检查，先封压力管道人孔门、后封蜗壳、尾水管人孔门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.5 | 0.5
151 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，封闭压力管道、蜗壳、尾水管人孔门应由一人专门检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规8.2.5 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在封闭压力管道、蜗壳、尾水管入孔门前，工作负责人应检查里面确无人员、物件后立即封闭。封人孔门应两人以上检查，先封压力管道人孔门、后封蜗壳、尾水管人孔门。封闭人孔门前，工作负责人在检查清点过程中，人孔门应有专人值班且进行登记，禁止其他人员入内。
152 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，各式起重机的起升、变幅、运行、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1 c） | 0.5
153 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作负责人在试运行前应将全体工作人员撤至安全地点，工作票仍由工作负责人执存，负责组织检修设备试运行操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.6.5 a） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：工作负责人在试运前应将工作班全体人员撤至安全地点，将所持工作票交工作许可人。
154 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作票中的安全措施栏所填写的特殊安全措施有：防止检修人员中毒、窒息、气体爆炸等特殊安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.6 e）4） | 0.5
155 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作人员搬动推力轴瓦或导轴瓦过程中，应协调一致避免设备坠落伤害事故。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规9.2.6 | 0.5
156 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作人员可以随意进入油区，但要交出火种，不得穿钉鞋和化纤衣服。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规12.1.2 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：油区应制定油区出入管理制度，进入油区应进行登记，交出火种，不得穿钉鞋和化纤衣服。
157 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人认为可以进行试运时，应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除，检查工作班全体人员确已撤出检修现场后，在确认不影响其他作业班组安全的情况下，进行试运。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.5 b） | 0.5
158 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作许可人在发票前要持票会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，对补充的安全措施进行说明，对具体的设备指明实际的隔离措施，确认检修设备无电压、已泄压、降温、无转动，且没有油、水、气等介质流入的危险。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.4.2 a） | 0.5
159 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，工作终结后，工作负责人应向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在的问题，并交回所持的一份工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.9 | 0.5
160 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，管道内部工作需要使用动力电源时，禁止带电移动、敷设动力电缆，禁止带电移动配电箱。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.11 f） | 0.5
161 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，机组检修完毕后，应清点人员和物件，检查确无人员和物件等留在内部后，应立即封闭孔或门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.2 | 0.5
162 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，计划性检修或安全措施项目较多（或复杂）的水力机械工作票一般应在工作前一日送达运行人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7 h） | 0.5
163 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，技术供水系统检修时，安装位置低于尾水位的阀门检修，应关闭检修排水阀后进行，检修过程中，应密切监视尾水位，检修结束后立即打开检修排水阀。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.3.2 | 0.5
164 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，技术供水系统检修时，对于高程低于检修过程中可能达到的最高尾水位的管路及阀门，如有开路，应可靠封堵。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.3.3 | 0.5
165 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，技术供水系统检修应切断水源，放空内部积水，做好隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.3.1 | 0.5
166 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作间断次日复工时，工作负责人应重新认真检查、确认安全措施是否符合工作票要求，并召开现场站班会后，方可工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.3 | 0.5
167 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作结束前，必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者，应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7 f） | 0.5
168 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作结束前，部分检修设备加入运行时，应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7 f） | 0.5
169 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修工作结束前，检修工作延期一次后仍不能完成，需要继续延期者，应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7 f） | 0.5
170 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修油管道时，除应遵守管道检修规定外，还应做好防火、防爆措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.8 | 0.5
171 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修闸门的启闭应既可静水操作，也可动水操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.1.4 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：检修闸门的启闭应在静水状态下进行，禁止动水操作。
172 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，检修闸门的启闭应在静水状态下进行，禁止动水操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.1.4 | 0.5
173 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，接力器行程测量人员，不得站在拐臂、调速环等转动部分上，以防摔倒被挤伤。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.4 e） | 0.5
174 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入发电机（电动机）内部工作时，如果工作需要，可以踩踏线棒绝缘盒及连接梁、汇流排等绝缘部件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规9.1.4 c） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：不得踩踏磁极引出线及定子绕组绝缘盒、连接梁、汇流排等绝缘部件。
175 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入各式箱、槽、罐等容器内部工作前，应打开各孔口进行通风换气。如系盛装易燃易爆、有毒有害物品的在用容器，应先冲洗置换，再用通风或吸尘装置进行通风换气，把易燃易爆或有毒有害气体排出干净。如在容器内工作过程中需接触过敏性的物质，应采取强力通风措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.5.2 | 0.5
176 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入内部工作的人员及其所携带的工具、材料等应登记，工作结束时要清点，不可遗漏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规9.1.4 b） | 0.5
177 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水轮机（水泵）内部工作时，尾水管水位应保证在工作点以下。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.1 c） | 0.5
178 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水轮机（水泵）内部工作时，应落下尾水门，并做好堵漏工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.1 b） | 0.5
179 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水轮机（水泵）内部工作时，应严密关闭进水闸门（或进水阀），排除输水管内积水，并保持输水管道排水阀和蜗壳排水阀全关闭，做好隔离水源措施，防止突然来水。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规8.2.1 a） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：严密关闭进水闸门（或进水阀），排除输水管内积水，并保持输水管道排水阀和蜗壳排水阀全开启，做好隔离水源措施，防止突然来水。
180 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入水轮机（水泵）内部工作时，应做好隔离水源措施，防止突然来水。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.1 a） | 0.5
181 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道工作时，打开排水阀，排除压力管道内积水后，检修过程中排水阀可以关闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.4.1 e） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：打开排水阀，排除压力管道内积水，检修过程中排水阀保持全开启。
182 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道工作时，要关闭所有可能向压力管道来压（油、水、气）的管路阀门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.1 c） | 0.5
183 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道内部人员，随身携带的杂物装好后可以带入管道内部。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.4.4 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：进入压力管道内部人员，应取出随身的无关杂物，工作结束时要清点，不可遗漏。
184 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道内部人员，应取出随身的无关杂物，工作结束时要清点，不可遗漏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.4 | 0.5
185 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进入压力管道人员应穿防滑橡胶靴，并随身携带应急照明灯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.5 | 0.5
186 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进行机组盘车或操作活动导水叶时，检修工作负责人应先检查确认蜗壳、活动导水叶、转轮和水车室内的工作人员已全部撤离，并无妨碍转动的物件遗留在内，同时要做好在转动期间防止有人进入的措施和悬挂“止步，危险！”的安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.1 | 0.5
187 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，进行机组盘车或操作活动导水叶时，检修工作负责人应先检查确认蜗壳、活动导水叶、转轮和水车室内的工作人员已全部撤离，并无妨碍转动的物件遗留在内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.1 | 0.5
188 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止用汽油或煤油洗刷空气滤清器以及其他空气通路的零件。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.3 b） | 0.5
189 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，禁止在油管道上进行焊接工作，在拆下的油管道上进行焊接时，应事先将管子冲洗干净。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.9 | 0.5
190 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，卷扬式启闭机的抱闸及安全装置失灵，禁止进行启闭操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.2.8 | 0.5
191 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，卷扬式启闭机禁止利用升降极限位置限制器停车，但可以利用行走极限位置限制器停车。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.2.9 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：卷扬式启闭机禁止利用升降和行走极限位置限制器停车。无升降极限位置限制器的启闭机，操作时卷筒上的钢丝绳应保持有设计规定的安全圈数。
192 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，可以在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分，以及把手伸入栅栏内。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规7.2.4 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分，以及把手伸入栅栏内。清拭运转中机器的固定部分时，不准把抹布缠在手上或手指上使用。只有在转动部分对作业人员没有危险时，方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。
193 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，空气压缩机的检修应做好电源、气源和冷却液隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.6.1 | 0.5
194 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，空气压缩机输气管应避免急弯，打开进风阀前，应事先通知作业地点的有关人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.3 c） | 0.5
195 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，喷漆前要做好周围设备的防护工作，严防漆尘污染。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.4 | 0.5
196 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，要保持工作环境的通风和卫生，必要时进行强力通风。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.2 | 0.5
197 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时，油漆作业现场可以进行电焊、切割焊接等明火作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规12.8.3 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：喷漆工作的作业场地禁止存放易燃、易爆物品，工作场地禁止吸烟，喷漆间应备有消防用具。油漆作业现场 10m 以内不准进行切割、焊接等明火作业。特殊需要时，应做好安全措施。
198 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，喷漆工作时要戴好口罩、手套、工作帽等防护用品。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.8.1 | 0.5
199 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机的吊耳、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器及吊具等承重构件因设计裕量大，发现缺陷，仍可进行闸门的启闭操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.2.1 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：启闭机的吊耳、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器及吊具等承重构件应列为重点安全检查部位，发现缺陷，禁止进行闸门的启闭操作，并立即安排检修。
200 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机的吊耳、钢丝绳、滑轮、卷筒、制动器及吊具等承重构件应列为重点安全检查部位，发现缺陷，禁止进行闸门的启闭操作，并立即安排检修。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.2.1 | 0.5
201 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机发生过载时，应立即停止操作，在查明原因并处理正常后方可重新操作，如原因不明，可以解除过载限制器继续操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.2.3 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：启闭机发生过载时，应立即停止操作，在查明原因并处理正常后，方可重新操作。禁止在过载情况下强行启闭。
202 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机发生过载时，应立即停止操作，在查明原因并处理正常后方可重新操作。禁止在过载情况下强行启闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.2.3 | 0.5
203 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机液压缸分解时，禁止用油压推出活塞杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.2.6 | 0.5
204 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机液压系统检修前应将各阀件及管路的压力排尽，油泵电源可以不用切除。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.2.7 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：液压系统检修前应将各阀件及管路的压力排尽，并做好防止油泵突然启动的安全措施。
205 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机液压系统检修前只需做好防止油泵突然启动的安全措施，各阀件及管路的压力可以不用排尽。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.2.7 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：液压系统检修前应将各阀件及管路的压力排尽，并做好防止油泵突然启动的安全措施。
206 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，启闭机运行中发生故障，应将闸门落至最低位或做好防止闸门下落的安全措施后，方可进行检修。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.2.2 | 0.5
207 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起吊重要设备、精密物件、不易吊装的大件或在复杂场所进行大件吊装。应制订专门的安全技术措施，经本单位分管生产的领导或总工程师批准。作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.7 | 0.5
208 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重机轨道上禁止涂油或撒沙子。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1 i） | 0.5
209 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，正常情况下不准超过铭牌规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.5 | 0.5
210 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重设备、吊索具和其他起重工具如必须超铭牌使用时，应经过计算和试验，并经本单位分管生产的领导或总工程师批准。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.5 | 0.5
211 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重设备的操作人员和指挥人员取得合格证种类应与所操作（指挥）的起重机类型相符合。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.4 | 0.5
212 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立上岗作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.4 | 0.5
213 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重设备在输电线路下方或距带电体较近时，应制订专门的安全技术措施，经本单位分管生产的领导或总工程师批准。作业时应有技术负责人在场指导，否则不准施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.7 | 0.5
214 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，起重设备作业员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.4 | 0.5
215 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.4 b） | 0.5
216 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，如阀/闸门关闭不严且无法可靠隔断油、水、气等，应采取关闭前一道阀/闸门或采取其他安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.3.2 | 0.5
217 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，如果检修的油、气、水管段上没有法兰盘而需要用气割或电焊等方法进行检修时，应开启该管道段上的泄压阀，必要时应小心地慢慢松开泄压阀上的法兰，证实内部确无压力或存水后，方可进行气割或焊接工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.4 | 0.5
218 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，如果热工仪表显示有压力，或压力表指示虽在零位，但泄压阀处仍有水、气等介质流动的声音，在未查明原因前，应认为设备和系统内部有压力，不能擅自开始工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.4.4 | 0.5
219 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，若工作需要在压力管道内部装设中间电源连接箱（或配电箱）的，箱子内部还应加装一套剩余电流动作保护器（漏电保护器）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.11 d） | 0.5
220 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，应覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，应设临时围栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.1.4 | 0.5
221 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，湿手不准去接触电源开关以及其他电气设备（安全电压的电气设备除外）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.3.4 | 0.5
222 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，使用电气工具时，不准提着电气工具的导线或转动部分。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 d） | 0.5
223 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，使用工具前应进行检查，机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用，禁止使用已变形、已破损或有故障的机具。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.1 a） | 0.5
224 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.3.1 | 0.5
225 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，事故紧急抢修工作指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作，此时可填用事故紧急抢修单。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.3 | 0.5
226 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水电厂起重机应在距轨道末端2m处设车挡和缓冲器。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.2.1 i） | 0.5
227 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水力机械设备上，需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作，必须填用水力机械工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.2 b） | 0.5
228 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水力机械设备做泄压措施前，应先检查确认检修的设备和系统确与运行部分可靠地隔离，然后快速开启有关阀门进行泄压。泄压操作时，人员不得正对压力释放的方向。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规6.4.2 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：做泄压措施前，应先检查确认检修的设备和系统确与运行部分可靠地隔离，然后方可缓慢开启有关阀门进行泄压。泄压操作时，人员不得正对压力释放的方向。
229 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）检修前，检修工作负责人应检查防止机组转动的措施已齐备，检查油、水、气管路系统已有阀/闸门可靠隔断，阀/闸门应上锁并挂上“禁止操作，有人工作！”安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.1 | 0.5
230 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）进水阀检修时，应打开上游输水管道、蜗壳排水阀，如排水通过尾水管排水，则还应打开尾水管排水阀，放掉内部的水，同时要切断排水阀的操作源并按要求上锁、挂安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.5.1 c） | 0.5
231 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机（水泵）进水阀检修时，应打开尾水排水阀，同时要切断排水阀的操作源并上锁、挂标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规8.5.1 c） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：打开上游输水管道、蜗壳排水阀，如排水通过尾水管排水，则还应打开尾水管排水阀，放掉内部的水，同时要切断排水阀的操作源并按 5.8.4 条所述要求上锁、挂安全标志牌。
232 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机主轴与转轮联轴或分解、水轮机主轴与发电机主轴联轴或分解时，螺栓下部应搭设牢固平台。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.4.1 | 0.5
233 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，水轮机主轴与转轮联轴或分解、水轮机主轴与发电机主轴联轴或分解时，螺栓下部应用千斤顶支撑并随行动作，螺栓上部用绳子做好防螺栓坠落伤人措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.4.1 | 0.5
234 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，特种设备需特种设备安全监督管理部门登记并经检验检测机构监督检验合格。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.2 | 0.5
235 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，通过进水阀进入压力管道工作期间，应做好措施，确保进水阀始终处于全开状态。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.10 | 0.5
236 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，为确保设备检修质量，同一张水力机械工作票可以做两次检修工作延期。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.3.7 f） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：检修工作结束前，如遇到下列情况，应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续：1. 部分检修设备加入运行时；2. 必须改变检修与运行设备隔断方式或需变更、增设安全措施者；3. 检修工作延期一次后仍不能完成，需要继续延期者。
237 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，为泄压所开启的有关阀门，在检修过程中应一直保持在可靠的全开位置，悬挂“禁止操作，有人工作！”的安全标志牌，同时加挂机械锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.4.5 | 0.5
238 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，蜗壳、尾水管内搭平台时要考虑不影响盘车。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.3 | 0.5
239 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，蜗壳、尾水管排水阀检修时，应排空排水阀对应连接管道的水源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.6.1 | 0.5
240 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，泄压操作时，人员不得正对压力释放的方向。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.4.2 | 0.5
241 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，新装空气压缩机或大修解体回装时应检查所有气口的标志与回路图资料一致。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.6.3 | 0.5
242 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用单相两极带接地插头。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 f）4） | 0.5
243 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，行灯变压器和行灯线要有良好的绝缘、接地装置和漏电保护装置，尤其是拉入引水钢管、蜗壳、转轮室、尾水管内等工作场地的行灯电压不得超过12V。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.4 | 0.5
244 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供给，变压器不准放在蜗壳、钢管、尾水管、油槽、油罐等金属容器的内部。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 f）2） | 0.5
245 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，须经过安装、试车、运行的起重设备及其电力、照明、取暖等接线，行驶轨道或路面、路基的状况及标志的设置等一切有关部分，均应由有关的专门技术人员进行检查和试验，出具书面证明，确认设备安全可靠后，方可投入使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规14.1.2 | 0.5
246 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，压力管道内部工作需要使用动力电源时，动力电源连接箱和控制箱应专人值班。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.11 c） | 0.5
247 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，压力管道内部工作需要使用动力电源时，所用动力电缆线应采用双层绝缘，电缆架空方法应安全可靠。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.11 a） | 0.5
248 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，压力管道内有人工作期间，人孔门应保持全开，并有专人在外监护，监护人不准同时担任其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.7 | 0.5
249 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，压力管道内有人工作期间，为防止管道内部的潮气影响厂房，可以关闭进人门，收工时打开。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.4.7 | 0.5 |  |  |  | 压力管道内有人工作期间，人孔门应保持全开，并有专人在外监护，监护人不准同时担任其他工作。每天收工，检修工作负责人应确认里面无人员，并在入孔门处做好禁止入内的明显标志。
250 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，应急情况下可以在有压力的管道上进行抢修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规12.4.6 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：不准在有压力的管道上进行任何检修工作。对于运行中的管道，可允许带压力紧阀门盘根和在管道上打卡子以消除轻微的泄漏，但应经相关负责人批准并取得运行值班负责人同意，并由相关负责人指定熟练的人员，在工作负责人的指导和监护下进行。在工作中还要特别注意操作方法的正确性（如螺栓不要紧得过度，紧度要均匀，注意操作位置）。
251 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、气、水管道检修在许可检修前，各有关电动阀门应切断电源，并挂“禁止合闸，有人工作！”安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.2 | 0.5
252 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、气、水管道检修在许可检修前，各有关阀门应上锁，并挂“禁止操作，有人工作！”的安全标志牌，对电动阀门还应切断电源，并挂“禁止合闸，有人工作！”安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.2 | 0.5
253 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、气、水管道检修在许可检修前，各有关阀门应上锁，并挂“禁止操作，有人工作！”的安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.2 | 0.5
254 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、水、气管道的检修工作，应办理工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.1 | 0.5
255 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、水、气管道的检修工作，作业人员应熟悉系统的连接方式及各阀门和配件的用途和检修方法。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.1 | 0.5
256 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、水、气管道检修工作完毕后，拆除堵板时，应先把堵板的另一侧积存的油、气、水放尽。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.5 | 0.5
257 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，油、水、气管道检修工作完毕后，检修工作负责人应会同运行值班人员检查工作确已完结，加装的堵板已经拆除，管道已恢复常态，工作场所已经清理完毕，所有检修人员已经离开，然后才可取下安全标志牌和锁链。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.4.5 | 0.5
258 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，可以缓慢进行起重工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规14.1.8 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：遇有大雾、照明不足、指挥人员看不清各工作地点或起重机操作人员未获得有效指挥时，不准进行起重工作。
259 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在不同地点、不同设备系统依次进行不同类型的检修工作时，如全部安全措施能在工作开始前一次完成，可以使用一张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规5.3.7 e） | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在不同地点、不同设备系统依次进行同类型的检修工作时，如全部安全措施能在工作开始前一次完成，可以使用一张工作票。
260 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内使用24V及以下电动工具时，应采取可靠的绝缘措施并设专人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 l） | 0.5
261 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在打开压力管道排水阀进行排水前，应先检查确认管道外排水管路畅通。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.2 | 0.5
262 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在导水叶区域或水车室调速环拐臂处工作时，如果蜗壳有水压，调速系统应保持正常油压。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.2 | 0.5
263 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在导水叶区域内或水车室调速环拐臂处工作时，如果导叶处于全关状态，应切断油压，投入接力器锁锭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.2 | 0.5
264 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在发电机（电动机）内部进行电焊、切割等工作时，采取防止电焊渣、铁屑等掉入发电机内部的措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规9.1.4 d） | 0.5
265 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在封闭压力管道、蜗壳、尾水管人孔门前，工作负责人应检查里面确无人员、物件后立即封闭，在检查清点过程中，人孔门应有专人值班且进行登记，禁止其他人员入内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.5 | 0.5
266 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在封闭压力管道、蜗壳、尾水管入孔门前，工作负责人应检查里面确无人员、物件后立即封闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.5 | 0.5
267 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在各类闸门启闭操作过程中，未浸在水中的橡胶水封无需浇水润滑。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规11.1.3 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在闸门上工作，应严格遵守高处作业有关规定，启闭中的闸门上禁止站人。上下攀爬闸门时应使用专用爬梯，作业人员应系好安全带和防坠器。每次落下闸门前，应检查橡胶水封是否破损、水封压板螺栓是否松动等异常情况，如有，应处理合格后再使用。在各类闸门启闭操作过程中，未浸在水中的橡胶水封应浇水润滑，不得干摩擦启闭。
268 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在各类闸门启闭操作过程中，未浸在水中的橡胶水封应浇水润滑，不得干摩擦启闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.1.3 | 0.5
269 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在关闭容器、槽箱的人孔门以前，工作负责人应清点人员和工器具，检查确实没有人员、工器具和材料等遗留在内才可关闭。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.7 | 0.5
270 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在机组检修期间检修门全关时，如开旁通阀，提工作门排除门槽积水，应事先检查蜗壳和检修平台上是否有人和设备，同时应做好防止有人进入的措施，并在人孔门处悬挂“止步，危险！”的安全标志牌。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.4 | 0.5
271 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在机组蜗壳、尾水管检修期间检修门全关时，如开旁通阀，提工作门排除门槽积水，应事先检查蜗壳和检修平台上是否有人和设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.2.4 | 0.5
272 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在容器、槽箱内进行工作，监护人不准同时担任其他工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.4 | 0.5
273 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在容器、槽箱内站在梯子上工作时，作业人员应使用安全带，绳子的一端拴在外面牢固的地方。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.5 | 0.5
274 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在容器或槽箱内工作时，作业人员应轮换工作和休息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.3 | 0.5
275 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时，对此类工作有过敏性的人员不准参加。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.6 | 0.5
276 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时，工作场所应禁止烟火，并配备充足的泡沫灭火器和干砂等消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.6 | 0.5
277 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在容器内衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢时，应打开人孔门及管道阀门，并进行强力通风。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.6 | 0.5
278 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在设备内部工作，如设备下部有与系统连接的管口、孔洞等，应对这些管口、孔洞采取封闭隔离措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.3.4 | 0.5
279 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在使用电气工具工作中，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，应立即切断电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 d） | 0.5
280 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在水车室进行拔拐臂、套筒等工作时，要做好防止丝杆断裂，螺帽飞出伤人的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.3.3 | 0.5
281 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在水下检查闸门下放位置时，潜水员应将身体避开，手扶门槽。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规13.4.7 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：在水下检查闸门下放位置时，潜水员应将身体避开，手扶门面。
282 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在梯子上使用电气工具，应做好防止触电坠落的安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规7.4.2 d） | 0.5
283 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作允许使用一张工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.3.7 a） | 0.5
284 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在压力管道内工作时，照明电源电缆不得与动力电缆混用。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.4.11 b） | 0.5
285 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在运行的水轮机（水泵）的调速系统或油系统上进行有关调整工作，应经过相关负责人批准并得到运行值班负责人同意后，由相关负责人指定熟练的人员，在工作负责人的指导和监护下进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.7 | 0.5
286 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在运行的水轮机（水泵）的调速系统或油系统上进行有关调整工作时，应在空载状态下进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规8.1.7 | 0.5
287 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在运转的机组上取油样，应办理工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.7.1 | 0.5
288 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，在运转的机组上取油样时，应密切监视各导轴承油位。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.7.1 | 0.5
289 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，闸门的吊耳及承重构件应重点进行安全检查，发现缺陷禁止进行闸门的启闭操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.1.1 | 0.5
290 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，闸门在吊起状态下，禁止进行切割、焊接及其他降低闸门金属结构强度的检修工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规11.1.2 | 0.5
291 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，只有在同一停役隔离系统的所有工作票都已终结，并得到运行值班负责人许可指令后，方可进行复役操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规5.6.8 | 0.5
292 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，转动机械设备检修时，应关闭所有应关闭的阀/闸门，切断所有可能的动力源（油、水、气等），并做好防转动的措施，必要时还应采取可靠的制动措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规6.3.1 | 0.5
293 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，转动着的发电机（电动机），未加励磁，可以认为没有电压。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 水电厂动力安规9.1.2 | 0.5 |  |  |  | 根据水电厂动力安规规定：转动着的发电机（电动机），即使未加励磁，亦应认为有电压。禁止在转动着的发电机（电动机）回路上工作或用手触摸定子绕组。
294 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作，应办理工作票。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.1 | 0.5
295 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作，作业时应加强通风，但禁止向内部输送纯氧。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.5.1 | 0.5
296 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员离开储油罐室、油处理室和柴油发电机房前，应切断滤油机、烘箱等电器设备的电源。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规12.1.4 | 0.5
297 | 水电厂动力安规 | 机械专业 | 专业题库 | 判断题 | 根据水电厂动力安规规定，作业人员在轴承油槽内工作应有防滑措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 水电厂动力安规9.2.7 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，爆破作业单位应于施工前（ ）天发布施工公告并在现场张贴。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.4.1.4 | 1 |  | 保命题
2 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，爆破作业规定露天爆破后，爆破作业人员应至少经（ ）分钟后方可进入爆破作业地点。 | A-2¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.4.5.6 | 1 |  | 保命题
3 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，高处作业规定在没有栏杆的脚手架、 作业平台上工作，高度超过（ ）m时，应使用坠落悬挂用安全带。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-3 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.1.6 | 1 |  | 保命题
4 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求防护栏杆高度应不小于（ ）m。 | A-0.5¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.3 | 1 |  | 保命题
5 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临时建筑规定拆除作业应（ ）进行，先拆除非承重结构，再拆除承重结构。 | A-自下而上¦B-由外向里¦C-由里向外¦D-自上而下 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.4.3 | 1 |  | 保命题
6 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工通风及供风规定洞室独头掘进长度超过（ ）倍洞径，应采用机械通风。 | A-2¦B-3¦C-5¦D-6 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.8.1.3 | 1 |  | 保命题
7 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定地下工程作业面的照度应不低于（ ）lx。 | A-90¦B-110¦C-120¦D-130 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.1 | 1 |  | 保命题
8 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票的许可作业时间不应超过（ ），到期作业未完工应重新办理施工作业票。 | A-一周¦B-一个月¦C-一个季度¦D-半年 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.7 | 1 |  | 保命题
9 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，使用吊篮作业时，吊篮内作业人员不应超过（ ）人。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.3.18 | 1 |  | 保命题
10 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，一张施工作业票中，作业票签发人、（ ）不应互相兼任。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.2 | 1 |  | 保命题
11 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，在焊接、切割地点周围（ ）m的范围内，应清除易燃、易爆物品 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.3.2 | 1 |  | 保命题
12 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，作业中断超过（ ）min，作业人员再次进入有限空间前，应当重新通风、检测评估合格后方可进入。 | A-15¦B-20¦C-30¦D-40 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.2.15 | 1 |  | 保命题
13 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，（ ）的数量配置应满足现场昼夜连续作业需要。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | BD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.4 | 2 |  | 保命题
14 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，起重作业应划定警戒区，警戒范围应不大于起吊物坠落半径。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.6.1 | 0.5 |  | 保命题 |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：起重作业应划定警戒区，警戒范围应大于起吊物坠落半径。
15 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，在高处拆除或拆卸作业时，可进行垂直交叉作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.1.24 | 0.5 |  | 保命题 |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：在高处拆除或拆卸作业时，不得进行垂直交叉作业。
16 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规，国家电网有限公司电力建设安全工作规程内术语和定义中规定，平洞是夹角小于等于 （ ）°的隧洞。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程3.14 | 1
17 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规，国家电网有限公司电力建设安全工作规程内术语和定义中规定，竖井是夹角大于 （ ）°的隧洞。 | A-60¦B-65¦C-75¦D-80 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程3.14 | 1
18 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，（ ）风险，工作负责人、安全监护人不应参与现场作业。 | A-一级¦B-二级及以上¦C-三级及以上¦D-四级及以上 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.4.2 | 1
19 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，（ ）在作业过程中应始终在作业地点监督作业人员遵守安全工作规程，及时纠正不安全行为。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.4.1 | 1
20 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，60周岁以上男性及50周岁以上女性进入施工现场从事施工作业应（ ）进行1次健康体检。 | A-每月¦B-每季度¦C-每半年¦D-每年 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.5.1.3 | 1
21 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，安全监护人需要承担的安全责任中错误的是（ ）。 | A-明确被监护人员和监护范围¦B-正确使用施工机械、工器具和劳动防护用品¦C-检查确认现场作业环境安全¦D-关注作业人员身体状况和精神状态是否出现异常迹象，人员变动是否合适 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.7 | 1
22 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，办公用房、宿舍成组布置时，每组临时用房的栋数应不超过（ ）栋。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.6 | 1
23 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，办公用房、宿舍成组布置时，组与组之间的防火间距应不小于（ ）m。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.6 | 1
24 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，存放设备、材料的场地应遵守袋装水泥堆放不宜超过（ ）包的规定。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.1.9 | 1
25 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，存放设备、材料的场地应遵守袋装水泥堆放应架空垫起不小于（ ）m的规定。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.1.9 | 1
26 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，存放设备、材料的场地应遵守钢管、圆筒堆放限高（ ）m的规定。 | A-0.5¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.1.9 | 1
27 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，存放设备、材料的场地应遵守模板、木材堆放限高（ ）m的规定。 | A-0.5¦B-1¦C-2¦D-3 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.1.9 | 1
28 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，存放设备、材料的场地应遵守盘卷钢筋立放不超过（ ）层的规定。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.1.9 | 1
29 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，存放设备、材料的场地应遵守直条钢筋堆放限高（ ）m的规定。 | A-0.5¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.1.9 | 1
30 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，大型洞室开挖规定地下厂房、主变洞等大型洞室平行开挖作业面间距不应低于（ ）m。 | A-20¦B-25¦C-30¦D-35 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.6.5 | 1
31 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，电缆、封闭母线、盘柜、蓄电池规定中下列选项正确的是（ ）。 | A-敷设电缆时，应谨慎攀登组合式电缆架、吊架¦B-在电缆层内作业时，拐角处施工人员应站在电缆内侧¦C-设备未经现地手动操作调整，不应进行远方操作¦D-盘柜基础型钢应有明显且不少于三点的可靠接地 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.6 | 1
32 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，动火作业规定橡胶软管及接头应符合国家有关规定，氩气胶管应为（ ）色。 | A-红色¦B-蓝色¦C-黄色¦D-黑色 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.4.14 | 1
33 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，动火作业规定橡胶软管及接头应符合国家有关规定，氧气胶管应为（ ）色。 | A-红色¦B-蓝色¦C-黄色¦D-黑色 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.4.14 | 1
34 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，动火作业规定橡胶软管及接头应符合国家有关规定，乙炔胶管应为（ ）色。 | A-红色¦B-蓝色¦C-黄色¦D-黑色 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.4.14 | 1
35 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，动火作业票制度规定二级动火作业票的有效期为（ ）h。 | A-60¦B-72¦C-120¦D-150 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.2.8 | 1
36 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护规定盖板应符合的要求中错误的是（ ）。 | A-盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小于1kN/㎡的均布荷载¦B-盖板应为防滑板，且有防止移位措施¦C-盖板覆盖孔洞边缘的距离应不小于100mm¦D-盖板宜采用厚度不小于5mm的Q235花纹钢板制作 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.5 | 1
37 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求安全防护棚顶棚采用木板或同等强度的其他材料防护，且厚度不小于（ ）mm 时可单层铺设。 | A-40¦B-50¦C-70¦D-80 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.3.2 | 1
38 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求安全防护棚顶棚采用竹笆或胶合板防护时，应双层铺设，层间距不小于（ ）mm。 | A-650¦B-700¦C-750¦D-850 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.3.2 | 1
39 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求安全平网的网目边长应不大于（ ）mm。 | A-50¦B-80¦C-100¦D-120 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.7 | 1
40 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求安全平网相邻两系绳间距应不大于（ ）mm。 | A-650¦B-750¦C-850¦D-950 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.7 | 1
41 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求安全网应具有阻燃性，续燃、阴燃时间不得大于（ ）s。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.7 | 1
42 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求存在交叉作业、垂直立体作业等施工干扰的高边坡、洞顶、 洞口等施工部位应设置挡墙防护， 挡护高度超过（ ）m应采取加固措施。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.3.4 | 1
43 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求非竖向洞口短边大于（ ）m 时，应采用防护栏杆。 | A-0.8¦B-1¦C-1.5¦D-1.8 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.3 | 1
44 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求非竖向洞口短边为 （ ）时，应采用盖板覆盖或设置防护栏杆。 | A-0.3m～1.2m¦B-0.5m～1.5m¦C-1.5m～1.8m¦D-1.8m～2.5m | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.3 | 1
45 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求非竖向洞口短边小于（ ）m时，应采用盖板覆盖。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.3 | 1
46 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求盖板覆盖孔洞边缘的距离应不小于（ ）mm。 | A-50¦B-80¦C-100¦D-120 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.5 | 1
47 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求盖板宜采用厚度不小于（ ）mm的Q235花纹钢板制作。 | A-2¦B-3¦C-5¦D-6 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.5 | 1
48 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求密目式安全立网网眼孔径应不大于（ ）mm。 | A-8¦B-10¦C-12¦D-15 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.7 | 1
49 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求竖向洞口短边大于或等于（ ）m时，应设置防护栏杆及挡脚板。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.2 | 1
50 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护要求竖向洞口短边小于 （ ）m时，应采取封堵措施。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.2 | 1
51 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，二次回路传动及其他试验应遵守的要求错误的是（ ）。 | A-对电压互感器二次回路做通电试验时，二次回路应与电压互感器断开¦B-对电磁感应式电流互感器一次侧进行通流试验时，短路接地应用导线缠绕¦C-拆除与运行设备有关联的回路时，应先拆运行设备端、后拆另一端¦D-试验人员触摸电子线路及元件时应戴防静电手环 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.3.2.4 | 1
52 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，防腐涂装作业规定操作平台位置高于地面（ ）m以上，应配置扶梯、防护栏杆。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.5.1.6 | 1
53 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，非露天场所一级动火作业，间断时间超过（ ），继续动火前，应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火。 | A-半小时¦B-一个小时¦C-两个小时¦D-两个半小时 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.2.14 | 1
54 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，钢管安装规定在钢管内焊接时， 应采用（ ）V安全电压照明。 | A-16¦B-24¦C-28¦D-36 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.3.2.3 | 1
55 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，钢管制作规定采用油压机压制瓦片符合规定错误的是（ ）。 | A-油压机每班作业前应认真检查各机构，预先空转5min，检查系统是否运转正常¦B-压制过程中，模具中心线应与油压机压力中心线垂直¦C-压制较长的瓦片及管节时，应采用弧形托架、悬臂架或桥机配合进行卷制¦D-瓦片吊起压制过程中，不准许人员在瓦片下穿行 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.2.8 | 1
56 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，钢管制作规定瓦片卷制符合规定错误的是（ ）。 | A-卷板机每班作业前应认真检查各机构，预先空转2min，检查系统是否运转正常¦B-卷板过程中，瓦片剩余直边长度不应小于设备规定的最小直边长度¦C-卷制刚度较小或弧长较长的瓦片及管节时，应采用弧形托架、悬臂架或桥机配合进行卷制¦D-卷板机在工作运行时，其翻倒机覆盖范围内不应站人和堆放物品 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.2.9 | 1
57 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，钢管制作规定组装与焊接符合规定错误的是（ ）。 | A-管节、管段组装应设有专用组装平台和焊接平台¦B-钢管拼装时，立置的瓦片应临时可靠固定，防止倾倒¦C-吊装片时，应先将瓦片吊离地面1m～3m，检查瓦片吊装重心是否平稳¦D-用于管段埋弧自动焊接的滚焊台车应有轴向防窜装置 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.2.10 | 1
58 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，钢筋混凝土面板施工应遵守规定中，错误的是（ ）。 | A-滑模应设置防滑安全保护设施，不可用手拉葫芦与面板钢筋网连接¦B-滑模滑升时应平稳、均衡上升；滑升速度，应与浇筑强度、脱模时间相适应¦C-滑模施工每班应检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移¦D-大坝填筑过程中，宜采用挤压式边墙固坡施工法同步进行大坝坡面固坡施工 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.10.9 | 1
59 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，钢筋制作与安装规定深基坑内安装钢筋时，坑边（ ）m内不应堆放材料或杂物。 | A-0.5¦B-0.8¦C-1¦D-1.2 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.6.12 | 1
60 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，高处作业规定凡在坠落高度基准面（ ）m以上（含）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。 | A-1¦B-2¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.1.1 | 1
61 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，高处作业人员，应经专业技能培训并依法取得资格证书；（ ）应至少进行一次职业健康检查。 | A-每月¦B-每季度¦C-每半年¦D-每年 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.1.2 | 1
62 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，各作业班组的每日站班会及风险控制措施检查记录表由（ ）编制。 | A-作业票签发人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.1 | 1
63 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，工作负责人或安全监护人变更应经（ ）同意，并在作业票上做好变更记录。 | A-现场负责人¦B-作业票签发人¦C-班组长¦D-总经理 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.5 | 1
64 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，公用及辅助系统规定管路安装应符合要求错误的是：（ ）。 | A-吊入作业部位的管子，不应超高堆放，底部管材应垫牢¦B-移动管子或进行管子对口时，动作应协调，操作人员不应将手放在管口连接处¦C-各类管道调试后应标注介质名称及介质流向¦D-管路压力试验时应缓慢进行，停泵稳压后方可进行检查 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.7.1 | 1
65 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，混凝土结构施工规定高处施工通道的临边应设置高度不低于（ ）m的安全防护栏杆。 | A-1.0¦B-1.2¦C-1.3¦D-1.6 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.1.2 | 1
66 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，混凝土面板施工规定混凝土面板滑模、摊铺、碾压的牵引设备错误的是（ ）。 | A-牵引卷扬机钢丝绳端部与卷筒压紧装置应连接牢固，卷筒上钢丝绳应不少于3圈¦B-制动器应不少于2个且应灵敏可靠¦C-牵引卷扬机及配重、锚固设施受力应经专门验算¦D-应对牵引设备进行定期检查、维护；不应使用有断股、锈蚀、扭结、电弧损伤的索具和钢丝绳 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.10.8 | 1
67 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，机电安装期临时栈桥与安全梯笼安装、使用规定中，错误的是（ ）。 | A-栈桥施工前，施工单位应对栈桥结构进行专门设计，并经验算合格、监理单位审批后方可实施。¦B-栈桥施工过程中，栈桥人行通道宽度不小于1m¦C-栈桥施工过程中，栈道铺设的花纹钢板厚度不小于3mm¦D-安全梯笼组装完毕后，应利用厂房边墙（钢筋、锚杆）设置可靠拉撑 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.1.10 | 1
68 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，集体宿舍不应与厨房、锅炉房、配电间等组合建造，人均使用面积不应小于（ ）㎡。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.1.7 | 1
69 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，集体宿舍应遵守以下安全规定错误的是（ ）。 | A-不应私拉乱接电气线路，不应将电器放在床上充电或将移动插座放在床上¦B-宜使用安全电压供电，设置不大于3A的限流保护器¦C-不应使用220V电压且功率大于1500W的大功率电器¦D-不应使用酒精炉、烤火器、煤炉等不安全设备 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.1.8 | 1
70 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，建筑及装饰施工规定墙面刷涂料作业高度超过（ ）m时应搭设操作平台。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.6 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.9.17 | 1
71 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，建筑及装饰施工规定墙身砌体高度超过地坪（ ）m以上时，应搭设脚手架。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-1.6 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.9.5 | 1
72 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，脚手架内立杆与建筑物距离大于 （ ）mm时应采取封闭防护措施。 | A-100¦B-150¦C-180¦D-200 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.2.12 | 1
73 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，脚手架应与主体工程进度同步搭设，每层搭设高度至少超过作业层（ ）m。 | A-0.5¦B-0.8¦C-1¦D-1.5 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.2.7 | 1
74 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，脚手架作业层外侧应设置两道防护栏杆和不低于（ ）mm高的挡脚板。 | A-100¦B-150¦C-180¦D-200 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.2.10 | 1
75 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，接地规定保护接地导体（PE）每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ ）Ω。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.4.2 | 1
76 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，金属结构工程规定金属结构制作与安装过程中搭设的防尘棚、临时工棚、设备防尘覆盖膜等，应选用（ ）。 | A-油布¦B-棉纱¦C-塑料布¦D-防火阻燃布 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.1.4 | 1
77 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，金属结构制作安装用高空操作平台应符合规定错误的是（ ）。 | A-操作平台、钢丝绳及锁定装置等应经设计计算确定¦B-必须有安全保护装置¦C-钢丝绳可经过尖锐部位¦D-应采取可靠的防火和防坠落措施 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.1.18 | 1
78 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，沥青混凝土面板施工应遵守规定中，错误的是（ ）。 | A-斜面摊铺和碾压作业时，上、下方应各安排一名指挥人员¦B-运料车向摊铺机卸料时，应协调动作，同步行进¦C-摊铺作业应自上而下进行摊铺¦D-振动碾碾压时，应有牵引卷扬机牵拉 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.10.10 | 1
79 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求当防护栏杆所处部位坡度大于25°时，其高度应不小于（ ）m。。 | A-0.8¦B-1¦C-1.5¦D-1.8 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.3 | 1
80 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求挡脚板高度不小于（ ）m。 | A-0.1¦B-0.2¦C-0.5¦D-0.6 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.3 | 1
81 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求防护栏杆应做到立柱间距不大于（ ）m。 | A-0.5¦B-1¦C-2¦D-3 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.6 | 1
82 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求防护栏杆在泥石地面固定时，临边距离不小于（ ）m。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.6 | 1
83 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求防护栏杆在泥石地面固定时，应打入地面（ ）。 | A-0.2m～0.4m¦B-0.5m～0.7m¦C-0.6m～0.8m¦D-0.8m～1m | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.6 | 1
84 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临时建筑应配备与场所可能发生的火灾类型相匹配的灭火器和其他消防设施，且每个场所的灭火器数量不应少于（ ）具。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.8 | 1
85 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，临时室外消防给水系统的设置应符合要求错误的是（ ）。 | A-给水管网宜布置成环状¦B-室外消火栓距临时用房、可燃材料堆场及其加工场的外边线不小于5m¦C-消火栓的间距不大于150m¦D-消火栓的最大保护半径不大于150m | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.7 | 1
86 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，六氟化硫气体回收、抽真空及充气作业规定中错误的是（ ）。 | A-对六氟化硫设备进行气体回收及充气作业，作业人员应戴手套和口罩，并站在上风口¦B-六氟化硫气瓶内压力降至0.2MPa时，即停止引出气体¦C-从六氟化硫气瓶引出气体时，应使用减压阀降压¦D-六氟化硫电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.5.4 | 1
87 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，六氟化硫设备打开封盖后，现场 所有人员应暂离现场（ ）min。 | A-25¦B-30¦C-40¦D-50 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.5.5 | 1
88 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，每日站班会及风险控制措施检查记录表放置在施工现场由（ ）收执。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.10 | 1
89 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，模板支撑体系搭设与拆除规定拆除钢管加工厂、钢筋加工厂等较大跨度梁下支柱时，应先从（ ）拆除。 | A-中间¦B-两端¦C-上部¦D-下部 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.20 | 1
90 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，模板支撑体系搭设与拆除规定木模板拉筋不应弯曲，直径不应小于（ ）mm。 | A-10¦B-12¦C-15¦D-16 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.13 | 1
91 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，碾压混凝土施工规定多台平仓机在同一作业面作业时，前后两机相距不应小于（ ）m。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.2 | 1
92 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，碾压混凝土施工规定两台以上振动碾同时作业时，前后间距不应小于（ ）m。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.3 | 1
93 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，平洞衬砌混凝土施工规定，平洞衬砌混凝土仓内应使用（ ）V低压照明。 | A-6¦B-12¦C-24¦D-36 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.8.2 | 1
94 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，起重机械规定塔式起重机钢丝绳必须设有防脱装置，该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不应大于钢丝绳直径的（ ）%。 | A-15¦B-20¦C-25¦D-30 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.2.10 | 1
95 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，起重机械规定塔式起重机尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不应小于（ ）m。 | A-0.3¦B-0.6¦C-1¦D-1.2 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.2.10 | 1
96 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，上部临近边坡在（ ）m范围内进行大型施工机械推、装、运起吊等作业时，下部必须停止施工。 | A-2¦B-4¦C-5¦D-6 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.5.6 | 1
97 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，设备安装规定当部件高度超过（ ）m时，内外均应搭设工作平台和脚手架。 | A-1.5¦B-2¦C-2.5¦D-3 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.1.5 | 1
98 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，设备安装规定组合分瓣大件时，先将一瓣调平垫稳，支点不得少于（ ）点。 | A-一¦B-二¦C-三¦D-四 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.1.13 | 1
99 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工机械与工器具规定混凝土搅拌运输车搅拌行驶时最高速度不 应大于（ ）km/h | A-40¦B-45¦C-50¦D-60 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.4.7 | 1
100 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工机械与工器具规定空气压缩机作业区应保持清洁和干燥，距储气罐（ ）m以内严禁进行焊接或加热作业。 | A-10¦B-12¦C-15¦D-20 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.5.13 | 1
101 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工机械与工器具规定手风钻工作中应经常注意有无异常响声，风钻每运转（ ）应注油一次。 | A-半小时¦B-一小时¦C-一个半小时¦D-两小时 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.5.6 | 1
102 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工期安全监测规定监测仪器钻孔注浆后（ ）h内不允许近区爆破作业，重新爆破前应做好仪器的保护措施。 | A-15¦B-18¦C-20¦D-24 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.6.4 | 1
103 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工通风及供风规定施工通风应能满足洞内各项作业所需的最小风量，每人不少于（ ）m³/min。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.8.1.1 | 1
104 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工通风及供风规定主通风机应结合现场条件进行布置，宜架设在距洞口（ ）m，高度与风筒平齐的支架上。 | A-25¦B-30¦C-40¦D-50 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.8.1.4 | 1
105 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工现场柴油发电机的使用要求错误的是：（ ）。 | A-停放位置应平坦，并固定牢固¦B-洞（井）口附近使用柴油发电机时，应放置在上风侧¦C-运转过程中不准许使用帆布等物体遮盖¦D-出线端中性点应接地、发电机金属外壳应接地 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.9 | 1
106 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工现场坠落基准面（ ）m 以上（含）的施工平台、基坑、窗台、升降口、闸门槽、沟槽、人行通道、楼梯踏步等应设置防护栏杆。 | A-1.2¦B-1.5¦C-2¦D-3 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.2 | 1
107 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定（ ）kV及以上施工用电设施应由高压电工进行停送电及检修隔离操作。 | A-8¦B-10¦C-15¦D-20 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.1.3 | 1
108 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定（ ）V施工用电设施应由低压电工进行停送电及拆接线操作。 | A-350¦B-400¦C-450¦D-500 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.1.3 | 1
109 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定户外安装的箱式变压器底部距离地面的高度应不小于（ ）m。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.2 | 1
110 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定户外安装的箱式变压器应设置不低于（ ）m高的护栏。 | A-1.5¦B-1.7¦C-1.9¦D-2 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.2 | 1
111 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定开关与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ ）m。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.8 | 1
112 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定施工现场电缆应包含全部工作芯线、中性导体（N）及保护接地导体（PE），中性导体（N）外绝缘层应为（ ）。 | A-黑色¦B-淡绿色¦C-黄色¦D-淡蓝色 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.5 | 1
113 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定箱式变压器外廓与护栏之间应留有宽度不小于（ ）m的通道。 | A-0.8¦B-1¦C-1.5¦D-1.8 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.2 | 1
114 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定潮湿环境下应使用（ ）V及以下的安全电压照明。 | A-6¦B-12¦C-24¦D-36 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.7 | 1
115 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定室内照明灯具不应低于（ ）m。 | A-2¦B-2.5¦C-3¦D-3.5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.6 | 1
116 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定室外灯具高度不应低于（ ）m。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.6 | 1
117 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定携带式变压器一次侧电源线中间不得有接头且长度不宜超过（ ）m。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.4 | 1
118 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定应急照明照度应不低于（ ）lx。 | A-3¦B-5¦C-8¦D-10 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.1 | 1
119 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定在各类作业平台、脚手架、容器、管道等金属导电场所，应使用（ ）V及以下的安全电压照明。 | A-6¦B-12¦C-24¦D-36 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.7 | 1
120 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票应使用（ ）或黑色的钢笔或水笔填写与签发，内容应正确、清楚，不得任意涂改。 | A-红色¦B-蓝色¦C-绿色¦D-褐色 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.3 | 1
121 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票应一式两份，一份放置在施工现场由（ ）收执，一份放置在施工单位项目部备查。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.10 | 1
122 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票由（ ）填写。 | A-作业票签发人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.1 | 1
123 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，施工作业项目开工前（ ）应结合现场实际情况在施工作业票中补充作业风险控制和安全措施。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.7 | 1
124 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，竖井（斜井）衬砌混凝土施工规定滑模牵引系统的设计错误的是（ ）。 | A-地锚、岩石锚固点和锁定装置的设计承载力应不小于总牵引力的3倍¦B-牵引钢丝绳的承载力应为总牵引力的5倍～8倍¦C-连续拉伸式液压千斤顶、液压爬钳和卷扬机的牵引能力应不小于总牵引力的3倍¦D-牵引力的合力与滑升阻力的合力应在一条直线上 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.9.3 | 1
125 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，竖井（斜井）开挖规定当开挖断面大于（ ）㎡时，宜采取先开挖导井，然后扩挖成型。 | A-15¦B-18¦C-20¦D-23 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.7.3 | 1
126 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，竖井（斜井）开挖规定开挖深度超过（ ）m时，应设置人员上下的通道。 | A-12¦B-15¦C-18¦D-20 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.7.7 | 1
127 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，竖井（斜井）开挖规定竖井（斜井）导井宜优先采用反井钻机法开挖，导井直径不宜小于（ ）m。 | A-2.0¦B-2.2¦C-2.4¦D-2.5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.7.4 | 1
128 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，水泵水轮机单块瓦重量在（ ）kg以上的，应采用机械方法吊运，不应人工搬运。 | A-25¦B-35¦C-40¦D-50 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.2.20 | 1
129 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，同一作业部位作业人员超过（ ）人时，应增加安全监护措施。 | A-6¦B-8¦C-9¦D-10 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.4.3 | 1
130 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定车辆在洞内行驶速度不应超过（ ）km/h。 | A-15¦B-20¦C-30¦D-40 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.6 | 1
131 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定车辆在弯道、险坡段、会车时速度不应超过（ ）km/h。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.6 | 1
132 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定车辆在无限速标志的施工道路行驶不应超过（ ）km/h。 | A-25¦B-30¦C-40¦D-50 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.6 | 1
133 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定大体积混凝土施工区域、砂石骨料生产系统进料平台、斜井、各类加工厂等施工现场应设人行通道，宽度不小于（ ）m。 | A-0.5¦B-0.8¦C-1¦D-1.5 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.1 | 1
134 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定单向车道路面宽度应不小于施工车辆宽度的1.5倍且不小于（ ）m。 | A-4¦B-5¦C-6¦D-7 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.4 | 1
135 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定高处作业的栈道（桥）下方有人作业或通行时应设置高（ ）m的挡脚板。 | A-0.2¦B-0.3¦C-0.5¦D-1 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.4 | 1
136 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定高处作业的栈道（桥）应设置高度不低于（ ）m的安全护栏。 | A-1¦B-1.2¦C-1.5¦D-2 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.4 | 1
137 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定临时道路最小转弯半径应不小于（ ）m。 | A-10¦B-12¦C-15¦D-18 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.4 | 1
138 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定临时桥梁的宽度应不小于施工车辆宽度的（ ）倍。 | A-1¦B-1.25¦C-1.5¦D-2 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.8 | 1
139 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定临时桥梁的人行通道宽度应不小于（ ）米。 | A-1¦B-1.25¦C-1.5¦D-2 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.8 | 1
140 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工临时道路纵坡不宜大于（ ）%。 | A-6¦B-8¦C-10¦D-12 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.4 | 1
141 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的机动翻斗车栈桥宽度不得小于（ ）m。 | A-1¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.2 | 1
142 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的人员栈桥宽度不得小于（ ）m。 | A-0.8¦B-1¦C-1.2¦D-1.5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.2 | 1
143 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的手推车栈桥宽度不得小于（ ）m。 | A-1¦B-1.25¦C-1.5¦D-2 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.2 | 1
144 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定双向车道路面宽度应不小于（ ）m。 | A-5¦B-7¦C-8¦D-12 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.4 | 1
145 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定运输车辆在基坑、边坡等部位行驶时两车间距不得小于（ ）m。 | A-5¦B-10¦C-15¦D-20 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.8 | 1
146 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定运输车辆在基坑、边坡等部位装卸时两车间距不得小于（ ）m。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-5 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.8 | 1
147 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定集装箱模块化组合房屋不应超过（ ）层。 | A-1¦B-2¦C-3¦D-5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.5 | 1
148 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定临时用房总建筑面积大于（ ）平方米时，应设置临时室外消防给水系统。 | A-850¦B-900¦C-950¦D-1000 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.7 | 1
149 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定每层建筑面积大于（ ）平方米时，应设置不少于两部疏散楼梯。 | A-100¦B-150¦C-200¦D-250 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.5 | 1
150 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定施工现场应合理布置消防通道宽度及高度应不小于（ ）m。 | A-1¦B-2¦C-4¦D-5 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.3 | 1
151 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，新入场及转岗（ ）个月以内的人员、实习人员和临时作业人员，应在监护下参加指定的工作。 | A-1¦B-3¦C-6¦D-12 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.5.2.4 | 1
152 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于（ ）cm。 | A-25¦B-30¦C-40¦D-50 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.1.14 | 1
153 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，主变压器安装中，下列错误的是（ ）。 | A-主变压器在轨道上行走时，至少应有2名人员对运输情况进行监视¦B-用千斤顶升降主变压器时，应依次升降¦C-主变压器安装调整定位后，应及时安装前后的卡轨器或焊接挡块¦D-主变压器充油、滤油作业场所附近不应动火作业，配备足够的消防器材 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.4 | 1
154 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，转岗、离场（ ）个月以上的返场人员上岗作业前，施工单位应对其进行岗前安全教育培训和考试。 | A-1¦B-3¦C-6¦D-12 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.5.2.5 | 1
155 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，装配式轻钢结构活动板房的金属面夹芯板作为隔墙板时厚度应不小于（ ）mm。 | A-40¦B-45¦C-50¦D-60 | C | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.1.5 | 1
156 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，装配式轻钢结构活动板房的金属面夹芯板作为外墙板时厚度应不小于（ ）mm。 | A-80¦B-100¦C-150¦D-200 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.1.5 | 1
157 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，作业期间，临时进入现场作业的人员，应经（ ）同意。 | A-总经理¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.5 | 1
158 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，作业人员需要承担的安全责任中错误的是（ ）。 | A-熟悉作业范围、内容及流程¦B-正确填写施工作业票¦C-正确使用施工机械、工器具和劳动防护用品¦D-掌握并落实安全措施，知晓作业中的风险 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.8 | 1
159 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，作业人员应经县级或二级甲等及以上医疗机构鉴定无妨碍作业的生理缺陷和禁忌证，至少（ ）进行一次体检。 | A-每月¦B-每季度¦C-每半年¦D-每年 | D | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.5.1.1 | 1
160 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 单选题 | 根据水电基建安规规定，作业完成后，（ ）应组织清扫整理作业现场，检查安全防护措施是否完备，并向作业票签发人汇报。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.5.4 | 1
161 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规，抽水蓄能电站工程建设安全生产工作应当坚持“（ ）”的方针。 | A-安全第一¦B-以人为本¦C-预防为主¦D-综合治理 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程4.1 | 2
162 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，安全工器具及劳动防护用品规定安全工器具符合下列条件之一者，即予以报废：（ ）。 | A-经试验或检验不符合国家或行业标准的¦B-商标或使用说明损毁的¦C-超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标的¦D-外观检查明显损坏或零部件缺失的 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.6.8 | 2
163 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，安全工器具及劳动防护用品规定施工单位采购和使用的安全工器具和劳动防护用品应有（ ）。 | A-商标¦B-使用说明¦C-产品合格证¦D-生产日期 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.6.2 | 2
164 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，安全监护人需要承担的安全责任中正确的是：（ ）。 | A-明确被监护人员和监护范围¦B-正确使用施工机械、工器具和劳动防护用品¦C-检查确认现场作业环境安全¦D-关注作业人员身体状况和精神状态是否出现异常迹象，人员变动是否合适 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.7 | 2
165 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，电缆、封闭母线、盘柜、蓄电池规定中下列选项错误的是（ ）。 | A-敷设电缆时，应谨慎攀登组合式电缆架、吊架¦B-在电缆层内作业时，拐角处施工人员应站在电缆内侧¦C-设备未经现地手动操作调整，不应进行远方操作¦D-盘柜基础型钢应有明显且不少于三点的可靠接地 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.6 | 2
166 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，洞口防护规定盖板应符合的要求中正确的是（ ）。 | A-盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小于1kN/㎡的均布荷载¦B-盖板应为防滑板，且有防止移位措施¦C-盖板覆盖孔洞边缘的距离应不小于100mm¦D-盖板宜采用厚度不小于5mm的Q235花纹钢板制作 | BCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.2.5 | 2
167 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，二次回路传动及其他试验应遵守的要求正确的是（ ）。 | A-对电压互感器二次回路做通电试验时，二次回路应与电压互感器断开¦B-对电磁感应式电流互感器一次侧进行通流试验时，短路接地应用导线缠绕¦C-拆除与运行设备有关联的回路时，应先拆运行设备端、后拆另一端¦D-试验人员触摸电子线路及元件时应戴防静电手环 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.3.2.4 | 2
168 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，防腐涂装作业规定喷涂设备应配置（ ）灭火器。 | A-水基¦B-干粉¦C-泡沫¦D-二氧化碳 | BD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.5.1.7 | 2
169 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，钢管运输与安装规定压力钢管在道路运输中，在棱角处应垫（ ）等材料，避免钢丝绳磨损。 | A-砖块¦B-木板¦C-管子皮¦D-橡胶 | BCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.3.1.1 | 2
170 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，钢管制作规定采用油压机压制瓦片符合规定正确的有（ ）。 | A-油压机每班作业前应认真检查各机构，预先空转5min，检查系统是否运转正常¦B-压制过程中，模具中心线应与油压机压力中心线垂直¦C-压制较长的瓦片及管节时，应采用弧形托架、悬臂架或桥机配合进行卷制¦D-瓦片吊起压制过程中，不准许人员在瓦片下穿行 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.2.8 | 2
171 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，钢管制作规定瓦片卷制符合规定正确的有（ ）。 | A-卷板机每班作业前应认真检查各机构，预先空转2min，检查系统是否运转正常¦B-卷板过程中，瓦片剩余直边长度不应小于设备规定的最小直边长度¦C-卷制刚度较小或弧长较长的瓦片及管节时，应采用弧形托架、悬臂架或桥机配合进行卷制¦D-卷板机在工作运行时，其翻倒机覆盖范围内不应站人和堆放物品 | BCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.2.9 | 2
172 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，钢管制作规定组装与焊接符合规定正确的有（ ）。 | A-管节、管段组装应设有专用组装平台和焊接平台¦B-钢管拼装时，立置的瓦片应临时可靠固定，防止倾倒¦C-吊装片时，应先将瓦片吊离地面1m～3m，检查瓦片吊装重心是否平稳¦D-用于管段埋弧自动焊接的滚焊台车应有轴向防窜装置 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.2.10 | 2
173 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，钢筋混凝土面板施工应遵守规定中，正确的有（ ）。 | A-滑模应设置防滑安全保护设施，不可用手拉葫芦与面板钢筋网连接¦B-滑模滑升时应平稳、均衡上升；滑升速度，应与浇筑强度、脱模时间相适应¦C-滑模施工每班应检查并调整水平、垂直偏差，防止平台扭转和水平位移¦D-大坝填筑过程中，宜采用挤压式边墙固坡施工法同步进行大坝坡面固坡施工 | BCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.10.9 | 2
174 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，钢筋制作与安装规定（ ）钢筋调直，应低速加工。 | A-长度大于3m¦B-长度大于2m¦C-直径大于9mm¦D-直径大于8mm | BC | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.6.5 | 2
175 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，高处作业规定当遇有下列情况时，应对可能受到影响的脚手架进行全面检查，确认安全后方可继续使用。（ ） | A-冻结的地基土解冻后¦B-遇有7级及以上强风或大雨过后¦C-停用超过1个月后¦D-架体部分拆除后 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.2.20 | 2
176 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，公用及辅助系统规定管路安装应符合要求正确的是（ ）。 | A-吊入作业部位的管子，不应超高堆放，底部管材应垫牢¦B-移动管子或进行管子对口时，动作应协调，操作人员不应将手放在管口连接处¦C-各类管道调试后应标注介质名称及介质流向¦D-管路压力试验时应缓慢进行，停泵稳压后方可进行检查 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.7.1 | 2
177 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，混凝土面板施工规定混凝土面板滑模、摊铺、碾压的牵引设备正确的有（ ）。 | A-牵引卷扬机钢丝绳端部与卷筒压紧装置应连接牢固，卷筒上钢丝绳应不少于3圈¦B-制动器应不少于2个且应灵敏可靠¦C-牵引卷扬机及配重、锚固设施受力应经专门验算¦D-应对牵引设备进行定期检查、维护；不应使用有断股、锈蚀、扭结、电弧损伤的索具和钢丝绳 | BCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.10.8 | 2
178 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，混凝土生产规定作业人员必须正确佩戴劳动防护用品，着装规范，（ ）应做到“三紧”。 | A-领口¦B-胸口¦C-袖口¦D-下摆 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.2.11 | 2
179 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，机电安装期临时栈桥与安全梯笼安装、使用应符合的有（ ）。 | A-栈桥施工前，施工单位应对栈桥结构进行专门设计，并经验算合格、监理单位审批后方可实施。¦B-栈桥施工过程中，栈桥人行通道宽度不小于1m¦C-栈桥施工过程中，栈道铺设的花纹钢板厚度不小于3mm¦D-安全梯笼组装完毕后，应利用厂房边墙（钢筋、锚杆）设置可靠拉撑 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.1.10 | 2
180 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，金属结构制作安装用高空操作平台应符合规定正确的有（ ）。 | A-操作平台、钢丝绳及锁定装置等应经设计计算确定¦B-必须有安全保护装置¦C-钢丝绳可经过尖锐部位¦D-应采取可靠的防火和防坠落措施 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.1.18 | 2
181 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，沥青混凝土面板施工应遵守规定中，正确的有（ ）。 | A-斜面摊铺和碾压作业时，上、下方应各安排一名指挥人员¦B-运料车向摊铺机卸料时，应协调动作，同步行进¦C-摊铺作业应自上而下进行摊铺¦D-振动碾碾压时，应有牵引卷扬机牵拉 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.10.10 | 2
182 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，临时建筑规定办公、生活及仓储用房营地选址不应建在可能发生（ ）等危险地段和低洼积水区域。 | A-滑坡¦B-地震¦C-坍塌¦D-泥石流、山洪 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.1.1 | 2
183 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，临时室外消防给水系统的设置应符合要求正确的有（ ）。 | A-给水管网宜布置成环状¦B-室外消火栓距临时用房、可燃材料堆场及其加工场的外边线不小于5m¦C-消火栓的间距不大于150m¦D-消火栓的最大保护半径不大于150m | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.7 | 2
184 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，六氟化硫气体回收、抽真空及充气作业规定中正确的是（ ）。 | A-对六氟化硫设备进行气体回收及充气作业，作业人员应戴手套和口罩，并站在上风口¦B-六氟化硫气瓶内压力降至0.2MPa时，即停止引出气体¦C-从六氟化硫气瓶引出气体时，应使用减压阀降压¦D-六氟化硫电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.5.4 | 2
185 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，明挖施工规定（ ）不宜堆放设备、材料。 | A-道路两侧¦B-边坡坡顶¦C-基坑边缘¦D-桩孔边 | BCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.2.3.4 | 2
186 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，碾压混凝土施工规定碾压混凝土卸料和摊铺时，指挥人员应采用（ ）旗和口哨发布指令。 | A-红¦B-黄¦C-黑¦D-白 | AD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.1 | 2
187 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，施工机械与工器具规定空气压缩机（ ）后，应检查电动机的转向，以保证按正确方向运行。 | A-重新启动¦B-首次开机¦C-检修维护¦D-改变电力接头或换向装置 | BD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.5.14 | 2
188 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，施工现场柴油发电机的使用要求正确的是（ ）。 | A-停放位置应平坦，并固定牢固¦B-洞（井）口附近使用柴油发电机时，应放置在上风侧¦C-运转过程中不准许使用帆布等物体遮盖¦D-出线端中性点应接地、发电机金属外壳应接地 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.9 | 2
189 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定配电箱（柜）应装设（ ）。 | A-过负荷保护器¦B-开关¦C-漏电保护器¦D-指示牌 | ABC | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.4 | 2
190 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定施工现场电缆应包含全部工作芯线、中性导体（N）及保护接地导体（PE），保护接地导体（PE）外绝缘层应为（ ）双色。 | A-红¦B-黄¦C-黑¦D-绿 | BD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.5 | 2
191 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，施工用电规定施工现场配电箱（柜）应有名称、（ ），并指定电工负责管理。 | A-编号¦B-系统图¦C-说明¦D-分路标记 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.2.3 | 2
192 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票所列的（ ）应由施工单位考核认定。 | A-施工作业票签发人¦B-工作负责人¦C-现场负责人¦D-安全监护人 | ABD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.4 | 2
193 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，竖井（斜井）衬砌混凝土施工规定滑模牵引系统的设计正确的有（ ）。 | A-地锚、岩石锚固点和锁定装置的设计承载力应不小于总牵引力的3倍¦B-牵引钢丝绳的承载力应为总牵引力的5倍～8倍¦C-连续拉伸式液压千斤顶、液压爬钳和卷扬机的牵引能力应不小于总牵引力的2倍¦D-牵引力的合力与滑升阻力的合力应在一条直线上 | ABCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.9.3 | 2
194 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，竖井（斜井）开挖规定载人提升设备应符合规定正确的是（ ）。 | A-载人提升设备升降人员前，应经空车试运，并对钢丝绳、安全设施进行检查¦B-载人提升设备宜采用单筒卷扬机，设置断绳保护装置¦C-罐笼的门应有闭锁装置，门未关闭时提升设备应无法启动¦D-罐笼通向井口的轨道应设阻车器，阻车器的阻爪不准许阻车时自行打开 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.7.21 | 2
195 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，突发自然灾害和恶劣天气、发现重大安全隐患或发生安全事故，（ ）应下令停止作业。 | A-现场负责人¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | BD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.5.3 | 2
196 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定基坑、边坡等开挖前，应制定土石方（ ）方案，确定运输路线。 | A-开挖¦B-运输¦C-堆放¦D-平衡 | ABCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.8 | 2
197 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，以下施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距符合要求的有（ ）。 | A-办公室、宿舍与可燃材料堆场及加工厂：7米¦B-可燃材料库房与固定动火作业场所：7米¦C-厨房操作间、锅炉房与可燃材料库房：5米¦D-固定动火作业场所与易燃易爆危险品库房：12米 | ABCD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.6 | 2
198 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，主变压器安装中，下列正确的是（ ）。 | A-主变压器在轨道上行走时，至少应有2名人员对运输情况进行监视¦B-用千斤顶升降主变压器时，应依次升降¦C-主变压器安装调整定位后，应及时安装前后的卡轨器或焊接挡块¦D-主变压器充油、滤油作业场所附近不应动火作业，配备足够的消防器材 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.4 | 2
199 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据水电基建安规规定，作业人员需要承担的安全责任中正确的是：（ ）。 | A-熟悉作业范围、内容及流程¦B-正确填写施工作业票¦C-正确使用施工机械、工器具和劳动防护用品¦D-掌握并落实安全措施，知晓作业中的风险 | ACD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.8 | 2
200 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据水电基建安规中施工作业票制度要求：每班次作业前，（ ）应检查现场是否具备作业条件。 | A-总经理¦B-工作负责人¦C-班组长¦D-安全监护人 | BD | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.4 | 2
201 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规，抽水蓄能电站工程建设安全生产工作应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程4.1 | 0.5
202 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规，国家电网有限公司电力建设安全工作规程内术语和定义中规定，平洞是夹角小于等于 5°的隧洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程3.14 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：内术语和定义中规定，平洞是夹角小于6°的隧洞。
203 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规，国家电网有限公司电力建设安全工作规程内术语和定义中规定，竖井是夹角大于 65°的隧洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程3.14 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：内术语和定义中规定，竖井是夹角不小于75°的隧洞。
204 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，60周岁以上男性及50周岁以上女性进入施工现场从事施工作业应每半年进行1次健康体检。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.5.1.3 | 0.5
205 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，安全监护人在作业过程中应始终在作业地点监督作业人员遵守安全工作规程，及时纠正不安全行为。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.4.1 | 0.5
206 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，氨区不准许吸烟、带火种，不准许穿戴铁钉鞋、穿化纤衣物进入氨区。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.2.23 | 0.5
207 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，爆破作业单位应于施工前5天发布施工公告并在现场张贴。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：爆破作业单位应于施工前3天发布施工公告并在现场张贴。
208 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，不应开展水上、水下交叉作业。水上作业应至少安排3名作业人员。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.10.1.12 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：开展水上、水下交叉作业。水上作业应至少安排3名作业人员。
209 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，拆模时，应按后支先拆、先拆底模、后拆侧模、先拆非承重部分、后拆承重部分的原则逐一拆除。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.16 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：拆模时，应按后支先拆、先拆侧模、后拆底模、先拆非承重部分、后拆承重部分的原则逐一拆除。
210 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，大件吊装起重设备操作人员应配置2人，一人操作另一人监护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.6.10 | 0.5
211 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，大型洞室开挖规定Ⅲ、Ⅳ类围岩可采用先墙后拱法开挖和衬砌，边导洞的布置根据工程条件和围岩稳定情况确定。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.6.11 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：大型洞室开挖规定Ⅳ、V类围岩可采用先墙后拱法开挖和衬砌，边导洞的布置根据工程条件和围岩稳定情况确定。
212 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，当作业地点风力达到5级及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，不准许进行起重机械的安装拆卸作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.6.8 | 0.5
213 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，倒渣场地应有专人指挥，指挥弃渣时指挥人员应站在车辆驾驶室对侧。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.3.5 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：倒渣场地应有专人指挥，指挥弃渣时指挥人员应站在车辆后侧。
214 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，动火作业票制度规定二级动火作业票的有效期为72h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.2.8 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：动火作业票制度规定二级动火作业票的有效期为120h。
215 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，洞室群多个工作面同时作业，应建立有效的沟通联络，控制作业面间距，作业面间距不应低于10m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.3.1.10 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：洞室群多个工作面同时作业，应建立有效的沟通联络，控制作业面间距，作业面间距不应低于15m。
216 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，对于移动式X射线装置，控制器与X射线管头或高压发生器的连接电缆不应短于20m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.5.2.5 | 0.5
217 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，多个安全标志一起设置时，应按照警告、禁止、指令、提示的顺序，先左后右、先上后下排列。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.4.5 | 0.5
218 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，二级及以上风险，工作负责人、安全监护人可以参与现场作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.4.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：三级及以上风险，工作负责人、安全监护人不应参与现场作业。
219 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，防腐涂装作业规定操作平台位置高于地面2m以上，应配置扶梯、防护栏杆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.5.1.6 | 0.5
220 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，防腐涂装作业规定喷涂设备可以配置泡沫灭火器。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.5.1.7 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：防腐涂装作业规定喷涂设备不得配置泡沫灭火器。
221 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，非露天场所一级动火作业，间断时间超过两小时，继续动火前，应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.2.14 | 0.5
222 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，钢管在洞内水平牵引运输时，可采用装载机推送。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.3.1.5 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：钢管在洞内水平牵引运输时，严禁采用装载机推送。
223 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，钢筋制作与安装规定钢筋调直作业应使用钢筋调直机。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.6.5 | 0.5
224 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，各作业班组的每日站班会及风险控制措施检查记录表由安全监护人编制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.1 | 0.5
225 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，工作负责人、安全监护人的数量配置应满足现场昼夜连续作业需要。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.4 | 0.5
226 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，工作负责人或安全监护人变更应经作业票签发人同意，并在作业票上做好变更记录。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.5 | 0.5
227 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，灌浆施工及基础处理规定安装、拆卸钻架应遵守“立架自上而下、拆架自下而上”的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.7.3 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：灌浆施工及基础处理规定安装、拆卸钻架应遵守“立架自下而上、拆架自上而下”的原则。
228 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，混凝土振捣器电缆线长度不应大于30m，不应缠绕、扭结和挤压，并不应承受任何外力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.5.8 | 0.5
229 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，活动式防护栏杆仅适用于临时性通道或区域隔离、人流引导、警戒，不应用于临边防护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.4 | 0.5
230 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，机组整组启动试验、试运行期间，检修作业应办理工作票，工作负责人由作业组织单位人员担任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.10 | 0.5
231 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，建筑及装饰施工规定墙面刷涂料作业高度超过1.5m时应搭设操作平台。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.9.17 | 0.5
232 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，建筑及装饰施工规定墙身砌体高度超过地坪1.5m以上时，应搭设脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.9.5 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：建筑及装饰施工规定墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架。
233 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，脚手架内立杆与建筑物距离大于200mm时应采取封闭防护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.2.12 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：脚手架内立杆与建筑物距离大于150mm时应采取封闭防护措施。
234 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，搅拌车运送入仓时，仓内车速应控制在5.0km/h以内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.4 | 0.5
235 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，接地规定保护接地导体（PE）每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于8Ω。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.4.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：接地规定保护接地导体（PE）每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
236 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，金属结构工程规定金属结构制作与安装过程中搭设的防尘棚、临时工棚、设备防尘覆盖膜等，应选用防火阻燃布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.1.4 | 0.5
237 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，开展临边坠落高度在3m及以上的混凝土结构构件浇筑作业时应设置作业平台。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.4.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：开展临边坠落高度在2m及以上的混凝土结构构件浇筑作业时应设置作业平台。
238 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，临边防护要求防护栏杆全部构件应采用性能不低于Q235的钢材制造。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.2.1.6 | 0.5
239 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，临时建筑规定当作业现场达到六级及以上大风时，不应进行拆除作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.6.4.8 | 0.5
240 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，每日站班会及风险控制措施检查记录表放置在施工现场由工作负责人收执。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.10 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：每日站班会及风险控制措施检查记录表放置在施工现场由安全监护人收执。
241 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，模板支撑体系搭设与拆除规定混凝土支撑排架不准使用承插型盘扣式脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.1 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：模板支撑体系搭设与拆除规定混凝土支撑排架可以使用承插型盘扣式脚手架。
242 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，模板支撑体系搭设与拆除规定混凝土支撑排架可与外排脚手架连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：模板支撑体系搭设与拆除规定混凝土支撑排架禁止与外排脚手架连接。
243 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，模板支撑体系搭设与拆除规定混凝土支撑排架宜使用门式钢管支撑架。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.1 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：模板支撑体系搭设与拆除规定混凝土支撑排架应使用承插型盘扣式脚手架。
244 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，模板支撑体系搭设与拆除规定装拆模板时，应在上下同一垂直面同时装拆模板。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.5.14 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：模板支撑体系搭设与拆除规定装拆模板时，不得在上下同一垂直面同时装拆模板。
245 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，碾压混凝土施工规定多台平仓机在同一作业面作业时，前后两机相距不应小于6m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：碾压混凝土施工规定多台平仓机在同一作业面作业时，前后两机相距不应小于8m。
246 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，碾压混凝土施工规定两台以上振动碾同时作业时，前后间距不应小于3m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.3 | 0.5
247 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，碾压混凝土施工规定碾压混凝土卸料和摊铺时，指挥人员应采用红、白旗和口哨发布指令。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.12.1 | 0.5
248 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，瓶阀冻结时不应用火烘烤，可用浸40℃热水的棉布使其缓慢解冻。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.4.20 | 0.5
249 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，潜水泵工作时，泵周围10m以内水面不应有人、畜进入。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.5.5 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：潜水泵工作时，泵周围30m以内水面不应有人、畜进入。
250 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，上部临近边坡在10m范围内进行大型施工机械推、装、运起吊等作业时，下部必须停止施工。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.5.6 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：上部临近边坡在5m范围内进行大型施工机械推、装、运起吊等作业时，下部必须停止施工。
251 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，设备安装规定锤击法紧固螺栓时，作业人员需要戴手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.1.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：设备安装规定锤击法紧固螺栓时，作业人员不准戴手套。
252 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，设备安装规定当部件高度超过3m时，内外均应搭设平台和脚手架。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.1.5 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：设备安装规定当部件高度超过2m时，内外均应搭设平台和脚手架。
253 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，设备安装规定加热法紧固组合螺栓时，作业人员应戴防护手套。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.1.4 | 0.5
254 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工供风规定空气压缩机房应布置在基础坚固、通风排水良好的地方，并配备消防器材。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.8.2.1 | 0.5
255 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工期安全监测规定监测作业中发现岩石松软、掉块、水量突然增大等异常情况时应立即撤离。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.6.17 | 0.5
256 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工照明规定室外灯具高度不应低于4m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.3.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工照明规定室外灯具高度不应低于3m。
257 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票的许可作业时间不应超过一个季度，到期作业未完工应重新办理施工作业票。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.7 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工作业票的许可作业时间不应超过一个月，到期作业未完工应重新办理施工作业票。
258 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票签发人应具有相关专业工作经验，熟悉现场作业环境、施工方案和人员技术水平，熟练掌握相关规程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.1 | 0.5
259 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票签发人应确认所派工作负责人、安全监护人、特种作业人员是否适当、充足。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.5 | 0.5
260 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票所列的施工作业票签发人、工作负责人、安全监护人应由施工单位考核认定，经业主单位审批后书面公布。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.2.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工作业票所列的施工作业票签发人、工作负责人、安全监护人应由施工单位考核、认定审批后书面公布。
261 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票应使用红色或黑色的钢笔或水笔填写与签发，内容应正确、清楚，不得任意涂改。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.3 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工作业票应使用黑色或蓝色的钢笔或水笔填写与签发，内容应正确、清楚，不得任意涂改。
262 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票应一式两份，一份放置在施工现场由工作负责人收执，一份放置在施工单位项目部备查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.10 | 0.5
263 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业票由安全监护人填写。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.1 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工作业票由工作负责人或签发人填写。
264 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，施工作业项目开工前安全监护人应结合现场实际情况在施工作业票中补充作业风险控制和安全措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.7 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工作业项目开工前工作负责人应结合现场实际情况在施工作业票中补充作业风险控制和安全措施。
265 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，使用吊篮作业时，吊篮内作业人员不应超过2人。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.3.18 | 0.5
266 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，水泵水轮机单块瓦重量在40kg以上的，应采用机械方法吊运，不应人工搬运。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程11.2.2.20 | 0.5
267 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，塔式起重机、升降机等大型施工机械应安装人脸识别操作许可设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.1.19 | 0.5
268 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，停用一个月以上或封存的机械，应做好停用或封存前的保养工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程8.1.13 | 0.5
269 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，同车运输时炸药运输量不应超过 1000kg，雷管运输量不应超过 300g。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.4.2.3 | 0.5
270 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，同一作业部位作业人员超过9人时，应增加安全监护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.4.3 | 0.5
271 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，突发自然灾害和恶劣天气、发现重大安全隐患或发生安全事故，工作负责人、班组长应下令停止作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：突发自然灾害和恶劣天气、发现重大安全隐患或发生安全事故，工作负责人、安全监护人应下令停止作业。
272 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，土石坝填筑规定压路机上、下坡时应提前换好低速挡，不准许以高速上、下坡。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.4.12 | 0.5
273 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定车辆在洞内行驶速度不应超过20km/h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定车辆在洞内行驶速度不应超过15km/h。
274 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定车辆在弯道、险坡段、会车时速度不应超过10km/h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定车辆在弯道、险坡段、会车时速度不应超过5km/h。
275 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定车辆在无限速标志的施工道路行驶不应超过40km/h。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.6 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定车辆在无限速标志的施工道路行驶不应超过30km/h。
276 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定高处作业的栈道（桥）下方有人作业或通行时应设置高0.3m的挡脚板。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.4 | 0.5
277 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定高处作业的栈道（桥）应设置高度不低于1.5m的安全护栏。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定高处作业的栈道（桥）应设置高度不低于1.2m的安全护栏。
278 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定临时道路最小转弯半径应不小于15m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.4 | 0.5
279 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定临时桥梁的人行通道宽度应不小于1米。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.8 | 0.5
280 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的机动翻斗车栈桥宽度不得小于2.5m。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.2 | 0.5
281 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的人员栈桥宽度不得小于1m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的人员栈桥宽度不得小于1.2m。
282 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的手推车栈桥宽度不得小于2m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.2.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定施工现场临时性跨沟槽的手推车栈桥宽度不得小于1.5m。
283 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定双向车道路面宽度应不小于8m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场交通规定双向车道路面宽度应不小于7m。
284 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场交通规定用挖掘机、装卸机装料时，铲斗不得在车辆驾驶室上方越过。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.4.3.8 | 0.5
285 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距不可以减小。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.6 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场消防规定办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距可以适当减小。
286 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定集装箱模块化组合房屋不应超过3层。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.5 | 0.5
287 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定施工现场应合理布置消防通道宽度及高度应不小于2m。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.3 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：现场消防规定施工现场应合理布置消防通道宽度及高度应不小于4m。
288 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，现场消防规定消防设施、器材应放置在明显、易取处，定期进行检查、试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程6.5.9 | 0.5
289 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，斜井（竖井）扒渣等洞口作业， 作业人员应采取双重防坠保护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.1.1.20 | 0.5
290 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，新入场及转岗6个月以内的人员、实习人员和临时作业人员，应在监护下参加指定的工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.5.2.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：新入场及转岗3个月以内的人员、实习人员和临时作业人员，应在监护下参加指定的工作。
291 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，岩锚梁、立柱、墙体等高度超过 2m的混凝土构件，钢筋绑扎过程应设置可靠的侧向支撑，防止侧向失稳倾覆。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程9.8.6.21 | 0.5
292 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，一张施工作业票中，作业票签发人、工作负责人不应互相兼任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.3.2 | 0.5
293 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，有限空间作业应当严格遵守“先通风，再检测，后作业”的原则。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.2.11 | 0.5
294 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，遇有雷电、雨、雪、冰雹、雾和七级以上大风时应停止户外高压试验。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.9.10 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：遇有雷电、雨、雪、冰雹、雾和五级以上大风时应停止户外高压试验。
295 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，在焊接、切割地点周围8m的范围内，应清除易燃、易爆物品。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.3.3.2 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：在焊接、切割地点周围10m的范围内，应清除易燃、易爆物品。
296 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，闸门安装与调试规定闸门预组装后的拆除作业宜按组装顺序倒序进行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程10.4.1.4 | 0.5
297 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，作业期间，临时进入现场作业的人员，应经工作负责人同意。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.5 | 0.5
298 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，作业完成后，工作负责人应组织清扫整理作业现场，检查安全防护措施是否完备，并向作业票签发人汇报。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.5.4 | 0.5
299 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 根据水电基建安规规定，作业中断超过60min，作业人员再次进入有限空间前，应当重新通风、检测评估合格后方可进入。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程7.2.15 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：作业中断超过30min，作业人员再次进入有限空间前，应当重新通风、检测评估合格后方可进入。
300 | 电力建设安全工作规程 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据水电基建安规中施工作业票制度要求：每班次作业前，总经理和工作负责人应检查现场是否具备作业条件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网有限公司电力建设安全工作规程5.4.1.4 | 0.5 |  |  |  | 根据国家电网有限公司电力建设安全工作规程：施工作业票制度要求：每班次作业前，工作负责人应检查现场是否具备作业条件。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，密码复杂度要求口令长度至少应为多少位以上？（ ） | A-6位¦B-8位¦C-10位¦D-12位 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1 |  | 保命题
2 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，Linux或Unix系统是否允许root用户远程登录？（ ） | A-允许¦B-不允许¦C-在安全监控下允许¦D-仅在紧急情况下允许 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1 |  | 保命题
3 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》，为了确保账户的安全性，以下哪种做法是正确的？（ ） | A-使用中间件的默认账户进行操作¦B-账户口令长度为6位，且仅包含字母¦C-账户与口令相同，便于记忆¦D-根据实际需要建立相关账户权限，禁用中间件的默认账户；账户口令长度不得小于8位，且为大写字母、小写字母、数字、特殊字符中三种或三种以上的组合 | D | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.1i | 1 |  | 保命题
4 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，公司数据安全风险监测预警体系是（ ）协同。 | A-一级¦B-两级¦C-三级¦D-四级 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1 |  | 保命题
5 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》关于操作系统口令复杂度，以下哪项符合标准要求？（ ） | A-口令长度不少于6位¦B-口令仅由数字组成¦C-口令长度不少于8位，包含字母、数字或特殊字符¦D-允许使用用户名作为口令 | C | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1 |  | 保命题
6 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》关于日志保存期限，标准要求至少保存多久？（ ） | A-1个月¦B-3个月¦C-6个月以上¦D-1年以上 | C | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1 |  | 保命题
7 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件防篡改要求中，防止自身代码被二次打包属于哪类风险等级要求？（ ） | A-低风险¦B-中风险¦C-高风险¦D-无风险 | C | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1 |  | 保命题
8 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，当信息系统并发用户数达到设计要求上限时，各事务平均响应时间不应超过多少倍并发用户数下的平均响应时间？（ ） | A-2倍¦B-3倍¦C-4倍¦D-5倍 | C | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1 |  | 保命题
9 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统在承受最大并发用户数持续运行2小时的情况下，业务失败率不得超过多少？（ ） | A-0.1%¦B-0.5%¦C-1%¦D-5% | A | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1 |  | 保命题
10 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发仿真网、信息内网、信息外网应如何处理？（ ） | A-三网未按要求隔离¦B-三网按要求进行安全隔离¦C-可随意连接互通¦D-仅隔离内外网 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  | 保命题
11 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，测试数据应如何处理？（ ） | A-直接使用真实业务信息¦B-未脱敏即可使用¦C-必须脱敏，禁止直接使用真实业务信息¦D-可部分脱敏 | C | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  | 保命题
12 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件整体评价为基本符合的条件包括？（ ） | A-高风险项均符合¦B-中风险项均符合¦C-低风险项存在部分符合¦D-低风险项存在不符合 | ABCD | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2 |  | 保命题
13 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应采用密码技术保障鉴别信息在传输过程中的保密性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.5b | 0.5 |  | 保命题
14 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，核心数据、重要数据可以不经脱敏直接在互联网大区存储。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据国家电网有限公司数据安全防护要求，核心数据、重要数据需经必要的数据脱敏等技术处理降为一般数据后，且满足安全要求的基础上，方可在互联网大区存储。
15 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，红区、蓝区、绿区的安全防护要求完全相同。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 0.5 |  | 保命题 |  | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，三区实行分级分类防护，红区按增强要求建设，蓝区按基础要求建设，绿区按一般要求建设。
16 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据《研发安全“十不放过”》，禁止研发设备连通研发仿真环境及生产环境或互联网环境。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《研发安全“十不放过”》 | 0.5 |  | 保命题
17 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据《研发安全“十不放过”》，研发终端可以安装双网卡及无线连接设备，可连接无线网络、手机热点、蓝牙。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全“十不放过”》 | 0.5 |  | 保命题 |  | 根据研发安全“十不放过”，禁止研发终端利用带上网功能的第三方设备接入互联网
18 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，安全检查报告内容应包括哪些要素？（ ） | A-仅检查人员签名¦B-仅检查日期¦C-检查内容、时间、人员、数据汇总表、检查结果等¦D-仅口头报告 | C | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
19 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，公司研发安全防护体系设计的目标是实现（ ）。 | A-安全和效率双平衡¦B-仅注重安全¦C-仅注重效率¦D-安全、效率、管理三者分离 | A | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
20 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，研发环境分区防护应按照什么标准划分不同研发区域？（ ） | A-业务重要程度及数字化系统研发实际需求¦B-研发人员数量¦C-项目预算规模¦D-领导重视程度 | A | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
21 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，关于研发人员实名认证要求，以下哪项是正确的？（ ） | A-仅需部分研发人员实名登记¦B-实现全部研发人员实名登记注册、持证上岗¦C-实名认证仅针对管理人员¦D-实名认证为可选要求 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
22 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，典型业务应用场景中不包括哪个分区？（ ） | A-蓝区¦B-红区¦C-黄区¦D-绿区 | C | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
23 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，研发数据安全合规管理要求建立什么机制？（ ） | A-明文数据池与负面清单¦B-脱敏数据池与负面清单¦C-加密数据池与白名单¦D-备份数据池与访问日志 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
24 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，Linux或Unix系统远程管理服务器应使用什么方式防止鉴别信息被窃听？（ ） | A-HTTP协议¦B-FTP协议¦C-Telnet协议¦D-SSH安全方式 | D | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
25 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，系统登录密码有效期要求不超过多少天？（ ） | A-30天¦B-60天¦C-90天¦D-180天 | C | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
26 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，各用户账号应授予什么权限原则？（ ） | A-最大权限¦B-最小权限且不与其他用户权限交叉¦C-按岗位平均分配¦D-根据用户申请确定 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
27 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，安全检查周期要求是多久进行一次？（ ） | A-每周¦B-每月或每季度¦C-每半年¦D-每年 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
28 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，外来人员进入受控区域前需要什么手续？（ ） | A-无需手续直接进入¦B-仅需登记¦C-需要申请并获得批准¦D-仅需有人陪同即可 | C | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
29 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，研发仿真环境的代码库、依赖库、镜像库的修改、更新、发布需要什么流程？（ ） | A-自由修改无需记录¦B-开发人员自行决定¦C-需要授权和批准记录¦D-仅需事后报告 | C | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 1
30 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），用户多长时间内未作任何响应时，服务端应自动结束会话？（ ） | A-大于0且≤30分钟¦B-大于0且≤60分钟¦C-大于30且≤60分钟¦D-无时间限制 | A | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.7a | 1
31 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应设置独立的系统管理员角色、审计管理员角色、业务配置员角色，其中哪类角色应为系统内置角色？（ ） | A-仅系统管理员角色¦B-仅审计管理员角色¦C-系统管理员角色和审计管理员角色¦D-三类角色均是 | C | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.2d | 1
32 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应至少保证近几个月的审计记录无法被修改、删除和覆盖？（ ） | A-1个月¦B-3个月¦C-6个月¦D-12个月 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.3h | 1
33 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应采用哪种技术保证鉴别信息和重要业务数据等敏感信息在传输过程中的完整性？（ ） | A-校验码技术或密码技术¦B-仅校验码技术¦C-仅密码技术¦D-无需采用技术 | A | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.4 | 1
34 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），增强型安全技术要求中，保证敏感信息存储和传输保密性应采用哪种加密算法？（ ） | A-任意加密算法¦B-国际通用加密算法¦C-国家密码主管部门要求的国产加密算法¦D-无需加密 | C | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.2.5a、b | 1
35 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》，应在编码阶段建立代码审查管控机制，开展代码检测与扫描，识别潜在代码安全缺陷，提高代码质量，正确做法是？（ ） | A-仅依赖开发人员的自我检查¦B-建立代码审查管控机制，开展代码检测与扫描¦C-在项目结束后进行一次代码审查¦D-不进行任何代码审查，直接上线 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）6g | 1
36 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》，关于配置文件和源代码中的敏感信息处理，以下说法正确的是（ ） | A-配置文件中连接服务器、数据库等的账号口令可以明文存储¦B-源代码中可以写入服务器IP等敏感信息¦C-配置文件中连接服务器、数据库等的账号口令应加密存储，源代码中禁止写入口令、服务器IP等敏感信息¦D-配置文件和源代码中都可以随意写入敏感信息 | C | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.5a、b | 1
37 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统一次性动态口令的有效期最长为多少分钟？（ ） | A-3分钟¦B-6分钟¦C-10分钟¦D-15分钟 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.1k | 1
38 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），24小时内连续登录失败次数达到设定值（1-10次之内）的用户账号，应至少锁定多长时间？（ ） | A-10分钟¦B-20分钟¦C-30分钟¦D-60分钟 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.1n | 1
39 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），增强型安全技术要求中，身份鉴别过程应具备什么机制？（ ） | A-防篡改机制¦B-防重放机制¦C-防泄露机制¦D-防中断机制 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.2.1a | 1
40 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统图形验证码长度应不少于多少位字符？（ ） | A-3位¦B-4位¦C-5位¦D-6位 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.1m | 1
41 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），增强型安全技术要求中，应用软件系统应提供对什么的实时检测功能，并在其降低到预先规定的阈值时进行报警？（ ） | A-业务数据量¦B-系统服务水平¦C-用户在线数量¦D-审计记录数量 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.2.11a | 1
42 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统编码完成后应进行安全自测，测试内容应包括什么？（ ） | A-仅软件系统安全自测¦B-仅代码安全自测¦C-已知的安全漏洞¦D-无需测试 | C | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）6g | 1
43 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据分类分级保护应与公司（ ）工作同步落地实施。 | A-网络安全演练¦B-数据分类分级工作¦C-安全审计¦D-人员培训 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
44 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，核心/重要数据必须存储在以下哪个区域之外？（ ） | A-生产控制大区¦B-管理信息大区¦C-互联网大区¦D-内网大区 | C | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
45 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，一般数据中高影响数据临时存于互联网大区，最长不超过（ ）个月。 | A-1¦B-3¦C-6¦D-12 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
46 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，调控数据采集接入生产控制大区应使用？（ ） | A-普通网关¦B-纵向加密认证装置¦C-公共网络¦D-无线AP | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
47 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，互联网APP采集个人信息须以什么方式明示告知用户？（ ） | A-后台默认¦B-弹窗明显方式¦C-小字说明¦D-口头告知 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
48 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，业务系统通过互联网采集数据优先使用哪种协议？（ ） | A-HTTP¦B-HTTPS¦C-Telnet¦D-FTP | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
49 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据访问权限分配应遵循什么原则？（ ） | A-最大授权¦B-最小授权¦C-全员开放¦D-自由申请 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
50 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，研发仿真环境原则上禁止直接使用？（ ） | A-脱敏数据¦B-真实生产数据¦C-测试数据¦D-匿名数据 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
51 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，个人信息注销人工处理时限不超过（ ）日。 | A-7¦B-15¦C-30¦D-60 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
52 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据出境需遵循（ ）部门规定先报批。 | A-公安¦B-网信¦C-工信¦D-应急 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
53 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，各单位数据安全应急演练每年至少几次？（ ） | A-1¦B-2¦C-3¦D-4 | A | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
54 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，个人生物识别信息原则上不存储？（ ） | A-摘要¦B-原始信息¦C-加密信息¦D-匿名信息 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
55 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，敏感数据浏览页面应添加什么便于溯源？（ ） | A-二维码¦B-水印¦C-密码¦D-验证码 | B | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 1
56 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于网络设备远程管理，以下哪项是强制要求？（ ） | A-允许使用Telnet进行管理¦B-采用SSH或HTTPS等加密方式¦C-必须使用HTTP明文管理¦D-允许默认管理端口不变 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
57 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，数据库服务应如何配置监听端口？（ ） | A-必须使用默认端口¦B-应修改默认端口（如TCP1521、1433、3306）¦C-端口可任意开放¦D-端口无需管理 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
58 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于中间件安全，以下哪项是必须的？（ ） | A-开启HTTPPUT方法¦B-禁用PUT、DELETE等危险HTTP方法¦C-保留默认管理页面¦D-允许目录遍历 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
59 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，应用系统会话超时时间应符合以下哪项要求？（ ） | A-永不超时¦B-30分钟无操作后退出¦C-15分钟内未操作应自动保存并退出¦D-超时时间无要求 | C | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
60 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于云计算基础设施位置，以下哪项是强制要求？（ ） | A-可在境外部署¦B-应保证云计算基础设施位于中国境内¦C-仅存储设备可在境外¦D-无明确要求 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
61 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于移动互联安全基线，移动应用应采用哪种安全通信协议？（ ） | A-HTTP¦B-SSL/TLSV1-2及以上¦C-Telnet¦D-FTP | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
62 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，物联网边缘物联设备应如何处置调试接口？（ ） | A-保持开放便于维护¦B-关闭设备调试接口¦C-仅开放远程调试¦D-无需管理 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
63 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪项属于安全设备防攻击设置的基本要求？（ ） | A-关闭所有防攻击功能¦B-仅开启SYNFlood防护¦C-开启SYNAttack、ICMPFlood、UDPFlood等防攻击选项¦D-无需配置 | C | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
64 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于外部设备安全，以下哪项是正确的？（ ） | A-允许无线共享¦B-应关闭HTTP、TELNET、FTP等非必须服务¦C-无需设置口令¦D-可长期不升级 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
65 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于数据备份恢复验证，标准要求多久进行一次？（ ） | A-每年一次¦B-每半年一次¦C-每三个月一次¦D-无需验证 | C | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
66 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于容器安全，以下哪项是正确的防护措施？（ ） | A-允许特权容器启动¦B-监控容器启动参数，阻断特权容器启动¦C-无需监控容器运行¦D-允许访问节点敏感文件 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
67 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，关于大数据平台，以下哪项是资源管控的基本要求？（ ） | A-无需管控资源使用¦B-应支持计算和存储资源监测和管控功能¦C-仅管控存储资源¦D-仅管控计算资源 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
68 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件安装时启用的权限应遵循什么原则？（ ） | A-最大化原则¦B-最小化原则¦C-随意原则¦D-默认全选原则 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
69 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件应确保权限最小化属于哪类风险等级要求？（ ） | A-低风险¦B-中风险¦C-高风险¦D-无风险 | C | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
70 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，输入隐私数据时软件应保证的显示状态是？（ ） | A-明文显示¦B-非明文显示¦C-部分明文部分隐藏¦D-模糊显示 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
71 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件与服务器通信时应采用的安全通信协议是？（ ） | A-IP¦B-TCP¦C-SSL/TLS¦D-UDP | C | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
72 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件卸载后应确保的要求是？（ ） | A-保留部分缓存数据¦B-数据和文件完全清除¦C-保留用户配置信息¦D-保留日志文件 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
73 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件登录失败达到指定次数后应采取的措施是？（ ） | A-提示错误后可继续登录¦B-对用户账号进行锁定¦C-重启应用后可继续登录¦D-清空输入框后可继续登录 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
74 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，隐私数据应存储在移动应用的哪个位置？（ ） | A-手机根目录¦B-应用程序本身目录下¦C-存储卡公共目录¦D-系统临时目录 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
75 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件会话超时后需进行的操作是？（ ） | A-直接恢复会话¦B-重新进行身份鉴别¦C-刷新页面后恢复¦D-关闭应用后重新打开 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
76 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件调试功能的安全要求是？（ ） | A-开启调试功能便于排查问题¦B-关闭调试功能防止被调试¦C-仅在测试环境开启调试功能¦D-调试日志公开可查 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
77 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件升级过程中应进行的操作是？（ ） | A-直接升级无需校验¦B-进行完整性校验防止篡改¦C-仅校验版本号¦D-校验文件大小即可 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
78 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件对关键操作应采用的验证机制是？（ ） | A-图形验证码¦B-短信验证码¦C-邮箱验证码¦D-问题验证 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
79 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件从后台唤醒时应采取的措施是？（ ） | A-直接恢复界面¦B-重新进行身份鉴别¦C-提示用户后恢复¦D-加载缓存后恢复 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
80 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，为防止软件被破解或篡改，可对安装包代码进行什么处理？（ ） | A-压缩处理¦B-代码混淆¦C-加密打包¦D-签名验证 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 1
81 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，首页访问的平均响应时间不应超过多少秒？（ ） | A-1秒¦B-2秒¦C-3秒¦D-5秒 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
82 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，执行复杂的综合业务（如统计型、事务型）平均响应时间不应超过多少秒？（ ） | A-3秒¦B-5秒¦C-8秒¦D-10秒 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
83 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，当信息系统并发用户数在设计要求范围内时，应用服务器和数据库服务器的CPU平均利用率不应超过多少？（ ） | A-50%¦B-60%¦C-70%¦D-80% | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
84 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统应设置操作超时锁定策略，用户在多长时间内没有进行任何操作应锁定界面？（ ） | A-不超过15分钟¦B-不超过30分钟¦C-不超过45分钟¦D-不超过60分钟 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
85 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统应设置用户账号连续登录失败次数的限制，一般为多少次？（ ） | A-3次¦B-5次¦C-8次¦D-10次 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
86 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，系统提交表单时，不含附件的表单数据量不应超过多少？（ ） | A-512KB¦B-1MB¦C-2MB¦D-5MB | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
87 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统用户角色应划分清晰，至少应包含几种角色？（ ） | A-3种¦B-4种¦C-5种¦D-6种 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
88 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统应保证业务应用服务器和数据库服务器如何部署？（ ） | A-物理合并¦B-物理分离¦C-虚拟合并¦D-任意部署 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
89 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，对于后台运算业务，前台应如何处理？（ ） | A-阻止用户其他操作¦B-保持正常界面，状态栏给出进度提示¦C-强制用户等待¦D-关闭界面 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
90 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，在CPU利用率方面，当信息系统并发用户数在设计要求范围内时，CPU利用率不应连续超过80%的时间是多少？（ ） | A-连续15秒¦B-连续30秒¦C-连续45秒¦D-连续60秒 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
91 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统在面对外部环境发生变化后，应能够及时恢复正常，例如数据库连接、外部接口等参数配置应实现什么？（ ） | A-手动配置¦B-标准化、图形化¦C-命令行配置¦D-脚本配置 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
92 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，系统敏感数据（包括身份鉴别信息、重要业务数据等）在文件系统、数据库中存储应采用什么机制保证保密性？（ ） | A-明文存储¦B-压缩存储¦C-加密或访问控制¦D-仅访问控制 | C | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 1
93 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端能否安装双网卡及无线连接设备？（ ） | A-可以安装¦B-禁止安装¦C-经审批可安装¦D-仅可安装无线网卡 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
94 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员能否使用私人笔记本连接互联网进行开发工作？（ ） | A-可以¦B-禁止¦C-经审批可以¦D-仅临时可用 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
95 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端、服务器数据导出应如何管理？（ ） | A-无限制导出¦B-未经审批可导出¦C-限制功能，经审批方可导出¦D-仅管理员可导出 | C | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
96 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，公司代码或资料能否托管至第三方网盘或外部代码托管平台？（ ） | A-可以¦B-禁止¦C-压缩后可以¦D-部分可以 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
97 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，代码中能否引入存在安全漏洞或内置后门的开源代码或组件？（ ） | A-可以¦B-禁止¦C-低风险可以¦D-经审批可以 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
98 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端、服务器等账号应避免什么问题？（ ） | A-强口令、唯一口令¦B-弱口令、重复口令¦C-定期修改口令¦D-多因素认证 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
99 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，代码配置文件中能否明文存储数据库密码等敏感信息？（ ） | A-可以¦B-禁止¦C-部分可以¦D-加密后可以 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
100 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员账号权限应遵循什么原则？（ ） | A-最大化权限¦B-最小化权限¦C-默认全权限¦D-按需随意分配 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
101 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端必须安装什么安全软件？（ ） | A-娱乐软件¦B-桌管、防病毒软件¦C-办公软件¦D-开发工具 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
102 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端高危端口应如何处理？（ ） | A-保持开放¦B-禁止开放¦C-按需开放¦D-仅测试开放 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
103 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员离场时设备、账号应如何处理？（ ） | A-保留使用¦B-及时回收或注销¦C-转借他人¦D-自行保管 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
104 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，外包人员应落实什么管理要求？（ ） | A-差异化管理¦B-同质化管理¦C-无需管理¦D-临时管理 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1
105 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系试点工作的红区试点单位包括以下哪个？（ ） | A-信产集团新源办公区¦B-信产集团南瑞办公区¦C-信产集团新源办公区、南瑞办公区¦D-以上都不是 | C | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
106 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，蓝区建设标准至少应符合《公司数字化项目研发安全防护体系技术方案》中的哪类要求？（ ） | A-基础要求¦B-增强要求¦C-基础要求和增强要求¦D-无明确要求 | A | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
107 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，物理安全建设中，红区应部署的安全防护设备不包括以下哪项？（ ） | A-门禁系统¦B-视频监控系统¦C-入侵报警系统¦D-防火墙 | D | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
108 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，网络安全建设中，绿区应部署的安全防护设备是？（ ） | A-防火墙、入侵检测/防御系统¦B-仅防火墙¦C-无需部署专用安全设备¦D-与红区相同级别的设备 | C | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
109 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，终端安全防护中，红区终端应部署的安全措施不包括？（ ） | A-终端准入控制¦B-终端安全管理软件¦C-数据防泄漏系统¦D-普通杀毒软件 | D | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
110 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系试点工作的建设目标中，“三化”指的是？（ ） | A-标准化、规范化、体系化¦B-数字化、智能化、网络化¦C-集中化、统一化、标准化¦D-安全化、可控化、规范化 | A | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
111 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发环境分为几个安全区域？（ ） | A-2个¦B-3个¦C-4个¦D-5个 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
112 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，蓝区与红区相比，安全防护要求的主要区别是？（ ） | A-蓝区不需要物理隔离¦B-蓝区不需要网络安全防护¦C-蓝区按基础要求建设，红区按增强要求建设¦D-蓝区不需要终端防护 | C | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
113 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系建设的基本原则不包括？（ ） | A-统一规划、分步实施¦B-突出重点、急用先行¦C-全面铺开、同步建设¦D-持续改进、动态优化 | C | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
114 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，试点工作的实施周期原则上为多长时间？（ ） | A-3个月¦B-6个月¦C-1年¦D-2年 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 1
115 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，（ ）外联不放过。 | A-数据¦B-终端¦C-设备¦D-违规 | D | 《研发安全“十不放过”》 | 1
116 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全“十不放过”》，（ ）不规范不放过。 | A-责任¦B-管理¦C-任务¦D-安防 | B | 《研发安全“十不放过”》 | 1
117 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全“十不放过”》，（ ）不到位不放过。 | A-责任¦B-工作¦C-任务¦D-安防 | D | 《研发安全“十不放过”》 | 1
118 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全“十不放过”》，（ ）发布不放过。 | A-数据¦B-终端¦C-设备¦D-违规 | D | 《研发安全“十不放过”》 | 1
119 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全“十不放过”》，（ ）外泄不放过。 | A-数据¦B-终端¦C-设备¦D-违规 | A | 《研发安全“十不放过”》 | 1
120 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《研发安全“十不放过”》，（ ）不清不放过。 | A-数据¦B-责任¦C-管理¦D-违规 | B | 《研发安全“十不放过”》 | 1
121 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，研发安全防护体系设计思路包括以下哪些方面？（ ） | A-标本兼治、疏堵结合¦B-强化研发本质安全¦C-满足公司数字化发展要求¦D-围绕研发环境、人员、过程、数据四个方面 | ABCD | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
122 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，防护要求包括以下哪些大类？（ ） | A-环境安全¦B-人员安全¦C-过程安全¦D-数据安全 | ABCD | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
123 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，身份鉴别安全要求包括以下哪些措施？（ ） | A-设置系统登录密码¦B-不存在空口令账户¦C-密码满足复杂度要求¦D-定期更换密码 | ABCD | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
124 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，访问控制安全要求包括以下哪些内容？（ ） | A-不存在默认无用的账户¦B-禁用不需要的系统默认账户¦C-管理员使用特定权限账户登录¦D-各账户授予最小权限 | ABCD | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
125 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，安全管理制度要求包括哪些方面？（ ） | A-建立红、蓝、绿各区安全管理制度¦B-覆盖物理和环境层面¦C-覆盖机构和人员层面¦D-覆盖安全系统建设和安全运维层面 | ABCD | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
126 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，来访人员登记内容应包括哪些信息？（ ） | A-来访人员姓名¦B-来访时间和离开时间¦C-携带物品¦D-来访目的 | ABC | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
127 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，安全检查内容包括哪些方面？（ ） | A-系统日常运行状态¦B-数据备份情况¦C-漏洞检查¦D-人员考勤 | ABC | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 2
128 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统审计记录应包括以下哪些内容？（ ） | A-事件的日期、时间¦B-事件类型、用户身份¦C-事件描述和事件结果¦D-用户IP地址 | ABCD | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.3c | 2
129 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统会话管理应具备哪些机制？（ ） | A-会话终止机制¦B-用户成功登录后创建新的会话，会话数据存储在服务端¦C-限制最大并发会话连接数¦D-禁止同一用户重复登录 | ABCD | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.7a、b、c、d、e | 2
130 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应采用密码技术保证哪些信息在存储和传输过程中的保密性？（ ） | A-鉴别信息¦B-重要业务数据¦C-普通业务数据¦D-无关信息 | AB | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.5a、b | 2
131 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应设置的独立角色包括以下哪些？（ ） | A-系统管理员角色¦B-审计管理员角色¦C-业务配置员角色¦D-业务操作员角色 | ABCD | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.2d、h | 2
132 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），增强型安全技术要求中，身份鉴别应采用哪些组合技术？（ ） | A-静态口令¦B-动态口令¦C-数字证书¦D-生物特征 | ABCD | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.2.1b | 2
133 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），增强型安全技术要求中，安全审计新增的要求包括以下哪些？（ ） | A-对审计记录进行分析并生成审计报表¦B-无法单独中断审计进程¦C-根据属性配置可审计事件¦D-对审计记录进行分类、查询 | ABC | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.2.3a、b、c | 2
134 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），通用安全保障要求包括以下哪些内容？（ ） | A-提供应用软件系统的集成方案¦B-对应用软件系统安全风险进行分析¦C-提供总体安全防护方案¦D-进行安全需求分析并提供需求规格说明书（安全部分） | ABCD | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）6a、b、c、d | 2
135 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据采集环节安全防护包括以下哪些内容？（ ） | A-终端准入控制¦B-安全接入网关¦C-个人信息最小范围采集¦D-第三方数据合法获取 | ABCD | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
136 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据销毁的主要方式有？（ ） | A-数据擦除¦B-物理销毁¦C-快速删除¦D-重装系统 | AB | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
137 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，核心数据、重要数据存储要求包括？（ ） | A-禁止在互联网大区存储¦B-采用国家认可密码技术保护¦C-完善备份恢复策略¦D-脱敏降为一般数据后可按要求存互联网大区 | ABCD | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
138 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据应用环节中数据访问的安全要求有？（ ） | A-最小授权分配权限¦B-敏感页面加水印¦C-操作行为安全审计¦D-敏感数据按需脱敏 | ABCD | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
139 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，以下哪些为数据运维场景安全防护措施？（ ） | A-权限最小化与权限分离¦B-高危操作管控¦C-敏感数据脱敏处理¦D-运维操作审计 | ABCD | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
140 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，研发测试场景数据安全要求包括？（ ） | A-原则禁止直接使用真实生产数据¦B-确需使用须脱敏处理¦C-研发终端与角色强制绑定¦D-管控违规下载、拷贝数据行为 | ABCD | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
141 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，数据安全应急处置工作要求包括下列哪些？（ ） | A-完善应急预案¦B-每年至少一次应急演练¦C-发生事件立即启动预案¦D-按规定报送信息 | ABCD | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 2
142 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪些是网络设备安全基线中对账户与口令的要求？（ ） | A-修改初始账户与口令¦B-授予管理用户最小权限¦C-允许口令明文存储¦D-设置登录超时退出时间不超过5分钟¦E-口令周期不超过三个月 | ABDE | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
143 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪些是Windows操作系统安全基线中关于安全防护的要求？（ ） | A-启用屏幕保护程序¦B-安装防病毒软件¦C-禁用Server服务¦D-开启自动运行功能¦E-关闭Telnet服务 | ABCE | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
144 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》以下哪些是数据库安全基线中关于账户与口令的要求？（ ） | A-遵循最小化访问原则¦B-修改默认账户口令¦C-启用口令复杂度校验¦D-允许SYSDBA自动登录¦E-设置登录失败锁定策略 | ABCE | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
145 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪些是云计算虚拟网络访问控制的安全要求？（ ） | A-在虚拟化网络边界部署防火墙¦B-在不同等级网络区域边界设置访问控制¦C-VPC与经典网络默认打通¦D-VPC中必须配置安全组¦E-允许任意IP访问数据库服务 | ABD | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
146 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪些是移动应用安全基线中关于安全防护的要求？（ ） | A-对安卓组件权限进行限制¦B-个人数据收集遵循最小化原则¦C-上线前完成安全加固¦D-允许未加固应用上架¦E-采用防逆向、防篡改保护 | ABCE | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
147 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪些是物联网边缘物联设备的安全要求？（ ） | A-关闭调试接口¦B-开启接入认证¦C-采用安全加固操作系统¦D-无需数据包校验¦E-具备备份与恢复能力 | ABCE | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
148 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》，以下哪些属于数据保护安全基线中关于备份恢复的要求？（ ） | A-定期备份系统配置和业务数据¦B-每三个月开展备份恢复验证¦C-数据恢复无需规范流程¦D-设备腾退时进行数据销毁¦E-对数据批量导出进行日志审计 | ABDE | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 2
149 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件用户鉴别应具备的机制包括？（ ） | A-身份鉴别机制¦B-鉴别失败处理机制¦C-防暴力破解机制¦D-混淆提示机制 | ABCD | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2
150 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，隐私数据安全包含的测试项有？（ ） | A-数据输入¦B-数据输出¦C-数据存储¦D-数据传输 | ABC | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2
151 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件防篡改的技术要求包括？（ ） | A-防止自身代码被二次打包¦B-本地库文件安全存储¦C-安装包代码混淆¦D-开启调试功能 | ABC | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2
152 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，接口安全的技术要求包括？（ ） | A-隐私数据加密传输¦B-使用安全通信协议¦C-通信数据完整性校验¦D-明文传输业务数据 | ABC | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2
153 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，安卓应用的组件安全包括哪些组件？（ ） | A-Activities¦B-Service¦C-ContentProvider¦D-BroadcastReceiver | ABCD | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2
154 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件应具备多重鉴别机制，以下哪些组合符合要求？（ ） | A-用户名/口令+数字证书¦B-用户名/口令+硬件令牌¦C-生物特征+一次性动态口令¦D-仅使用静态口令 | ABC | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 2
155 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，性能效率要求中包含以下哪些方面？（ ） | A-系统容量¦B-时间特性¦C-网络性能¦D-数据库性能 | ABCD | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
156 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，可靠性要求包含以下哪些子类？（ ） | A-容错性要求¦B-成熟性要求¦C-易恢复性要求¦D-易理解性要求 | ABC | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
157 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，易用性要求包含以下哪些方面？（ ） | A-易理解性¦B-易学习性¦C-易操作性¦D-易测试性 | ABC | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
158 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，可维护性要求包含以下哪些子类？（ ） | A-易迁移¦B-易分析¦C-易配置¦D-易修改 | ABCD | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
159 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息安全要求中的应用安全要求包括哪些？（ ） | A-服务器物理分离¦B-安全管理模块独立¦C-对外服务模块分离¦D-使用统一权限控制 | ABCD | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
160 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，数据安全要求中的机密性要求包括哪些环节？（ ） | A-数据采集的保密性¦B-数据传输的保密性¦C-数据处理的保密性¦D-数据删除的保密性 | ABCD | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
161 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，系统兼容性要求包含以下哪些方面？（ ） | A-展示组件兼容性¦B-系统平台兼容性¦C-系统接口兼容性¦D-数据格式兼容性 | ABC | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 2
162 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，以下属于违规外联行为的有哪些？（ ） | A-三网未按要求隔离¦B-研发终端安装双网卡¦C-使用私人笔记本联网开发¦D-测试数据未脱敏 | ABC | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
163 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，可能导致数据外泄的行为有哪些？（ ） | A-数据未经审批导出¦B-测试数据未脱敏¦C-代码托管至外部平台¦D-使用弱口令 | ABC | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
164 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，属于违规授权问题的有哪些？（ ） | A-账号弱口令、重复口令¦B-配置文件明文存密码¦C-账号超权限访问¦D-未签订保密承诺 | ABC | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
165 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，属于安防不到位的有哪些？（ ） | A-未安装桌管、防病毒¦B-开放高危端口¦C-存在高危漏洞¦D-策略失效 | ABCD | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
166 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，属于管理不规范的有哪些？（ ） | A-终端未张贴标识¦B-入场离场手续不全¦C-设备混用¦D-未定期自查 | ABC | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
167 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发单位应落实哪些责任要求？（ ） | A-建立安全责任体系¦B-签订保密与安全承诺¦C-开展安全培训¦D-定期安全自查 | ABCD | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
168 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，边界安全设备应如何防护？（ ） | A-按红蓝绿分区¦B-策略全通¦C-定期验证策略¦D-策略失效 | AC | 《研发安全典型问题二十条》 | 2
169 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系试点工作的建设目标包括？（ ） | A-构建分级分类的研发安全防护体系¦B-实现研发环境的安全隔离和访问控制¦C-建立研发数据全生命周期安全保护机制¦D-形成可复制、可推广的建设经验 | ABCD | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
170 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，红区物理安全建设应包括以下哪些内容？（ ） | A-门禁系统¦B-视频监控系统¦C-入侵报警系统¦D-电子门禁与视频监控联动 | ABCD | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
171 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，网络安全建设要求中，蓝区应部署的安全设备包括？（ ） | A-防火墙¦B-入侵检测/防御系统¦C-网络准入控制系统¦D-堡垒机 | AB | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
172 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，终端安全防护的主要措施包括？（ ） | A-终端准入控制¦B-终端安全管理¦C-数据防泄漏¦D-移动存储介质管控 | ABCD | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
173 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发数据安全保护的主要环节包括？（ ） | A-数据采集¦B-数据传输¦C-数据存储¦D-数据使用¦E-数据销毁 | ABCDE | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
174 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系建设的组织保障包括？（ ） | A-成立领导小组¦B-明确责任分工¦C-建立工作机制¦D-加强监督检查 | ABCD | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
175 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，试点工作的验收标准应包括？（ ） | A-安全防护设备部署到位¦B-安全策略配置有效¦C-安全管理制度健全¦D-人员培训到位 | ABCD | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
176 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系的技术支撑包括？（ ） | A-身份认证与访问控制¦B-数据加密与脱敏¦C-安全审计与监控¦D-漏洞管理与应急响应 | ABCD | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 2
177 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《研发安全“十不放过”》，违规外联包括哪些要点（ ）。 | A-研发设备连通研发仿真环境及生产环境或互联网环境¦B-研发终端利用带上网功能的第三方设备接入互联网¦C-开发环境、互联网、工作网络未进行安全隔离¦D-将数据从研发仿真环境中导出 | ABC | 《研发安全“十不放过”》 | 2
178 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“违规外联不放过”要点的是？（ ） | A-禁止研发设备连通研发仿真环境及生产环境或互联网环境¦B-禁止研发终端利用带上网功能的第三方设备接入互联网¦C-禁止开发环境、互联网、工作网络未进行安全隔离 | ABC | 《研发安全“十不放过”》 | 2
179 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“数据外泄不放过”要点的是？（ ） | A-禁止将数据从研发仿真环境中导出¦B-禁止在互联网提供服务的网络和信息系统中存储或运行公司商业秘密数据¦C-禁止研发仿真环境的数据不按脱敏规则脱敏 | ABC | 《研发安全“十不放过”》 | 2
180 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“私设后门不放过”要点的是？（ ） | A-禁止开发代码中私设后门¦B-违规进行系统操作¦C-禁止引入留有后门、存在漏洞的开源代码 | ABC | 《研发安全“十不放过”》 | 2
181 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“违规授权不放过”要点的是？（ ） | A-禁止采用弱口令、重复口令¦B-禁止研发人员越权访问文档和源代码¦C-禁止越权访问和操作生产环境业务数据¦D-禁止离岗离职研发人员账号权限未清理;禁止离岗离职研发员工的设备、软件、门禁、资料等资产未及时收回 | ABCD | 《研发安全“十不放过”》 | 2
182 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“违规部署不放过”要点的是？（ ） | A-禁止将代码或资料托管在百度云等网盘或Github等第三方代码托管平台¦B-禁止在阿里云、腾讯云等互联网公有云、其他社会平台部署信息系统或研发测试系统¦C-禁止越权访问和操作生产环境业务数据¦D-禁止开发环境、互联网、工作网络未进行安全隔离 | AB | 《研发安全“十不放过”》 | 2
183 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“责任不清不放过”要点的是？（ ） | A-禁止研发人员未签订《保密承诺书》、《网络安全承诺书》和《安全责任书》¦B-禁止研发安全责任不落实¦C-禁止研发仿真环境的数据不按脱敏规则脱敏¦D-禁止越权访问和操作生产环境业务数据 | AB | 《研发安全“十不放过”》 | 2
184 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“安防不到位不放过”要点的是？（ ） | A-禁止研发环境安全防护缺失，未部署防火墙等安全设备¦B-禁止研发终端未部署终端管理软件、防病毒系统¦C-禁止研发所使用的操作系统、数据库、中间件等软件补丁更新不及时且存在安全隐患 | ABC | 《研发安全“十不放过”》 | 2
185 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“管理不规范不放过”要点的是？（ ） | A-禁止未建立代码内部审查工作机制¦B-禁止未建立内部测试工作机制¦C-禁止开发代码中私设后门¦D-禁止研发终端利用带上网功能的第三方设备接入互联网。 | AB | 《研发安全“十不放过”》 | 2
186 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“违规发布不放过”要点的是？（ ） | A-禁止公司在运系统第三方测试主版本与生产环境版本不一致¦B-禁止系统功能未经测试部署到生产环境¦C-禁止研发仿真环境的数据不按脱敏规则脱敏¦D-禁止越权访问和操作生产环境业务数据 | AB | 《研发安全“十不放过”》 | 2
187 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 多选题 | 根据《研发安全“十不放过”》，下面属于“违规外包不放过”要点的是？（ ） | A-禁止公司数字化系统核心功能代码外包¦B-禁止未履行手续违规外包¦C-禁止以包代管导致的研发安全管理失控 | ABC | 《研发安全“十不放过”》 | 2
188 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，Telnet连接可以默认允许使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，默认不允许Telnet连接，应使用SSH等安全方式远程管理服务器。
189 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，员工的办公桌面上可以有涉及敏感信息的纸质文件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，员工的办公桌面上不应有涉及敏感信息的纸质文件和移动介质。
190 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，外部人员不需要签署保密协议即可进入受控区域。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，具有相关外部人员签字的保密协议，明确其保密义务。
191 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，研发终端可以关闭防火墙相关设置。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，应开启研发安全终端防火墙相关设置，不得关闭。
192 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，可以使用未脱敏的生产数据进行研发测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点落地工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点落地工作方案》，不准使用未脱敏的生产数据进行研发、测试，应建立脱敏数据池与负面清单。
193 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统可以内置匿名账号，方便临时用户登录使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.1c | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.1c，应用软件系统不应内置匿名账号，应按实名制原则创建账号，保证账号具有可追溯性。
194 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统审计记录可根据需要随时修改、删除和覆盖。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.3h | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.3h，应用软件系统应至少保证近3个月的审计记录无法被修改、删除和覆盖，3个月或更早之前的审计记录可依据安全策略进行覆盖。
195 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），应用软件系统应对用户登录事件进行记录，实现用户操作可追溯。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.3a | 0.5
196 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015），用户关闭客户端后，会话可继续保留，方便用户再次登录时无需重新验证。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.7b | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司应用软件系统通用安全要求》（Q/GDW1597—2015）5.1.7b，应用软件系统应在注销或关闭客户端时自动结束会话，防止会话被非法利用。
197 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，各单位每年至少开展一次数据安全风险全面自评估。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 0.5
198 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，采集个人信息应遵循最小范围，不得过度收集。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 0.5
199 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，严禁在互联网大区传输核心数据、重要数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 0.5
200 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司数据安全防护》要求，研发测试环境使用真实生产数据必须先脱敏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网有限公司数据安全防护要求（试行）》（2024年3月） | 0.5
201 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》安全设备日志与审计的基本要求包括启用日志审计功能、日志保存6个月以上、每月进行日志分析、形成日志审计报告并存档。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
202 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》根据标准，所有网络设备都应开启SNMPv1以方便管理。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1 |  |  |  | 依据《管理信息系统安全基线要求》，SNMP应优先采用V3及以上版本
203 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》数据库备份文件可以存放在Web服务器的可访问目录中，以方便恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1 |  |  |  | 依据《管理信息系统安全基线要求》，备份文件不得暴露于Web可访问目录。
204 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》根据Q/GDW11445—2022，所有涉及个人信息和重要数据的存储、处理、分析设备机房必须位于中国境内。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
205 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《管理信息系统安全基线要求》根据标准，移动应用上架前必须完成安全加固，且应通过公司统一应用商店或外部可信应用商店发布。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《管理信息系统安全基线要求》（Q/GDW11445—2022） | 1
206 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件在模拟器中可无限制运行所有功能。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件应禁止在模拟器中运行，如必须运行，则应屏蔽敏感操作。
207 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件存储的隐私数据可采用明文方式进行存储。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件应对存储的隐私数据进行加密处理，保证存储保密性。
208 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件退出登录后，仍可通过原会话向服务端发起连接。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件退出登录后，应防止通过原会话向服务端发起连接。
209 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件安装时可申请与功能无关的多余权限。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件应确保权限最小化，启用的权限应与功能相对应，不存在多余权限。
210 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件与服务端通信验证时无需具备双向鉴别机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》（Q/EPRI075-2016) | 0.5 |  |  |  | 依据《国家电网公司移动应用软件安全技术要求及测试方法》，软件与服务端通信验证时应具备双向鉴别机制，可通过证书或其它方式进行双向鉴别验证。
211 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统在出现异常时，服务器端正在操作的数据应当直接丢弃，以保证系统快速恢复。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 0.5 |  |  |  | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》6.2.1.4要求“服务器端正在操作的数据应当存储到临时表中”，而非直接丢弃。
212 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统的提示信息可以使用开发专业术语，只要准确即可。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 0.5 |  |  |  | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》6.3.3.6要求“提示信息应使用通俗易懂的业务语言，在异常提示中不应出现开发专业术语”。
213 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，重要业务数据可以采用明文存储以提升访问效率。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 0.5 |  |  |  | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》6.9.2.1a)要求“重要业务数据禁止明文存储”。
214 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，系统设计最大在线用户数达到上限时，系统应直接拒绝所有用户访问。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 0.5 |  |  |  | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》6.2.1.7要求设计访问排队机制，如提示“系统繁忙，请稍后登录”，而非直接拒绝。
215 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》，信息系统可以强制要求用户安装插件，以提高安全性和功能完整性。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《信息系统非功能性需求规范》（Q/GDW11212—2018） | 0.5 |  |  |  | 依据《信息系统非功能性需求规范Q/GDW11212—2018》6.3.3.7规定“信息系统不应强制性要求用户安装插件”。
216 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端可开放21、3389等高危端口。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  |  |  | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发终端禁止开放21、23、135、3389等高危端口。
217 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员可以将代码托管到外部GitHub等平台。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  |  |  | 依据《研发安全典型问题二十条》，禁止将代码或资料托管在百度云等网盘或Github等第三方代码托管平台。
218 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，测试环境可以直接使用真实业务数据进行测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  |  |  | 依据《研发安全典型问题二十条》，测试数据必须脱敏，禁止直接使用真实业务信息。
219 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员账号可分配超出工作需要的权限。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  |  |  | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员账号须按照最小化权限原则分配。
220 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员离场后账号可继续保留使用。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全典型问题二十条》 | 1 |  |  |  | 依据《研发安全典型问题二十条》，研发人员离场应及时回收或注销相关设备、账号。
221 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，绿区研发环境不需要部署任何安全防护设备。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，绿区虽为低敏感区域，但仍需部署基础安全防护措施，如终端安全管理软件、杀毒软件等。
222 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系建设只需关注网络安全，无需考虑物理安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系包括物理安全、网络安全、终端安全、数据安全、应用安全等多个维度。
223 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，所有研发人员均可随意访问红区研发环境。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，红区实行严格的访问控制，只有经过审批的特定人员才能进入，且需全程监控。
224 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发数据在传输过程中不需要加密保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，敏感研发数据在传输过程中必须加密，防止数据泄露和被窃取。
225 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系建设完成后无需定期评估和优化。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《研发安全防护体系试点工作方案》 | 0.5 |  |  |  | 依据《研发安全防护体系试点工作方案》，研发安全防护体系需要定期评估、持续改进，根据安全形势变化动态优化防护策略。
226 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据《研发安全“十不放过”》，禁止开发代码中私设后门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《研发安全“十不放过”》 | 0.5
227 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据《研发安全“十不放过”》，在仿真环境相关数据库里，不能直接使用生产数据，需按脱敏规则脱敏。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《研发安全“十不放过”》 | 0.5
228 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据《研发安全“十不放过”》，禁止系统功能未经测试部署到生产环境。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《研发安全“十不放过”》 | 0.5
229 | 软件研发测试 | 研发部分 | 专业题库 | 判断题 | 根据《研发安全“十不放过”》，研发人员需要签订《保密承诺书》、《网络安全承诺书》和《安全责任书》，并熟知其内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《研发安全“十不放过”》 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关于密钥管理，下列说法错误的是（ ）。 | A-科克霍夫原则指出算法的安全性不应基于算法的保密，而应基于密钥的安全性¦B-保密通信过程中，通信方使用之前用过的会话密钥建立会话，不影响通信安全¦C-密钥管理需要考虑密钥产生，存储，备份，分配，更新，撤销等生命周期的每个过程¦D-在网络通信中，通信双方可DIFFIE-HELLMAN协议协商出会话密钥 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
2 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，移动APP中，设置HTTPS通信时，为防止中间人攻击，最重要的是（ ）。 | A-忽略SSL证书错误¦B-严格校验服务器证书合法性¦C-使用HTTP代替HTTPS¦D-关闭主机名校验 | B | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 1
3 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对于自动化扫描工具，一般需要登录后进行检测，以获得更多的结果，下列认证方式错误的是（ ）。 | A-在工具中直接输入用户名密码¦B-使用录入功能录入用户名密码¦C-复制存活页面的cookies并配置代理¦D-复制存活页面的url并进行配置代理 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
4 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关键字过滤可以对XSS、SQL注入、命令注入做有效的防护，以下几组关键词中，只有一组存在不需要过滤的关键词，请给出是哪一组（ ）。 | A-And、or、insert、select¦B-Select、delete、update、exec¦C-script、javascript、intSelect、count、an¦D-Select、count、and、script | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
5 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Sql注入属于高危的注入漏洞，在OWASPTOP10中一直排在第一位，下列对sql注入的描述正确的是（ ）。 | A-sql注入具有危害性大、易于掌握、发生率高等特点¦B-对用户输入进行关键词过滤是最好的防护方案¦C-采用参数化查询的方式构造sql语句可以有效的防止sql注入的发生¦D-通过字符串拼接的方式构造sql语句，只要做好了数据过滤，这种方式也是可以的 | AC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
6 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全测试工具操作基础》，BurpSuite是用于攻击web应用程序的集成平台。它包含了许多工具，并为这些工具设计了许多接口，以促进加快攻击应用程序的过程，以下说法正确的是（ ）。 | A-BurpSuite默认监听本地的8080端口¦B-BurpSuite默认监听本地的8000端口¦C-BurpSuite可以扫描访问过的网站是否存在漏洞¦D-BurpSuite可以抓取数据包破解短信验证码 | ACD | 《安全测试工具操作基础》 | 2
7 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，移动APP防止HTTPS中间人攻击的有效措施包括（ ）。 | A-严格校验SSL证书合法性¦B-禁用证书忽略/信任所有证书¦C-校验服务器主机名¦D-使用HTTP明文传输 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
8 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，APP本地敏感数据安全存储应避免（ ）。 | A-明文存储账号密码¦B-SharedPreferences存储Token¦C-加密存储业务核心数据¦D-日志打印敏感信息 | ABD | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
9 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对输出数据的特殊字符进行转义能够保护应用程序免遭跨站脚本的攻击，在跨站脚本攻击防护方面，可以替代输入数据过滤。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | XSS防护需同时采用输入过滤和输出转移双重手段。
10 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，不正确的使用系统命令函数Runtime.getRuntime().exec(cmd)，会造成系统命令执行漏洞，严重威胁系统安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
11 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在对注入攻击的预防中，如XSS、SQL注入等，有一个共同的预防措施为输入代码。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 在对注入攻击的预防中，如XSS、SQL注入等，有一个共同的预防措施为过滤特殊字符。
12 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统在未经安全验证进行转发和重定向的页面时，直接进行转发和重定向不存在任何安全风险。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 未经安全验证的页面转发/重定向，会导致未授权重定向/转发漏洞，攻击者可利用该漏洞实施钓鱼、越权访问等攻击，违反等保2.0及国网应用软件安全的强制防护要求，因此表述错误。
13 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，某网站为了更好的向用户提供服务，在新版本设计中提供了用户的快捷登录功能，如果用户采用上次的登录，就会无需要验证直接登录，该功能推出后导致大量的用户被盗用，关于以上的问题说法正确的是（ ）。 | A-网站问题是开发人员不熟悉安全编码，编写了不安全的代码，导致攻击面增加产生此安全问题¦B-网站问题是用户缺乏安全意识导致，使用了不安全的功能，导致网站的攻击增加，产生安全问题¦C-网站问题是由于便利性提高，导致网站的用户增加，导致网站的攻击增加，产生安全问题¦D-网站问题是由于设计人员不了解安全设计要求，设计了不安全的功能，导致网站的攻击增加，产生安全问题 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
14 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，关于SMTP和Pop3的说法哪个是错误的（ ）。 | A-是一种基于ASCII的编码请求/响应的模式的协议¦B-明文传输数据，因此存在数据泄露的可能¦C-缺乏严格的用户认证，因此导致了垃圾邮件问题¦D-协议过于简单，易用性更高，更容易实现远程管理邮件 | D | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1
15 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下关于信息系统安全保障是主观和客观的结合说法最准确的是（ ）。 | A-信息系统安全保障不仅涉及安全技术，还应综合考虑安全管理、安全工程和人员安全等，以全面保障信息系统安全¦B-通过技术、管理、工程和人员方面客观地评估安全保障措施，向信息系统的所有者提供其现有安全保障工作是否满足其安全保障目标的信心¦C-是一种通过客观证据向信息系统评估者提供主观信心的活动¦D-是主观和客观综合评估的结果 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
16 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列对审计系统基本组成描述正确的是（ ）。 | A-审计系统一般包含三个部分：日志记录、日志分析和日志处理¦B-审计系统一般包含两个部分：日志记录和日志处理¦C-审计系统一般包含两个部分：日记记录和日志分析¦D-审计系统一般包含三个部分：日志记录、日志分析和日志报告 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
17 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下面关于软件测试的说法错误的是（ ）。 | A-所谓“黑盒”测试就是测试过程不在测试报告中进行描述，且对外严格保密¦B-出于安全考虑，在测试过程中尽量不要使用真实的生产数据¦C-测试方案和测试结果应当成为软件开发项目文档的主要部分被妥善的保存¦D-软件测试不仅应关注需要的功能是否可以被实现，还要注意是否有不需要的功能被实现了 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
18 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下哪一种备份方式在恢复时间上最快（ ）。 | A-增量备份¦B-差异备份¦C-完全备份¦D-磁盘镜像 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
19 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下哪一项数据传输方式难以通过网络窃听获取信息（ ）。 | A-FTP传输文件¦B-TELNET进行远程管理¦C-URL以HTTPS开头的网页内容¦D-经过TACACS+认证和授权后建立的链接 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
20 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列哪一项不属于Fuzz测试的特性（ ）。 | A-主要针对软件漏洞或可靠性错误进行测试¦B-采用大量测试用例进行漏洞-相应测试¦C-一种试探性测试方法，没有任何理论依据¦D-利用构造畸形的输入数据引发被测试目标产生异常 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
21 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15843.3-2018《信息安全技术第3部分：数字签名机制》，DSA算法不提供以下哪种服务（ ）。 | A-数据完整性¦B-加密¦C-数字签名¦D-认证 | B | GB/T15843.3-2018《信息安全技术第3部分：数字签名机制》 | 1
22 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，“进不来”“拿不走”“看不懂”“改不了”“走不脱”是网络信息安全建设的目的。其中，“看不懂”是指下面哪种安全服务（ ）。 | A-数据加密¦B-身份认证¦C-数据完整性¦D-访问控制 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
23 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，VPN系统主要用于（ ）。 | A-进行用户身份的鉴别¦B-进行用户行为的审计¦C-建立安全的网络通信¦D-对网络边界进行访问控制 | C | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1
24 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T20271-2020《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》，下列哪种恶意代码不具备“不感染、依附性”的特点（ ）。 | A-后门¦B-陷门¦C-木马¦D-蠕虫 | D | GB/T20271-2020《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 | 1
25 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列保护系统账户安全的措施中，哪个措施对解决口令暴力破解无帮助（ ）。 | A-设置系统的账户锁定策略，在用户登录输入错误次数达到一定数量时对账户进行锁定¦B-更改系统内置管理员的用户名¦C-给管理员账户一个安全的口令¦D-使用屏幕保护并设置返回时需要提供口令 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
26 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关闭系统中不需要的服务主要目的是（ ）。 | A-避免由于服务自身的不稳定影响系统的安全¦B-避免攻击者利用服务实现非法操作从而危害系统安全¦C-避免服务由于自动运行消耗大量系统资源从而影响效率¦D-以上都是 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
27 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，U盘病毒的传播是借助Windows系统的什么功能实现的（ ）。 | A-自动播放¦B-自动补丁更新¦C-服务自启动¦D-系统开发漏洞 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
28 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在Windows系统中，管理权限最高的组是（ ）。 | A-everyone¦B-administrators¦C-powerusers¦D-users | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
29 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，总部和分支机构通讯的VPN解决方案比较适合使用哪种体系结构的VPN（ ）。 | A-网关到网关¦B-主机到网关¦C-主机到主机¦D-主机到网闸 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
30 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，信息安全等级保护分级要求，第三级适用正确的是（ ）。 | A-适用于一般的信息和信息系统，其受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的权益有一定影响，但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益¦B-适用于一定程度上涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的一般信息和信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害¦C-适用于涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的信息和信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成较大损害¦D-适用于涉及国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的重要信息和信息系统的核心子系统。其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序，经济建设和公共利益造成特别严重损害 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
31 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对恶意代码的预防，需要采取增强安全防范策略与意识等措施，关于以下预防措施或意识，说法错误的是（ ）。 | A-在使用来自外部的移动介质前，需要进行安全扫描¦B-限制用户对管理员权限的使用¦C-开放所有端口和服务，充分使用系统资源¦D-不要从不可信来源下载或执行应用程序 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
32 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，安全专家在对某网站进行安全部署时，调整了Apache的运行权限，从root权限降低为nobody用户，以下操作的主要目的是（ ）。 | A-为了提高Apache软件运行效率¦B-为了提高Apache软件的可靠性¦C-为了避免攻击者通过Apache获得root权限¦D-为了减少Apache上存在的漏洞 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
33 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下哪个拒绝服务攻击方式不是流量型拒绝服务攻击（ ）。 | A-Land¦B-UDPFlood¦C-Smurf¦D-teardrop | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
34 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW 10929.5-2025 《信息系统应用安全 第5部分：代码安全检测》，关于源代码审核，下列说法正确的是（ ）。 | A-人工审核源代码审校的效率低，但采用多人并行分析可以完全弥补这个缺点¦B-源代码审核通过提供非预期的输入并监视异常结果来发现软件故障，从而定位可能导致安全弱点的薄弱之处¦C-使用工具进行源代码审核，速度快、准确率高，已经取代了传统的人工审核¦D-源代码审核是对源代码检查分析，检测并报告源代码中可能导致安全弱点的薄弱之处 | D | Q∕GDW 10929.5-2025 《信息系统应用安全 第5部分：代码安全检测》 | 1
35 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，APT攻击是一种以商业或者政治目的为前提的特定攻击，其中攻击者采用口令窃听、漏洞攻击等方式尝试进一步入侵组织内部的个人电脑和服务器，不断提升自己的权限，直至获得核心电脑和服务器控制权的过程被称为（ ）。 | A-情报收集¦B-防线突破¦C-横向渗透¦D-通道建立 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
36 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，php提供以下哪些函数来避免sql注入（ ）？ | A-mysql_real_escape_string¦B-escapeshellarg¦C-htmlentities¦D-htmlspecialchars | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
37 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下最有效的防范上传漏洞的方式是什么（ ）? | A-用黑名单的方式验证文件后缀，上传后保持文件名不变¦B-验证文件头，确定是否为图片格式，上传后保持文件名不变¦C-验证上传文件的内容，匹配关键字来确定是否允许上传，上传后保持文件名不变¦D-不做任何验证，上传后的文件名由系统自动修改为随机字符串加图片后缀的形式 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
38 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，如下哪个响应报头是让我们跳转到新的位置（ ）？ | A-Location¦B-Server¦C-Host¦D-WWW-Authenticate | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
39 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在web页面中增加验证码功能后，下面说法正确的是（ ）？ | A-可以防止注入攻击¦B-可以防止上传漏洞¦C-可以防止文件包含漏洞¦D-可以防止数据重复提交 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
40 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T20271-2020《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》，ISO安全体系结构中的对象认证服务，使用（ ）完成。 | A-加密机制¦B-数字签名机制¦C-访问控制机制¦D-数据完整性机制 | B | GB/T20271-2020《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 | 1
41 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《Windows操作系统基础操作》，msconfig命令可以用来配置（ ）。 | A-系统配置¦B-服务配置¦C-应用配置¦D-协议配置 | A | 《Windows操作系统基础操作》 | 1
42 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T20271-2020《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》，TCP三次握手协议的第一步是发送一个：（ ）。 | A-SYN包¦B-SCK包¦C-UDP包¦D-NULL包 | A | GB/T20271-2020《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 | 1
43 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，安全的Web服务器与客户机之间通过（ ）协议进行通信。 | A-HTTP+SSL¦B-Telnet+SSL¦C-Telnet+HTTP¦D-HTTP+FTP | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
44 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，保护数据库，防止未经授权或不合法的使用造成的数据泄漏、非法更改或破坏。这是指数据的（ ）。 | A-安全性¦B-完整性¦C-并发控制¦D-恢复 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
45 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，从安全角度来讲，哪一项（ ）起到第一道防线的作用。 | A-远端服务器¦B-Web服务器¦C-防火墙¦D-使用安全的shell程序 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
46 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关于注入攻击，下列说法不正确的是（ ）。 | A-注入攻击发生在当不可信的数据作为命令或者查询语句的一部分，被发送给解释器的时候。攻击者发送的恶意数据可以欺骗解释器，以执行计划外的命令或者访问未被授权的数据¦B-常见的注入攻击有SQL注入，OS命令注入、LDAP注入以及xpath等¦C-SQL注入，就是通过把SQL命令插入到Web表单递交或输入域名或页面请求的查询字符串，最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令，从而得到黑客所需的信息¦D-SQL注入主要针对数据库类型为MSSQLserver和MySQL，采用oracle数据库，可以有效减少SQL注入威胁 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
47 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，如果一名攻击者截获了一个公钥，然后他将这个公钥替换为自己的公钥并发送给接收者，这种情况属于哪一种攻击？（ ）。 | A-重放攻击¦B-Smurf攻击¦C-字典攻击¦D-中间人攻击 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
48 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，数据完整性指的是（ ）。 | A-对数据进行处理，防止因数据被截获而造成泄密¦B-对通信双方的实体身份进行鉴别¦C-确保数据是由合法实体发出的¦D-防止非法实体对用户的主动攻击，保证数据接收方收到的信息与发送方发送的信息完全一致 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
49 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统在用户会话终止时，应采取（ ）操作。 | A-不采取任何操作¦B-销毁所有会话数据¦C-在客户端保留会话数据¦D-在服务端保留会话数据 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
50 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列关于密码安全的描述，不正确的是（ ）。 | A-容易被记住的密码不一定不安全¦B-超过12位的密码很安全¦C-密码定期更换¦D-密码中使用的字符种类越多越不易被猜中 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
51 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列关于欺骗类攻击的描述错误的是（ ）。 | A-IP欺骗可用于拒绝服务攻击¦B-系统基于IP验证来建立信任关系为IP欺骗带来可能性¦C-DNS欺骗其实就是冒名顶替，招摇撞骗¦D-DNS欺骗其实就是“黑掉”对方网站，让其显示黑客需要显示的信息 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
52 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列哪个选项不是上传功能常用安全检测机制（ ）。 | A-安全检查¦B-服务端MINE¦C-文件扩展名检查¦D-URL中是否包含一些特殊标签<、>、script、alert | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
53 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，一个用户通过验证登录后，系统需要确定该用户可以做些什么，这项服务是（ ）？ | A-认证¦B-访问控制¦C-不可否定性¦D-数据完整性 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
54 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下（ ）最符合访问控制中的安全性要求。 | A-采用用户加口令的方法验证用户身份¦B-采用双因子或以上对用户身份进行鉴别¦C-不同用户设置不同的密码¦D-在应用层面设置单独的密码 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
55 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息安全技术网络安全基础通用规范》，在网络安全中，中断指攻击者破坏网络系统的资源，使之变成无效的或无用的。这是对（ ）的攻击。 | A-可用性¦B-机密性¦C-完整性¦D-真实性 | A | 《信息安全技术网络安全基础通用规范》 | 1
56 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，（ ）是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。 | A-中间件安全¦B-信息安全¦C-主机安全¦D-网络安全 | D | 《中华人民共和国网络安全法》 | 1
57 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列对于验证码的说法正确的是（ ）？ | A-验证码可以确保系统不会被爆破攻击¦B-只要有验证码，就会提升爆破难度¦C-验证码可能存在的问题只有图像识别¦D-复杂度没有意义 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
58 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《信息安全技术网络安全基础通用规范》Apache服务器中的访问日志文件的文件名称是（ ）。 | A-error_log¦B-access_log¦C-error.log¦D-access.log | B | 《信息安全技术网络安全基础通用规范》 | 1
59 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下面哪种上传文件的格式是利用nginx解析漏洞（ ）。 | A-/test.asp;1.jpg¦B-/test.jpg/1.php¦C-/test.asp/test.jpg¦D-/test.php.xxx | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
60 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对信息安全事件的分级参考以下三个要素，信息系统的重要程度，系统损失和社会影响，依据信息系统的重要程度对信息系统进行分级时，不属于正确分级的是（ ）。 | A-特别重要信息系统¦B-重要信息系统¦C-一般信息系统¦D-关键信息系统 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
61 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，SQL注入攻击中，使用“--”的目的是（ ）。 | A-表示一段带空格的字符串¦B-使数据库服务程序崩溃¦C-提前闭合原本的查询语句¦D-表示后续内容是一段注释说明 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
62 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，（ ）数据库备份只记录自上次数据库备份后发生更改的数据。 | A-完整备份¦B-差异备份¦C-事物日志备份¦D-文件和文件组备份 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
63 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下哪项（ ）不属于针对数据库的攻击？ | A-特权提升¦B-利用XSS漏洞攻击¦C-SQL注入¦D-强力破解弱口令或默认的用户名及口令 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
64 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | B/T 20986-2023《信息安全技术 网络安全事件分类分级指南》，安卓的系统架构从上层到下层包括：应用程序层、应用程序框架层、系统库和安卓运行时、Linux内核。其中，文件访问控制的安全服务位于（ ）。 | A-应用程序层¦B-应用程序架构层¦C-系统库和安卓运行时¦D-Linux内核 | D | B/T 20986-2023《信息安全技术 网络安全事件分类分级指南》 | 1
65 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，A方有一对密钥（KApub，KApri），B方有一对密匙（KBpub，KBpri），A方给B方发送信息M，对信息M加密为：M‘=KBpub（KApri（M））。B方收到密文，正确的解决方案是（ ）。 | A-KBpub（KApri（M‘））¦B-KBpub（KApub（M‘））¦C-KApub（KBpri（M‘））¦D-KBpRI（KApri（M‘）） | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
66 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，能有效控制内部网络和外部网络之间的访问及数据传输，从而达到保护内部网络的信息不受外部非授权用户的访问和对不良信息的过滤的安全技术是（ ）。 | A-入侵检测¦B-反病毒检测¦C-防火墙¦D-计算机取证 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
67 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，如果未经授权的实体得到了数据的访问权，这属于破坏了信息的（ ）。 | A-可用性¦B-完整性¦C-机密性¦D-可控性 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
68 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，人为的安全威胁包括主动攻击和被动攻击，以下属于被动攻击的是（ ）。 | A-流量分析¦B-后门¦C-拒绝服务攻击¦D-特洛伊木马 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
69 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下关于数字证书的叙述中，错误的是（ ）。 | A-证书通常携带CA的公开密钥¦B-证书携带持有者的签名算法标识¦C-证书的有效性可以通过验证持有者的签名验证¦D-证书通常由CA安全认证中心发放 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
70 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，信息通过网络进行传输的过程中，存在着被篡改的风险，为了解决这一安全隐患通常采用的安全防护技术是（ ）。 | A-信息隐藏技术¦B-数据加密技术¦C-消息认证技术¦D-数据备份技术 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
71 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，IP地址分为全球地址和专用地址，以下属于专用地址的是（ ）。 | A-192.172.1.2¦B-10.1.2.3¦C-168.1.2.3¦D-172.168.1.2 | B | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1
72 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，以下关于网络流量监控的叙述中，不正确的是（ ）。 | A-网络流量监控分析的基础是协议行为解析技术¦B-数据采集探针是专门用于获取网络链路流量数据的硬件设备¦C-流量监控能够有效实现对敏感数据的过滤¦D-流量监测中所监测的流量通常采集自主机节点、服务器、路由器接口、链路和路径等 | C | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1
73 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，SM3密码杂凑算法的消息分组长度为（ ）比特。 | A-64¦B-128¦C-512¦D-1024 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
74 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，（ ）能有效防止重放攻击。 | A-签名机制¦B-时间戳机制¦C-加密机制¦D-压缩机制 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
75 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列关于数字签名说法正确的是（ ）。 | A-数字签名不可信¦B-数字签名不可改变¦C-数字签名可以否认¦D-数字签名易被伪造 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
76 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，目前对消息摘要算法（MD5），安全哈希算法（SHA1）的攻击是指（ ）？ | A-能够构造出两个不同的消息，这两个消息产生了相同的消息摘要¦B-对于一个已知的消息，能够构造出一个不同的消息，这两个消息产生了相同的消息摘要¦C-对于一个已知的消息摘要，能够恢复其原始消息¦D-对于一个已知的消息，能够构造出一个不同的消息摘要，也能通过验证 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
77 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，以下哪个不是导致地址解析协议(ARP)欺骗的根源之一（ ）。 | A-ARP协议是一个无状态的协议¦B-为提高效率，ARP信息在系统中会缓存¦C-ARP缓存是动态的，可被改写¦D-ARP协议是用于寻址的一个重要协议 | D | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1
78 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《国网（信息4）436-2021 国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》要求，各单位每轮测试缺陷修改时间不得超过（ ）个工作日。 | A-7¦B-8¦C-9¦D-10 | D | 《国网（信息4）436-2021 国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》 | 1
79 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，应用软件系统应仅允许授权的管理员配置账号扫描策略，依据策略定期自动扫描账号，并对（ ）个月及以上未使用的账号进行锁定或将其转为休眠账号。 | A-2¦B-3¦C-4¦D-6 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
80 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，三级系统要求应用软件系统应采用国家密码主管部门要求的国产加密算法保证鉴别信息和重要业务数据等敏感信息在传输过程中的完整性，其中属于国密算法的是（ ）。 | A-sm4¦B-ae4¦C-aes¦D-3des | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
81 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Windows系统中的审计日志不包括（ ）。 | A-系统日志（SystemLog）¦B-安全日志（SecurityLog）¦C-应用程序日志（App1icationshg）¦D-用户日志（UserLog） | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
82 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，使用repeater重放攻击payload，状态码显示40x，意义是（ ）。 | A-payload被重定向¦B-响应显示服务器内部错误¦C-payload被服务器拒绝¦D-payload攻击包接受后服务器返回正常响应，不一定成功 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
83 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，以下哪种做法最容易导致APP本地敏感数据泄露（ ）。 | A-使用KeyChain/Keystore存储密钥¦B-对密码进行加密存储¦C-日志不输出敏感信息¦D-明文保存账号密码到本地文件 | D | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 1
84 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列相应信息属于信息泄漏的是（ ）。 | A-http响应状态码¦B-date字段¦C-X-powered-by字段¦D-Content-type字段 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
85 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对于混合加密方式说法错误的是（ ）。 | A-使用公开密钥密码体制对要传输的信息（明文）进行加解密处理¦B-使用对称加密算法对要传输的信息（明文）进行加解密处理¦C-使用公开密钥密码体制对称加密密码体制的密钥进行加密后的通信¦D-对称密钥交换的安全信道是通过公开密钥密码体制来保证的 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
86 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下选项中，防火墙能防止的攻击是（ ）。 | A-内部网络用户的攻击¦B-传送已感染病毒的软件和文件¦C-外部网络用户的IP地址欺骗¦D-数据驱动型的攻击 | C | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
87 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，如何防范XSS攻击方法错误的是（ ）。 | A-不打开来历不明的邮件¦B-不随意点击留言板里的链接¦C-系统过滤特殊字符¦D-使用网上导航链接 | D | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
88 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，属于防止口令被猜测的措施错误的是（ ）。 | A-严格限定从一个给定的终端进行认证的次数¦B-把口令写在纸上¦C-使用复杂度高的密码¦D-使用机器产生的随机口令 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 1
89 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，移动APP权限管控的安全要求包括（ ）。 | A-遵循最小权限原则¦B-禁止申请非必要敏感权限¦C-动态权限申请并告知用户¦D-默认获取所有系统权限 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
90 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，AndroidAPP组件安全防护包含（ ）。 | A-禁用导出不必要的Activity/Service¦B-组件间通信做权限校验¦C-防止组件劫持攻击¦D-开放所有组件供外部调用 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
91 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，APP安全测试中需检测的日志泄露风险包括（ ）。 | A-日志输出用户密码¦B-日志打印接口密钥¦C-日志记录设备唯一标识¦D-日志仅记录运行状态 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
92 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，iOS/AndroidAPP防逆向保护措施有（ ）。 | A-代码混淆¦B-加壳防护¦C-关键逻辑加密¦D-源码直接打包发布 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
93 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，引发文件上传安全漏洞的原因包括（ ）。 | A-上传路径控制不当¦B-允许上传可执行脚本¦C-仅前端校验文件类型¦D-上传文件大小无限制 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
94 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，属于XSS攻击有效防御手段的是（ ）。 | A-输出HTML编码¦B-Cookie设置HttpOnly¦C-输入白名单过滤¦D-直接拼接用户输入到页面 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
95 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，防范CSRF攻击的正确方法有（ ）。 | A-校验Token令牌¦B-增加验证码¦C-校验Referer来源¦D-仅使用GET请求 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
96 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，可能存在SQL注入的输入位置有（ ）。 | A-URL参数¦B-Cookie字段¦C-User-Agent¦D-POST请求体 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
97 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，提升Cookie安全性的配置项包括（ ）。 | A-HttpOnly¦B-Secure¦C-明文存储密码¦D-SameSite | ABD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
98 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，安全审计系统的核心作用包括（ ）。 | A-仅威慑无实际作用¦B-记录用户操作行为¦C-提供攻击取证依据¦D-提升抗抵赖性 | BCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
99 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，WebLogic中间件安全加固措施包括（ ）。 | A-删除默认示例应用¦B-关闭T3协议非必要端口¦C-定期更新安全补丁¦D-开放所有管理权限 | ABC | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
100 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，RESTAPI接口防滥用的有效措施有（ ）。 | A-实现接口访问频率限制¦B-允许匿名访问敏感接口¦C-对请求参数进行签名校验¦D-使用API密钥+Token双重认证 | ACD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
101 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，用户敏感数据脱敏应遵循的原则包括（ ）。 | A-脱敏后数据不可还原¦B-保留数据格式一致性¦C-不同场景采用不同脱敏策略¦D-脱敏后不影响业务功能 | BCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
102 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，网络安全事件应急响应流程包含的阶段有（ ）。 | A-事件发现与报告¦B-漏洞利用与攻击¦C-事件分析与遏制¦D-恢复与总结 | ACD | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
103 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Java代码中防止反序列化漏洞的措施有（ ）。 | A-限制可序列化的类¦B-使用白名单机制验证反序列化类¦C-P禁用ObjectInputStream直接反序列化¦D-随意使用第三方反序列化库 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
104 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，云服务器安全配置应包含的内容有（ ）。 | A-关闭SSH默认22端口¦B-配置安全组限制访问IP¦C-启用云服务商提供的DDoS防护¦D-使用root账号直接日常操作 | ABC | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
105 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，MySQL数据库防拖库的措施有（ ）。 | A-禁止数据库账户远程登录¦B-对数据库备份文件加密存储¦C-启用数据库审计日志¦D-使用弱密码方便记忆 | ABC | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
106 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，iOSAPP防止越狱后被篡改的措施有（ ）。 | A-实现越狱检测功能¦B-对关键代码段加壳保护¦C-校验APP签名完整性¦D-允许随意修改沙盒文件 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
107 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，安全日志管理应满足的要求有（ ）。 | A-日志至少保存6个月¦B-日志内容包含时间、主体、行为、结果¦C-禁止日志篡改与删除¦D-仅在本地存储日志 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
108 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，SSL证书管理的正确做法有（ ）。 | A-定期检查证书有效期¦B-证书私钥加密存储¦C-证书过期后继续使用¦D-禁用SHA1等弱哈希算法的证书 | ABD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
109 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，第三方组件安全管理措施包括（ ）。 | A-建立组件白名单库¦B-定期扫描组件漏洞¦C-使用未经验证的第三方组件¦D-及时更新存在漏洞的组件 | ABD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
110 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，重要数据备份策略应包含的要素有（ ）。 | A-定期备份（如每日全量+增量）¦B-备份介质异地存放¦C-定期验证备份恢复有效性¦D-备份后不进行任何校验 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
111 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，应用软件系统账号管理应满足的安全要求包括（ ）。 | A-账号命名需包含用户真实姓名全拼，便于身份识别¦B-首次登录强制修改初始密码，且初始密码复杂度不低于8位（含大小写字母+数字）¦C-对连续5次登录失败的账号，自动锁定至少30分钟¦D-定期（不超过90天）提醒用户更换密码，且新密码与前3次历史密码不重复 | BCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
112 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，应用软件系统敏感数据传输应采取的防护措施有（ ）。 | A-采用SM4、SM2等国密算法对传输数据加密¦B-对传输数据添加消息验证码（如HMAC-SM3）验证完整性¦C-允许敏感数据通过HTTP明文协议传输，仅在接收端加密¦D-传输过程中记录敏感数据完整内容，便于后续审计追溯 | AB | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
113 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，（ ）将引起文件上传的安全问题。 | A-文件上传路径控制不当¦B-可以上传可执行文件¦C-上传文件的类型控制不严格¦D-上传文件的大小控制不当 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
114 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，（ ）不能有效地进行数据保护。 | A-明文存储数据¦B-使用自发明的加密算法¦C-使用弱加密或者过时的加密算法¦D-使用足够强度的加密算法，比如AES | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
115 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，可能存在sql注入的位置包括（ ）。 | A-网络路径¦B-cookies¦C-user-agent¦D-data段 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
116 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全测试工具操作基础》，Nessus可以扫描的目标地址可以是（ ）。 | A-单一的主机地址¦B-IP范围¦C-网段¦D-导入的主机列表的文件 | ABCD | 《安全测试工具操作基础》 | 2
117 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，常见的网络攻击类型有（ ）。 | A-被动攻击¦B-协议攻击¦C-主动攻击¦D-物理攻击 | AC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
118 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对错误或者异常信息的处理正确的选项是（ ）。 | A-制作统一的出错提示页面¦B-除了必要的注释之外，将所有的调试语句删除¦C-对返回客户端的提示信息进行转换和格式化¦D-提示信息越详细越好，便于定位异常位置 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
119 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下密码属于弱口令的是（ ）。 | A-P@ssword¦B-LoRi7wN3^!pV#19h¦C-Ph123.com¦D-123qweasd | ACD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
120 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Cookie中记录了用户的登陆信息，所以我们要对cookie采取一定的保护措施，以下可以对cookie进行保护的是（ ）。 | A-要求在建立Session时用户以SSL方式连接，并且将该会话的安全标识设置为cookie只能通过安全连接进行传输¦B-对cookie使用httpOnly属性标记¦C-缩小cookie的保存范围，不要将cookie保存在公共文件中¦D-cookie的信息使用明文存储即可，不用加密 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
121 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，防御CSRF的办法有（ ）。 | A-使用GET替代POST¦B-检查HTTPReferer¦C-验证码¦D-token技术 | BCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
122 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，cookie安全机制，cookie有哪些设置可以提高安全性（ ）。 | A-指定cookiedomain的子域名¦B-httponly设置¦C-cookiesecure设置，保证cookie在https层面传输¦D-以上都不对 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
123 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，符合双因素鉴别原则的是（ ）。 | A-智能卡及生物检测设备¦B-令牌（Tokens）及生物检测设备¦C-口令和短信验证码¦D-用户名和口令 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
124 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，XSS的防御方法有（ ）。 | A-输入过滤¦B-白名单过滤¦C-输出编码¦D-黑名单过滤 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
125 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列对跨站脚本攻击（XSS）的描述不正确的有（ ）。 | A-XSS攻击是SQL注入攻击的一种变种¦B-XSS攻击全称是CrossSiteScript攻击¦C-XSS攻击就是利用被控制的机器不断地向被攻击网站发送访问请求，迫使IIS连接数超出限制，当CPU资源或者带宽资源耗尽，那么网站也就被攻击垮了，从而达到攻击目的¦D-XSS攻击可以分为反射型、存储型和DOMBasedXSS | AC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
126 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，PHPwrapper是php内置封装协议，可用于本地文件包含漏洞的伪协议主要有（ ）。 | A-file://¦B-php://filter¦C-file://filter¦D-php:// | AB | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
127 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Serv-U软件因自身缺陷曾多次被黑客用来进行提权攻击，针对提权的防御办法有（ ）。 | A-禁用anonymous帐户¦B-修改Serv-U默认管理员信息和端口号¦C-修改默认安装路径，并限制安全目录的访问权限¦D-限制用户权限，删除所有用户的执行权限 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
128 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关于跨站脚本攻击XSS，说法正确的是（ ）。 | A-XSS攻击，是一种迫使Web站点回显可执行代码的攻击技术，而这些可执行代码由攻击者提供、最终为用户浏览器加载¦B-XSS攻击，一共涉及到三方，即攻击者、客户端与网站¦C-XSS攻击，最常用的攻击方式就是通过脚本盗取用户端cookie，从而进一步进行攻击¦D-XSS攻击，分为反射型和存储型两种类型 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
129 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，逻辑漏洞的修复方案有（ ）。 | A-减少验证码有效时间¦B-对重要参数加入验证码同步信息或时间戳¦C-重置密码后，新密码不应返回在数据包中¦D-限制该功能单个ip提交频率 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
130 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，某业务系统WebLogic中间件后台存在弱口令，黑客可以利用后台进行哪些操作。（ ） | A-上传打包的WAR文件，并获取WEBSHELL¦B-关闭某业务系统的运行¦C-删除某业务系统的程序¦D-修改某业务系统运行端口 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
131 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Web身份认证漏洞，严重影响web的安全，其漏洞主要体现在以下哪些方面（ ）。 | A-存储认证凭证直接采用hash方式¦B-认证凭证是否可猜测，认证凭证生成规律性强¦C-内部或外部攻击者进入系统的密码数据库存储在数据库中的用户密码没有被加密，所有用户的密码都被攻击者获得¦D-能够通过薄弱的帐户管理功能（例如账户创建、密码修改、密码恢复，弱口令）重写 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
132 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《安全测试工具操作基础》，WEB应用扫描工具包括（ ）。 | A-appscan¦B-IISPutScanner¦C-Nessus¦D-awvs | ABCD | 《安全测试工具操作基础》 | 2
133 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，审计WEB日志的时候一般需要注意的异常参数请求包括（ ）。 | A-“’”¦B-“--”¦C-“union”¦D-“1=1” | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
134 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Windows操作系统存在MS08-067溢出漏洞，打补丁可能影响业务系统正常运行，通过以下哪些方法也可以防止系统漏洞被利用。（ ） | A-屏蔽操作系统的139、445端口¦B-修改系统远程桌面端口¦C-加强系统帐户策略¦D-开启操作系统本地连接防火墙 | AD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
135 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，数据传输加密技术目的是对传输中的数据流加密，以防止通信线路上的对数据的（ ）。 | A-窃听¦B-泄漏¦C-篡改¦D-破坏 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
136 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，未经授权对Web服务器进行攻击的方式有（ ）。 | A-man-in-the-middle攻击¦B-利用缓冲区溢出¦C-劫持攻击¦D-拒绝服务攻击 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
137 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，XSS攻击代码正确的有（ ）。 | A-<Script>alert("xss")</Script>¦B-<IMGDYNSRC="javascript:alert('XSS')">¦C-<script>alert(/xss/)</script>¦D-<imgsrc=javascript:alert("xss")></img> | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
138 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，XSS漏洞可分为（ ）。 | A-反射型XSS¦B-存储型XSS¦C-攻击型XSS¦D-DOM型XSS | ABD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
139 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下哪几项属于用户的敏感数据（ ）。 | A-用户登录的账号¦B-用户登录的密码¦C-用户所属的公司名称、地址¦D-用户的收入、从事行业、休息时间 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
140 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，Serv-U的（ ）漏洞，该漏洞只需利用任一可写账户即可轻易地得到SYSTEM权限。 | A-SITECHMOD¦B-MDTM¦C-SITEMDTM¦D-MDTMSITE | AB | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
141 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在开发过程中，对用户操作描述正确的是（ ）。 | A-用户进行关键业务操作时，需要再次输入密码进行校验¦B-用户进行关键业务操作时，只要用户登录正常就可以操作¦C-用户从统一门户登录系统时，需要校验用户名、密码，token等信息¦D-用户修改密码忘记原密码时，运维人员可以直接通过后台进行更改，不需要审批 | AC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
142 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在开发过程中，以下说法错误的是（ ）。 | A-在前端JS中，可以定义文件保存在服务器的路径¦B-在用户登录界面添加验证码功能，是防止用户在相同时间访问网站控制网站访问量¦C-用户的手机号码、地址等信息在前端页面要显示完整，保证信息的公开¦D-上传文件时，文件的大小要客户根据实际情况进行上传，不能限制文件大小 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
143 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，上传文件需遵循哪些原则（ ）。 | A-上传文件类型限制应遵循最小化原则¦B-上传文件大小限制¦C-文件保存路径限制¦D-文件名称限制 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
144 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，下列哪些数据属于不可信来源数据（ ）。 | A-HTTP请求消息的全部字段¦B-第三方接口数据¦C-系统性能参数¦D-网络服务 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
145 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，sql语句的不恰当的构造是造成sql注入的根本原因，下列sql语句的构造能够避免sql注入攻击的是（ ）。 | A-Stringuser=request.getParameter("username"); Stringpass=request.getParameter("password"); Stringquery="SELECTidFROMusersWHEREusername=’"+user+"’ANDpassword=’ "+pass+”’”; PreparedStatementstmt=con.prepareStatement(query); ResultSetrs=stmt.executeQuery()¦B-Stringuser=request.getParameter("username"); Stringpass=request.getParameter("password"); Stringquery="SELECTidFROMusersWHEREusername=?ANDpassword=?"; PreparedStatementstmt=con.prepareStatement(query); stmt.setString(1,user); stmt.setString(2,pass); ResultSetrs=stmt.executeQuery()¦C-SessioncurrentSession=currentSession(); SQLQuerycreateSQLQuery=currentSession.createSQLQuery( "SELECT*FROMUserWHEREuserName=:usernameandpassword=:pass"); createSQLQuery.setParameter("userName",name); createSQLQuery.setParameter("pass",pass); createSQLQuery.execute()¦D-<selectid="getItems"parameterType="domain.company.MyParamClass" resultType="MyResultMap"> SELECT* FROMitems WHEREowner=${userName} ANDitemname=${itemName} </select> | BC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
146 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关键字过滤可以对XSS、SQL注入、命令注入做有效的防护，以下几组关键词中，全部需要过滤的有哪些（ ）。 | A-Anor、select、double¦B-Select、delete、update、exec¦C-Javscript、exeint¦D-Select、or、anscript | BD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
147 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，账号权限设置应遵循“权限最小化、独立”原则，一般系统设置的角色包括：（ ）。 | A-系统管理员账号¦B-一般用户角色¦C-安全审计员角色¦D-业务配置员角色 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
148 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，（ ）不能保证数据的机密性。 | A-数字签名¦B-消息认证¦C-单项函数¦D-加密算法 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
149 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，（ ）是可逆的编码。 | A-base64¦B-md5¦C-rot13¦D-凯撒密码 | ACD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
150 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》，Android应用中导致HTTPS中间人攻击的原因有？（ ）。 | A-没有对SSL证书校验¦B-没有对主机名进行校验¦C-SSL证书被泄露¦D-使用Wi-Fi连接网络 | ABC | GB/T34975-2017《信息安全技术移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 | 2
151 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，MYSQL加固，无用账户管理应包括（ ）。 | A-删除或锁定与数据库运行、维护等工作无关的账号¦B-删除过期账号¦C-删除部分用户¦D-禁止共享账户 | AB | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
152 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在通信过程中，只采用数字签名可以解决（ ）。 | A-数据完整性¦B-数据的抵抗赖性¦C-数据的篡改¦D-数据的保密性 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
153 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，木马传播包括以下哪些途径：（ ）。 | A-通过电子邮件的附件传播¦B-通过下载文件传播¦C-通过网页传播¦D-通过聊天工具传播 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
154 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，数字签名技术可以实现数据的（ ）。 | A-机密性¦B-完整性¦C-不可抵赖性¦D-可用性 | BC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
155 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，数字证书可以存储的信息包括（ ）。 | A-身份证号码、社会保险号、驾驶证号码¦B-组织工商注册号、组织机构代码、组织税号¦C-IP地址¦D-Email地址 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
156 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，针对Linux主机，一般的加固手段包括（ ）。 | A-打补丁¦B-关闭不必要的服务¦C-限制访问主机¦D-切断网络 | ABC | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
157 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《网络安全通用知识》，对于使用RPF反向地址验证，以下说法错误的是（ ）。 | A-对称路由可以使用¦B-非对称路由可以使用¦C-有些情况不可以使用，但与对称或非对称路由无关¦D-在任何情况下都可以使用 | BCD | 《网络安全通用知识》 | 2
158 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，防范DOS攻击的方法主要有（ ）。 | A-安装Dos检测系统¦B-对黑洞路由表里的地址进行过滤¦C-及时打好补丁¦D-正确配置TCP/IP参数 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
159 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，以下哪几项关于安全审计和安全审计系统的描述是正确的（ ）？ | A-对入侵和攻击行为只能起到威慑作用¦B-安全审计不能有助于提高系统的抗抵赖性¦C-安全审计是对系统记录和活动的独立审查和检验¦D-安全审计系统可提供侦破辅助和取证功能 | CD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
160 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《网络安全信息搜集基础》，（ ）是黑客常用的google搜索技巧。 | A-inurl:¦B-title:¦C-site:¦D-filetype: | ACD | 《网络安全信息搜集基础》 | 2
161 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，一个密码体系一般分为以下哪几个部分（ ）。 | A-明文¦B-加密密钥和解密密钥¦C-密文¦D-加密算法和解密算法 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
162 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，数字签名的作用是（ ）。 | A-确定一个人的身份¦B-保密性¦C-肯定是该人自己的签字¦D-使该人与文件内容发生关系 | ACD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
163 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，为保证密码安全，我们应采取的正确措施有（ ）。 | A-不使用生日做密码¦B-不使用少于5位的密码¦C-不使用纯数字密码¦D-将密码设得非常复杂并保证20位以上 | ABC | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
164 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，公司在使用数据签名技术时，除充分保护私钥的机密性，防止窃取者伪造密钥持有人的签名外，还应注意（ ）。 | A-采取保护公钥完整性的安全措施，例如使用公约证书¦B-确定签名算法的类型、属性以及所用密钥长度¦C-用于数字签名的密钥应不同于用来加密内容的密钥¦D-符合有关数字签名的法律法规，必要时，应在合同或协议中规定使用数字签名的相关事宜 | ABCD | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 2
165 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，可信边界可以被认为是在程序中划定的一条分隔线，一边的数据是不可信的而另一边则是可信的。当数据要从不可信的一侧到可信一侧的时候，需要使用验证逻辑进行判断。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5
166 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，使用Cookie记录用户的登陆信息，应该对其采取保护措施，所以要求在建立Session时用户以SSL方式连接，并且将该会话的安全标识设置为cookie只能通过安全连接进行传输。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
167 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，使用Cookie记录用户的登陆信息，应该对其采取保护措施，所以应该缩小cookie的保存范围，不要将cookie保存在公共文件中。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
168 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，杜绝后门程序的管理手段包括代码抽查、代码交叉检查、自动扫描后门。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
169 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网公司信息系统口令管理暂行规定》，口令管理的原则是:谁运行，谁使用，谁负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《国家电网公司信息系统口令管理暂行规定》 | 0.5
170 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，公安部负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人民共和国网络安全法》 | 0.5 |  |  |  | 《网络安全法》规定，国家网信部门（而非公安部）负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。
171 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向公安部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人民共和国网络安全法》 | 0.5 |  |  |  | 根据《中华人民共和国网络安全法》，任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向网信、电信、公安等部门举报。
172 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，自2017年06月01日起施行。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《中华人民共和国网络安全法》 | 0.5
173 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，为了防止密码泄露，可对密码采用MD5/SHA(salt+password)进行HASH，salt是一串字符，为防止RainbowTable破解用的，salt应该放在一个隐秘的地方（某处代码或配置文件中）。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 密码禁止明文存储，哈希加盐需保证salt用户唯一、随机生成，且salt需随哈希值同步存储在数据库，而非隐秘的代码/配置文件中，这是防御彩虹表、暴力破解的关键要求。
174 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
175 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，存储、处理涉及国家秘密信息的网络的运行安全保护，除应当遵守《中华人民共和国网络安全法》外，还应当遵守保密法律、行政法规的规定。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《中华人民共和国网络安全法》 | 0.5
176 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，一次字典攻击能否成功，取决于网络速度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 核心取决于目标密码是否存在于攻击字典中，同时受密码复杂度、防护机制（如验证码、账号锁定、哈希加盐）影响
177 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，向有限的空间输入超长的字符串是缓冲区溢出攻击手段。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
178 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《网络协议安全基础》，在Linux系统中，telnet服务认证是单向认证。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《网络协议安全基础》 | 0.5
179 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，再次认证时如果之前的会话没有超时，可以继续使用之前的会话。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 再次认证无论原会话是否超时，均需重建新会话，禁用原会话，否则失去防护意义
180 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《Windows系统基础操作》，运行中输入regedit该命令可以打开组策略。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《Windows系统基础操作》 | 0.5 |  |  |  | 行里输入regedit该命令可以打开注册表，gpedit.msc可以打开组策略。
181 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《中华人民共和国网络安全法》，在法律上讲，Cracker的黑客行为是合法的，Hacker的黑客行为是违法的。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《中华人民共和国网络安全法》 | 0.5 |  |  |  | 都不合法。
182 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在浏览一个应用程序的过程中遇到几个应防止未授权访问的敏感资源，它们的文件扩展名为.xls，这种情况不需要引起注意。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | .xls/.xlsx电子表格属于业务敏感数据资源，必须防范未授权访问，属于重点管控对象。
183 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，一个进程在执行过程中可以被中断事件打断，当相应的中断处理完成后，就一定恢复该进程被中断时的现场，使它继续执行。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 一个进程在执行过程中可以被中断事件打断，但中断处理完成后，进程是否能够恢复执行取决于多个因素，因此“一定恢复”的表述错误。
184 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统使用会话超时，可以防止当用户不再使用系统时，恶意用户操作系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
185 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对用户输入需要进行关键词过滤，Select、count、and、script、javascript这些都是需要过滤的关键词。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
186 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统中每次提交表单时，都在表单中加入一个固定值的令牌来防止跨站请求伪造。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 防范CSRF的令牌必须是随机且唯一的，固定值令牌可被攻击者复用，无法起到防护作用，该表述违反等保2.0及国网应用软件安全的CSRF防护要求，因此错误
187 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，为了保证系统的安全，防止从远端以root用户登录到本机可以在文件/.rhosts中删除远端主机名。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 防止远端用户以root身份登录，不应依赖删除/.rhosts文件中的主机名，而应彻底禁用不安全的远程登录机制（如rlogin、rsh），并采用更安全的访问控制方式（如SSH+密钥认证）。
188 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，为了防御网络监听，最常用的方法是采用物理传输。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 防御网络监听的最常用方法是采用加密技术保证数据传输保密性，物理传输仅适用于离线小量数据，不具备网络传输场景的可操作性，无法成为常用防御手段，因此该表述错误。
189 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，为了确保电子邮件中邮件内容的安全，电子邮件发送时要加密，并注意不要错发。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
190 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，网络安全协议是为保护网络和信息的安全而设计的，它是建立在密码体制基础上的交互通信协议。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
191 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，网络交易的信息风险主要来自冒名偷窃、篡改数据、信息丢失等方面的风险。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
192 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，网络是一个分层次的拓扑结构，因此网络的安全防护也需采用分层次的防范保护措施。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 0.5
193 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，网上营业厅对资源控制的要求包括：应用软件对访问用户进行记录，当发现相同用户二次进行登录和操作，系统将要求二次认证，验证通过后提供服务。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 题干存在两大错误：一是将身份鉴别范畴的二次认证错误归为资源控制要求，二者分属不同安全管控维度；二是“相同用户二次登录操作即要求二次认证”不符合规范，二次认证仅触发于高风险操作/异常登录，非普通二次登录。因此该表述错误。
194 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，通常情况下为符合等级保护的要求，应该关闭交换机上的telnet服务。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 0.5
195 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，通过查看网站WEB访问日志，可以获取GET方式的SQL注入攻击信息。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
196 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，使用IE浏览器浏览网页时，出于安全方面的考虑，需要禁止执行Javascript，可以在IE中禁用cookie。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 禁用Cookie≠禁止JavaScript，这是两个完全独立的安全设置： 禁止JavaScript：需要在IE安全设置里关闭脚本执行权限（Active脚本），才能阻止网页JS运行； 禁用Cookie：只是禁止网站读写本地Cookie（会话、身份凭证），完全不影响JavaScript代码执行。
197 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，上传检查文件扩展名和检查文件类型是同一种安全检查机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 两者实现方式、安全强度完全不同，因此不是同一种检查机制，文件扩展名可被篡改。
198 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，如果SQLServer登陆成功并不意味着该用户已经可以访问SQLServer上的数据库。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T22239-2024《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 0.5
199 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，如果Web应用对URL访问控制不当，可能造成用户直接在浏览器中输入URL，访问不该访问的页面。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
200 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，密码暴力破解攻击反复尝试向系统提交用户名和密码以发现正确的用户密码。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
201 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，对称加密是一个简单的过程，双方都必需完全相信对方，并持有这个密钥的备份。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
202 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，某些可能的输入会导致服务器堆栈溢出，直接致使web服务不可用，但不会造成服务器崩溃。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 某些可能的输入会导致服务器堆栈溢出，不光可以直接致使web服务不可用，也会造成服务器崩溃。
203 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，某业系统存在SQL注入漏洞，系统维护厂家短期内无法对系统代码进行修改，使用早期的通用防注入程序可以彻底解决SQL注入问题。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 短期无法改代码可部署防注入程序临时缓解风险，但绝不能彻底解决问题。
204 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，跨站点脚本、SQL注入、后门密码可在源代码中找到明确签名的常见漏洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
205 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，跨站脚本攻击（XSS）指将恶意代码嵌入到用户浏览的WEB网页中，从而达到恶意的目的。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
206 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，跨站脚本欺骗漏洞能造成用户非法转账的危害。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
207 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，软件登录和用户敏感操作需要二次鉴别。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
208 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，通过修改服务默认端口可以一定程度上保护服务安全。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
209 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，利用weblogic的java反序列化漏洞，可以最终获取weblogic用户名的明文口令。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
210 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关闭445端口可以完全阻断新型“蠕虫”式勒索软件。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 关闭445端口仅能阻断SMB协议（永恒之蓝）传播的勒索软件，新型勒索软件传播途径多样（邮件、RDP、Web漏洞等），无法完全阻断。
211 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，关于“心脏流血”漏洞，主要是利用HTTP协议对网站进行攻击。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 关于“心脏流血”漏洞，主要是利用HTTPS协议对网站进行攻击。
212 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，应用软件系统应强制要求新建用户首次登录系统时必须先修改初始口令。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
213 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，应用软件系统身份鉴别过程应具备防重放机制。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
214 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，在具有交易或其他敏感操作的情况下，应用软件系统应支持服务器与客户端间的双向鉴别。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
215 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统应具备连续登录失败处理机制，对24小时内连续登录失败次数达到设定值(1—10次之内)的用户账号进行锁定，至少锁定20分钟或由授权的管理员解锁。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
216 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统应仅允许授权的管理员对登录失败次数和锁定策略进行设置。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
217 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，应用软件系统应仅允许授权的管理员配置访问控制策略，并根据访问控制策略限制用户对客体的访问权限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
218 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统应设置独立的系统管理员角色、审计管理员角色、业务配置员角色，其中系统管理员角色、审计管理员角色应为系统内置角色。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
219 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，系统管理员角色应仅具有用户管理、角色管理、权限管理、配置定制等系统管理权限。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5
220 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》，SQL注入漏洞可以读取、删除、增加、修改数据库表信息，及时升级数据库系统，并安装最新补丁，可防止SQL注入漏洞。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | Q∕GDW10597-2022《应用软件系统通用安全技术要求及测试规范》 | 0.5 |  |  |  | SQL注入漏洞可以读取、删除、增加、修改数据库表信息，及时升级数据库系统，并安装最新补丁，不可防止SQL注入漏洞。使用参数化查询（预编译）、严格校验用户输入、最小化数据库权限，而非升级数据库
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，关于确认测试，描述正确的是（ ）。①确认测试一般包括有效性测试与软件配置复查，采用黑盒测试为主，白盒测试为辅的测试方法进行测试②确认测试配置项复查时应当严格检查用户手册和操作手册中规定的使用步骤的完整性和正确性③确认测试需要检测与证实软件是否满足软件需求说明书中规定的要求④确认测试是保证软件正确实现特定功能的一系列活动和过程，目的是保证软件生命周期中的每一个阶段的成果满足上一个阶段所设定的目标 | A-①②¦B-②③¦C-③④¦D-②④ | B | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 1 |  | 保命题
2 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，测试记录包括（ ）。①测试计划或包含测试用例的测试规格说明②测试期间出现问题的评估与分析③与测试用例相关的所有结果，包括在测试期间出现的所有失败④测试中涉及的人员身份 | A-①②③¦B-①③④¦C-②③¦D-①②③④ | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1 |  | 保命题
3 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，V模型描述了软件基本的开发过程和测试行为，描述了不同测试阶段与开发过程各阶段的对应关系。其中，集成测试阶段对应的开发阶段是（ ）。 | A-需求分析阶段¦B-概要设计阶段¦C-详细设计阶段¦D-编码阶段 | B | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 1 |  | 保命题
4 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》测试过程中，正确的测试顺序应该是（ ）。 ①单元测试②集成测试③系统测试 | A-①②③¦B-③①②¦C-②③①¦D-③②① | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1 |  | 保命题
5 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下测试内容中，属于系统测试的是（ ）。①单元测试②集成测试③安全性测试④可靠性测试⑤兼容性测试⑥可用性测试 | A-①②③④⑤⑥¦B-②③④⑤⑥¦C-③④⑤⑥¦D-④⑤⑥ | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1 |  | 保命题
6 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下关于黑盒测试的测试方法选择的叙述中，不正确的是（ ）。 | A-在任何情况下都要采用边界值分析法¦B-必要时有等价类划分法补充测试用例¦C-可以用错误推测法追加测试用例¦D-如果输入条件之前不存在组合情况，则采用因果图法 | D | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1 |  | 保命题
7 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下属于软件测试工具的是（ ）。 | A-JTest¦B-LoadRunner¦C-VisualStudio¦D-JBuilder | AB | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2 |  | 保命题
8 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，以下哪几项属于用户的敏感数据（ ）。 | A-用户登录的账号¦B-用户登录的密码¦C-用户所属的公司名称、地址¦D-用户的收入、从事行业、休息时间 | ABCD | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2 |  | 保命题
9 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《数字化项目全过程技术监督指导意见》“功能视图”的功能清单不需要对单个功能点进行描述。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《数字化项目全过程技术监督指导意见》 | 0.5 |  | 保命题 |  | 功能清单需对单个功能进行详细描述，以指导项目开发人员进行产品研发工作。
10 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，软件质量的定义是软件特性的综合，以及满足规定和潜在用户需求的能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 0.5 |  | 保命题
11 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据ISO/IEC/IEEE12207《系统与软件工程软件生命周期过程》软件生命周期中持续时间最长的是软件测试阶段（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | ISO/IEC/IEEE12207《系统与软件工程软件生命周期过程》 | 0.5 |  | 保命题 |  | 软件生命周期中持续时间最长的是软件运行维护阶段。
12 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》单元测试的测试内容包括（ ）。 ①模块接口②局部数据库结构③模块内路径 ④边界条件⑤错误处理⑥系统性能 | A-①②③④⑤⑥¦B-①②③④⑤¦C-①②③④¦D-①②③ | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
13 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下不属于网络测试的测试指标的是（ ）。 | A-吞吐量¦B-延时¦C-并发用户数¦D-丢包率 | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
14 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》通过疲劳强度测试，最容易发现（ ）问题。 | A-并发用户数¦B-内存泄漏¦C-系统安全性¦D-功能错误 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
15 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》功能测试执行过后一般可以确认系统的功能缺陷，缺陷的类型不包括（ ）。 | A-功能不满足隐性需求¦B-功能易用性不好¦C-功能实现不正确¦D-功能不符合相关的法律法规 | B | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 1
16 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下关于软件生命周期的叙述正确的是（ ）。 | A-软件生命周期包括以下几个阶段：项目规划、需求定义和需求分析、软件设计¦B-程序编码阶段是将软件设计的结果转换成计算机可运行的程序代码。为了保证程序的可读性、易维护性和提高程序的运行效率，可以通过在该阶段中制定统一并符合标准的编写规范来使编程人员程序设计规范化¦C-软件设计阶段主要根据需求分析的结果，对部分软件系统进行设计，如系统框架设计、数据库设计等 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
17 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》对需求说明书评测的内容不包括（ ）。 ①系统定义的目标是否与用户的要求一致 ②被开发项目的数据流与数据结构是否足够、确定 ③与所有其他系统交互的重要接口是否都已经描述 ④主要功能是否已包含在规定的软件范围之内，是否都已充分说明 ⑤确认软件的内部接口与外部接口是否已明确定义 | A-⑤¦B-②③⑤¦C-①②④⑤¦D-①②③④ | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
18 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》，下列叙述中错误的是（ ）。 | A-面向对象程序设计语言可支持过程化的程序设计¦B-给定算法的时间复杂性与实现该算法所采用的程序设计语言无关¦C-与汇编语言相比，采用脚本语言编程可获得更高的运行效率¦D-面向对象程序设计语言不支持对一个对象的成员变量进行直接访问 | C | ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》 | 1
19 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，软件内部/外部质量模型中，（ ）不是可移植性包括的子特性。 | A-适应性¦B-易改变性¦C-共存性¦D-易替换性 | B | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 1
20 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，下面的描述中，不能体现前置测试模型要点的是（ ）。 | A-前置测试模型主张根据业务需求进行测试设计，认为需求分析阶段是进行测试计划和测试设计的最好时机¦B-前置测试模型将开发和测试的生命周期整合在一起，标识了项目生命周期从开始到结束之间的关键行为，提出业务需求最好在设计和开发之前就被正确定义¦C-前置测试将测试执行和开发结合在一起，并在开发阶段以编码-测试-编码-测试的方式来体现，强调对每一个交付的开发结果都必须通过一定的方式进行测试¦D-前置测试模型提出验收测试应该独立于技术测试，以保证设计及程序编码能够符合最终用户的需求 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 1
21 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，缺陷探测率DDP是衡量一个公司测试工作效率的软件质量成本的指标。在某公司开发一个软件产品的过程中，开发人员自行发现并修正的缺陷数量为80个，测试人员A发现的缺陷数量为50个，测试人员B发现的缺陷数量为50个，测试人员A和测试人员B发现的缺陷不重复，客户反馈缺陷数量为50个，则该公司针对本产品的缺陷探测率为（ ）。 | A-56.5%¦B-78.3%¦C-43.5%¦D-34.8% | B | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 1
22 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，下面为C语言程序，边界值问题可以定位在（ ）。 intdata（3）， inti， for(i=1，i<=3，i++) data(i)=100" | A-data（0）¦B-data（1）¦C-data（2）¦D-data（3） | A | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 1
23 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，通常测试用例很难100％覆盖测试需求，因为（ ）。①输入量太大②输出结果太多③软件实现途径多④需求不明确或存在复杂交互 | A-①②¦B-①③¦C-①②③¦D-①②③④ | D | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 1
24 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，以下说法不正确的是（ ）。 | A-易用性测试不仅是针对应用程序的测试，而且还要包括用户手册等系列文档¦B-安装测试就是按照用户安装手册安装软件，来评估安装过程的易用性、正确性¦C-辅助系统测试包括帮助测试、向导测试、信息提示测试等¦D-界面整体测试是指对界面的规范性、可维护性、整体性等进行测试和评估 | D | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 1
25 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，针对逻辑覆盖（ ）叙述是不正确的。 | A-达到100％CC要求就一定能够满足100％DC的要求¦B-达到100％CDC要求就一定能够满足100％DC的要求¦C-达到100％MCDC要求就一定能够满足100％DC的要求¦D-达到100％路径覆盖要求就一定能够满足100％DC的要求 | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
26 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，针对程序段：IF（X>10）AND（Y<20）THENW=W/A，对于（X，Y）的取值，以下（ ）组测试用例能够满足判定覆盖的要求。 | A-(30，15)(40，10)¦B-(3，0)(30，30)¦C-(5，25)(10，20)¦D-(20，10)(1，100) | D | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
27 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据ANSI／IEEE829标准，（ ）属于《测试案例说明》中的内容。①输入说明②测试目的③环境要求④特殊要求 | A-①②③¦B-①③④¦C-②③¦D-①②③④ | B | ANSI／IEEE829标准 | 1
28 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《如何排查TCP/IP通信问题》技术文件，某客户端在采用ping命令检测网络连接故障时，发现可以ping通127.0.0.1及本机的IP地址，但无法ping通同一网段内其他工作正常的计算机的IP地址，说明该客户端的故障是（ ）。 | A-TCP/IP协议不能正常工作¦B-本机网卡不能正常工作¦C-本机网络接口故障¦D-本机DNS服务器地址设置错误 | C | 《如何排查TCP/IP通信问题》 | 1
29 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《计算机软件保护条例》，关于软件著作权产生的时间，下面表述正确的是（ ）。 | A-自作品首次公开发表时¦B-自作者有创作意图时¦C-自作品得到国家著作权行政管理部门认可时¦D-自作品完成创作之日 | D | 《计算机软件保护条例》 | 1
30 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》，下面关于程序语言的叙述，错误的是（ ）。 | A-脚本语言属于动态语言，其程序结构可以在运行中改变¦B-脚本语言一般通过脚本引擎解释执行，不产生独立保存的目标程序¦C-php、JavaScript属于静态语言，其所有成分可在编译时确定¦D-C语言属于静态语言，其所有成分可在编译时确定 | C | ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》 | 1
31 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》，（ ）属于系统软件，它直接执行高级语言源程序或与源程序等价的某种中间代码。 | A-编译程序¦B-预处理程序¦C-汇编程序¦D-解释程序 | D | ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》 | 1
32 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，V模型是具有代表意义的测试模型，以下理解正确的是（ ）。 | A-V模型认为测试阶段是与开发阶段并行的¦B-V模型是软件开发螺旋模型的变种，它反映了测试活动与分析和设计的关系¦C-V模型造成需求分析阶段隐藏的问题一直到后期的验收测试才被发现¦D-V模型是对W模型的改进 | C | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 1
33 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》，以下关于汇编语言的叙述中，错误的是（ ）。 | A-汇编语言源程序中的指令语句将被翻译成机器代码¦B-汇编语言的指令语句必须具有操作码字段，可以没有操作数字段¦C-汇编程序以汇编语言源程序为输入，以机器语言表示的目标程序为输出¦D-汇编程序先将源程序中的伪指令翻译成机器代码，然后再翻译指令语句 | D | ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》 | 1
34 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《计算机软件保护条例》，王某是M国际运输有限公司计算机系统管理员。任职期间，王某根据公司的业务要求开发了“海运出口业务系统”，并由公司使用。随后，王某向国家版权局申请了计算机软件著作权登记，并取得了《计算机软件著作权登记证书》，证书明确软件名称是“海运出口业务系统V1.0”，著作权人为王某。以下说法中，正确的是（ ）。 | A-海运出口业务系统V1.0的著作权属于王某¦B-海运出口业务系统V1.0的著作权属于M公司¦C-海运出口业务系统V1.0的著作权属于王某和公司¦D-王某获取的软件著作权登记证是不可以撤销的 | B | 《计算机软件保护条例》 | 1
35 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》，若程序在运行时陷入死循环，则该情况属于（ ）。 | A-语法错误¦B-运行时异常¦C-动态的语义错误¦D-静态的语义错误 | C | ISO/IEC8652:2023《信息技术—程序设计语言》 | 1
36 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《互联网标准子网划分规程》，A类网络是很大的网络，实际使用中必须把A类网络划分为子网，如果指定的子网掩码为255.255.192.0，则该网络被划分为（ ）个子网。 | A-128¦B-256¦C-1024¦D-2048 | C | 《互联网标准子网划分规程》 | 1
37 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q/GDW11212-2025《信息系统非功能性需求要求》，在软件评审中，设计质量是指设计的规格说明书符合用户的要求。设计质量的评审内容不包括（ ）。 | A-软件可靠性¦B-软件可测试性¦C-软件性能实现情况¦D-软件模块层次 | D | Q/GDW11212-2018《信息系统非功能性需求规范》 | 1
38 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，在以下有关逻辑覆盖的说法中错误的说法是（ ）。 | A-所有满足条件组合覆盖标准的测试用例集，也满足路径覆盖的覆盖标准¦B-条件覆盖能够查出条件中包含的错误，但有时达不到判定覆盖的覆盖率要求¦C-路径覆盖的查错能力很强，但有时达不到条件组合覆盖的覆盖率要求¦D-判定覆盖包含了语句覆盖，但它不能保证每个错误条件都能检查得出来 | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
39 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》，可跟踪性分析是一种重要的软件验证和确认方法。不属于可跟踪性分析的活动是（ ）。 | A-正确标识在需求规格说明中的每项需求¦B-从需求规格开始的正向跟踪应确保完全支持需求规格¦C-每个当前的阶段产品的规格或特性应确保被可跟踪的前驱规格所支持¦D-确保所有不同接口规格说明的完整性 | D | GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 1
40 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》，以下哪种软件测试不属于广义软件性能测试的范畴（ ）。 | A-并发测试¦B-压力测试¦C-兼容性测试¦D-负载测试 | C | GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》 | 1
41 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，以下关于面向对象程序集成测试的说法中，正确的是（ ）。 | A-大突击集成在任何情况下都是效果最差的面向对象程序集成测试策略¦B-自底向上集成和自顶向下集成都需要为集成测试开发大量辅助代码¦C-协作集成从本质上讲是一种自底向上集成¦D-基干集成从本质上讲是一种自顶向下集成 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
42 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，以下哪一项属于软件易用性测试关注的范畴（ ）。 | A-软件是否能在多种操作系统下运行¦B-软件是否能与同类软件共享数据¦C-软件是否能主动禁止用户可能进行的非法操作¦D-软件是否能抵御网络攻击 | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
43 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，以下关于极限测试的说法中，正确的是（ ）。 | A-极限测试是一种针对极限编程的软件测试¦B-极限测试中所有的测试均由编码人员完成¦C-与传统的软件测试相比，极限测试是一种更严格的测试¦D-极限测试中只需要进行单元测试 | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
44 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》下列有关白盒测试的叙述中，错误的是（ ）。 | A-白盒测试是在同时拥有源代码和可执行代码的情形下才可以进行的一种软件测试方法¦B-白盒测试应该由开发人员实施，因为只有他们才能够访问测试执行所涉及的代码¦C-即使对所有的源代码都进行了100％的逻辑覆盖测试，也不能保证程序中没有错误¦D-软件测试人员制定测试计划的目的是想尽可能多地对源代码进行测试 | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
45 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，走查是一种重要的审查方法，下列所述的审查活动中，不属于走查的是（ ）。 | A-审查小组的组织者事先把相关的设计文档、源程序和其他材料发给每一个小组成员，要求他们预先了解审查的内容¦B-测试员事先根据审查的源代码准备一批测试用例¦C-程序员在小组审查会上向全体审查人员逐条讲解自己编写的程序¦D-所有参与审查的人员集体扮演"计算机"的角色，使用事先准备的测试用例按照源程序规定的顺序逐条执行，讨论可能出现的问题 | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
46 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》为检测系统在长时间运行下是否存在性能瓶颈，应进行（ ）。 | A-负载测试¦B-压力测试¦C-疲劳强度测试¦D-大数据量测试 | C | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》 | 1
47 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》在软件维护阶段，将专用报表功能改成通用报表功能，以适应将来可能的报表格式变化，则该维护类型为（ ）维护。 | A-正确性¦B-适应性¦C-完善性¦D-预防性 | D | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
48 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下关于测试工作在软件开发各阶段作用的叙述中，不正确的是（ ）。 | A-在需求分析阶段确定测试的需求分析¦B-在概要设计和详细设计阶段制定集成测试计划和单元测试计划¦C-在程序编写阶段制定系统测试计划¦D-在测试阶段实施测试并提交测试报告 | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
49 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，在引入自动化测试工具以前，手工测试遇到的问题包括（ ）。 ①工作量和时间耗费过于庞大②衡量软件测试工作进展困难 ③长时间运行的可靠性测试问题④对并发用户进行模拟的问题 ⑤确定系统的性能瓶颈问题⑥软件测试过程的管理问题 | A-①②③④⑤⑥¦B-①②③④⑤¦C-①②③④¦D-①②③ | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
50 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下关于软件测试和软件质量保证的叙述中，不正确的是（ ）。 | A-软件测试是软件质量保证的一个环节¦B-质量保证通过预防、检查与改进来保证软件质量¦C-质量保证关心的是开发过程的产物而不是活动本身¦D-测试中所作的操作是为了找出更多问题 | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
51 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T20000.1-2014《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用术语》，由我国信息产业部批准发布，在信息产业部门范围内统一使用的标准，称（ ）。 | A-地方标准¦B-部门标准¦C-行业标准¦D-企业标准 | C | GB/T20000.1-2014《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用术语》 | 1
52 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》在系统转换的过程中，旧系统和新系统并行工作一段时间，再由新系统代替旧系统的策略称为（ ）。 | A-直接转换¦B-位置转换¦C-分段转换¦D-并行转换 | D | GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》 | 1
53 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，导致软件缺陷的原因有很多，①-④是可能的原因，其中最主要的原因包括（ ）。①软件需求说明书编写的不全面，不完整，不准确，而且经常更改 ②软件设计说明书 ③软件操作人员的水平 ④开发人员不能很好的理解需求说明书和沟通不足 | A-①、②、③¦B-①、③¦C-②、③¦D-①、④ | D | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
54 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《计算机组成原理》，在CPU与主存之间设置高速缓冲存储器Cache的目的是（ ）。 | A-扩大主存的存储容量¦B-提高CPU对主存的访问效率¦C-既扩大主存容量又提高存取速度¦D-提高外存储器的速度 | B | 《计算机组成原理》 | 1
55 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，下列不是体现网络性能的计数器的是（ ）。 | A-(BytesTotal/sec)*8)/网络带宽（bps）¦B-%DiskTime(PhysicalDisk_Total)¦C-(ReceiveBytes+TransmitBytes)*8)/网络带宽（bps）¦D-((‘eth-write’+‘eth-read’)*8)/网络带宽（bps） | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
56 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，下列关于集成测试描述不正确的是（ ）。 ①集成测试也叫做组装测试，通常是在单元测试的基础上，将模块按照设计说明书要求进行组装和测试的过程。 ②自顶向下的增殖方式是集成测试的一种组装方式，它能较早地验证主要的控制和判断点，对于输入输出模块、复杂算法模块中存在的错误能够较早地发现。 ③集成测试的目的在于检查被测模块能否正确实现详细设计说明中的模块功能、性能、接口和设计约束等要求。 ④集成测试需要重点关注各个模块之间的相互影响，发现并排除全局数据结构问题。 | A-①②¦B-②③¦C-①④¦D-②④ | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
57 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2023《计算机软件测试规范》，为验证某电商平台能否顺利迎接双11期间的用户访问量，测试工程师一般采用（ ）测试工具。 | A-故障诊断¦B-负载压力¦C-代码¦D-网络仿真 | B | GB/T15532-2023《计算机软件测试规范》 | 1
58 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，CMM对软件测试没有提供单独的关键过程领域（KPA），所以许多研究机构和测试服务机构从不同角度出发提出了有关软件测试方面的能力成熟度模型，其中软件测试成熟度模型（TMM）是当前影响力最大的软件测试过程模型。TMM制定了5个成熟度等级，它们依次是：初始级、（ ）、集成级、管理和度量级、优化缺陷预防和质量控制级。 | A-优化、缺陷预防和可重复级¦B-阶段定义级¦C-缺陷预防和质量控制级¦D-优化和质量控制级 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
59 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》白盒测试也称结构测试或逻辑驱动测试，典型的白盒测试方法包括静态测试和动态测试。其中，静态测试除静态质量度量法、代码检查法外，还有（ ）。 | A-基本路径测试法¦B-静态结构分析法¦C-逻辑覆盖法¦D-结构覆盖法 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
60 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》下列选项中属于用户文档集的是（ ）。 | A-被测产品的用户界面¦B-用户手册¦C-用户需求规格说明书¦D-概要设计说明书 | B | GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 1
61 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》关于软件测试与软件开发的认识，正确的是（ ）。 | A-软件生命周期各个阶段都不可能产生错误¦B-软件测试是独立于软件开发的一个工作¦C-软件开发的需求分析和设计阶段就应开始测试工作¦D-测试越晚进行，越有助于提高被测软件的质量 | C | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
62 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，编写测试计划的目的不包括（ ）。①测试工作顺利进行 ②使项目参与人员沟通更舒畅 ③使测试工作更加系统化 ④软件过程规范化的要求 ⑤控制软件质量 | A-②③⑤¦B-①②③¦C-①②④¦D-④⑤ | D | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
63 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，下列关于可信边界的说法不正确的是（ ）。 | A-可信边界可以被认为是在程序中划定的一条分隔线，一边的数据是不可信的而另一边则是可信的。当数据要从不可信的一侧到可信一侧的时候，需要使用验证逻辑进行判断¦B-需要在程序中定义清晰的可信边界，在一些代码中使用的保存可信数据的数据结构，不能被用来在其它代码中存储不可信数据¦C-用户输入的数据在验证之前属于不可信数据¦D-通过数据接口得到的数据，在发送数据之前已经经过验证，所以是可信的数据 | D | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 1
64 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》，“系统总体框架”中“架构遵从”章节，在编写过程中不可采取的是（ ）。 | A-该章节需增加相应设计，总体架构¦B-该章节需要整体描述如何保证性能和稳定性¦C-数据架构小节：数据实体可以按照“*****表”来写¦D-开源软件使用必须与“开源组件使用情况”保持一致 | C | GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 1
65 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，系统设计需包含系统（ ）。 | A-容错机制（自我保护）¦B-不提供容错机制¦C-不提供用户验证机制¦D-以上都不对 | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
66 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《SOA/WebService实现最佳实践》，系统为外部系统提供服务（WebService服务），WebService实现类基于保证对外接口的稳定，实现接口和内部业务逻辑功能的解耦（ ）。 | A-工厂模式¦B-命令模式¦C-策略模式¦D-代理模式 | D | 《SOA/WebService实现最佳实践》 | 1
67 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》，公司推荐数据库设计应避免以下哪种情况（ ）。 | A-长事务操作¦B-短事务操作¦C-数据库归档设计¦D-以上都不是 | A | GB/T25000《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》 | 1
68 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》，业务逻辑层为上层提供功能服务的，采用基于（ ）的服务接口设计。实现服务接口和业务逻辑功能的解耦。 | A-工厂模式¦B-Facade模式¦C-Builder模式¦D-Command模式 | B | GB/T25000《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》 | 1
69 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，在SQL中，以下通配符错误的是（ ）。 | A-%¦B-_¦C-#¦D-[charlist] | C | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 1
70 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T36964-2018《信息技术软件工程数据中心运维通用要求》，事务处理类和决策分析类业务需遵循（ ）分离原则。 | A-概要设计¦B-架构设计¦C-详细设计¦D-其他 | B | GB/T36964-2018《信息技术软件工程数据中心运维通用要求》 | 1
71 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，架构设计需遵循（ ）设计原则。 | A-紧耦合¦B-易理解¦C-松耦合¦D-以上都不对 | C | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 1
72 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，索引是在数据库基本表上建立的一种数据库对象，它同基本表分开存储，使用它能加快数据的（ ）速度。 | A-插入¦B-修改¦C-删除¦D-查询 | D | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 1
73 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据Q/GDW11212-2025《信息系统非功能性需求规范》，Apache默认的监听端口是80，出于安全原因经常需要更改默认监听端口，若想更改，应该怎么做（ ）。 | A-修改配置项Listen¦B-修改配置项Port¦C-修改配置项ListenPort¦D-修改与置项ListenAddress | A | Q/GDW11212-2018《信息系统非功能性需求规范》 | 1
74 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，架构设计应该遵循哪些设计原则，下面说法错误的是（ ）。 | A-事务处理类和决策分析类业务需遵循架构设计分离原则¦B-分层架构原则¦C-向上兼容原则¦D-松耦合设计原则 | C | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 1
75 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《关系数据库设计理论》，零件关系P（零件名，条形码，供应商，产地，价格）中的（ ）属性可以作为该关系的主键。查询产于西安且名称为“P2”的零件，结果以零件名、供应商及零件价格分列表示，对应的SQL语句为：SELECT零件名，供应商，价格FROMPWHERE零件名=‘P2’，AND（ ）。 | A-零件名，条形码=西安¦B-条形码，产地=‘西安’¦C-产地，产地=西安¦D-供应商，产地=‘西安’ | B | 《关系数据库设计理论》 | 1
76 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》及ISO/IEC29119软件测试国际标准，对“功能测试的回归测试经常要多次重复”的正确理解是（ ）。 | A-回归测试应该执行初测时所用的全部测试用例¦B-回归测试只要执行发现缺陷的那些测试用例即可¦C-通过多次的回归测试可以发现所有缺陷¦D-回归测试就是验收测试 | A | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
77 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》，以下关于软件测试的概念，正确的是（ ）。 | A-软件测试的目的是想证实在一个给定的外部环境中软件的逻辑正确性，即保证软件以正确的方式来做这个事件¦B-软件质量保证的基本措施就是对软件进行确认测试¦C-软件测试的对象不仅仅是程序，文档、数据和规程都是软件测试的对象¦D-单元测试可检验程序单元或部件的接口关系，应能发现并排除在模块连接中可能发生的问题 | C | GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》 | 1
78 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》，以下关于软件测试概念的叙述，不正确的是（ ）。 | A-软件失效是指软件运行时产生了一种不希望或不可接受的内部行为结果¦B-软件功能实现超出了产品说明书的规定说明软件存在缺陷¦C-测试目的是为了发现软件缺陷与错误，也是对软件质量进行度量和评估¦D-在软件生命周期各个阶段都可能产生错误 | A | GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》 | 1
79 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，以下关于软件质量特性测试的叙述，正确的是（ ）。 ①成熟性测试是检验软件系统故障，或违反指定接口的情况下维持规定的性能水平有关的测试工作 ②功能性测试是检验适合性、准确性、互操作性、安全保密性、功能依从性的测试工作 ③易学性测试是检查系统中用户为操作和运行控制所花努力有关的测试工作 ④效率测试是指在规定条件下产品执行其功能时，对时间消耗及资源利用的测试工作 | A-①②③④¦B-①④¦C-①③④¦D-②④ | D | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 1
80 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，对软件可靠性的理解，正确的是（ ）。 ①软件可靠性是指在指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力 ②软件可靠性的种种局限是由于随着时间的推移，软件需求和使用方式发生了变化 ③软件可靠性包括成熟性、有效性、容错性、易恢复性等质量子特性 ④针对软件可靠性中的容错性子特性应测试软件失效防护能力 | A-①③¦B-②③¦C-①④¦D-①②③④ | C | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 1
81 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》，以下关于基于W原理的W模型的叙述中（ ）是错误的。 | A-W模型指出当需求被提交后，就需要确定高级别的测试用例来测试这些需求，当详细设计编写完成后，即可执行单元测试¦B-根据W模型要求，一旦有文档提供，就要及时确定测试条件、编写测试用例¦C-软件测试贯穿于软件定义和开发的整个期间¦D-程序、需求规格说明、设计规格说明都是软件测试的对象 | A | GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》 | 1 |  |  |  | 需求完成后→测试需求，设计系统/验收测试用例 概要设计完成后→设计集成测试用例 详细设计完成后→设计单元测试用例 编码完成后→才执行单元测试
82 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》，以下说法不正确的选项包括（ ）。 ①软件测试不仅仅指测试的执行，还包括很多其他的活动 ②软件测试是一个独立的流程，贯穿产品整个生命周期，与其他流程并发地进行 ③应用H模型有利于资源调配，有助于跟踪测试投入的流向 ④H模型指出，单元测试、集成测试、系统测试不存在严格的次序关系，各层次之间的测试存在反复触发、迭代和增量关系 | A-①③¦B-②③¦C-①④¦D-无 | D | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
83 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》，假设在程序控制流图中，有12条边，8个节点，则确保程序中每个可执行语句至少执行一次所必需的测试用例数目的上限是（ ）。 | A-12¦B-8¦C-6¦D-4 | C | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
84 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》及软件测试用例设计方法规范，黑盒测试中，（ ）是根据输出对输入的依赖关系设计测试用例。 | A-基本路径法¦B-等价类¦C-因果图¦D-功能图法 | C | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
85 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》，以下关于软件生命周期的叙述不正确的是（ ）。 | A-软件生命周期包括以下几个阶段：项目规划、需求定义和需求分析、软件设计、程序编码、软件测试、运行维护¦B-程序编码阶段是将软件设计的结果转换成计算机可运行的程序代码。为了保证程序的可读性、易维护性和提高程序的运行效率，可以通过在该阶段中制定统一并符合标准的编写规范来使编程人员程序设计规范化¦C-软件设计阶段主要根据需求分析的结果，对整个软件系统进行设计，如系统框架设计、数据库设计等¦D-需求分析阶段对软件需要实现的各个功能进行详细分析。软件需求一旦确定，在整个软件开发过程中就不能再变化，这样才能保证软件开发的稳定性，并控制风险 | D | GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》 | 1
86 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《数据库概念》技术文件，Oracle数据库中要使Proflie中的、资源限制策略生效，必须配置哪个参数（ ）？ | A-enqueue_resources为FALSE¦B-enqueue_resources为TRUE¦C-RESOURCE_LIMIT为TRUE¦D-RESOURCE_LIMIT为FALSE | C | 《数据库概念》技术文件 | 1
87 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》，与设计测试用例无关的文档是（ ）。 | A-项目开发计划¦B-需求规格说明书¦C-设计说明书¦D-源程序 | A | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
88 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据《数据库概念》技术文件，结构化分析（StructuredAnalysis,SA）是面向数据流的需求分析方法，（ ）不属于SA工具。 | A-分层的数据流图¦B-数据词典¦C-问题分析图¦D-描述加工逻辑的结构化语言、判定表或判定树 | C | 《数据库概念》技术文件 | 1
89 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》，不是正确的软件测试目的（ ）。 | A-尽最大的可能找出最多的错误¦B-设计一个好的测试用例对用户需求的覆盖度达到100%¦C-对软件质量进行度量和评估，以提高软件的质量¦D-发现开发所采用的软件过程的缺陷，进行软件过程改进 | B | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
90 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》和GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》，设计功能测试用例的根本依据是（ ）。 | A-用户需求规格说明书¦B-用户手册¦C-被测产品的用户界面¦D-概要设计说明书 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》和GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 1
91 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》，软件测试使用各种术语描述软件出现的问题，以下叙述正确的是（ ）。 | A-软件错误（error）是指在软件生命周期内的不希望或不可接受的人为错误，其结果是导致软件故障的产生¦B-软件缺陷（defect）是存在于软件（文档、数据、程序）之中的那些不希望或不可接受的偏差¦C-软件故障（fault）是指软件运行过程中出现的一种不希望或不可接受的外部状态¦D-软件失效（failure）是指软件运行时产生的一种不希望或不可接受的内部行为结果 | B | GB/T11457-2022《信息技术软件工程术语》 | 1
92 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》（ ）是当前自动化测试技术不能解决的问题。 | A-保证测试质量¦B-提高测试效率¦C-排除手工操作错误¦D-降低测试用例设计的难度 | D | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
93 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》为验证某呼叫中心是否能够承受大量呼叫信息同时呼入并得到正确处理，测试工程师一般采用（ ）测试工具。 | A-负载压力¦B-代码¦C-网络仿真¦D-故障诊断 | A | B/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》 | 1
94 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》关于软件测试过程中的配置管理，（ ）是不正确的表述。 | A-测试活动的配置管理属于整个软件项目配置管理的一部分¦B-软件测试配置管理包括4个基本的活动：配置项变更控制、配置状态报告、配置审计、配置管理委员会建立¦C-配置项变更控制要规定测试基线，对每个基线进行描述¦D-配置状态报告要确认过程记录、跟踪问题报告、更改请求以及更改次序等 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 1
95 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 单选题 | 依据GB/T15629.2-2016《信息技术系统间远程通信和信息交换高层数据链路控制规程》Web上的任何信息，包括文档、图像、图片、视频或音频都被视为资源。为便于引用资源，应给它们分配一个唯一的标识来描述该资源存放于何处及如何对它进行存取，当前使用的命名机制称为（ ）。 | A-URL¦B-WWW¦C-DNS¦D-FTP | A | GB/T15629.2-2016《信息技术系统间远程通信和信息交换高层数据链路控制规程》 | 1
96 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，网络攻击的类型包括以下哪几种（ ）。 | A-窃取口令¦B-系统漏洞和后门¦C-协议缺陷¦D-拒绝服务 | ABCD | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
97 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，网络面临的典型威胁包括（ ）。 | A-未经授权的访问¦B-信息在传送过程中被截获、篡改¦C-黑客攻击¦D-滥用和误用 | ABCD | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
98 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《互联网标准子网划分规程》，下列关于NAT地址转换的说法中哪些是正确的（ ）。 | A-地址转换技术可以有效隐藏局域网内的主机，是一种有效的网络安全保护技术¦B-地址转换可以按照用户的需要，在局域网内向外提供FTP、WWW、Telnet等服务¦C-有些应用层协议在数据中携带IP地址信息，对它们作NAT时还要修改上层数据中的IP地址信息¦D-对于某些非TCP、UDP的协议（如ICMP、PPTP），作上层NAT时，会对它们的特征参数（如ICMP的id参数）进行转换 | ABCD | 《互联网标准子网划分规程》 | 2
99 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，MySQL安装程序会给出三种选择，用户可以根据自身的需要选择一种适合的安装方式，以下哪些是正确的（ ）。 | A-Typical（典型安装）¦B-Compact（最小安装）¦C-Full（全部安装）¦D-Custom（选择安装） | ABD | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
100 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，SQLServer中ALTERDATABASE可以提供以下哪些功能选项（ ）。 | A-更改数据库名称¦B-文件组名称¦C-数据文件¦D-日志文件的逻辑名称 | ABCD | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
101 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，SQLServer中使用企业管理器从数据库中删除数据或日志文件的步骤如下，正确的步骤是（ ）。 | A-展开服务器组，然后展开服务器¦B-展开“数据库”文件夹，右击要从中删除数据或日志文件的数据库，然后单击“属性”命令¦C-若要删除数据文件，单击“常规”选项卡。若要删除日志文件，单击“事务日志”选项卡¦D-在“文件名”列中，单击要删除的文件名旁边的箭头，再点DELETE键，文件名旁出现十字光标，表明将删除此文件 | ABCD | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
102 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，连接MySQL后选择需要的数据库DB_NAME，以下哪些方法是对的（ ）。 | A-连接后用USEDB_NAME选择数据库¦B-连接后用SETDB_NAME选择数据库¦C-用mysql-hhost-uuser-pDB_NAME连接数据库¦D-用mysql-hhost-uuser-p-TDB_NAME连接数据库 | AC | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
103 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，在SQLServer2000中一些无用的存储过程，这些存储过程极容易被攻击者利用，攻击数据库系统。下面的存储过程哪些可以用来执行系统命令或修改注册表（ ）。 | A-xp_cmdshell¦B-xp_regwrite¦C-xp_regdeletekey¦D-select*frommaster | ABC | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
104 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，SQLServer用事件探测器可以帮助排除故障和解决问题，创建跟踪的步骤如下哪些是正确的（ ）。 | A-从“模板名称”下拉菜单为你创建跟踪选择一个模板¦B-“事件探查器”主界面打开后，从“文件”菜单选择“新跟踪”¦C-在“跟踪名称”文本框中输入你想要为这个跟踪创建的跟踪名称¦D-修改这些默认的选项设置。通过点击“显示全部事件”和“显示全部列”复选框来查看其他选项 | ABCD | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
105 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，标准符合性测试中的标准分类包括（ ）。 | A-数据内容类标准¦B-通信协议类标准¦C-开发接口类标准¦D-信息编码类标准 | ABCD | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 2
106 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20275-2021《信息安全技术网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》，主动响应，是指基于一个检测到的入侵所采取的措施。对于主动响应来说，其选择的措施可以归入的类别有（ ）。 | A-针对入侵者采取措施¦B-修正系统¦C-收集更详细的信息¦D-入侵追踪 | ABC | GB/T20275-2021《信息安全技术网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》 | 2
107 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20275-2021《信息安全技术网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》，审核是网络安全工作的核心，下列应用属于主动审核的是（ ）。 | A-Windows事件日志记录¦B-数据库的事务日志记录¦C-防火墙对访问站点的过滤¦D-系统对非法链接的拒绝 | CD | GB/T20275-2021《信息安全技术网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法》 | 2
108 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20986-2023《信息安全技术网络安全事件分类分级指南》，下列情况哪些是对公司经营管理的影响为“一般”级别的互联网网络安全事件（ ）。 | A-发生未到达“预警”的一般性安全事件¦B-出现新的漏洞，尚未发现利用方法或利用迹象¦C-有来自境外的网络性能明显下降的报警，并且其技术原因普遍适用于我国互联网¦D-出现新的蠕虫/病毒或其他恶意代码，尚未证明可能造成严重危害 | ABD | GB/T20986-2023《信息安全技术网络安全事件分类分级指南》 | 2
109 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，下列哪些命令行可用于查看当前进程（ ）。 | A-Ps-ef¦B-Strings-f/proc/[0-9]*/cmdline¦C-Ls-al/proc/[0-9]*/exe¦D-Cat/etc/inet¦D-conf | ABC | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
110 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据国网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》为保证项目组程序与上线部署在生产环境程序版本的一致性，应遵守以下哪些项目测试上线流程。（ ） | A-项目组自行确认程序版本一致性，并部署到生产环境¦B-项目组提交待测试的部署包¦C-电科院测试通过后，将部署包内的非配置类文件，如html、js、class等进行签名，生成签名文件¦D-项目组根据电科院颁发证书，对war包中的文件进行校验¦E-项目组将部署包提交信通公司，准备上线，信通公司根据电科院颁发的公钥证书，校验¦F-war包中文件是否被篡改 | BCEF | 国网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》 | 2
111 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据国网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》Jar包入库前应进行哪些流程。（ ） | A-研发单位将Jar包提交电科院评估测试¦B-电科院评估测试并对通过的Jar包进行签名¦C-信通公司根据Jar签名验证是否符合安全要求¦D-项目组直接将未测试的Jar包入库 | ABC | 国网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》 | 2
112 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《网络安全等级保护基本要求》开源代码审核需参考哪些标准。（ ） | A-谨慎使用GPL协议，使用BSD、Apache协议的开源代码¦B-要足够稳定（稳定性测试）、文档齐全、扩展性好¦C-性能要求较高的需要有性能对比测试¦D-不应存在已发布的漏洞或者已发布的漏洞未修改的情况 | ABCD | /T22239-2019《网络安全等级保护基本要求》 | 2
113 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》测试成本控制的目标是使测试开发成本、测试实施成本和测试维护成本最小化，以下理解不正确的是（ ）。 | A-测试准备成本属于测试实施成本¦B-可以通过加强软件测试的配置管理来降低测试维护成本¦C-测试设计成本控制的目标是尽可能地减少测试总执行时间和所需的测试专用设备¦D-回归测试将测试案例全部重新执行一遍，可以将测试维护成本降至最低 | ACD | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
114 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T16260《软件工程产品质量》关于软件质量，（ ）的叙述是正确的。 | A-软件满足规定或潜在用户需求特性的总和¦B-软件特性的总和，软件满足规定用户需求的能力¦C-是关于软件特性具备“能力”的体现¦D-软件质量包括“代码质量”、“外部质量”和“使用质量”3部分 | AC | GB/T16260《软件工程产品质量》 | 2
115 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》对需求说明书评测的内容包括（ ）。 | A-系统定义的目标是否与用户的要求一致¦B-被开发项目的数据流与数据结构是否足够、确定¦C-与所有其他系统交互的重要接口是否都已经描述¦D-主要功能是否已包含在规定的软件范围之内，是否都已充分说明¦E-确认软件的内部接口与外部接口是否已明确定义 | ABCD | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
116 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T18336、GB/T22239《网络安全相关标准》以下属于安全测试方法的是（ ）。 | A-安全功能验证¦B-安全漏洞扫描¦C-模拟攻击实验¦D-数据侦听 | ABCD | GB/T18336、GB/T22239网络安全相关标准 | 2
117 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T16260.1-2026《软件工程产品质量第1部分：质量模型》软件的易用性包括（ ）。 | A-理解性¦B-易学习性¦C-易操作性¦D-吸引性¦E-依从性 | ABCD | GB/T16260.1-2026《软件工程产品质量第1部分：质量模型》 | 2
118 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》“系统总体框架”中“项目概况”应该主要体现哪些内容（ ）。 | A-该项目本期的需求说明¦B-该项目本期要达到什么目的¦C-该项目本期设计的边界¦D-该项目本期要做什么功能设计 | BCD | GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 2
119 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》以下测试内容中，属于系统测试的是（ ）。 | A-单元测试¦B-集成测试¦C-安全性测试¦D-可靠性测试¦E-兼容性测试¦F-可用性测试 | CDEF | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
120 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》在引入自动化测试工具以前，手工测试遇到的问题包括（ ）。 | A-工作量和时间耗费过于庞大¦B-衡量软件测试工作进展困难¦C-长时间运行的可靠性测试问题¦D-对并发用户进行模拟的问题¦E-确定系统的性能瓶颈问题¦F-软件测试过程的管理问题 | ABCDEF | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
121 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T11457-2008《软件工程软件可靠性度量推荐方法》以下属于影响软件可靠性因素的是（ ）。 | A-软件运行剖面¦B-软件规模¦C-软件内部结构¦D-软件的开发方法和开发环境¦E-软件的可靠性投入 | ABCDE | GB/T11457-2008《软件工程软件可靠性度量推荐方法》 | 2
122 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》控制写入日志的信息，能够有效的防护日志篡改问题，以下措施正确的是（ ）。 | A-如果日志数据中包含输入数据，应对输入数据进行验证，禁止攻击者能够写任意的数据到日志中，应该过滤掉换行符“%0d”“\r""%0a”“\n”¦B-提升系统自身防护，防止非权限用户入侵系统¦C-让非授权用户无法提升权限，或增加篡改日志文件的难度¦D-将日志文件进行备份 | ABCD | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
123 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》以下密码属于弱口令的是（ ）。 | A-P@ssword¦B-LoRi7wN3^!pV#19h¦C-Ph123.com¦D-123qweasd | ACD | GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 | 2
124 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》下列文件路径的构造错误的是（ ）。 | A-Stringfile="E:”+Fil¦E-separator+”abc\\log.txt"¦B-Stringfile="E:”+Fil¦E-separator+”log.txt"¦C-Stringfile="E:/abc/log.txt"¦D-Stringfile="E:”+Fil¦E-separator+”abc”+Fil¦E-separator+”log.txt" | AC | GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》 | 2
125 | 软件研发测试 | 安全测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T22239-2019《网络安全等级保护基本要求》Cookie中记录了用户的登陆信息，所以我们要对cookie采取一定的保护措施，以下可以对cookie进行保护的是（ ）。 | A-要求在建立Session时用户以SSL方式连接，并且将该会话的安全标识设置为cookie只能通过安全连接进行传输¦B-对cookie使用httpOnly属性标记¦C-缩小cookie的保存范围，不要将cookie保存在公共文件中¦D-cookie的信息使用明文存储即可，不用加密 | ABC | GB/T22239-2019《网络安全等级保护基本要求》 | 2
126 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T11457-2008《软件工程术语》对象空指针引用会导致程序不正常中断，下列关于空指针的说法正确的是（ ）。 | A-为避免空指针引用，可以在使用对象之前，对其进行非空检查¦B-在定义变量的时候，对其进行正确的实例化操作，就一定可以避免空针引用¦C-在编码时方法中接收的参数不可以直接使用，需要先检查是否为空 ¦D-在访问一个为Null的对象的属性或者方法时会导致空指针引用 | ACD | GB/T11457-2008《软件工程术语》 | 2
127 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》如下哪些资源需要finally块中关闭（ ）。 | A-内存¦B-数据库链接¦C-文件¦D-网络连接¦E-设备句柄¦F-系统资源句柄 | ABCDEF | GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》 | 2
128 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》如下关于文件分隔符的描述正确的是（ ）。 | A-Windows平台上文件分隔符是’\’ ¦B-Linux平台上文件分隔符是’\’ ¦C-Java中文件分隔符以Fil¦E-separator表达¦D-Java中文件分隔符以Fil¦E-separatorChar表达 | ACD | GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》 | 2
129 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T9385-2022《软件工程软件需求规格说明》以下哪些内容应体现在需求文档中非功能需求章节中（ ）。 | A-浏览器兼容要求¦B-对待不同浏览器的相关应对方案¦C-系统的机构设计¦D-系统的数据库设计 | AB | GB/T9385-2022《软件工程软件需求规格说明》 | 2
130 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》数据库设计过程中以下哪些设计会影响数据库性能（ ）。 | A-多处进行长事务操作设计¦B-频繁修改的字段进行冗余设计¦C-经常用于表连接的列上创建索引¦D-以上都是 | AB | GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》 | 2
131 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》Oracle数据库中，可能进行隐式转换的sql语句是（ ）。 | A-id列类型为varchar2，select?*?from?t?where?id=1¦B-id的类型为varchar2，select?*?from?t?where?id='1'¦C-id的类型为int，select?*?from?t?where?id=1¦D-id的类型为int，select?*?from?t?where?id=’1’ | AD | GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》 | 2
132 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》以下关于union和unionall查询数据库时，说法正确的是（ ）。 | A-Union，对两个结果集进行并集操作，不包括重复行，同时进行默认规则的排序¦B-Union，对两个结果集进行并集操作，包括重复行，不进行排序¦C-UnionAll，对两个结果集进行并集操作，不包括重复行，同时进行默认规则的排序¦D-UnionAll，对两个结果集进行并集操作，包括重复行，不进行排序 | AD | GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》 | 2
133 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》所有java命名规则必须遵循以下规则（ ）。 | A-名称只能由字母、数字、下划线、$符号组成¦B-不能以数字开头¦C-名称不能使用JAVA中的关键字¦D-坚决不允许出现拼音命名 | ABCD | GB/T15272-2022《信息技术程序设计语言》 | 2
134 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》为防止并发事务操作数据库对象时产生数据库死锁，需要遵循以下哪些原则（ ）。 | A-按同一顺序访问对象¦B-避免事务中的用户交互¦C-保持事务简短并在一个批处理中¦D-以上都不是 | ABC | GB/T20271-2022《信息技术数据库语言SQL》 | 2
135 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》研发实施单位测试前需进行以下准备（ ）。 | A-确认可研、功能需求、概要设计和详细设计，四者是否保持一致¦B-确认测试用例是否全覆盖¦C-确认是否已经与ISC、I6000完成集成并拿到联调测试确认单（报告）¦D-确认测试环境是否有异常风险 | ABC | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
136 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》，系统上线部署应遵循以下哪些原则（ ）。 | A-上线前应编写上线部署方案¦B-系统应在测试环境经过验证¦C-系统部署到测试和生产环境应遵循不同的部署流程¦D-上线时应严格执行上线部署流程 | ABD | GB/T15532-2020《信息技术软件测试过程》 | 2
137 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：测评细则》，为避免版本信息丢失情况，部署版本必须包含哪些文件（ ）。 | A-版本自述¦B-测试报告¦C-建设方案¦D-版本程序清单 | AD | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：测评细则》 | 2
138 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：测评细则》，Jar包入库需遵循哪些原则（ ）。 | A-统一管理¦B-审核入库¦C-随意变更 ¦D-规范使用 | ABD | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：测评细则》 | 2
139 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，索引列为qq，以下sql语句中，使用了索引的有（ ）。 | A-select…fromdeptwhereqq>25000/12 ¦B-select…fromdeptwhereqq*12>25000 ¦C-select…fromdept ¦D-select…fromdeptwhereqq=25000 | AD | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 2
140 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T25000.51-2016（SQuaRE）、GB/T36572-2018《电力监控系统网络安全防护导则》，反措100条中包含哪些阶段（ ）。 | A-设计阶段¦B-研发阶段¦C-测试阶段¦D-部署阶段¦E-JAR包管理及开源代码审核 | ABCDE | GB/T25000.51-2016（SQuaRE）、GB/T36572-2018《电力监控系统网络安全防护导则》 | 2
141 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据：GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，数据设计中应该注意的问题（ ）。 | A-数据库设计需避免长事务操作¦B-数据库设计需包含数据归档设计¦C-频繁修改的字段避免冗余设计¦D-大数据量的表应该把数据存储到一张表中，以免减少数据操作时间 | ABC | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 2
142 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q/GDW11212-2025《信息系统非功能性需求规范》，下列选项中哪些是推荐的sql编码方式。（ ） | A-SQL语句中避免6个及以上数据表的关联¦B-使用复合索引需遵循字段顺序与索引顺序一致¦C-索引列上避免使用表达式¦D-推荐使用select*的方式获取数据，因为效率高 | ABC | Q/GDW11212-2018《信息系统非功能性需求规范》 | 2
143 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，为了使软件测试更加高效，应遵循的原则包括（ ）。 | A-所有的软件测试都应追溯到用户需求，充分注意缺陷群集现象¦B-尽早地和不断地进行软件测试、回归测试 ¦C-为了证明程序的正确性，尽可能多地开发测试用例¦D-应由不同的测试人员对测试所发现的缺陷进行确认 ¦E-增量测试，由小到大 | ABDE | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
144 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，测试设计员的职责有（ ）。 | A-制定测试计划¦B-设计测试用例¦C-设计测试过程、脚本¦D-评估测试活动 | BC | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 2
145 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据《JavaServlet规范》，Java中的filter可以用来过滤用户请求中的关键字和特殊字符，下列对filter的说法正确的是（ ）。 | A-filter之所以能够过滤用户请求，是因为它发生在servlet之前¦B-自定义filter的实现需要实现Filter接口，并实现接口中的方法¦C-只要在We¦B-xml中配置了Filter，并实现了自己的Filter类，就可以拦截所有的请求¦D-要使自定义的filter起作用，只需要在we¦B-xml中配置filter即可，filter-mapping可以不用配置 | AB | 《JavaServlet规范》 | 2
146 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 多选题 | 依据Q/GDW11212-2025《信息系统非功能性需求规范》，Web系统中对用户输入的处理是非常重要的，下列选项中对用户输入数据处理正确的是（ ）。 | A-对用户的输入处理设置统一的验证入口¦B-用户输入的数据一定要在服务端进行验证¦C-要验证所有用户输入¦D-验证敏感字段，不重要的字段可以不用验证 | ABC | Q/GDW11212-2018《信息系统非功能性需求规范》 | 2
147 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据国网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》非统建项目在进行出厂测试资料审核时，《系统概要设计说明书》必须提供（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》 | 0.5 |  |  |  | 可以不提供概设。
148 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据国网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》“自建”类项目在出厂测试过程中，可直接进行需求变更操作，并将修改后的需求文档更新到集团配置库（SVN）（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 网（信息/4）436-2021《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》 | 0.5 |  |  |  | 不可以直接进行需求变更。
149 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，在访问一个为Null的对象的属性或者方法时会导致空指针引用（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 0.5
150 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《JacksonAPI》文档，jackson是spring默认的json解析工具，在对json数据进行序列化和反序列化中，该注解：@JsonIgnoreProperties（ignoreUnknown=true）这个注解是一个类注解，表示在序列化操作过程中忽略Json中存在而类中不存在的字段（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 《JacksonAPI》 | 0.5
151 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《数字化项目全过程技术监督指导意见》“业务能力视图”中“业务活动”章节的业务描述不能与功能描述完全一致，需从业务角度描述业务活动（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | 《数字化项目全过程技术监督指导意见》 | 0.5
152 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《数字化项目全过程技术监督指导意见》“系统物理部署视图”要增加容量规划，同时列出业务系统容量清单计算遵从公式。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 《数字化项目全过程技术监督指导意见》 | 0.5
153 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》，数据库视图要避免进行更新操作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T12991-2018《信息技术数据库语言SQL》 | 0.5
154 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》，I/O操作时，需使用BufferedInputStream/BufferedOutputStream，提高读写效率。例：BufferedInputStreambis=newBufferedInputStream(as);bis.read(char[]a,0,10）。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》 | 0.5
155 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，对于一个企业来说引入软件测试自动化工具就可以提高测试效率。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 初始成本高：自动化工具需要投入时间编写和维护测试脚本，初期可能比手动测试更耗时。 适用场景限制：并非所有测试都适合自动化（如探索性测试、UI频繁变更的测试）。 工具选择与团队能力：工具必须匹配技术栈，团队需具备自动化测试技能，否则效率可能不升反降。 维护成本：随着软件变更，测试脚本需要同步更新，否则自动化测试会失效。
156 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》，性能效率测试中，为尽可能保证测试结果的准确性，所有指标值均应取达到最大并发后的采样数据。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T39788-2021《系统与软件工程性能测试方法》 | 0.5
157 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，软件测试的对象包括源程序、目标程序、数据和相关文档。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5
158 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，集成测试也叫组装测试，通常在编码完成的基础上，将所有的程序模块进行有序的、递增的测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5 |  |  |  | 集成测试并不一定需要将所有的程序模块一次性全部组合起来进行测试。
159 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，集成测试是检验程序单元或部件的接口关系，逐步集成为符合概要设计要求的部件或整个系统。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5
160 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，系统测试是在真实或模拟系统运行环境下，检查完整的程序系统能否和相关硬件、外设、网络、系统软件和支持平台等正确配置与连接，并满足用户需求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5
161 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，既不是开发人员，也不是用户所进行的测试就是第三方测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5 |  |  |  | 第三方测试是指由独立于开发团队和用户的第三方机构或团队进行的测试。第三方测试的目的是提供客观、公正的测试结果，确保软件的质量和性能符合标准。
162 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，第三方测试是由技术、管理和财务上与开发方和用户方相对独立的组织进行的测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5
163 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，验收测试是由某个测试机构代表用户按照需求说明书和用户手册对软件进行测试以决定是否接收。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5 |  |  |  | 由用户或用户代表进行的测试，目的是验证软件是否符合需求规格说明书的要求。
164 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，软件质量要求包括三部分：产品描述要求、用户文档要求、程序和数据要求。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 0.5
165 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，数据备份与恢复是一种数据安全策略，从软件系统本身角度来讲，任何一款软件系统都应当提供数据的备份与恢复功能，对自身的数据进行保护。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 0.5
166 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，语法错误会在运行阶段检查出来。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 对于编译型语言，语法错误主要在编译阶段被检查出来。 对于解释型语言，语法错误可能在运行阶段被检查出来，但前提是代码被执行到。
167 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，测试只要做到语句覆盖和分支覆盖，就可以发现程序中的所有错误。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5 |  |  |  | 语句覆盖和分支覆盖是重要的测试策略，但它们并不能保证发现程序中的所有错误
168 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，软件质量管理即QM由QA和QC构成，软件测试属于QC的核心工作内容。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 0.5
169 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》，发现错误多的模块，残留在模块中的错误也多。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》 | 0.5
170 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据ISO9001/ISO25010：《软件质量与过程管理标准》在软件开发过程中，若能推迟暴露其中的错误，则为修复和改正错误所花费的代价就会降低。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | ISO9001/ISO25010：《软件质量与过程管理标准》 | 0.5 |  |  |  | 越早发现和修复错误，代价越低。
171 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据ISO/IEC/IEEE29119-1:2022《软件测试—第1部分：概念和术语》不一致性、仅对于一次性的测试有益是自动化测试的特点。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 依据ISO/IEC/IEEE29119-1:2022《（软件测试—第1部分：概念和术语）》 | 0.5 |  |  |  | 动化测试的主要特点是高效性、可重复性、准确性和可扩展性，而不是不一致性和仅适用于一次性的测试。
172 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据ISO/IEC/IEEE29119《软件测试系列标准》在有些组织中，验收测试可以完全由最终用户来实施的。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | ISO/IEC/IEEE29119《软件测试系列标准》 | 0.5
173 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据ISO/IEC/IEEE12207《系统与软件工程软件生命周期过程》V模型是软件开发瀑布模型的变种，描述了基本的开发过程和测试行为，描述了测试阶段与开发过程各阶段的对应关系（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | ISO/IEC/IEEE12207《系统与软件工程软件生命周期过程》 | 0.5
174 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》平均事务响应时间、每秒事务数、每秒进程切换数都是客户端交易处理性能指标（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》 | 0.5 |  |  |  | 客户端交易处理性能指标主要关注客户端与服务器之间的交互效率，包括响应时间和吞吐量等。每秒进程切换数虽然与系统性能相关，但不是直接的客户端交易处理性能指标。
175 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T38634.3-2020《系统与软件工程软件测试第3部分：测试文档》条件覆盖是一种逻辑覆盖测试法，它的含义是：构造一组测试用例，使得每一判定语句中每个逻辑条件的可能值至少满足一次（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T38634.3-2020《系统与软件工程软件测试第3部分：测试文档》 | 0.5
176 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T38634.2-2020《系统与软件工程软件测试第2部分：测试过程》随着软件测试业的发展，软件测试是贯穿于整个软件开发生命周期的过程活动，包括软件测试计划、软件测试需求分析、软件测试用例设计、软件测试执行、软件缺陷管理、软件测试风险管理以及其他的一些软件测试相关的活动等组成（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T38634.2-2020《系统与软件工程软件测试第2部分：测试过程》 | 0.5
177 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件维护规范》预防性维护是为了改进应用软件的可靠性和可维护性，为了适应未来变化的软硬件环境的变化，主动增加预防性的新的功能，以适应将来各类变化（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2008《计算机软件维护规范》 | 0.5
178 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》确认测试是保证软件正确实现特性功能的一系列活动和过程，目的是保证软件生命周期中的每一个阶段的成果满足上一个阶段所设定的目标。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 确认测试是软件测试过程中的一个重要阶段。它的主要目的是验证软件产品是否满足用户的需求和预期，确保软件的功能、性能、兼容性、易用性、可靠性等方面符合规定的需求规格说明书。
179 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T38634.2-2020《系统与软件工程软件测试第2部分：测试过程》安装测试就是按照用户安装手册安装软件，来评估安装过程的易用性、正确性。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T38634.2-2020《系统与软件工程软件测试第2部分：测试过程》 | 0.5
180 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T18492《信息技术软件生存周期模型》和GB/T14394《计算机软件可靠性和可维护性管理》编写代码是导致软件缺陷的最大原因。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T18492《信息技术软件生存周期模型》和GB/T14394《计算机软件可靠性和可维护性管理》 | 0.5 |  |  |  | 题目中的表述错误。编写代码（编码）虽然是软件缺陷的重要来源，但并非最大原因。需求阶段的文档不清晰、变更频繁、沟通不足等问题才是导致缺陷的首要原因。
181 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T16260.1-2020《软件工程产品质量第1部分：质量模型》，负载测试是验证要检验的系统的能力最高能达到什么程度。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T16260.1-2020《软件工程产品质量第1部分：质量模型》 | 0.5 |  |  |  | 负载测试： 验证系统在预期负载/正常峰值下的性能表现，是否满足指标。 压力测试： 才是验证系统最高能承受到什么程度，找到极限和崩溃点。
182 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，黑盒测试的测试用例是根据程序内部逻辑设计的。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 黑盒测试的测试用例设计依据是程序的外部功能或需求规格说明。白盒测试根据程序内部逻辑、代码结构设计测试用例
183 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，好的测试员不懈追求完美。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 软件测试的原则之一是：测试不能追求完美/穷尽测试。因为输入量巨大、路径复杂，完全测试是不可能的，所以好的测试员应合理设计用例、聚焦风险，而不是盲目追求完美。
184 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，软件测试是有效的排除软件缺陷的手段。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 软件测试只能发现软件缺陷，不能排除、修复缺陷。
185 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，为了确保正确的定位错误，需要有丰富测试经验的测试人员验证发现的错误是否是真正的错误，并且验证错误是否可以再现。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5
186 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，错误修复后必须由报告错误的测试人员确认错误已经修复，才能关闭错误。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5
187 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，软件可靠性的子特性中，容错性是指软件发生故障或者违反指定接口的情况下软件产品维持规定的性能级别的能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 0.5
188 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，系统响应时间和作业吞吐量是衡量计算机系统性能的重要指标。对于一个持续处理业务的系统而言，响应时间越长，作业吞吐量越大。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 0.5 |  |  |  | 对于持续处理业务的系统，响应时间越短，作业吞吐量越大；响应时间越长，吞吐量通常越小。
189 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，软件容错性的提高，有利于软件可靠性的提高。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 0.5
190 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T16260.1-2020《软件工程产品质量第1部分：质量模型》，压迫测试的目的在于提供条件任软件发挥，最大限度发掘软件的能力。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T16260.1-2020《软件工程产品质量第1部分：质量模型》 | 0.5 |  |  |  | 压迫测试（压力测试/强度测试）是不断加压、让系统在超负荷下运行，目的是找出系统崩溃点、瓶颈和极限。
191 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，功能测试用例可以提高测试效率，在回归测试中无需修正测试用例便可继续开展测试工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 功能测试用例确实可以提高测试效率，并且在回归测试中具有较高的可复用性。但当需求变更、界面调整、逻辑修改后，原有测试用例可能失效、不适用，必须及时更新、修正测试用例，才能保证回归测试有效。
192 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，软件测试就是程序测试。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 软件测试不只测试程序，还包括测试需求、设计、文档、数据、配置等整个软件产品，范围远大于程序测试。
193 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，软件测试贯穿于软件定义和开发的整个期间，程序、需求规格说明和设计规格说明都是软件测试的对象。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 软件测试贯穿整个软件生命周期，不只测试代码，还包括需求规格说明、设计文档、程序等，都是测试对象。
194 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，白盒测试侧重于程序结构，黑盒测试侧重于功能。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5
195 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，白盒测试可以使用测试工具，黑盒测试不能使用工具。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 白盒测试：代码覆盖率工具、静态分析工具等 黑盒测试：自动化测试工具（如Selenium、Appium）、性能测试工具等
196 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》，通过疲劳强度测试，最容易发现并发用户数问题。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量模型》 | 0.5 |  |  |  | 疲劳强度测试（耐久性测试）：长时间持续运行，主要发现内存泄漏、资源不释放、稳定性下降等问题。
197 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》，穷举路径测试可以查出程序中因遗漏路径而产生的错误。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2021《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 穷举路径测试是把已有的路径全部走一遍，但它查不出“遗漏路径”本身的错误——因为遗漏的路径根本不在现有代码里，测试覆盖不到。
198 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》，找出的软件缺陷越多，说明剩下的软件缺陷越少（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 发现的缺陷数量仅反映已暴露的问题，无法直接推断剩余缺陷数量。测试的最终目标是评估风险并提升质量，而非单纯追求缺陷数量，此题目错误的原因在于违背了软件测试的不可判定性原则（即无法通过测试证明无缺陷）。
199 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T9387.2-1995《计算机软件工程规范》在程序的执行过程中，Cache与主存的地址映像由专门的硬件自动完成（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T9387.2-1995《计算机软件工程规范》 | 0.5 |  |  |  | 存储系统层次结构明确：高速缓冲存储器（Cache）的地址变换、替换与调度，由硬件电路自动实现，对系统软件与应用软件均透明。
200 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《计算机组成原理》及GB/T5271系列信息技术词汇，在CPU的寄存器中，通用寄存器对用户是完全透明的（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | 《计算机组成原理》 | 0.5 |  |  |  | 通用寄存器：用户程序（汇编、高级语言编译后）可以直接使用、读写，对用户不透明。 对用户完全透明的是：程序状态字寄存器PSW、指令寄存器IR、地址寄存器、Cache、段表/页表寄存器这类控制用寄存器。
201 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2020《计算机软件测试规范》，逻辑覆盖法是黑盒测试方法的一种（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | GB/T15532-2020《计算机软件测试规范》 | 0.5 |  |  |  | 白盒测试基于程序内部逻辑结构进行测试，包括逻辑覆盖、路径测试等。黑盒测试不关注内部代码，只依据外部功能需求，如等价类、边界值、因果图等。
202 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据《计算机组成原理》，在CPU中，运算器不仅要保证指令的正确执行，还要能够处理异常事件（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 《计算机组成原理》 | 0.5 |  |  |  | 运算器核心为算术逻辑单元（ALU），仅负责算术运算与逻辑运算，不参与指令执行控制与异常处理。 控制器负责取指令、译码、执行指令，并通过中断机制处理异常/中断事件（如除零、缺页、非法指令等）。
203 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T9385-2022《软件工程软件生命周期过程》，数据流图是结构化分析方法的重要模型，用于描述系统的功能、输入、输出和数据存储等（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T9385-2022《软件工程软件生命周期过程》 | 0.5 |  |  |  | 标准中明确将数据流图列为结构化分析的核心建模工具，用于描述系统的数据流动、处理、存储及外部交互。
204 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T25000.10-2023《系统与软件工程系统与软件质量模型第10部分：使用质量度量》，可再现性指由不同评价者按同一评价规格说明对同一产品进行评价，应产生同一种可接受的结果（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T25000.10-2023《系统与软件工程系统与软件质量模型第10部分：使用质量度量》 | 0.5 |  |  |  | 标准中定义在规定条件下，由不同操作者、采用相同测试方法、对同一被测对象进行测试，得到相同结果的能力。
205 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T9385-2022《软件工程软件生命周期过程》，V模型左边是测试过程阶段，右边是开发过程阶段（ ）。 | A-正确¦B-错误 | B | GB/T9385-2022《软件工程软件生命周期过程》 | 0.5 |  |  |  | V模型左边是开发过程阶段，右边是对应的测试过程阶段。 左侧（开发）：需求分析→概要设计→详细设计→编码实现 右侧（测试）：验收测试→系统测试→集成测试→单元测试
206 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T15532-2020《计算机软件测试规范》，单元测试是指对软件中的最小可测试单元进行检查和验证（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T15532-2020《计算机软件测试规范》 | 0.5
207 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据Q/GDW11212-2025《信息系统非功能性需求规范》，造成缓冲区溢出缺陷的根本原因是软件代码中存在相应的逻辑错误，因此针对缓冲区溢出缺陷最可靠的解决方案是对软件系统自身进行升级（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | Q/GDW11212-2018《信息系统非功能性需求规范》 | 0.5 |  |  |  | 缓冲区溢出的根本原因是：未对用户输入长度做边界检查、未限制输入长度，而非笼统的“逻辑错误”。
208 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T8566-2022《系统与软件工程软件生存周期过程》实践表明，大多数软件缺陷产生的原因并非编程错误，主要来自产品说明书的编写和产品方案设计（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T8566-2022《系统与软件工程软件生存周期过程》 | 0.5
209 | 软件研发测试 | 功能非功能测试部分 | 专业题库 | 判断题 | 依据GB/T38634.1-2020《系统与软件工程软件测试第1部分：概念和定义》边界值分析法就是对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。通常边界值分析法是作为对等价类划分法的补充，这种情况下，其测试用例来自等价类的边界（ ）。 | A-正确¦B-错误 | A | GB/T38634.1-2020《系统与软件工程软件测试第1部分：概念和定义》 | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明
1 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据领导干部“两个清单”，我国安全生产管理的方针是（ ）。 | A-安全生产，效率第一，公正高效¦B-以人为本，安全第一，公正高效¦C-安全第一，预防为主，效率至上¦D-安全第一，预防为主，综合治理 | D | \ | 1
2 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据领导干部“两个清单”，把（ ）工作纳入全局工作统筹谋划，正确处理安全与发展、安全与改革、安全与效益、安全与进度的关系，推动实现安全生产治理体系和治理能力现代化。 | A-安全管控¦B-反违章管理¦C-安全生产¦D-风险管控 | C | \ | 1
3 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据领导干部“两个清单”，（ ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，同时也是生产经营单位最基本的安全管理制度。 | A-安全生产责任制¦B-主要负责人全面负责制度¦C-安全生产教育培训制度¦D-安全生产制度 | A | \ | 1
4 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据领导干部“两个清单”，双重预防机制是指（ ）和隐患排查治理。 | A-安全风险分级管控¦B-安全规章制度¦C-应急管理¦D-安全教育培训 | A | \ | 1
5 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据领导干部“两个清单”，安全责任清单编制应坚持“（ ）”“谁使用、谁编制、谁修订”原则，做到简明、规范、实用。 | A-依法依规¦B-全面覆盖¦C-以岗定责¦D-务求实效 | ABCD | \ | 2
6 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据领导干部“两个清单”，安全生产工作必须坚持“（ ）、（ ）、（ ）”的“三管三必须”原则。 | A-管行业必须管安全¦B-管业务必须管安全¦C-管生产经营必须管安全¦D-管工作必须管安全 | ABC | \ | 2
7 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据领导干部“两个清单”，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
8 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据领导干部“两个清单”，领导班子成员共同安全责任是指领导班子所有成员都应履行的共同安全责任。领导班子成员岗位安全责任是不同岗位的领导班子成员承担的相应安全责任。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
9 | 领导干部“两个清单” | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据领导干部“两个清单”，部门安全生产责任书、岗位安全目标及安全责任清单要细化本单位年度安全生产工作目标，做好领导班子成员“两个清单”中重点工作的承接落地。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | \ | 0.5
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网公司安全工作规定》，安全保证体系对（ ）的安全工作负责，安全监督体系负责安全工作的综合协调和监督管理。 | A-自身工作¦B-所管辖范围内¦C-业务范围内¦D-开展业务及所管辖用户 | C | 国家电网公司关于印发《国家电网公司安全工作规定》的通知（国家电网企管〔2014〕1117号） 第十五条 | 1
2 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单编制坚持“（ ）”原则。 | A-谁使用、谁编制¦B-谁主管、谁编制¦C-谁领导、谁编制¦D-谁考核、谁编制 | A | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第九条 | 1
3 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单的（ ）内容包含安全责任清单覆盖面、编制、审查及发布公示情况。 | A-监督检查¦B-编制¦C-培训¦D-考核 | A | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第二十四条 | 1
4 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单的学习应如何开展？（ ） | A-孤立进行，不与其他工作关联¦B-和安全警示教育、安全日活动、班前班后会等日常安全管理工作相结合¦C-仅在年度安全大检查时开展¦D-只在新员工入职培训时涉及 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第十七条 | 1
5 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，各级单位（ ）负责本单位安全责任清单的日常管理。 | A-安委办¦B-安委会¦C-工会¦D-综合部 | A | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第七条 | 1
6 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，各级单位分管负责人对分管业务范围内的安全责任清单管理工作负（ ）。 | A-全面领导责任¦B-直接领导责任¦C-主要管理责任¦D-首要监督责任 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第六条 | 1
7 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，各组织、各岗位对照安全责任清单落实职责时，应做到安全工作与业务工作的 “五同时”，以下不属于 “五同时” 的是（ ）。 | A-同时计划¦B-同时审批¦C-同时检查¦D-同时考核 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第二十条 | 1
8 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，各组织和岗位人员应当如何执行安全责任清单？（ ） | A-视情况选择性执行¦B-根据工作繁忙程度决定执行频率¦C-严格执行¦D-在领导检查时执行 | C | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第三条 | 1
9 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司关于印发全面强化安全责任落实38项措施的通知》，（ ）不属于各级专业管理部门安全管理的常态化工作。 | A-安全风险管控¦B-隐患排查治理¦C-安全监督检查¦D-反违章工作 | C | 《国家电网有限公司关于印发全面强化安全责任落实38项措施的通知》（国家电网办〔2022〕246号）四-7 | 1
10 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司关于印发全面强化安全责任落实38项措施的通知》，全体员工需如何落实安全生产责任制规定？（ ） | A-按照个人理解，不定期检查安全履责情况¦B-对照安全责任清单，定期检查安全履责情况¦C-仅在上级要求时，检查安全履责情况¦D-随机抽取部分清单内容，检查安全履责情况 | B | 《国家电网有限公司关于印发全面强化安全责任落实38项措施的通知》（国家电网办〔2022〕246号）四-8 | 1
11 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，（ ）应重新学习安全责任清单。 | A-转岗人员¦B-离岗三个月及以上的员工¦C-严重违章责任人员¦D-生产安全事故责任人员 | ABD | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第十九条 | 2
12 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单实行动态管理，出现下列情况之一时，应在一个月内完成安全责任清单的修订：（ ）。 | A-安全生产法律法规或规章制度调整，引起相关组织或岗位安全职责发生变化¦B-组织机构、业务职能和岗位职责变动，引起相关组织或岗位安全职责发生变化¦C-安全责任清单不满足实际工作的需要¦D-岗位人员变化 | ABC | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第十四条 | 2
13 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单实行分层分级闭环管理，包括安全责任清单的（ ）。 | A-编制发布¦B-学习培训¦C-落实执行¦D-评价考核 | ABCD | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第四条 | 2
14 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单执行情况应纳入领导干部安全述职评议、（ ）和（ ）范畴。 | A-管理人员安全履责评价¦B-一线员工安全等级评定¦C-领导干部安全履责评价¦D-个人思想道德评价 | AB | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第二十六条 | 2
15 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，安全责任清单内容应纳入安全考试范畴。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第十八条 | 0.5
16 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，当安全责任清单发生较大范围变动时，不用经安委会批准后重新发布、公示和备案。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第十五条 | 0.5 |  |  |  | 修订后的安全责任清单报本单位安委会办公室审核、备案。当安全责任清单发生较大范围变动时，应经安委会批准后重新发布、公示和备案。
17 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，各级单位可根据实际情况，自主决定是否将安全责任清单的学习纳入安全教育培训计划。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第十六条 | 0.5 |  |  |  | 各级单位应将安全责任清单的学习纳入安全教育培训计划。
18 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，各专业部门应紧密结合安全巡查、安全专项检查、日常安全监督、事故（事件）监察等工作，开展安全责任清单管理情况监督检查。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第二十二条 | 0.5 |  |  |  | 安全监督部门应紧密结合安全巡查、安全专项检查、日常安全监督、事故（事件）监察等工作，开展安全责任清单管理情况监督检查。
19 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，在执行安全责任清单、履行安全职责过程中，应按要求留存相关记录，确保履责过程有据可查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法第二十一条 | 0.5
20 | 安全责任清单 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司安全责任清单管理办法》，转岗人员、离岗三个月及以上的员工，以及生产安全事故责任人员，不用重新学习安全责任清单。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国网安委会〔2019〕2号 国家电网有限公司安全责任清单管理办法 第十九条 | 0.5 |  |  |  | 转岗人员、离岗三个月及以上的员工，以及生产安全事故责任人员，应重新学习安全责任清单。
序号 | 一级纲要 | 二级纲要 | 题目分类 | 题型 | 题干 | 选项 | 答案 | 题目依据 | 试题分数 | 试题编码 | 备注 | 说明 | 判断题解析
1 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业安全风险，是在生产施工作业过程中，由于生产组织安排、人员作业行为、施工工艺方法、设备环境状态等因素，可能导致发生人身、电网、设备等安全事故（事件）的可能性与严重性的组合。其中（ ）涉及触电伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、中毒窒息等。 | A-作业人身风险¦B-电网事故风险¦C-设备事故风险¦D-信息网络事故风险 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二条 | 1
2 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业风险管控遵循以人身风险管控为主，按照“全面评估”、（ ）的工作原则，依托安全风险管控监督平台对作业涉及的各类风险实施全面、全过程管理。 | A-先降后控¦B-分级管控¦C-先高后低¦D-预防为主 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四条 | 1
3 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规定》，运输索道正下方的危险区域范围，是索道正下方左右各（ ）米。 | A-5m¦B-10m¦C-15m¦D-20m | B | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 B.5-05050004 预控措施第 5 条 | 1
4 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》，各类生产施工作业均应纳入计划管控，严格落实（ ）要求，以周为单位统筹部署作业内容与风险。 | A-月安排、周管控¦B-周安排、日管控¦C-日安排、时管控¦D-年安排、月管控 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十七条 | 1
5 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，各级（ ）应依据作业风险定级标准和会商会议要求，每周对作业风险定级情况进行核查，对计划管理不到位、风险定级不准确、管控措施不落实等问题纳入违章行为严肃通报考核。 | A-业主项目部¦B-施工项目部¦C-安全督查中心¦D-二级机构 | C | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十五条 | 1
6 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，工作票（作业票）签发人或工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的作业，应增设（ ），确定被监护的人员和监护范围。 | A-工作成员¦B-到岗到位人员¦C-安全措施¦D-专责监护人 | D | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十四条 | 1
7 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规定》，明开沟道施工中，深度超过（ ）的深基槽开挖必须经专家论证审查通过。 | A-3m¦B-5m¦C-8m¦D-10m | B | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 B.6-06010102 预控措施第1条 | 1
8 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，三级风险作业，相关地市级单位或建设管理单位（ ）、县公司级单位负责人、二级机构负责人或专业管理部门人员应到岗到位。 | A-专业管理部门¦B-其他管理部门¦C-安监部¦D-分管领导 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十六条 | 1
9 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规定》，初步设计重点压降（ ）风险作业。 | A-二级¦B-三级¦C-四级¦D-五级 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）6.2.1.1 | 1
10 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规定》，（ ）应组织专家勘察工程主要风险作业点。 | A-建设单位¦B-监理单位¦C-设计单位¦D-施工单位 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）6.2.1.3 | 1
11 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的（ ）倍。 | A-3倍¦B-6倍¦C-9倍¦D-12倍 | B | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 B.5 -05080303 预控措施第18条 | 1
12 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，输变电工程作业班组骨干人员连续作业时间不得超过（ ）小时。 | A-6小时¦B-8小时¦C-10小时¦D-12小时 | B | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 C.1 第 1 条 | 1
13 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规定》，施工作业票管理三级及以上风险作业按附录G填写输变电工程施工作业B票，由项目部安全员、技术员审核，（ ）签发后报监理审核后实施。 | A-项目经理¦B-项目总工¦C-安全员¦D-技术员 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）7.2 | 1
14 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 单选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，循环式索道驱动装置卷筒的抗滑安全系数，正常运行时不得小于（ ）。 | A-1.25¦B-1.5¦C-2¦D-2.5 | B | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 B.5 -05050004 预控措施第 9 条 | 1
15 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，地市（县）公司级单位、二级机构按照“谁管理、谁公示”原则，以审定的（ ）为依据，每周日前对本层级管理的下周所有作业风险进行全面公示。 | A-作业计划¦B-风险等级¦C-管控措施¦D-作业人员 | ABC | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十六条 | 2
16 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，各单位、专业部门、班组应充分利用工作例会、班前会等，逐级组织交代（ ）和管控措施，从上至下将“四清楚”任务传达到岗、到人。 | A-工作任务¦B-作业风险¦C-工作地点¦D-注意事项 | AB | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十九条 | 2
17 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 根据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》，以下属于本规定覆盖的生产施工作业类型的有（ ）。 | A-运维、检修、改造等生产作业¦B-计量、业扩等营销作业¦C-输变电工程、配（农）网建设施工¦D-信息通信作业 | ABCD | 国家电网企管〔2023〕55号《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》（国网（安监/3）1102-2022）第三条 | 2
18 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业开始前工作负责人应核实作业人员是否具备（ ）、特种作业人员是否（ ）、特种设备是否（ ）。 | A-安全准入资格¦B-持证上岗¦C-检测合格¦D-标准规范 | ABC | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十二条之二 | 2
19 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，各级安监部门应将作业风险管控工作纳入日常督查工作内容，将（ ）等情形纳入违章行为进行严肃通报处罚。 | A-无计划作业¦B-随意变更作业计划¦C-风险评估定级不严格¦D-管控措施不落实 | ABCD | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第五十三条 | 2
20 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，下列属于有限空间作业强制要求的有（ ）。 | A-作业前必须在入口处设专职监护人¦B-作业过程中每2小时进行一次有毒有害气体检测¦C-可以用纯氧进行通风换气¦D-作业前应对有限空间内物料进行清洗清空，消除危害 | ABD | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 B.6-06020403 有限空间作业 | 2
21 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，露天起重吊装作业中，应停止作业的恶劣天气情况有（ ）。 | A-六级及以上大风¦B-大雨¦C-大雪¦D-大雾 | ABCD | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 B.5-05080201 预控措施第 11 条 | 2
22 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，下列属于输变电工程施工作业必备条件的有（ ）。 | A-特种作业人员持证上岗¦B-施工机械、设备有合格证并按要求定期检测合格¦C-按规定配备合格的安全防护用品¦D-作业人员年龄不小于18周岁，高处作业人员最大年龄不大于55周岁 | ABCD | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）表 F.1 | 2
23 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》，以下属于重大风险作业范畴的有（ ）。 | A-可能导致发生一至三级人身事件风险的作业¦B-可能导致发生一至四级电网或设备事件风险的作业¦C-可能导致发生五级信息系统事件风险的作业¦D-可能导致发生较大及以上火灾事故风险的作业 | ABCD | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十三条 | 2
24 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，二级及以上风险作业，相关地市供电公司级单位或建设管理单位（ ）及以上领导、（ ）负责人或省电力公司级单位专业管理部门人员应到岗到位。 | A-副总师¦B-二级机构¦C-分管领导¦D-专业管理部门 | AD | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十六条之二 | 2
25 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，各类生产施工作业均应纳入计划管控，严禁无计划作业。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第十七条 | 0.5
26 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，按照“谁安排计划、谁组织辨识”的原则，作业风险的辨识工作由作业管理单位负责组织有关专业管理部门、设备运维管理单位共同开展。施工作业单位不需要参加。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十四条 | 0.5
27 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业风险定级应以每日作业计划为单元进行，同一作业计划内包含多个不同等级工作或不同类型的风险时，按就低原则定级。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十七条 | 0.5
28 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》，计划性工作发生变更调整的，无论任何情况都必须在作业实施前一天完成计划的变更发布，不得当日调整。 | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第二十条 | 0.5 |  |  |  | 计划性工作发生变更调整的，至少应在作业实施前一天完成计划的变更发布，特殊情况 （如天气、自然灾害等不可抗力因素） 需当日调整的应说明原因。
29 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，各单位应建立健全风险告知与公示制度，做好作业风险告知与公示工作。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十六条 | 0.5
30 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，县供电公司级单位对所辖范围内的全部作业现场及相关管控措施落实情况开展督查。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第四十八条 | 0.5
31 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，变电站（换流站）保护及自动装置更换或改造作业不需要现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录5 | 0.5
32 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，配电线路杆塔组立、导线架设、电缆敷设等检修、改造项目施工作业需要现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录5 | 0.5
33 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，新装（更换）配电箱式变电站、开闭所、环网单元、电缆分支箱、变压器、柱上开关等设备作业不需要现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录5 | 0.5
34 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，涉及多专业、多单位、多班组的大型复杂作业和非本班组管辖范围内设备检修（施工）的作业需要现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录5 | 0.5
35 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，使用吊车、挖掘机等大型机械的作业不需要现场勘察。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录5 | 0.5
36 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定》，因现场作业条件变化、作业内容变更等引起作业风险等级调整的，仅需现场告知作业人员即可，无需重新履行评估审核流程。（ ） | A-正确¦B-错误 | B | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）第三十二条 | 0.5 |  |  |  | 因现场作业条件变化、作业内容变更等引起作业风险等级调整的，应重新履行识别、评估、定级和管控措施制定审核等流程。
37 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，对输变电工程安全风险根据工程电压等级、进度计划、作业环境、施工承载力等因素开展分级，将工程风险从高到低，分为高风险工程、中风险工程、低风险工程。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）5.1 | 0.5
38 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，基建安全监控平台梳理高、中、低风险工程，对高、中风险工程、三级及以上风险作业开展日常监督，紧盯“人机环管”变化因素，及时开展预警提醒。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）6.3.5.2 | 0.5
39 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，全过程风险管控评价分为业主、监理、施工项目部自评、建设单位复核、省公司和公司抽查、纳入考核四个阶段。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）6.4.2 | 0.5
40 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，三级及以上风险应实施远程视频监控，由各级风险值班管控人员进行监督。各单位同时采用“四不两直”形式进行检查监督。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）6.3.5.5 | 0.5
41 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 判断题 | 依据《输变电工程建设施工安全风险管理规程》，三级及以上风险作业结束，施工作业票经施工项目部安全员审核并上报项目安全总监确认后办结。（ ） | A-正确¦B-错误 | A | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）7.3 | 0.5
42 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 简答题 | 《国家电网有限公司作业风险管控工作规定》，作业安全风险管控工作规定的“六优先”指的是什么？ | \ | 1.人身风险隐患优先处理；2.重要变电站（换流站）隐患优先处理；3.重要输电线路隐患优先处理；4.严重设备缺陷优先处理；5.重要用户设备缺陷优先处理；6.新设备及重大生产改造工程优先安排。 | 国家电网企管〔2023〕55号 国家电网有限公司作业风险管控工作规定（国网（安监/3）1102-2022）附录3 | \
43 | 作业风险点及管控措施 | \ | 专业题库 | 简答题 | 《输变电工程建设施工安全风险管理规程》规定，对输变电工程建设作业安全风险采用半定量 LEC 安全风险评价法，根据评价后风险值的大小及所对应的风险危害程度，将作业风险从大到小分为五级，一到五级分别对应什么？ | \ | 极高风险、高度风险、显著风险、一般风险、稍有风险。 | 国家电网科〔2025〕457号《输变电工程建设施工安全风险管理规程》（Q/GDW 12152-2025）5.2 | \